## Sheet1
（1）精密量距使用的钢尺相对误差偏大。 （2）传距桩预埋深度不统一，倾斜改正值未计算。 （3）拉尺时弹簧秤施加的拉力与检定时拉力不符。 （4）钢尺受环境因素的直接影响。 （5）精密量距的计算方法不当，未完全考虑影响因素产生的改正值。 3.
（1）平面控制网的制定及施工方案中未充分考虑建筑物的特性，如设计定位条件、建筑物的形状和布局，主轴线尺寸的关系，未根据现场实际情况等进行全面综合考虑。 （2）平面控制网制定未考虑闭合图形，施测时无法校核其准确性。 （3）平面控制线之间距离太短，影响精度要求；控制点之间有障碍物,不通视。 （4）制定标高控制网时，未根据已知标高点的准点（导线点）位置，综合考虑建筑物的布局特点。 （5）卫星定位测量控制网的布设方法不当。 3.
（1）由于建筑物外形的原因，使得平面控制网不便于组成闭合网形。 （2）主轴线选择不当，不便于或未进行测设校核。 3.
（1）由于仪器和标尺的缺陷或未校正产生误差。 （2）仪器架设位置与前后视点距离误差大，产生偏差。 （3）水准仪视线未整平，视平线不平行于水准面。 （4）水准仪照准时，十字丝线未正对水准尺中线；焦距未调好，视差未消除。
（1）选用量距工具不当，不能满足精度要求。 （2）距离全长超过一整钢尺时，直线花杆定线产生偏差。 （3）未吊坠插测杆，分段点位置偏离，造成读数积累偏差。 （4）两人拉尺用力不均，或未拉紧、拉平钢尺。
（1）仪器视准轴与水平轴不垂直，水平轴与竖轴不垂直。 （2）仪器度盘存在偏心差，仪器未整平，水平度盘不水平，经纬仪对中不准确。 （3）目标花杆不垂直，或花杆未插稳。 （4）外界自然因素影响（如大风、雾天、烈日、暴晒等恶劣天气）。 3.
（1）砌体施工时未挂垂直线。 88 2建筑测量工程 （2）现浇混凝土结构钢筋偏位造成模板无法到位。 （3）现浇混凝土结构梁柱节点及门窗洞口处配筋过密，钢筋安装不规范，模板就无法到位。 （4）模板安装后未吊线坠或未认真吊线坠找正。 （5）竖向结构模板支撑系统控制机构失灵，一边顶牢而另一边松弛。 （6）竖向控制轴线向上投测过程中产生积累偏差超过标准。
（1）定位依据正确性无法保证。 （2）测定主轴线前，未认真编制明确的测量方案。 （3）主轴线布设形式不够科学，数量不足。 3.
（1）未检测所使用的轴线桩是否松动，位置是否正确。 （2）使用经纬仪向基础上投测建筑物主轴线时，未经闭合校核，就测放细部轴线。
（1）基坑内水准标高控制方法不正确。 （2）基坑面积较大，而水准标高基准点设置数量不足，致使前后视线不等长，距离差过大。 （3）基坑内四周引进的水平标高点未闭合，局部控制桩移位。 3.
(1)地形图上未全部明确标出管道的主点(起点、终点及转折点)与地物的关系数据，图纸设计深度不够。 (2)地形图上同时给出了管道主点和控制点，与实际道路中心线或建筑物轴线不平行或不垂直，相互矛盾。 (3)管线主点之间线段定位偏位。 (4)管线高程控制临时水准间距太大。 (5)高程控制网精度选择不够。
(1)柱基础杯底标高与设计标高不一致。 (2)柱基础中心线未对齐。 (3)柱安装未进行经纬仪校正。 2.3高层建筑施工测量91 （4）预制构件的几何尺寸容许偏差超过规定标准。
（1）厂房轴线控制网精度不够或施测中产生偶然偏大误差。 （2）柱垂直度偏差超过标准。 （3）柱身上标高控制线精度不够，或托座梁面整平工作不细致，造成梁面标高偏差。 3.
（1）未根据高层建筑形状选用较佳的控制网形状，随着施工的进度未能将控制网延伸到受施工影响区之外，建立的控制网无法校核。 （2）建立方格控制网时，未考虑高层建筑楼层结构变化情况，控制网中转频繁，造成偏差。 （3）参见2.1.2“场区平面控制网选择不当，精度不够”的原因分析。 3.
（1）高程控制网点选择位置不正确，水准点未妥善保护，引测标高未闭合复测。 （2）实测选用仪器不当及方法不规范。 （3）参见2.1.4“建筑高程误差偏大”的原因分析。 3.
（1）线坠制作精度不够，导致控制点与线坠轴线和细钢丝不在同一轴线上，产生引线偏差。 （2）操作不认真，未解除钢丝扭曲打结现象；未设防风吹措施。 （3）吊线时，未提供照明、通信联络设备，上下操作者不认真。 （4）由于楼层较高，预留洞（200mmX200mm）位置交叉偏移，吊线不畅通，轴线控制点引测不准确。 3.
（1）首层结构面上轴线控制点精度不能保证。 （2）仪器未调置好或仪器自身未校核好。 （3）未消除竖轴不垂直于水平轴产生的误差。 3.
942建筑测量工程 (1)水准点布设未考虑水准网沿建筑物闭合。 (2)水准点布设未考虑现场特殊性质。 3.
施工单位未注意沉降观测工作，观测点制作马虎，埋设不认真。 3.
(1)施工期间沉降观测次数安排不合理，导致观测成果不能准确反映沉降曲线的细部变化。 (2)工程移交后沉降观测时间安排不合理，导致掌握工程沉降情况不准确、不及时。 3.
观测前未到现场进行统筹规划，确定线路和安置仪器的位置，人员不固定，未重视固定观测线路的工作。 3,
由于第一次观测精度不高而使观察成果存在较大误差。 3.
（1）沉降观测过程中，水准点被碰松动，出现水准点低于被碰前的标高。 （2）沉降观测过程中，观测点被碰，致使观测点被碰后高于被碰前的标高。
(1)采用设置于建筑物上的水准点，由于建筑物未稳定而下沉。 (2)新埋设的水准点，埋设地点不当，时间不长发生下沉现象。 (3)水准点和建筑物同时下沉，初期建筑物沉降量大于水准点沉降量，曲线不回升，到后期建筑物下沉逐渐稳定，而水准点继续下沉。 3.
建筑物到后期，由于下沉极微或已接近稳定，曲线上出现了测量误差比较突出的现象。 3.
(1)沉降观测点开始是埋设在柱基础面上进行观测，在柱基础二次灌浆时没有埋设新点进行观测，而使曲线中断。 (2)观测点被碰毁；因装修要求观察点被隐蔽或造成不通视；后来设置的观测点绝对标高不一致，而使曲线中断。 3.
（1）操作者未掌握基坑变形测知识。 （2）对沉降和水平位移观测质量不重视。 （3）基准点、观测点受支护结构、降水井和土方开挖施工的扰动。 3.
观测点埋设位置不能真实反映边坡支护结构的变形情况，基准点发生位移，与观测点之间的相对变形值，无法反映实际情况，原因在于操作者未掌握专业知识。 3.
(1)建立初始读数的时间不及时，观测成果与实际不符。 (2)观测时间间隔无规律，未能配合施工节奏，观测成果不能掌握实际变化情况并指导施工。 3.
(1)缺少基准点、观测点、观测时间的资料。 (2)观测值记录不详，或长时间未汇编，记录值丢失。 (3)观测过程中，其他有关单位未能参加或办理签证。
实际工程证明，起算点误差对基线解算结果有一定影响，起算点误差越大这种影响也越大，且对较长基线的影响更大。其影响主要体现在对基线分量的影响上并呈现出对称性和按比例增长的趋势。 3.
卫星星历是GPS测量定位的主要依据，卫星星历是由GPS地面监控站跟踪检测GPS卫星求定的。由于GPS地面监控站的测试误差以及卫星在空中运行受到的各种摄动力影响，使得GPS地面监控站测定的卫星轨道会有误差。另外，由GPS地面注入站传给卫星的广播星历以及由卫星向地面发送的广播星历都是根据地面监测获得的卫星轨道外推计算出来的,因而也必然会导致由广播星历提供的卫星位置与卫星实际位置之间存在偏差。 3.
GPS空间距离是通过测量GPS信号，由卫星传播到接收机的传播时间乘以卫星信号的传播速度获得的。若卫星信号中有6〜8ms的误差，则其对空间距离的影响将达180〜240cm的水平。虽然GPS卫星都采用高精度的原子钟，但由于主控站（及监控站）对GPS卫星的控制和调整仍无法完全改正卫星钟的钟面时与GPS时之间的同步误差以及卫星钟与卫星钟之间的同步误差，两种同步误差将通过卫星的导航电文提供给用户，故卫星的导航电文不可避免地会存在这两种时间误差，并引起等效的空间距离偏差。 3.
所谓“电离层”（含平流层）是指高度在60〜1000km间的大气层，这一层中大气中的分子会由于太阳的作用而广泛发生电离现象，且电离层中的电子密度是变化的（它与太阳黑子的活动状况、地球上地理位置、季节变化和时间有关），GPS卫星信号通过电离层时会和其他电磁波信号一样受到带电介质的非线性散射影响，电离层对GPS信号的影响必然使得利用GPS接收机所测得的卫星至GPS接收天线之间的距离产生误差，对GPS信号而言，这种距离误差可达50〜150mm。 3.
所谓“对流层”是指高度在50km以下的地球大气层（占地球大气重量99%的大气都集中在该层）。对流层对GPS卫星信号的折射与信号传播路线上的温度、气压和湿度等大气状态参数有关，同时还与卫星的高度角及测站的高程有关。对流层对GPS卫星信号折射所造成的GPS卫星到测站（GPS接收机位置）空间距离的误差一般在几米至十几米的水平。 3.
2.6GPS全球定位系统测量101 实际测量过程中，GPS接收机天线不仅会接收到卫星直接发射的信号，还会接收到经接收机天线周围物体一次或多次反射及折射的卫星信号，并把这两种叠加的信号作为观测量来处理，因此，其定位结果中就会包含干扰信号（即接收机天线周围物体一次或多次反射及折射的卫星信号）的影响，从而使利用GPS接收机所测得的GPS卫星到GPS接收天线间的距离产生误差。这些干扰信号就称为多路径信号，多路径信号导致GPS测距产生偏差的过程就称为“多路径效应”。 3.
所谓“周跳”是指GPS卫星信号被障碍物暂时阻挡或受其他无线电信号干扰而产生的整周跳变现象，这种“周跳”会导致GPS的测相错误，进而导致利用GPS接收机所测得的GPS卫星到GPS接收天线间的空间距离产生较大的偏差。 3.
GPS测量的主要观测量是卫星信号从卫星到接收机的时间延迟，为了测量时间延迟要在接收机内复制测距码信号并通过接收机的时间延迟器进行A相移（以使复制的码信号与接收到的相应码信号达到最大相关），其必需的相移量便是卫星发射的码信号到达接收机天线的传播时间。卫星发射码与接收机内复制的相应测距码之间相位差的大小约为码元宽度的1%,根据相位差与码元宽度的这种关系，就可初步估计各种波长的信号观测精度。 3.
GPS接收机的系统误差包括接收机钟差、通道间偏差、锁相环延迟、码跟踪环偏差、天线相位中心的偏差等，这些偏差均与测相及定位关系密切，若其偏差较大，则测量精度必然降低。 3.
GPS接收机天线安置精度不高会导致GPS测量产生人为误差。野外GPS数据采集工作失误，如错误地测量了天线高、错误地设置了测站名、对中整平误差较大、错误地选择了天线类型、接收机设置矛盾等，都会导致GPS测量产生错误(或粗差)。 3.
不了解GPS测量结果服务的测量系统情况导致系统转换错误。 3.
转换方法选择不当会导致GPS坐标与区域性坐标转换时偏差较大。 3.
GPS测量的坐标系是世界大地坐标系（即WGS-84坐标系），而我们国家目前通用的三维坐标系为1954北京坐标系与1956黄海高程系（或1980西安坐标系与1985国家高程基准；或2000国家大地坐标系与1985国家高程基准），因此，必须对GPS测量的三维定位成果进行换算，才能满足实际工程建设需要。不同的坐标转换软件采用不同的转换模式，若转换软件选择不当，就会导致GPS坐标与区域性坐标转换时偏差较大。 3.
线路测量（公路、铁路、管线、渠道）中，许多控制点会分属于不同的高斯平面直角坐标系（即分属于不同的高斯投影带），因此，经常需要进行换带计算，GPS测量中若坐标换带软件选择不当，就会导致GPS坐标与区域性坐标转换时偏差较大。 3.
高程系统有很多种，有正高高程（简称正高）、正常高高程（简称正常高）、海拔高高程（简称海拔高或海拔）、独立高程（为改变了零高程面的正常高，比如建筑高程中的±0）、大地高程（简称大地高）等。必须弄清这些高程系统之间的关系才能实现较准确的转换，若弄不清它们之间的关系就必然会导致较大的高程测量偏差。GPS获得的高程是基于WGN84椭球的大地高，测绘科学和工程建设领域采用的高程时正常高（即我国的1956黄海高程系统和1985国家高程基准，其基准面是似大地水准面），由地面点沿通过该点的椭球面法线到WGS-84椭球体面的距离称GPS大地高，由地面点沿该点的铅垂线到似大地水准面的距离称为正常高。 3.
差分GPS测量中若卫星失锁会使观测数据断链，进而导致GPS测量结果产生较大误差。 2.7测量仪器的检验与校正105 3.
GPS现场观测条件不佳时，采用GPS单点定位测量会使GPS观测数据偏差过大。 3.
经纬仪上盘水准管与竖轴不垂直，存在偏差。 3.
经纬仪视准轴与其横轴不垂直，产生系统误差。 3.
经纬仪横轴不垂直于竖轴所产生的系统误差。 图2-7检验校核横轴 3.
由于外界因素的影响，使得水准仪的圆水准器轴（圆球面中点与球心的连线）与仪器竖轴不平行。 3.
由于仪器保养欠妥或使用不当，造成十字丝横丝不垂直于仪器竖轴。 3.
由于使用不当，造成水准管轴与视准轴不平行。 3.
水准仪视准轴与水准管轴不平行而产生交叉误差。 3.
精密水准仪圆水泡轴线不垂直，难于安平。 3.
由于仪器使用不慎或操作不当，使仪器出现微倾螺旋上刻度指标差。 3.
经纬仪照准部水准管轴与竖轴不垂直，存在偏差。 3.
全站仪十字丝的竖丝不垂直于其横轴。 3.
全站仪横轴不垂直于竖轴，产生系统误差。 3.
（1）在施工过程中，未及时收集每一单项工程的施工资料。 （2）未熟悉了解竣工总平面图需绘编的内容 （3）竣工总平面图绘编工作不认真。 3.
(1)施工过程中未能及时收集地下管网的隐蔽验收记录。 (2)竣工总平面图内容仅局限于地表的、建(构)筑物；绘制精度不够。 3.
(1)竣工总平面图实测中的控制点选择不当； (2)实测范围不够明确； (3)竣工总平面图实测方法不当造成实测精度不够。 3.
(1)采用机械整平，未遵循由上而下分层开挖的顺序，坡度过陡、倾角过大或将坡脚超挖、松动破坏，使边坡失稳，造成塌方或溜坡。 (2)在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡，未采取有效的降、排水措施，地表滞水或地下水浸入坡体内，使土的黏聚力降低，坡脚被冲蚀掏空，边坡在重力作用下失去稳定而引起塌方。 (3)软弱土地段,在边坡顶部大量堆土或堆建筑材料*或行驶施工机械没备、运输车辆.造成边坡失稳而滑塌。
（1）边坡坡度过陡，坡体因自重或地表滞水作用使边坡土体失稳而导致塌陷或滑塌。 1163土方工程 （2）边坡基底的草皮、淤泥、松土未清理干净，与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接，填方土料采用了淤泥质土等不合要求的土料。 （3）边坡填土未按要求分层回填压（夯）实，密实度差，黏聚力低，自身稳定性不够。 （4）坡顶、坡脚未做好排水措施，由于水的渗入，土的黏聚力降低，或坡脚被冲刷掏空而造成塌方。
在含水量很大的黏土或粉质黏土、淤泥质土、腐殖土等原状土地基土进行回填，或采用这种土作土料进行回填时，由于原状土被扰动，颗粒之间的毛细孔遭到破坏，水分不易渗透和散发。当施工时气温较高，对其进行夯击或碾压，表面易形成一层硬壳，更加阻止了水分的渗透和散发，因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深，水分散发越慢，长时间内不易消失。
<1）填方土料不符合要求，采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土及淤泥、淤泥质土和杂填土作填料。 （2）土的含水率过大或过小，因而达不到最优含水率下的密实度要求。 （3）填土厚度过大或压（夯）实遍数不够，或机械碾压行驶速度太快。 （4）碾压或夯实机具能量不够，达不到影响深度要求，使密实度降低。
（1）场地平整填土面积较大或较深时•未分层回填压（夯）实，土的密实度不均匀或不够，遇水产生不均匀下沉造成积水。 （2）场地周围未作排水沟；或场地未做成一定排水坡度；或存在反向排水坡。 （3）测量错误，使场地高洼不平。
多由于暴雨冲刷剥蚀坡面形成。先在低凹处将坡面土粒带走，冲蚀成小穴，逐渐扩大成浅沟，以后进一步冲刷，就成为冲沟。其形状宽窄不一，较深的沟槽，使地形、地貌、土层遭到破坏。 3.
落水洞、土洞的形成与发育，与土层的性质、地质构造、水的活动等因素有关。但多由于地表水在黏土层的凹地积聚、下渗、冲蚀或地下水位频繁升降潜蚀，将土中细颗粒带走而形成。 3.
原古河道、古湖泊由于泥砂沉积、枯竭、改道、填垃圾、附近建房、堆填弃土等原因，将河道、湖泊填堵淤塞，形成一条或一片埋藏在地下的软弱带。 3.
废窑洞多由人工挖掘形成，由于冲蚀，有的堵塞或坍塌将洞口封闭埋于地下。井口多 3.1场地平整121 由人工采矿形成，有的已被废渣或松土填塞，或井口坍塌，将井口封闭于地下。 3.
古时深埋墓葬，年久淤填被埋在地底；有的墓葬腐朽塌陷，则在地下深处形成松土坑穴或洞穴。 3.
(1)基坑(槽)开挖较深，放坡不够；或挖方尺寸不够，将坡脚挖去；或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，致使边坡失去稳定而造成塌方。 (2)在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽)时，未采取有效的降、排水措施，使土层湿化，黏聚力降低，在重力作用下失去稳定而引起塌方。 (3)边坡顶部堆载过大，或受车辆、施工机械等外力振动影响，使坡体内剪切应力增大.土体失去稳定而导致塌方。 (4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。
（1）采用机械开挖，操作控制不严，局部多挖。 （2）边坡上存在松软土层，受外界因素影响自行滑塌，造成坡面凹洼不平。 （3）测量放线错误。
（1）边坡坡度不够，倾角过大，土体因自重及地表水（或地下水）浸入，剪切应力增加.黏聚力减弱，使土体失稳而滑动。 （2）土层下有倾斜度较大的岩层，在填土、堆置材料荷重和地表、地下水作用下，增加了滑坡面上的负担，降低了土与土、土体与岩石面之间的抗剪强度而引起土体顺岩面滑动。 （3）开堑挖方切割坡脚,或坡脚被地表、地下水冲蚀掏空,或斜坡段下部被冲沟、排水沟所切，地表、地下水浸入坡体;或开坡放炮将坡脚松动破坏等原因，使斜坡坡度加大,破坏了土体（或岩体）的内力平衡，使上部土体（或岩体）失去稳定而向坡脚滑动。 （4）在坡体上不适当的堆土或填方，或设置土工构筑物（如路堤、土坝），增加了坡体自重，使重心改变，在外力或地表、地下水作用下，使坡体失去平衡而产生滑动。 （5）由于雨水冲刷或潜蚀斜坡坡脚，或坡体地下水位剧烈升降，增大水力坡度，使土体和自重增加，抗剪强度降低，破坏斜坡平衡而导致边坡滑动。 （6）现场爆破或车辆振动影响，产生不同频率的振荡，使岩、土体内摩擦力降低，抗剪强度减小而使岩、土体滑动。
在易风化的泥岩、页岩地区，边坡未做好排水，长期在空气中受到雨水冲蚀，风化作用，风化很快，使坡面逐片剥落，不断掉下岩土碎块，年长日久将表层淘空，使上部岩层或在有裂隙部位在自重作用下崩坍，影响边坡的稳定和安全。
（1）开挖基坑未设排水沟或挡水堤，导致地面水流入基坑。 （2）在地下水位以下挖土，未采取降排水措施将水位降至基底开挖面以下。 （3）施工中未连续降水，或受停电影响。
（1）基坑挖好后，未及时浇筑垫层进行下道工序施工，施工机械及车辆、操作工人在 1343土方工程 基土上行走，造成扰动。 （2）地基被长时间暴晒、失水。 （3）冬期施工，地基表层受冻胀。 （4）基坑周围未做好排水降水措施，被雨水、地表水或地下水浸泡。
坑底土体隆起是地基土卸荷从而改变坑底原始应力状态的反应。在基坑开挖深度不大时，坑底为弹性隆起，只中部少量产生，基本不会引起坑外土体向坑内移动；随着开挖深度的增大，坑内外高差所形成的加载和地面各种超载作用就会使支护桩墙外侧土体向坑内移动，使坑底产生向上的塑性变形，基特征一般为两边大中间小的隆起状态，同时在基坑周围产生较大的塑性区，并引起地面沉降。回弹变形量（隆起）的大小与土的种类、是否浸水、基坑的深度与面积、暴露时间及挖土顺序等因素有关。如基坑积水，黏性土因吸水使土的体积增加，不但抗剪强度降低,回弹变形亦增大，将加大建筑物的后期沉降。
（1）当坑外水位高于坑内抽水后的水位，坑外水压向坑内流动的动水压等于或大于颗粒的浸水密度，使土粒悬浮失去稳定变成流动状态，随水从坑底或四周涌入坑内，如施工时采取强挖，抽水愈深，动水压就愈大，流砂就愈严重。 （2）由于土颗粒周围附着亲水胶体颗粒，饱和时胶体颗粒吸水膨胀，使土粒密度减小，因而在不大的水冲力下能悬浮流动。 （3）饱和砂土在振动作用下，结构被破坏，使土颗粒悬浮于水中并随水流动。 （4）易产生流砂的条件是：1）水力坡度较大，流速大，当动水压力超过土粒重量，达到能使土粒悬浮时，即会出现流砂现象；2）土层中有厚度大于250mm的粉砂土层；3）土的含水率大于3%以上或空隙率大于43%；4）土的颗粒组成中黏土粒含量小于10%,粉砂含量大于75%；5）砂土的渗透系数很小，排水性能很差。 3.
（1）填方基底上的草皮、淤泥、杂物和积水未清除就填方，含有机物过多，腐朽后造成下沉。 （2）填方区未做好排水，地表、地下水流入填方，浸泡回填土方。 （3）在旧有沟渠、池塘或含水量很大的松散土上回填土方，基底未经换土、抛填砂石或翻晒晾干等处理，就直接在其上填土。 （4）在较陡坡面上填方，未先将斜坡基底挖成阶梯形就填土,使填方未能与斜坡很好结合，在重力作用下，填方土体顺斜坡滑动。 （5）冬期施工基底土遭受冻胀，未经处理就直接在其上填方。
（1）基坑（槽）中的积水、淤泥杂物未清除就回填；或基础两侧用松土回填，未经分层夯实；或槽边松土落入基坑（槽），夯填前未认真进行处理，回填后土受到水的浸泡产生沉陷。 （2）基槽宽度较窄，采用手夯回填夯实，未达到要求的密实度。 （3）回填土料中夹有大量干土块，受水浸泡产生沉陷；或采用含水量大的黏性土、淤泥质土、碎块草皮作土料，回填质量不合要求。 （4）回填土采用水泡法沉实，含水量大，密实度达不到要求。
（1）填土土料含有大量有机杂质和大土块，有机质腐朽造成填土沉陷。 （2）填土未按规定厚度分层回填夯实，或底部松填，仅表面夯实，密实度不够。 （3）房心处局部有软弱土层，或有地坑、坟坑、积水坑等地下坑穴，施工时未经处理或未发现，使用后，荷重增加，造成局部塌陷。冬期回填土中含有冰块。
（1）建筑场地土表层为透水性强的土，外墙基槽回填仍采用了这种土料，地表水大量渗入浸湿地基，导致地基下沉。 （2）基槽及附近局部存在透水性较大的土层,未经处理,形成水囊浸湿地基，引起下沉。 （3）基础附近水管漏水。
（1）回填土时只填墙体一侧，或用机械单侧推土压实，基础、墙体在一侧受到土的较大侧压力而被挤动变形。 （2）墙体两侧回填土设计标高相差悬殊（如暖气沟、室内外标高差较大的外墙），仅在单侧夯填土，墙体受到侧压力作用。 （3）在基础墙体一侧临时堆土，堆放材料、设备或行走重型机械，造成单侧受力使墙体变形。
湿陷性黄土又称大孔土，与其他黄土同属于黏性土，但性质有所不同，它在天然状态下，具有很多肉眼可见的大孔隙，并常夹有由于生物作用所形成的管状孔隙，天然剖面呈竖直节理，具有一定抵抗移动和压密的能力。它在干燥状态下，由于土质具有垂直方向分布的小管道，几乎能保持竖直的边坡。但它受水浸湿后，土的骨架结构迅速崩解破坏产生严重的不均匀沉陷，因此使建筑物也随之产生变形甚至破坏。
主要是膨胀土成分中含有较多的亲水性强的蒙脱石（微晶高岭土）、伊利石（水云母）、硫化铁和蛭石等膨胀性物质，土的细颗粒含量较高，具有明显的湿胀干缩效应。遇水时，土体即膨胀隆起（一般自由膨胀率在10%以上），产生很大的上举力，使房屋上升（可高达10cm）；失水时，土体即收缩下沉，由于这种体积膨胀收缩的反复可逆运动，以及建筑物各部挖方深度、上部荷载和地基土浸湿、脱水的差异，使建筑物产生不均匀的升、降运动，造成建筑物出现裂缝、位移、倾斜甚至倒塌。
软土在静水或缓慢流水环境中沉积，经生物化学作用而形成。它的特征为：天然含水量高，一般大于液限WL（40%〜90%）；天然孔隙比大（一般大于1）;压缩性高，压缩系数a—大于0.5MPa-；承载力低，不排水抗剪强度小于30kPa；渗透系数小（K=1X10-6-lX10-8cm/s）；它的工程性质为具有触变性、高压缩性、低透水性、不均匀性、流变性以及沉降速度快等。施工中应根据这些特征和工程性质，采取预防处理措施，以防出现结构物开裂倾斜破坏。
盐渍土的成因主要是海水浸入到沿岸地区或内陆盆地或洼地中，易溶盐随水流由高处带往低处，或冲积平原含易溶盐地下水位上升，经过毛细作用和蒸发作用，盐分残留、凝聚地面而形成。盐渍土一般分布在地表至地面下1.5m的部位，个别可达4.0m,土的含盐量多集中在近地表处，向深部逐渐减小；再受季节性变化很大，旱季盐分向地表大量聚集，表层含盐量增高，雨季盐分被水淋滤下渗，含盐量下降。
（1）爆破器材制造有毛病。火雷管中加强帽装反，容易产生半爆制造导火索时药芯细、断药，以及油类或沥青浸入药芯，均会造成断火现象，产生瞎炮。导火索燃速不稳定，易出现后点火的先爆，使先点火的导火索打断或拉出而产生瞎炮。又如电雷管制造中引火剂和桥线接触不良，致使雷管不能发火；延期雷管中由于装配不良，硫磺流入管内，使引火剂与导火索隔离，不能点燃导火索等。 （2）保管方法不当，或储存期限过长，致使雷管、导火索、导爆索或炸药过期，受潮变质失效。 （3）水眼装药，在水中或潮湿环境下爆破，炸药包未采取防水或防潮措施，使炸药浸水，受潮失效。 （4）操作方法不当。装药密度过大，爆药的敏感度不够，或雷管导火索连接不牢，装药时将导火索拉出；点火时忙乱，将点炮次序搞错或漏点；导火索切取长短不一致，难以控制起爆顺序，使后爆的提前，而产生“带炮”。 （5）电爆网路敷设质量差，连接方法错误，漏接、连接不牢、输电线或接触电阻太大；线路绝缘不好，产生输电线或接地局部漏电、短路；操作不慎，个别雷管脚线未接上，装填不慎折断脚线；或导火索、导爆索、电爆线路损伤、折断。 （6）在炮孔装药或回填堵塞过程中，损坏了起爆线路，造成断路、短路或接地，炸药与雷管分离未被发现。 （7）起爆网路设计不正确，电容量不够，电源不可靠，起爆电流不足或电压不稳；网路计算有错误，每组支线的电阻不平衡，其中一支路未达到所需的最小起爆电流。 （8）在同一网路中采用了不同厂、不同批、不同品种的雷管，电阻差过大，由于雷管敏感度不一，造成部分拒爆。炮孔穿过很湿的岩层，或岩石内部有较大的裂隙，药包和雷管受潮或引爆后漏气。
（1）导火索燃速不稳定，或采用了不同燃速的导火索，燃速快的就早爆。 （2）不同厂家生产的电雷管混用，易点燃的雷管先爆。 （3）电爆网中雷管分组不均，易引起电流分配不均，雷管数少的组，因电流充足而先爆。 （4）爆破区存在杂散电流、摩擦静电、感应电或高频电磁波、雷电等，都有可能产生电感效应，引起电雷管早爆。 3.
(1)采用堵塞材料不合适，使用了光滑、不易于密实和易漏气的堵塞材料。 (2)炮孔堵塞长度不够，使爆炸气体从孔口冲出。 (3)装药密度不够；或孔壁上裂缝较多，造成漏气。 (4)炮孔方向与临空面垂直形成“旱地拔葱”。 3.
(1)钻孔深度过浅，与设计深度不符，分层装药包爆破时，表层药包起爆过早，冲击压力将底面药包压到死压点，使底面药包不爆炸。 (2)装药量过少，部分药包出现瞎炮。
（1）未按边线或拆除控制爆破方法布孔和装药。 （2）一次爆破用药量过大，超出了预定爆破作用范围。 3.
（1）炮孔间距过大，临空面太少，抵抗线长度过长，致使各炮孔单独向的自由面爆成漏斗，留下未爆破的硬块，而使爆落的爆渣块过大。 （2）炸药用量过小，破碎力度不够，不能使被爆破体都粉碎成碎块，而使部分爆渣过大。 （3）采用集中药包爆破，各部分受力不匀，使爆渣块度大小不匀，产生部分大块。 （4）在长条形爆破体上进行单排布孔，炮孔过小时，爆炸能主要消耗于相邻炮孔间的破裂上，从而减弱了向自由面方向推移介质的能量，亦会产生爆渣过大的现象。
（1）在爆裂或切割面部位未采取多布孔、少装药或间隔装药的控制爆破方法进行施爆。 （2）炮孔未沿设计爆裂面顶线（即切割线）布置，钻孔深浅不一，相互不平行，左右前后偏离过大。 （3）切割面上未设导向空孔（不装药），或虽设导向空孔，但深度未达到破裂切割深度。 1484爆破工程 （4）炮孔采取密装装药（即偶合装药） 方式（图4-la）,使爆轰压力过大，损坏爆 图4-1密装式和非密装分层装药方式 （a）密装式分层装药；（b）非密装式分层装药1一炸药卷,2—电雷管；3—堵塞物；4—导电线;5—塑料制定位器或橡胶圈：6—空隙；7—炮孔壁 裂面。 3.
（1）采用了爆速高、猛度大、冲击作用强的炸药，作用于爆破体上的炮轰压力大，因而使爆破振动过大。 （2）在控制爆破中，采用了密装装药方式，爆炸能量大,易使介质粉碎，振动亦相应加大。 （3）爆炸一次装药量过大，使爆破振动强度（爆速）超过允许界限。 3.
裸露药包多用于破碎大孤石或进行大块岩石、爆破块体的二次爆破。药包在块体表面乱放，不覆盖，易使药包飞散，或爆散相邻药包，使药量和爆破力消散，不能集中将被爆体解体、破碎，从而降低爆破效果，破碎块飞散较远，危害安全。
（1）爆破设计不合理，未按结构特点、爆破范围、倒塌方向、解体破碎要求等确定爆破部位、爆破工艺、技术参数、单个构件的装药用量、装药方式及起爆次序等，致使爆破失去控制，不能按预定设计解体、破碎或散架。 （2）用药量过小，不能使被爆破结构自行解体、破碎，或爆破后材料不能离散原位。 （3）对高大整体建筑物，当要求部分炸塌、部分保留时，未先留出隔离带，致使保留部分炸坏。 （4）要求整体塌落解体破碎的建筑物，未彻底爆破底层的支承结构（柱、梁及承重墙），以致爆破后不能使其散离原位，以利用屋架自重，使整个结构塌落散架。 3.
（1）爆裂口未设置在要求倒塌方向，或设置长度不够，或未先炸毁主要支承部分，使爆破的构筑物不能按预定方向倒塌（塌落）。 （2）炸药用量不够，不能使爆破后材料散离原位，促使爆裂口以上部位靠自重塌落。 （3）先后起爆顺序不当，不能有效地控制倒塌（塌落）方向。 3.
（1）药量布置位置不当、不匀；对于均匀圆筒形或长方形池（罐，下同）体，未采用中心药包；池体高度大于或近似等于2Rw（Rw为药包中心至圆心池体内壁，或矩形池体短边内壁的距离，m）时，未设置上、下层中心群药包，使爆力和破碎不均匀。 （2）对外壁设有加强柱（肋）的池体，未在柱根部另设辅助药包。灌水没有充满整个被爆池体，降低爆破力，使池各处受力不均。 （3）池体有孔洞，未用砖或钢板封闭，降低爆破效果。 （4）药包未采取防水措施，导致失效。 3.
（1）未充分考虑爆破体的地质条件，采用了不当的爆破技术参数，如采用过大的爆破作用指数，造成边坡超爆、开裂、松动。 （2）采用了过大的爆破岩土单位体积消耗量系数9值，使一次爆破药量过大，扩大了爆破作用范围。 （3）没有预留足够的边坡保护层厚度，将边坡面破坏。 （4）不适于采用竖井、大爆破的地区，采用了大爆破，使边坡受扰动，给边坡稳定带来严重损坏。 （5）开坡放炮将边脚松动破坏，或在坡脚坡面开成爆破漏斗坑*破坏了边坡土体的内力平衡，使上部土体（或岩体）失去稳定。 （6）边坡部位岩土体本身存在倾向相近、层理发达、风化破碎严重的软弱夹层或裂隙，内部夹有软泥；或岩层中夹有易滑动的岩层；或存在老滑坡体、岩堆体，受爆破振动，使边坡松动、位移失稳。
（1）爆破时，基底以上未预留保护层，基底处于爆破压碎圈范围内，使地基受到扰动破坏，出现大量裂隙。 （2）爆破用药量过大，使地基受过大爆轰力，造成松动，出现较多过大的裂隙。 （3）地基本身存在很多裂隙，受爆破振动后使裂隙扩大加剧。
（1）爆破单位用药量过大，产生巨大的地震波、冲击波，造成建筑物裂缝。 （2）装药结构不合理，布孔少而集中，同时采用密装装药方式，使爆轰能量大，振动大。 （3）一次装药量大，未采取分段、分次微差起爆，使爆破振动强度超过建筑物的允许界限。 3.
1544爆破工程_____________________________ (1)爆破设计未按规范规定安全距离布置药包。 (2)设计用药量过大，过于集中，未分散设置，破坏力过大，出现和抛掷大量飞石，使邻近建筑物、设备受到过大爆轰力作用。 (3)对建筑物、设备未采取必要的保护措施。
（1）对需要进行降水地区及相邻地区的工程地质和水文地质资料缺乏详细的了解和调查，没有查明相对含水层和不透水层、地下水的补给关系以及主要含水层和下卧层等情况；收集的资料与实际不符，或是借用附近工程有关资料；降水设计所采用含水层的渗透系数不可靠，影响了降水方案的选择和设计。 （2）降水方案设计有误，井点的平面布置、滤管的埋置深度、排水沟和排水井（坑）的布置、设计的降水深度不合理。 1565基础降(排)水 (3)对工程特点和降水设备的性能缺乏了解，降水设备质量不符合要求，或是在运输、装卸、堆放、安装、使用过程中，零部件已经磨损，达不到要求的精度，不能发挥应有的作用。 (4)施工质量有问题，如井孔的垂直度、深度与直径，井管的沉放，砂滤料的规格与粒径，滤层的厚度，管线的安装等质量不符合要求。 (5)井管和降水设备系统安装完毕后，没有及时试抽和洗井，滤管和滤层被淤塞。 (6)排水沟未及时清理淤泥，妨碍排水。 (7)机电设备故障或动力、能源不能满足降水设备运转的需要，造成地下水降低后回升。 (8)降水方案与挖土和基坑围护方案不相匹配，施工过程中因土方开挖和围护支撑的拆除，影响降水，甚至破坏降水设备。
（1）排水的主要作用是疏干施工基地一定深度范围内的地下水，以利于基础施工。但是，随着孔隙水从土中被吸出而使孔隙水压力消散或降低，随之土体被庄缩、固结。这一固结过程快慢，取决于地基土的性质，如饱和黏性土的压缩、固结需要较长时间才能完成，而砂土固结需要的时间则较短。 由于人工降水漏斗曲线范围内的土体压缩、固结，造成地基沉陷，这一沉陷量随降水深度的增加而增加，沉陷的范围随降水的范围扩大而扩大。 （2）如果降水采用真空降水方法，不仅使井管内的地下水抽汲到地面，而且在滤管附近和土层深处产生较高的真空度，即形成负压区：各井管共同的作用，在基坑的内外形成一个范围较大的负压地带，使土体内的细颗粒向负压区移动，而使土体的孔隙增大。当地基土的孔隙被压缩、变形后，也产生了地基土的沉陷。真空度愈大，负压值和负压区范围也愈大，产生沉陷范围和沉降量也愈大。 （3）地基采用人工降水措施后，在基坑外侧形成一人工降水漏斗曲线，即产生了水位差；土体在动力水压力影响下，细颗粒土产生移动，使土体的孔隙增大，随之产生压缩变形和沉陷。 （4）井管滤管和滤层是人工降水工作中一个十分重要的环节，良好的滤管和滤层可以充分发挥井管的作用。其具体要求是渗透性好，又能将泥砂阻挡于滤层之外，具体反映是出水量大，出水的泥砂含量小：反之则井管被泥砂淤塞，出水量小，或由于在真空和动水压力作用下.移动到滤层周围的细颗粒通过滤层和滤管不断地被抽汲，使抽出的水浑浊.含泥砂量较大：由于地基土中的泥砂不断地流失，引起地面沉陷。 （5）降水的深度过大，时间过长，扩大了降水的影响范围，加剧了土的压缩与泥砂流失，使地面沉陷增大。
（1）排水沟没有随基坑土的挖深而加深。 （2）排水沟的深度和宽度不够，或排水沟没有一定的坡度，使水水能顺利地流向集水井（坑）。 （3）基坑面积大，排水沟设置少。 （4）施工操作疏忽，泥土将排水沟堵塞，水流不通。
（1）选择的排水泵不能满足集水井（坑）排水的需要，使水不能迅速排出。 （2）集水井（坑）布置距离太大，不能满足地下水涌入量的需要。 1625基础降(排)水 (3)集水井(坑)深度和大小不能满足抽水的要求，或构造不合理，如滤水层选择错误、井壁处理不好，造成塌土使水泵不能抽水。 3.
（1）滤管位置没有在渗透性较大的土层中。 1645基础降（排）水 （2）井点孔深度不够，井点管插在井点底部的淤泥中。 （3）井点孔直径太小，砂滤层厚度不够。 （4）砂滤料不合规格，且含泥量过大，并夹有泥块、杂草等垃圾。 （5）井点孔冲孔结束时，孔内泥水浓度过大。 （6）井点管放入孔内后，没有及时灌填砂滤料。 （7）砂滤料从井点管的单侧倒入，滤层厚度不均匀，且填砂量没有达到规定值。
（1）井点设备安装不严密，管路系统大量漏气。 （2）抽水机组零部件磨损或发生故障。 （3）井点滤网、滤管、集水总管和滤清器被泥砂淤塞，或砂滤层含泥量过大等，以致抽水机组上的真空表指针读数异常大，但抽不出地下水。 （4）井点设备选择不当，或井点滤管埋设的位置和标高不当，处于渗透系数较小的土层中。
（1）井点滤网破损。 （2）井点滤网孔径和砂滤料粒径太大，失去过滤作用，土层中的大量泥砂随地下水被抽出。 （3）滤层厚度不足，主要是因为施工质量不好引起，如井孔缩颈、倾斜、弯曲不直、井点管在孔内不居中，造成滤层不连续、厚薄不均匀和局部偏薄等。
（1）失稳边坡一侧有大量井点淤塞或真空度太小。 （2）基坑附近有河流或临时挖掘的积存有水的深沟，这些水向基坑渗漏补给，使动水压力增高。 （3）基坑附近地面因堆料超载或机械振动等，引起地表裂缝和坍陷；如果同时又有地表水向裂缝渗漏，则流砂堆积或滑裂险情将更严重。
（D气水分离箱水位器气密性差，外面空气从接缝处漏入箱体内。 （2）气水分离箱的上下两个筒体气密性差。 （3）离心水泵与气水分离箱之间的控制阀门不密闭。 （4）离心水泵的出水量控制不当，出水时有时无。
（1）排气缸体开泵前未加冷却水，或在抽水机组运转时，冷却水因种种原因漏失，使缸体温度上升很高。 （2）冷却水循环过程中受阻，水温升高。 （3）冷却泵损坏。 （4）冷却水管路被泥砂、垃圾等杂物堵塞，无法循环流动进行冷却。
（1）失稳边坡一侧有大量井点管淤塞，或真空度太小。 （2）基坑附近有河流或临时挖掘深水沟，这些水向基坑渗漏，使动水压力增高。 （3）基坑附近地面因堆料超载或机械振动等，引起地表裂缝和坍陷。 （4）抽出的地下水在此附近地面排出而回流入地下。
（1）井点内管底部的密封铜环在安装时受损。 （2）安装在外管底部内侧的底座锈蚀，加工时的光洁度差。 （3）井点抽水期间，循环工作水在内管中的向上力使内管上升，引起密封铜环与底座脱开。 （4）井点外管或内管接头的连接质量不合格。
（1）喷嘴被杂物堵塞，当关闭该井点时，压力表指针基本不动或上升很小。 （2）喷嘴磨损严重，甚至穿孔漏水，喷嘴夹板焊缝开裂。当关闭该井点时，压力表指针上升很大。
（1）井点管四周填砂滤料后，未及时进行单井试抽，致使井管内泥砂沉淀下来，把滤管内的芯管吸口淤塞。 （2）井点滤管埋设位置和标高不当，处于不透水黏土层中。 <3）冲孔下井点过程中，孔壁坍塌或缩孔，或土层中遇硬黏土夹层，而在冲孔时未处理，致使滤网四周不能形成良好的砂滤层，使滤网被淤泥堵塞。
（1）扬水器失效，井点内管底座安装不严密，或使用过程中因管卡松动，内管上移，造成底座部位漏水，井点内管及外管的接头漏水，工作水压力过低等原因，均可能发生井点倒灌水。 （2）水泵负担过多的井点，或循环水池内泥砂沉淀过多，堵塞水泵吸水口，致使工作水量不足，水压升不高，使井点真空度很小。 （3）井点阀门操作不慎引起短管爆裂。 （4）循环水池位置离基坑太近，当地表发生沉陷时，影响循环水池，开裂漏水。如果井点倒灌水或工作水循环系统中有大量漏水时，工作水的漏失量超过井点抽出水量，水池水位亦将不断下降。
（1）井点进水连接短管接头脱落，引起工作水大量外流。 （2）井点回水连接短管接头脱落或断裂，循环工作水回不到循环水池，水池水位不断下降，水泵吸水量不足，引起水泵出水压力下降。 （3）循环水池放水过度，造成水泵无水可吸。 （4）水泵与循环水池之间的吸水管路断裂，严重影响水泵吸水量。 3.
（1）阴极、阳极数量不相等，或电线未连接成通路。 （2）地面上有其他导电物体，使大量电流从地表面通过，降低了电渗效果。 （3）电渗阳极埋设不符合要求，如阳极与土体接触不好，电阻增加，影响电渗效果。
（1）电解过程中，产生气体附在电极附近，使土体电阻加大，电能量消耗相应增加。 （2）井点管与阳极棒距离太近，并且埋设不垂直，互相接触；通电后，造成短路。 3.
井点管和钢筋在埋设时发生偏斜，在地下相碰，因而通入电流后，阴极与阳极发生短路。
（1）用作阳极的钢筋设置深度太浅。 （2）阳极与阴极之间的距离太大。 （3）电渗时工作电压不足，电流密度太小。 （4）井点发生故障。
（1）井深、井径和垂直度不符合要求，井内沉淀物过多，井孔淤塞。 （2）洗井质量不良，砂滤层含泥量过高，孔壁泥皮在洗井过程中尚未破坏掉，孔壁附近土层在钻孔时遗留下来的泥浆没有除净，结果使地下水向井内渗透的通道不畅，严重影响单井集水能力。 （3）滤管的位置、标高以及滤网和砂滤料规格未按照土层实际情况选用，渗透能力差。 （4）水文地质资料与实际情况不符，井管滤管实际埋设位置不在透水性能较好的含水层中。
（1）基坑局部地段的深井量不足。 （2）深井泵（或深井潜水泵）型号选用不当，深井排水能力低。 （3）因土质等原因，深井排水能力未充分发挥。 （4）水文地质资料不确切，基坑实际涌水量超过计算涌水量。
（1）计算参数选取不合理； （2）管井井点布置不合理； （3）基坑涌水量计算不合理、不准确。 3.
（1）井孔直径不够大。 （2）滤层淤塞。
（1）地下连续墙深度不够，没有将含水层切断。 （2）含砂层很厚，在地下连续墙深度设计时，没有考虑降水对外围地表沉降的影响。
（1）洞口外面是含水层，出洞口缺乏周密的技术措施，打开洞口时外面泥砂就向内涌入。 （2）水平井点顶进中途暂停间隙，没有及时采取封闭措施，泥砂从滤水管和洞口之间空隙涌入。
（1）砂滤料中夹杂有石子。 （2）喷砂器进砂口没有安装筛子； （3）喷砂器和喷砂管内存在垃圾杂物；喷砂管内残留的砂淤塞。 5.8水平井点179
（1）每根水平井点是由若干段滤水管管段组成，最前端有一只顶头喷砂顶进用。每水平顶进一段，再用电焊连接一段滤水管管段。由于施工作业面场地狭窄，焊接操作困难,往往因焊接变形使管段之间不呈直线，增加了顶进阻力，管段数量多，接头多，顶进阻力就逐渐增大。 （2）每节滤水管管段在组装加工时，本身发生弯曲变形，导致管段的两个端面与管段轴线没有保持垂直。 （3）水平井点顶进过程中，中途暂停顶进时间过长，使滤水管周围的摩阻力不断增大。 （4）正面遇阻碍物。 3.
（1）千斤顶轴线与滤水管的顶进方向偏离。 （2）后靠反力支座面与顶进方向不垂直。 （3）导向板方向与顶进方向偏离。 （4）滤水管管段弯曲，管段的两个端面与轴线不垂直。 （5）管段之间的连接在电焊时发生变形，使前后管段连接后不呈一直线。 （6）滤水管顶进时发生偏离没有及时纠偏。
（1）水平井点顶进过程中，在喷砂的同时进行顶进，喷砂有多有少时，喷砂厚度不均匀。 （2）滤层厚度不足，在水平井点全长上喷砂量少，滤层厚度没有达到设计要求。 （3）滤层缺失，尚未喷砂就已顶进滤水管，或是喷砂已结束而滤水管还在顶进。 3.
（1）设计方面：支护桩插入坑底的长度不足，即被动土压力不足以抵挡支护桩向坑内位移；或被动区应作土体加固而未设计加固；或基坑周边的施工荷载设计值偏小。 （2）施工方面：施工的支护桩偏短未到设计标高.压顶冠梁以上放坡卸土欠宽*被动区加固体喷浆不足或未靠紧支护桩，基坑开挖中超挖或严重扰动坑底土体，基坑周边施工荷载超过设计规定值。基坑开挖到底后再施工人工 6.1排桩支护183 挖孔桩，挖孔破坏了被动区土体。
（1）设计方面：设计的支撑两端支撑力不平衡，例如支撑两端的挖深差异大或地基土性状差异大或支护桩设置不当等；支护桩插入坑底的长度不足，即被动土压力不足以抵挡支护桩向坑内位移。 （2）施工方面：基坑挖土没有均匀分层对称开挖，单侧不对称式超挖；没有先撑（锚杆）后挖，而是先挖后撑（锚杆）；基坑边单侧施工荷载超过设计值；支护桩偏短未达到设计标高。 图6-2排桩位移过大 1846深基坑工程
（1）设计方面：支护桩由于计算错误导致截面偏小或配筋偏低；未考虑地基土在挤土型桩基施工时产生挤土效应，地质勘察报告的抗剪强度指标（c,和少）未予折减。 （2）施工方面：支护桩施工时存在混凝土缩颈、疏松、蜂窝孔洞等严重缺陷；灌注桩的钢筋笼上浮或主筋排列不均或误用钢筋HRB335代替钢筋HRB400；主筋焊接接头疏忽或接头位于同一截面未错开；坑边施工荷载超过设计值。
(1)设计方面：设计的型钢水泥土搅拌桩截面及型钢截面不够大；冠梁截面不够宽或箍筋不够密；支护桩中的型钢间距过大，会使未插型钢的水泥搅拌桩产生裂缝；型钢插入坑底深度不足会产生踢脚位移。 (2)施工方面：桩机行走不平整或间歇时间过长造成 水泥土搅拌桩搭接不足；水泥掺入量不足或水灰比过大；桩机的搅拌头下沉或提升速度过快或输浆管堵塞停喷；型钢插人未用定位导向架造成偏位；型钢插入前未涂减摩剂和与冠梁混凝土之间未用牛皮纸隔离或型钢接头焊缝欠饱满，造成型钢拔断；压顶冠梁绑扎钢筋时未在型钢处加密造成剪切裂缝。
（1）设计方面：钢板桩截面型号偏小或插入坑底的长度不足,应设置围梁或支撑而未设置；荷载组合时漏计荷载或偏小；地质勘察报告的土体抗剪强度指标c、火值不准确。 （2）施工方面：钢板桩沉桩施工插入坑底长度不足，沉桩后标高差异大；或钢板桩之间未咬合导致沿吭周每延米的钢板桩数量偏少或渗漏；陈旧钢板桩弯曲变形大，事先未矫正；基坑边沿放坡宽度和深度不足或坑边施工荷载超过设计值。
（1）设计方面：支护桩刚度太小，引起锚杆体受力过大，接近甚至达到钉土极限摩阻力，因而造成锚杆位移过大。由于场地土质较差，局部存在暗浜，实际土体提供的钉土极限摩阻力比设计参数取值要小，或者锚杆设计长度不够，从而造成锚杆抗拔力不足。 （2）施工方面：局部截水帷幕失效，引起桩间漏土漏水，带走了锚杆体周边土体，锚杆抗拔承载力受损，造成局部区域位移过大。锚杆的注浆量和注浆压力偏小，达不到设计锚杆体的直径及长度。在软土地区挖至坑底后，长时间暴露，土体在锚杆力作用下，产生蠕变位移。
(1)设计方面：支护桩桩长过短，出现踢脚现象。一般桩锚体系如桩底出现较大变形，会造成锚杆变形过大，甚至引起锚杆拔出失效。设计的地质参数、钉土极限摩阻力等选择不合理，造成锚杆实际抗拔力偏小，锚杆拔出，由原来的桩锚体系演变成了悬臂排桩式支护体系，导致支护结构失效。 (2)施工方面：基坑未按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)的规定挖土，偏挖或超挖；未及时施工下排锚杆，引起周边水管破裂，造成土体流失严重，锚杆被拔出，支护结构失效。基坑边重车行走，堆放钢筋材料等施工荷载过大，对锚杆区土体的扰动很大。基坑边土体的放坡平台宽度和卸土深度不足。
(1)设计方面：支护桩桩径或型钢水泥土搅拌桩的型钢型号偏小，桩长不够，土锚杆抗拔力太小，水位降深设计不足，管井数量太少等。以上因素组合，导致桩锚结构整体失稳。 (2)施工方面：锚杆注浆量不足，注浆压力偏低，水灰比过大，锚杆抗拔承载力过低。管井滤网堵孔，抽水泵扬程太小，突然停电而未备发电机等原因，造成水位上升，使得坑外水压力增加，产生险情。坑边有大直径承插接头的供水管，在土体侧向位移较大的情况下，引起水管或接头爆开，在动水压力作用下，支护结构失效。坑边超载，包括坑边大面积堆土、堆放钢筋等材料，多辆挖土机、运土汽车集中作业或行驶等。
（1）设计方面：腰梁的槽钢型号选择过小，或者相邻锚杆之间的距离偏大，使得腰梁的抗弯承载力不足，从而出现槽钢外突、扭曲等严重变形现象，引起锚杆的受力不均匀，导致个别锚杆受力过大。支护桩刚度过小,造成局部区段的腰梁向迎坑侧突出。 （2）施工方面：支护桩偏位过大，且混凝土填充腰梁不够密实，使得腰梁由均匀受力的等跨连续梁变成了集中受力的不等跨连续梁，弯矩增大，腰梁变形过大。局部支护桩有质量缺陷，承载力下降，使锚杆受力过大，个别锚杆被拔出，造成腰梁外鼓。未分层开挖土体，引起锚杆受力过大，或者锚杆体设计强度未达到即进行土方开挖，均会导致腰梁变形过大。
6.3支撑系统193 （1）设计方面：支护桩过短，或者桩端未进入好土层，出现踢脚现象；立柱桩布置太少，支撑跨度过大，支撑截面过小，从而使节点出现裂缝甚至破坏。支撑变形增加与承载力下降，造成支护桩的受力增大，位移和踢脚现象更为严重，最后造成支护结构破坏。支撑杆件之间的距离过大，冠梁的跨度过大，支撑与冠梁的节点受力过于集中，同时支撑与冠梁的节点未做混凝土加腋、箍筋未加密、未设加强筋等，最后造成节点开裂及破坏。 （2）施工方面：支撑杆件轴线不在同一直线上，或者立柱桩偏位较大，使支撑杆件形成折线形，导致支撑杆件大幅度增加偏心距。支撑节点处加腋尺寸不足，箍筋未加密。挖土机在支撑跨中作业，或者在支撑上堆放过多施工材料，施工荷载过大，节点弯矩增大。挖土机在挖土过程中，不注意对支撑杆件的保护，使支撑混凝土剥落，钢筋外露等。混凝土养护时间太短，或者局部超挖等因素，均会造成支撑开裂及破坏。钢冠梁放置不够平直，钢支撑与钢冠梁之间连接不够紧密，焊接质量差等原因，均会造成钢支撑节点的开裂，甚至破坏。
(1)设计方面：由于局部较深、坑边卸土放坡不够、一侧受力面较宽较大、支撑系统未封闭等原因，造成支撑两端的受力不平衡，引起支撑系统整体位移，支撑杆件及节点产生裂缝甚至破坏。支撑杆件长细比过大，引起支撑梁上拱或下弯；立柱桩承载力不足而沉降变形。支撑与冠梁夹角过小，未对支护桩及节点进行相应加强；没有对基坑的阳角进行局部加固处理。 (2)施工方面：施工单位抢工期，分区段设撑.分区段挖土，支撑系统未封闭，使支撑受力不平衡。特别是钢支撑的角撑位置，如未封闭支撑系统，钢支撑与钢冠梁之间易出现滑脱破坏。未按设计要求进行分层、对称开挖，局部支撑受力失去平衡，导致支撑位移变形过大及裂缝。坑边局部荷载过大，如坑边堆放材料，使支撑受力不平衡，引起支撑位移和裂缝。
(1)设计方面：立柱桩承载力不够；立柱桩未进入硬土层，沉降变形过大；或立柱桩的钢立柱设计长度不足。立柱桩与地下结构的承台、地梁轴线相交，造成立柱桩位置的地梁钢筋穿越绑扎困难，钻孔或切割钢格构柱分肢，严重削弱其承载力。 (2)施工方面：立柱桩施工中，钢立柱和基桩钢筋笼出现上浮，或者长度不足；钢 立柱未与基桩钢筋笼焊接；钢立柱中心定位偏差，柱身倾斜。挖土过程中，挖土机碰撞立柱桩，致使立柱桩位移甚至折断。挖土坡度过陡，临时边坡出现滑动，引起立柱桩和工程桩的移位。在支撑梁上堆放钢筋等施工材料、停放挖土机作业、行走运土车等，使立柱桩超载，出现较大沉降。
(1)设计方面：支护桩过短，出现严重踢脚现象，使得支撑梁与冠梁节点出现裂缝；支撑系统设计不合理，局部杆件受力过大，且未作相应加强。钢支撑节点有缺陷，或支护桩踢脚位移，导致钢冠梁及钢支撑脱落破坏。 (2)施工方面：未按要求进行 6.3支撑系统197 基坑监测，或者监测数据已超过报警值，但没有采取加固措施。在基坑边大面积堆放土方，使得支护桩受力加大；在基坑开挖接近坑底阶段，运土车与挖土机集中作业，超过设计允许的施工荷载。先挖后撑，施工顺序颠倒，或者在支撑体系封闭前开挖土方，导致支撑失稳破坏。
（1）设计方面：作为截水帷幕的水泥土搅拌桩搭接宽度不足，由于桩身偏位及垂直度偏差等原因，搅拌桩出现劈叉现象，使得截水帷幕失效。水泥土搅拌桩的设计桩长过长，特别是单轴和双轴水泥土搅拌桩，桩长超过15m,成桩质量较难保证。支护桩间距过大，使得桩间水泥土搅拌桩的抗剪强度不足.导致搅拌桩被挤进基坑内或断裂，引起基坑漏土、漏水。 （2）施工方面：截水帷幕桩的水泥掺入量不足，或者未到搅拌桩的龄期，提前进行土方开挖，造成搅拌桩的桩身强度不符合设计要求，使截水帷幕失效。搅拌桩与支护排桩未贴紧，在排桩发生较大侧向变形后，搅拌桩与排桩脱开，搅拌桩受力过大，引起桩身开裂；搅拌桩的垂直度偏差大，桩身下部出现劈叉现象，引起渗漏。
（1）设计方面：支护桩间距过大，或高压喷射注浆帷幕的水泥用量太少，或帷幕的水泥固结体搭接宽度不足，在坑底土压力较大位置，桩身强度不足，使水土渗漏。高压喷射注浆的成桩工艺选择不合理。在支护桩间距较大、挖土深的位置，不宜选用单管法高压注浆。 （2）施工方面：当高压旋喷桩采用嵌缝式施工时，由于定位发生偏差，高压旋喷桩与支扩桩未贴紧，土体从高压旋喷桩与支护桩之间的缝隙中挤出，造成基坑渗漏。旋喷参数如喷嘴直径、提升速度、旋喷速度、喷射压力、注浆流量等选择不合理，出现成桩质量问题。
（1）设计方面：基坑地下水可能造成渗漏水的破坏成因分析不合理，降水方案针对性不强，从而使降水措施达不到应有的效果。选用的截水帷幕不合理或者帷幕深度不足。 （2）施工方面：降水管井出水量少，降水效果差；降水井的砂滤层施工质量差，引起排出的水混浊，把坑边大量泥砂带跑。 3.
（D设计方面：土钉水平向或垂直向间距过大，使得土钉受力过大，土钉之间形成的土拱承载力过低，造成土钉墙较大的位移变形。土钉长度太短，或者土钉成孔工艺选择不合理，使土钉的抗拔力不足，导致土钉体中的浆体破碎，钢筋屈服。土钉与土体之间的极限粘结强度选择过大，或未考虑挤土型工程桩沉桩施工的挤土效应。 （2）施工方面：未按设计要求进行土方开挖，土方开挖与土钉墙施工脱节，产生超长或超深开挖，土方开挖不合理，均会使土钉墙产生较大变形。混凝土垫层施工跟进不及时，坑底暴露时间过长，导致坑边沉降过大。土钉注浆不到位，包括浆体配合比、注浆压力、注浆量等注浆要素不符合设计要求，或者土钉体未达到设计强度就开挖土方，造成土钉抗拔承载力达不到设计值。
（1）设计方面：钢管土钉选用水泥砂浆注浆，会堵塞出浆孔，各出浆孔的出浆量不均，土钉抗拔力达不到设计要求；纯水泥浆的水灰比选择不合理，过大的水灰比，水泥硬化后收缩过大，注浆孔内空隙较多，影响抗拔力；过小的水灰比，注浆泵出浆困难。土钉孔注浆材料的强度要求过低。 （2）施工方面：钢管土钉出浆孔间距过大，不能形成连续的注浆体；出浆孔的保护倒刺或土钉端头的扩大头焊接不牢，在土钉打入过程中掉落；注浆压力选择不合理，水泥用量不足。 3.
（1）设计方面：土钉长度过短，土钉体直径过小，间距不合理即过稀或过密；土钉的形式选择不当，例如应选择钻孔注浆式土钉而选择了打入式钢管注浆土钉；设计的土钉注浆参数不合理。应设计井点降水而未设计。基坑边有民房及重要管线，且场地土质较差，不宜采用土钉墙支护。 （2）施工方面：挖土速度过快，未进行分层分段土方开挖，开挖后未及时施工土钉和喷射混凝土面层。在基坑变形超过报警值，未及时回填土方或坑边卸载等应急处理。型层施工不及时，坑底暴露时间过长，会造成坑底隆起量过大。土钉施工长度不足，注浆不符合设计要求，使土钉抗拔承载力达不到设计要求，严重位移变形后发展到失稳。
(1)设计方面：设计的土钉长度或土钉体直径不足及间距不合理，造成土钉位移过大，土钉墙稳定安全系数偏小。地下水位高、土层渗透系数大的基坑未设计井点降水。在土质较差、深度较深的基坑中，宜采用复合型土钉墙支护，增设竖向支护结构，增加支护结构的入土深度。当基坑底面下有软弱土层时，土钉墙抗隆起安全系数应足够。 (2)施工方面：基坑边的施工荷载过大，使坑边路面下沉，导致坑底隆起。基坑内垫层设置不及时，或者设置范围及厚度过小。降排水措施不到位，坑内雨水浸泡，被动区土体扰动等，均会加大坑底的隆起量。土钉墙的坡度偏大，未按设计要求施工。 3.
.(1)设计方面：水泥土挡墙的厚度及人士深度不足，挡土墙抗倾覆、抗滑移、整体稳定性及抗隆起的安全系数不满足规范的要求；基坑计算挖土深度偏小，没有考虑靠近基坑边的电梯井、集水井以及多桩承台挖土深度的影响；没有考虑坑边重车行走及临时堆载的影响，地面超载计取不足；挡土墙计算时，土的抗剪强度指标中取值偏大；当工程桩为挤土桩时未考虑土体受扰动影响；基坑面积大，边长尺寸大，基坑暴露时间长，没有考虑基坑的时空效应；挡土墙位置存在较厚的杂填土、老河道或者地下设施等，影响成桩质量，没有做好加固处理。 (2)施工方面：水泥土挡土墙的施工质量不能满足设计要求，基坑开挖时水泥搅拌桩的强度没有达到设计要求；没有按照设计文件规定的区域堆放施工材料和重车行走，导致水泥土挡土墙主动土压力超载；未按照设计工况进行土方开挖，超挖、乱挖；土方开挖速度过快，没有分区、分段、分层开挖，一次性开挖到坑底；基坑开挖面积大，暴露时间长，未分段及时浇筑混凝土垫层。
（1）设计方面：水泥搅拌桩桩长设计不满足抗倾覆安全性要求；挡土墙位置为暗河、暗浜，设计时没有进行必要的处理，基坑开挖后被动区土体较差，无法提供较大被动土压力。 （2）施工方面：没有按照设计要求进行卸土放坡，坡面没有喷射混凝土面层，下雨时 6.6水泥土挡土墙209 边坡土体含水量增大，导致主动土压力增大；基坑边堆放大量施工材料；基坑边设置施工道路，重车频繁行走引起墙后主动土压力增加；挡土墙背后高位桩基础先于基坑施工并进行土方回填，施工荷载大于设计要求；基坑开挖中受到临近工地施工的不利影响。
（1）设计方面：水泥土挡土墙厚度不足，墙底与土体摩擦力偏小，在主动土压力作用下，挡土墙滑移；挡土墙底位于土质较差的淤泥中，淤泥土抗剪强度低，坑内被动区未设 2106深基坑工程 图6-35坑内加固墩示意 水泥土加固墩 计加固处理；同6.6.1“水泥土挡土墙位移过大”的原因分析（Do （2）施工方面：水泥搅拌桩施工时，提升喷浆速度太快，喷浆不均匀，导致桩身强度不均匀，局部出现断层，基坑开挖后沿断层滑移；挡土墙施工范围内存在有机质含量较高的泥炭土，影响水泥搅拌桩质量，桩身强度达不到设计要求；同6.6.1“水泥土挡土墙位移过大”的原因分析（2）。
（1）设计方面：水泥土挡土墙厚度不足，截面刚度过小，不能满足墙体受压、受拉及受剪要求；挡土墙采用格栅式布置时，水泥土置换率太小；挡土墙桩与桩之间的搭接长度太少；基坑边线不规则，内折阳角分布过多，土压力应力集中，使内折阳角产生受拉裂缝；挡土墙水泥掺量设计不足.导致桩身强度偏低。 （2）施工方面：基坑开挖时，挡土墙桩身龄期偏短，强度不足；水泥土搅拌桩施工时喷浆提升过快、断浆等导致墙身强度分布不均匀；水泥搅拌桩垂直度偏差大，导致下端开叉，搭接不满足要求而开裂；挡土墙中相邻桩施工的时间间隔过长，挡土墙中出现施工 6.6水泥土挡土墙211 “冷缝”；土方开挖时，超挖、乱挖，导致墙体背后主动土压力增大。
（1）设计方面：水泥土挡土墙嵌入坑底深度不足，整体稳定安全系数偏低；挡土墙底部位于土性较差的淤泥土中或老河道中，挡土墙稳定性差；基坑底面附近存在渗透系数大的承压水层，开挖后坑底不透水层在动水压力作用下被承压水顶破而形成坑底管涌，挡土墙失稳。 （2）施工方面：水泥土挡土墙用于开挖深度较大的基坑时，设计的墙后卸土范围较大，但施工时因场地条件限制，卸土范围不满足设计要求；在墙后大量堆放施工材料或重 2126深基坑工程 车行走，导致墙体失稳破坏；墙后土体含水量大，渗透系数大，挡土墙嵌固深度不能满足抗渗稳定性要求。坑外没有设计降水措施固结土体，导致失稳；基坑中存在“坑中坑”， 距离大基坑较近，基坑开挖中乱挖、超挖，导致挡土墙失稳。 图6-39多级开挖整体稳定性示意
（1）设计方面：导墙下地基存在暗浜、废弃管道、软弱土层未经设计处理；导墙埋深不足，受水位较高的地下水冲刷掏空导墙下的地基土；导墙下地基承载力不能满足施工荷载的要求，设计时未要求地基处理。 （2）施工方面：导墙混凝土强度不足，导墙厚度、配筋不足；导墙墙顶、墙面平整度和垂直度未满足质量要求；导墙背后填土质量未达到设计要求；导墙内侧设置的支撑不足，被导墙外侧土压力向槽内推移挤拢；作用在导墙上的施工荷载过大。
（1）槽段底部沉渣是主要原因之一。混凝土开始浇筑时向下冲击力大，会将导管下的沉渣冲起，一部分与混凝土杂混，处于导管附近的沉渣易被混凝土推挤至远离导管的端部。当沉渣厚度大或粒径大时，仍有部分留在原地。同时悬浮于泥浆中的渣土，会沉淀下来落在混凝土面上，这层渣土流动性好，会到低洼处聚集，容易被包裹在混凝土中形成夹泥。 （2）护壁泥浆性能差，导致槽壁稳定性差，在浇捣混凝土过程中，槽壁坍塌，与混凝土混在一起形成夹泥。或成槽后至混凝土浇筑的间隔时间过长，泥浆沉淀，在地下连续墙各墙段的接缝处形成泥皮，导致夹泥现象。 （3）槽段长度较大，导管根数不足，导管摊铺面积不够，部分位置未能迅速灌筑到位，被泥渣填充。 （4）水下浇筑混凝土时，首批混凝土灌入量不足，不能将泥浆全部冲出，导管端部未被初灌的混凝土有效包裹；出现导管拔空，泥浆从导管底口进入混凝土内。 （5）导管接头不严密，存在缝隙，导致泥浆渗入导管内。 （6）混凝土未连续浇筑，造成间断或浇灌时间过长，后浇灌的混凝土顶升时，与泥渣混合。
(1)混凝土配合比不当，粗细骨料级配不好，含泥量大，杂质多，砂浆少，石子多，和易性差，水灰比大，浇捣混凝土时产生离析等缺陷，强度达不到要求。 (2)水泥质量不合格，过期或受潮结块，缺乏活性，使混凝土强度降低。 (3)混凝土缺乏良好的流动性，混凝土浇筑时会围绕导管堆积成一个尖顶的锥形，泥渣会被滞留在多根导管的中间或槽段接头部位，形成质量缺陷。 (4)导管法水中浇筑混凝土操作不良，混入大量泥浆，使混凝土产生质量缺陷，强度降低。混凝土超标高浇筑的高度不够。 (5)地下水位较高，流动性较好，浇捣混凝土时，水泥浆被地下水冲刷流失。 (6)槽段端部不垂直，接头管倾斜，混凝土浇捣过程中在接头部位产生绕流漏浆，导
（1）导墙垂直度和平面位置不能满足要 图6-44槽段中浇灌混凝土的导管位置图 求，影响成槽机械施工。 （2）钻机柔性悬吊装置偏心，钻头本身倾斜或多头钻底座未安置水平，挖槽过程中没有对抓斗进行垂直度监控。 （3）成槽过程中没有采取自动纠偏措施，没有做到随挖随纠。 （4）钻进中遇较大孤石、探头石或局部坚硬土层。 （5）在有倾斜度的软硬地层交界面钻进，或在粒径大小悬殊的砂卵石中钻进，钻头所受阻力不均；扩孔较大处钻头摆动，偏离方向。 （6）采取依次下钻,一侧为已浇筑混凝土连续墙，常使槽孔向另一侧倾斜。
（1）圆形锁口管抽出后，形成半圆形光滑接头面，易与边槽段混凝土接触面形成渗水通道。 （2）先行幅连续墙接缝处成槽垂直度差，后行幅成槽时不能将接缝处泥土抓干净，导致接缝处夹泥（俗称开裤衩屋 （3）后行幅地下连续墙施工时，未对先行幅接缝侧壁进行清刷施工或清刷不彻底，导致该处出现夹泥现象。 （4）槽段内沉渣未清理干净，在混凝土浇筑时，部分沉渣会被混凝土的流动挤到墙段接头处和两根导管中间（此处混凝土面较低），形成墙段接缝夹泥渗水和墙体中间部分渗水。 （5）浇捣混凝土过程产生冷缝或槽壁坍塌夹泥导致墙体渗漏。 （6）锁口管在混凝土中拔断或拔不出。
（1）设计方面：坑边地面超载取值偏小，没有考虑坑边重车行走及施工材料堆放荷载；挖土深度取值偏小，没有考虑地下室坑中坑以及多桩承台深度的影响；地基土物理力学指标没有按照规范规定取值；地下连续墙插入深度、墙体厚度不满足要求；地下连续墙配筋、截面不足；基坑附近存在老河道、暗浜等不良地质情况未勘探清楚，未采取处理措施。 （2）施工方面：基坑边大量重车行走和堆放施工材料超过设计规定；没有均匀分层对称开挖基坑土方，造成局部土压力不平衡；没有按照设计工况要求及时设置支撑结构，严重超挖；地下连续墙出现夹泥、孔洞、蜂窝等严重质量问题，槽段接头不良，漏水涌砂等现象严重；没有按照设计要求进行井点降水或坑底土体加固处理。
(1)设计方面：设计往往从地下1层开始逆作，导致立柱顶标高埋深比较大，容易在挖土中使立柱偏位；钢立柱截面尺寸偏小、刚度小，在浇捣立柱桩以及土方开挖过程中容易产生偏位和上浮；钢立柱插入立柱桩的长度太小，锚固长度不足，在逆作过程中当水平力作用过大时产生倾斜偏位。 (2)施工方面：立柱桩定位不精确，导致钻孔桩孔位偏差过大；钢立柱吊放过程中没有校正，偏离孔位中心过大；在浇捣立柱桩混凝土过程中没有设置校正器校正，或定位校正架移除过早，导致钢立柱在土压力和自身弹性变形作用下松动、偏位；立柱桩施工完毕 2226深基坑工程 后，钢立柱与上部孔壁之间的空隙没有及时充填，在外荷载作用下容易变形倾斜；施工时分层开挖深度过大，或挖土机的铲斗碰撞，使钢立柱倾斜偏位过大，甚至被挖断。
(1)设计方面：同6.8.1“钢立柱偏位过大”中原因分析(Do作为钢立柱顶部固定端的楼板，水平方向土压力不平衡，基坑开挖后，立柱顶部承受单向水平力，导致钢立柱向一个方向倾斜。 (2)施工方面：同6.8.1"钢立柱偏位过大”中的原因分析(2)o立柱桩桩孔在施工过程中倾斜，包括：钻孔过程中遇到较大孤石或者探头石；在有倾斜度的软硬地层交界处、基岩倾斜处，或者粒径大小悬殊的卵石层中钻进，钻头所受的阻力不均匀；钻机底座安置不平；钻杆弯曲，接头不直。立柱桩孔倾斜导致钢立柱倾斜。
（1）设计方面：在逆作法施T.过程中，竖向构件中荷载增加在整个结构平面内呈不均匀分布，引起结构在施工期间的不均匀沉降；地下连续墙两墙合一工程中，地下连续墙和工程桩不处在同一持力层而产生差异沉降；大面积出土洞口位置没有设置支撑结构和加强措施；结构楼板上设置施工道路没有进行加固；后浇带以及结构缝位置没有设置水平传力结构；同一层梁板结构局部有高差、错层等等，均会导致变形裂缝。 （2）施工方面：没有按照设计要求设置出土洞口，导致洞口位置应力集中而开裂；施工车辆在没有加固的楼板上运行，楼板结构承载力不足而开裂；土方开挖中超挖、乱挖，导致楼板结构体系受力过大；地下室楼板利用土胎模或者模板支架浇筑混凝土，地基承载力不足，导致楼板沉降变形。
（1）设计方面：竖向框架柱截面设计太小，与钢立柱之间空隙过小；剪力墙厚度太薄，钢筋较密；竖向支承系统承载力不足，顺作时产生沉降与逆作中的梁板节点脱开；梁柱节点中，梁受力钢筋太密，排数太多，穿越钢立柱连接困难，导致节点处钢筋连接差。 （2）施工方面：由于定位偏差，导致竖向构件垂直度及接头位置偏离设计位置；没有将逆作法施工已浇捣的构件混凝土底面松动的混凝土及垃圾清理干净并凿毛，导致接头位置结合不良；模板固定不牢固、对拉螺栓或模板刚度不够，混凝土浇筑后局部产生侧向变形；混凝土浇筑未分层施工，一次下料过多，振捣次数过少，造成混凝土不密实；后浇混凝土的沉降和收缩在其顶面形成空隙。
（1）设计方面：地下连续墙层高较大，支撑间距过大，设计的地下连续墙偏薄，导致连续墙墙身变形过大产生裂缝；相邻墙体因差异沉降产生竖向裂缝而渗漏。 （2）施工方面：地下连续墙在施工过程中产生夹泥、蜂窝、空洞等质量问题以及相邻幅接头不良等原因产生渗漏；基坑超挖、乱挖导致墙体变形过大，产生裂缝；局部支撑穿外墙，在浇捣外墙时无法拆除而没有做好止水措施的，导致外墙渗漏；逆作法施工的边立柱和顺作施工的外墙结合不紧密，而止水措施又未施工到位，导致外墙渗漏；同6.7.5“地下连续墙接头渗漏”的原因分析。
同本手册3.1.1“挖方边坡塌方”的原因分析。 3.
流砂一般出现在粉砂层或黏土颗粒含量小于10%、粉粒含量大于75%的土层，地下水动水压力较大，基坑（槽）内外的水位高差大，动水将粉砂颗粒冲流冒出，粉砂层被破坏，形成流砂。流砂挖掘愈多，将使基坑（槽）外附近的地基下陷、沉塌。
7.1换土加固地基231 (1)换土用的土料不纯。 (2)分层虚铺厚度过大。 (3)土料含水量过大或过小。 (4)机具使用不当，夯击能量不能达到有效影响深度。 3.
（1）碎豉粒径大小悬殊，夹有杂物垃圾。 （2）灰浆不净、浓度不够或浆水离析。 （3）分层铺设厚度不按规范规定，超过所用夯实机具的有效影响深度。 3.
(1)拌和不均匀，浇浆不足。 (2)未作最后一遍整平夯实工作。 3.
（1）土的含水量过大或过小。 （2）不按规定的施工顺序进行。 （3）重锤的落距不按规定执行，忽高忽低，落锤不平稳，坑壁坍塌。 （4）分层夯实时，土的虚铺厚度过大，或夯击能量不足，不能达到有效影响深度。 3.
（1）夯点选择不合适，使夯击压缩变形的扩散角重叠。 （2）夯击有侧向挤出现象。 （3）夯击后间歇时间短，空隙水压力未完全消散。 （4）有的土质夯击数过多易出现翻浆（橡皮土）。 （5）雨期施工或土质含水量超过一定量时（一般为20%内），夯坑周围出现隆起及夯点有翻浆的现象。 3.
（1）冬期施工土层表面受冻，强夯时冻块夯人土中，这样消耗了夯击能量又使未经压缩的土块夯入土中。 （2）雨期施工地表积水或地下水位高，影响了夯实效果。 （3）夯击时在土中产生了较大的冲击波，破坏了原状土，使之产生液化（可液化的土层）。 （4）遇有淤泥或淤泥质土，强夯无效果，虽然有裂隙出现，但空隙水压不易消散掉。 3.
软黏土弱夹层位于加固范围之内，则加固只能达到弱夹层表面，而在软弱夹层下面的土层很难得到加固，这是由于该层吸收了夯击能量难于向下传递所致。 3.
（1）在软黏土地基中成孔后，桩孔孔壁容易回缩或坍塌，堵塞孔道，使填料下落发生困难。 （2）振冲器穿过硬土层后，忽视必要的扩孔工序。 3.
（1）振冲加密砂土时水量不足，未能使砂土达到饱和；在振冲时留振时间不够，未能使砂土充分液化。 （2）黏性土地基振冲施工时，未能适当控制水压、电流，填料量不足或桩体密实度欠佳。 3.
(1)地基土的含水量过大或过小。含水量过大，土层呈强度极低的流塑状，挤密成孔时易发生缩孔；含水量过小，土层呈坚硬状，挤密成孔时易碎裂松动而塌孔。 (2)不按规定的施工顺序进行。 (3)对已成的孔没有及时回填夯实。 (4)桩间距过大，挤密效果不够，均匀性差。 3.
(1)不按施工规定进行操作，回填料速度太快，夯击次数相应减少。 (2)回填料拌和不均匀，含水量过大或过小。 (3)施工回填料的实际用量未达到成孔体积的计算容量。 (4)锤重、锤型和落距选择不当。
（1）原状土含饱和水再加上施工注水润滑，经振动产生流塑状，瞬间形成高空隙水压力，使局部桩体挤成缩颈。 （2）地下水位与其上土层结合处，易产生缩颈。 （3）流动状态的淤泥质土，因钢套管受较强振动，也易产生缩颈。 （4）桩间距过小，互相挤压形成缩颈。
（1）同本章7.7.1“碎石桩桩身缩颈”的原因分析。 （2）开始拔管有一段距离，活瓣被黏土抱着张不开；孔隙被流塑土或淤泥所填充；或活瓣开口不大，碎石不能顺利流出。 （3）碎石不规格，石料间摩阻较大，造成出料困难。
（1）土层过软或地下水位较高呈流塑状，桩间土承载力增长达不到设计要求。 （2）碎石灌量小于设计灌量。 （3）产生局部缩颈或断桩现象。 （4）表层加固效果差，主要是上部覆盖压力小，土体加固时产生纵向变形。 7.7碎石桩挤密加固地基243 3.
（1）遇到地下物如大孤石、大块混凝土、老房基及各种管道等。 （2）遇到干硬黏土或硬夹层（如砂、卵石层）。 （3）遇有倾斜的软硬地层交接处，造成桩尖向软弱土方向滑移。 （4）桩工机械底座放置的地面不平、不实，沉陷不均匀，使桩机本身倾斜。 （5）钢套管弯曲过大，稳管时又未校正。 3.
（1）同7.7.2“碎石灌量不足”的原因分析（2）。 <2）灌石料的自重克服不了孔隙水压力造成的活瓣不张，因而出现碎石拒落或断桩。 3.
同本章7.7.1“碎石桩桩身缩颈”的原因分析。 3.
（1）同7.7.1“碎石桩桩身缩颈”的原因分析（1）、（4）。 （2）同7.7.2“碎石灌量不足”的原因分析（2）。 （3）砂子不规格，含泥量和有机杂质多。 （4）活瓣桩尖缝隙大，沉管中进入泥水。 3.
(1)由于软土易产生缩颈，在桩长度内含灰量随深度增加而减少，致使加固效果不一致，因此石灰桩只适用于8m以内的浅基加固。 (2)由于生石灰吸水，在地下水位以下影响硬结，产生缩颈。 (3)桩间距不合适。 3.
(1)雨期施工，现场存放石灰遇雨受潮消解。 (2)石灰桩出现软心，达不到设计要求。 (3)生石灰吸水后在地下水位下硬结困难。 (4)顶层厚度不够、不密实，上部荷载加荷速度过快，未使石灰达到固化期。 3.
（1）由于土层变化，在高水位的黏性土中，振动作用下会产生缩颈。 （2）灌桩填料没有严格按配合比进行配料、搅拌以及搅拌时间不够。 （3）在冬期施工中，对粉煤灰碎石桩的混合料保温措施不当，灌注温度不符合要求，浇灌又不及时，使之受冻或达到初凝。雨季施工，防雨措施不利，材料中混入较多的水分，坍落度过大，从而使强度降低。 （4）拔管速度控制不严。 （5）冬期施工冻层与非冻层结合部易产生缩颈或断桩。 （6）开槽及桩顶处理不好。 3.
（1）原状土（如黏性土、淤泥质土等）在饱和水或地下水中，由于振动沉管过程中产生流塑状，而形成高孔隙水压力，使局部产生缩颈。 （2）地下水位与其土层结合处，易产生缩颈。 （3）桩间距过小或群桩布置，互相挤压产生缩颈。 （4）混凝土达到初凝后才灌入，或冬期施工受冻，和易性较差。 （5）开始拔管时有一段距离，桩尖活瓣被黏性土抱着张不开或张开很小，材料不能顺 2487地基加固处理 利流出。 （6）在桩管沉入过程中，地下水或泥土进入桩管。 3.
（1）遇到了地下物（如孤石、大混凝土块、老房基及各种管道等）。 （2）遇到干硬黏土或硬夹层（如砂、卵石层）。 （3）遇到了倾斜的软硬土结合处，使桩尖滑移向软弱土方向。 （4）地面不平坦、不实，致使桩机倾斜，桩机垂直度又未调整好。 （5）桩管本身弯曲过大，又未及时更换或调直。 3.
（1）插板沉管时遇到硬物。 （2）塑料板与钢靴未连接牢固。 （3）排水孔道细小，水流阻力系数大，造成较大的水头损失，滤水膜透水阻力随时间迅速增长，很快失去滤水作用。 （4）插板机件可靠性差。 （5）钢靴发生问题，起不到遮盖作用，泥砂进入空心套管内发生堵塞。 3.
（1）塑料板排水堆载预压后，孔隙水消散慢。 （2）加载过快造成土层结构破坏。 3.
（1）工艺不合理。 （2）搅拌机械、注浆机械中途发生故障，造成注浆不连续，供水不均匀，使软黏土被扰动，无水泥浆拌和。 （3）搅拌机械提升速度不均匀。 3.
7.12深层（水泥土）搅拌法加固地基251 （1）注浆泵损坏。 （2）喷浆口被堵塞。 （3）管路中有硬结块及杂物，造成堵塞。 （4）水泥浆水灰比稠度不合适。 3.
（1）工艺选择不适当。 （2）加固土层中的黏土层（特别是硬黏土层）或夹层，是设计拌和工艺的关键问题,因这类黏土颗粒之间粘结力强，不易拌和均匀，搅拌过程中易产生抱钻现象。 （3）有些土层虽不是黏土，也容易搅拌均匀，但由于其上覆盖压力较大，持浆能力差，易出现冒浆现象。 3.
（D表层加固效果差，是加固体的薄弱环节。 （2）目前所确定的搅拌机械和拌和工艺，由于地基表面覆盖压力小，在拌和时土体上拱，不易拌和均匀。 3.
（1）旋喷方法与机具未根据地质条件进行选择。 （2）旋喷设备出现故障（管路堵塞、串、漏、卡钻等），中断施工。 （3）拔管速度、旋转速度及注浆量未能配合好，造成桩身直径大小不匀，浆液有多 7.13高压喷射注浆（旋喷法）加固地基253 有少。 （4）没有根据不同的设计要求和不同的旋喷方法，布置不同的桩位点。 （5）旋喷的水泥浆与切削的土粒强制拌和不充分、不均匀，直接影响加固效果。 （6）穿过较硬的黏性土，产生缩颈。 3.
（1）遇有地下物，地面不平不实，未校正钻机，垂直度超过1%的规定。 （2）注浆量与实际需要量相差较多。 3.
当采用水泥浆液进行旋喷时，在浆液与土搅拌混合后的凝固过程中，由于浆液析水作用，一般均有不同程度的收缩，造成在固结体顶部出现凹穴。凹穴的深度随土质、浆液的析出性、固结体的直径和全长等因素的不同而异。 2547地基加固处理 3.
（1）地质报告不详细*对土质了解不透，不能选择合理的施工方案。 （2）施工前，未作现场工艺试验，因此对化学浆液的浓度、用量、灌入速度、灌注压力、加固效果、打入（钻入）深度等不清楚。 （3）采用电动硅化加固时，未能做试验，不能提出合理的电压梯度、通电时间和方法。 （4）用于地基加固的化学浆液配方不合理。 （5）需要加固的土层上，覆盖层过薄。 （6）土层上部压力小，下部压力大，浆液就有向上抬高的趋势。 （7）灌注深度大，上抬不明显，而灌注深度浅，浆液上抬较多，甚至会溢到地面上来。 3.
（1）注浆管沉入遇到障碍物，如石块、大混凝土块、树根、地基等物。 （2）采取沉管措施不合理。 （3）打（钻）人的注浆管未采用导向装置，注浆管底端的距离偏差过大。 （4）放桩位点偏差超过规范。 （5）受地层土质和渗透的影响。 3.
（1）浆液使用双液化学加固剂时，由于分别注入，在土中出现浆液混合不均匀，影响加固工程质量。 （2）化学浆液的稠度、浓度、温度、配合比和凝结时间，直接影响灌浆工程的顺利进行。 （3）注浆管孔眼被堵塞。 （4）灌浆不充分。 （5）灌浆材料选择不合理。 3.
(1)地质报告不详细，未能选择合理的施工方案。 (2)选择加固料种类及配方不合理。 (3)未能在施工前，对加固料及掺入量，在不同的养护龄期制成的试件进行室内各种物理力学性能测试研究，以便寻求最佳的加固效果及配方。 (4)喷粉不正常、不均匀。 (5)喷嘴堵塞。 3.
(1)地面不平整，场地软弱，造成机械偏斜。 (2)桩机钻杆偏斜过大，搅拌轴不垂直。 (3)钻机钻进时遇到了地下障碍物，如石块、混凝土大块、老房基等。 (4)桩位偏斜过大。 (5)喷射结束过晚，停喷时间未能掌握好，甚至到达地面才停喷。 3.
（1）冬期施工表层存在冻土。 （2）局部杂填土中有大硬块及黏土。 （3）局部发生翻浆。 （4）振动机械及其参数选用不当。振幅大小不均，振源远近不一。 3.
2607地基加固处理 (1)建筑物设计层高相差悬殊，体型不整齐。 (2)沉降缝考虑不周密。 (3)地下水位高，杂填土含饱和水。 (4)施振遍数过多，或雨期施振无措施。 3.
(1)原状土含饱和水再加上施工注水润滑，经振动产生流塑状，瞬间形成高空隙水压力，使局部桩体挤成缩颈。 (2)地下水位与其上土层结合处，易产生缩颈。 (3)流动状态的淤泥质土，因土层本身抗干扰能力差，施工产生振动，也易产生 7.17多桩型复合加固地基261 缩颈。 （4）桩间距过小，互相挤压形成缩颈。
（1）同7.17.1“桩体缩颈”的原因分析。 （2）桩间距过小或群桩布置，互相挤压产生缩颈。 （3）开始拔管有一段距离，活瓣被黏土抱住不能张开；孔隙被流塑土或淤泥所填充；或活瓣开口较小，填料不能顺利流出。 （4）填料粒径大小不合理或流出性差，流动阻力大，造成出料困难。 3.
（1）遇到地下物如大孤石、大块混凝土、老房基及各种管道等。 （2）遇到干硬黏土或硬夹层（如砂、卵石层）。 2627地基加固处理 （3）遇有倾斜的软硬地层交接处，造成桩尖向软弱土方向滑移。 （4）桩工机械底座放置的地面不平、不实，沉降不均匀，使桩机本身倾斜。 （5）钢套管弯曲过大，稳管时又未校正。 3.
（1）泥浆密度不够及其他泥浆性能指标不符合要求，使孔壁未形成坚实泥皮。 （2）由于护筒埋置太浅，下端孔口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软，或钻机装置在护筒上，由于振动使孔口坍塌，扩展成较大坍孔。 （3）在松软砂层中钻进，进尺太快。 （4）钻锥钻进时回钻速度太快，空钻时间太长。 （5）水头太大，使孔壁渗浆或护筒底形成反穿孔。 （6）清孔后泥浆密度及粘度等指标降低；用空气吸泥机清孔，泥浆吸走后未及时补水，使孔内水位低于地下水位；清孔操作不当，供水管嘴直接冲刷孔壁；清孔时间过久或清孔后停顿过久。 （7）吊入钢筋笼时碰撞孔壁。 7.18微型桩加固地基263 3.
(1)塑性土膨胀，造成缩孔。 (2)钻头焊补不及时，严重磨耗的钻头钻出较设计桩径偏小的孔。 (3)选用机具和工艺不合理。 3.防治方法 (1)采用上下反复扫孔的方法，以扩大孔径。 (2)根据不同的土层，选用相应的机具、工艺，钻头应及时维修护理。 (3)成孔后立即安放钢筋笼，浇筑桩身混凝土。 7.18.3桩孔倾斜 1.现象 桩孔垂直偏差大于规范要求的1%。 2.原因分析 (1)地下遇有坚硬大块障碍物，把钻杆挤向一边。 (2)地面不平，桩架导向杆不垂直，稳钻杆时没有稳直。 (3)钻杆不直，尤其是两节钻杆不在同一轴线上，钻头的定位尖与钻杆中心线不在同一轴线上。
（1）混凝土较干，和易性差，骨料太大或未及时提升导管以及导管位置倾斜等，使导管堵塞，形成桩身混凝土中断。 （2）混凝土浇筑时没有按操作工艺边浇灌边振捣，或只在桩顶部振捣，下部没有振捣.造成混凝土不密实，出现蜂窝、空洞等现象。 （3）浇筑混凝土时，孔壁受到振动,使孔壁土塌落同混凝土一起灌人孔中，造成桩身夹土。 （4）混凝土浇筑过程中，放钢筋笼时碰撞孔壁使土掉入孔内.继续浇筑混凝土时，造成桩身夹土。 （5）每盘混凝土的搅拌时间或加水量不一致，造成坍落度不均匀，和易性不好，故在混凝土浇筑时有离析现象，桩身出现分段不均匀。 （6）拌制混凝土的水泥过期，骨料含泥量大或不符合要求，混凝土配合比不当，造成桩身强度低。 （7）浇筑混凝土时，孔口未放铁板或漏斗，使孔口浮土混入。 3.
（1）测量放线错误，常见的是看错图（误看标注尺寸，轴线、边线、中线搞错等）或读错尺，造成轴线偏差大。 （2）基础大放脚收分（退台）尺寸掌握不准确，收分不均。 2668浅基础工程_______ （3）控制桩埋设不够或保护措施不力而位移；采取间隔吊中，出现轴线偏差。 /一轴线控制桩一、
（1）砖基础垫层标高偏差较大，影响基础砌筑时的标高控制。 （2）砖基础砌筑不设皮数杆、挂线，凭眼力、经验随意砌筑。 （3）基础大放脚皮数杆未能贴近大放脚，找标高时易出现偏差。 （4）基础采用大面积铺灰砌筑方法，铺灰面过长或铺灰厚薄不匀，砂浆因停歇时间过久挤浆困难，灰缝不易压薄而出现冒高现象。 8.1砖基础267
（1）操作人员忽视组砌形式，致使出现通缝、“二层皮”、留直槎等现象。 （2）砌砖基础需用大量七分头砖，操作人员图省事不打七分头砌筑。 （3）同一基础采用不同砖厂的砖砌筑，规格、尺寸不一致，造成累积偏差，而常变动组砌形式等，从而降低砌体基础的强度与整体性。 3.
（1）施工时砂浆混用，采用砌筑剩余砂浆或在砌筑砂浆中随意掺加水泥作防潮层使用，达不到防潮砂浆的配合比要求，抗渗性能降低。 （2）防潮层基层未清理干净,或未浇水湿润、浇水不够，影响砂浆与基面的粘结。 （3）表面抹压不实，养护不好，防潮层早期脱水，强度、密实度达不到设计要求，或者出现裂缝。 （4）冬期施工，防潮层受冻失效。 3.
（1）同8.1.1“轴线位移”的原因分析⑴、⑶。 2708浅基础工程 （2）石料选用不当，砌筑尺寸控制不准等造成基础轴线或平面尺寸偏差过大。 （3）基层标高偏差大，施工时未纠正。 （4）石块上、下面未经必要的打凿、找平，影响上层墙体的标高。
（1）基础垫层施工前未按规定进行验槽，基底杂物、浮土、积水等未进行清理与平整夯实，基底土质不良未处理。 （2）砌基础时未铺灰坐浆，即将石头单摆浮搁在地基土上。 （3）底皮石头过小，未将大面朝下，致使个别尖棱短边挤入土中。 3.
（1）未采用立皮数杆双面挂线分皮砌筑的方法，基础组砌方法不当，采用同层内先将两边纵向排成两行，中间再用碎石填塞的错误砌法等。 （2）毛石规格不符合要求，尺寸偏小或未大小搭配，造成砌筑时错缝搭砌困难，大放 8.2毛（料）石基础271 脚上级台阶压砌下级台阶过少。 （3）在基础转角或纵横墙的交接处留槎，或接槎做成直槎或斜槎。由于基础外墙转角和纵横墙的交接处为建筑荷载和应力较大部位，而接槎又是砌体的薄弱环节，在该部位接槎引起基础开裂、下沉。 3.
（1）左右、上下、前后未搭砌，砌缝未错开 （2）转角处组砌方法错误。 3.
（1）选用毛石尺寸过小，每皮石块压搭过少，未设拉结石，造成横截面上、下重缝。 （2）砌筑方法不正确，如采用过桥式、填心式、双合式、翻槎式、斧刀面式、劈合式、马槽式、分层式等砌法（图8-4）。 3.
（1）砌筑时未挂线，砌乱毛石时未精心挑选，使平整大面摆放在正面。 （2）浇筑基础上部地梁时，将石砌体挤出，导致墙面不平，影响砌体的外观质量。 3.
（1）砌体灰缝过大，砂浆收缩后与石块脱离。 （2）石材砌筑前未洒水湿润表面，造成砂浆失水过早。 （3）砌筑基础采取先铺石后用水冲浆方法填灌石块间缝隙，难以使石块间空隙及边角部位被砂浆填充密实；且砂浆水灰比大，水泥浆流失多，降低砂浆抗压强度和粘结强度，使砌体强度大幅度降低。 3.
（1）回填材料质量不符合要求，灰土拌和不均匀。 （2）回填不分层或分层过厚，导致无法压实。 （3）施工时，对回填材料的含水率控制不当。
（1）浅基础各分项工程没有连续施工，基坑未及时回填，灰土表面未作防雨措施。 （2）地下水位以下做灰土时，排水或降低地下水位的措施不当。
（1）地质勘察深度和精度不足。 2768浅基础工程 （2）发现不良土质、软弱层、土井等不作处理。基底土质未经有关方共同验收。 3.
（1）材料拌和不均匀，未按设计要求和施工质量验收规范的规定施工。 （2）局部地基处理用的材料每层虚铺厚度不足，夯压程度不均匀。
<1）混凝土配合比不当，材料计量不准确，造成砂浆少，石子多。 （2）混凝土搅拌时间不够，未拌和均匀，或在混凝土运输过程中发生离析、漏浆，拌合料和易性差，振捣不密实。 （3）下料不当，下料过高，未设串筒下料，造成石子砂浆离析。 （4）混凝土未分层下料，振捣不实，或漏振，振捣时间不够。 （5）钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小，混凝土工作性能不满足要求，振捣不足或未振捣。 （6）钢筋保护层垫块位移、垫块太少或漏放；振捣时碰撞钢筋造成钢筋移位、保护层厚度不足。 （7）模板支撑承载力与刚度不足，或模板拼缝不严，造成水泥浆流失。
（1）在钢筋较密的部位、型钢与钢筋结合区域或预留孔洞和埋件处，混凝土下料被搁住，未振捣就继续浇筑上层混凝土。 （2）混凝土离析，砂浆分离，石子成堆，严重跑浆，又未进行振捣；或混凝土一次下料过多、过厚，漏振或欠振，形成松散孔洞。 （3）模板内杂物清理不干净；或混凝土内掉入木块、石块等杂物，混凝土被卡住。
(1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净。 (2)胶合板模板周转次数过多，脱胶翘角，刚度差。 (3)混凝土浇筑前，胶合板模板未充分浇水湿润。 (4)模板未涂刷隔离剂，或涂刷不均、局部漏刷或失效。 (5)混凝土浇筑后养护不好，容易脱水，强度低，或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时，棱角被粘掉。 (6)低温施工时，过早拆除侧面非承重模板。 (7)拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉。 3.
台阶坡度大时，如仍采取拍打方法而不支设模板，混凝土在重力作用下沿斜坡流淌向下滑动，难以拍打密实，从而造成斜坡混凝土开裂、松散、不密实。
（1）下部台阶混凝土浇筑后，紧接着浇筑上部台阶，此时下部台阶或底层部分混凝土未沉实，在重力作用下被挤隆起，上部台阶侧面根部混凝土向下脱落形成蜂窝和空隙，俗称“吊脚”。 （2）上部台阶侧模未撑牢，下口未设置钢筋支架或混凝土垫块，脚手板直接搁置在模板上，造成上部台阶侧模下口陷入混凝土内。
（1）测量放线错误。安装模板时，挂线或拉线不准，造成垂直度偏差大，或模板上口不在一条直线上。 （2）模板上口仅用铁丝拉紧，且松紧不一致，上口不钉木带或不加顶撑，浇混凝土时的侧压力使模板下口向外推移（上口内倾），造成上口宽度大小不一。 （3）模板支撑直接撑在基坑土面上，因土体松动变形，导致模板的尺寸、形状产生偏差。 （4）浇筑混凝土时，杯形基础上段模板支撑方法不当，杯芯模底部采用全密闭方式， 8.4混凝土基础和毛石混凝土基础281 或者在杯芯模底部的混凝土有气泡不密实，严重时造成杯芯模上浮。 （5）混凝土浇筑时未对称均匀下料，造成模板压力差太大而发生偏移。 3.
（1）毛石选材不当，不坚实，不洁净，强度不足，尺寸偏大或偏小。 （2）基础底层未采用混凝土打底，造成松散毛石直接与地基接触，存在很多空隙。 （3）基础毛石混凝土浇筑时，掺毛石采取随意抛掷，没有分层铺砌，造成毛石之间的混凝土填灌不密实。 （4）毛石上层没有采用混凝土覆盖，高低不平。 3.
（1）施工时随意铺设毛石，造成毛石不均匀排列，有的部位毛石多，有的部位毛石少，造成强度不均。 （2）毛石间不留间隙或间隙过小，使毛石不能被混凝土包裹、振捣密实，造成基础中存在松散毛石层，不能形成整体共同工作。 （3）基础中掺入过多毛石，混凝土量不足，不能与毛石良好粘结。 2828浅基础工程 3.
(1)机械开挖未预留人工清土层，机械在坑底反复行驶，将坑底土层松动。 (2)未作好基坑降(排)水措施，基坑被地下水长时间浸泡。 (3)未合理安排与控制开挖的顺序、范围与标高，水平基准桩被碰动破坏。 (4)坑底暴露时间长，未及时浇筑垫层和底板。
(1)混凝土浇筑摊铺未设控制标高，或未按标高施工；浇筑后仅用铁锹拍平，未用刮杠、抹子等按标高找平压光，导致表面粗糙不平。 (2)基础混凝土在未达到一定强度时，即上人操作或运料，表面出现凹陷不平或印痕。 (3)基础混凝土入模分层浇筑与振捣后，由于水泥析水和骨料沉降，其表面常聚积一层游离水，施工时未进行泌水处理，使基础表面产生大量浮浆。 (4)造成露筋、蜂窝、孔洞和缺棱掉角的原因分析详见8.4“混凝土基础和毛石混凝土基础”的相应部分内容。
（1）筏形基础或箱形基础一般平面面积与厚度尺寸较大，混凝土浇筑未采取合理的分段、分层方式，浇灌作业混乱无序，浇灌层、段之间未在先浇混凝土初凝前及时搭接，出现施工冷缝。 （2）混凝土一次浇筑过厚处往往振捣不到位或产生漏振现象，而有些层厚过薄处又过振，混凝土浇筑高度过大时未采取串筒、溜槽下料，混凝土出现离析，不密实。 （3）施工缝、后浇带等接缝处清理不干净，未将软弱混凝土表层凿除，接缝处未处理，混凝土浇筑前未充分湿润；后浇带混凝土浇筑后养护时间不够。 （4）施工缝交接处未灌接缝砂浆层，接缝处混凝土未振捣密实。
（1）混凝土中水泥用量高，水胶比过大，骨料级配不良，砂率过高，采用过量细砂，外加剂保水性差。 （2）粗骨料用量少，造成混凝土拌合物总用水量及水泥浆量大，容易引起混凝土的收缩；粗骨料为砂岩、板岩等，含泥量较大，对水泥浆的约束作用小。 8.5筏形和箱形基础287 (3)混凝土表面过度振捣，表面形成水泥含量较大的砂浆层，收缩量加大等。 (4)施工现场混凝土重新加水改变稠度，引起收缩值增大。 (5)混凝土浇筑后养护不当(尤其是环境气温高时)，受到风吹日晒，表面水分散发快.体积收缩大，而内部温度变化很小，收缩小，表面收缩剧变受到内部混凝土的约束，出现拉应力而引起开裂。 (6)混凝土基础长期露天曝露，未及时进行回填，时干时湿，表面湿度发生剧烈变化。
2888浅基础工程 （1）大体积混凝土浇筑后水泥水化热量大，混凝土内部温度高，在降温阶段块体收缩，由于地基或结构其他部分的约束（如在坚硬的岩石地基、桩基或厚大混凝土垫层上），会产生很大的温度应力。这些应力一旦超过混凝土当时龄期的抗拉强度，就会产生裂缝，严重时贯穿整个截面，降低基础的整体承载能力和结构耐久性。 （2）对于厚度较大的混凝土，由于表面散热快，温度较低，内外温差产生表面拉应力，形成表面裂缝。对于深层裂缝（部分切断结构断面）及表面裂缝，当内部混凝土降温时受到外约束作用，也可能发展为贯穿裂缝。 （3）大体积筏形基础未进行合理的保湿与保温养护。
(1)混凝土设计强度等级偏低，或者桩顶抗冲击的钢筋网片不足，主筋距桩顶面距离太小。 (2)混凝土配合比不符合设计要求，施工控制不严，振捣不密实。 (3)养护时间短或养护措施不当，后期强度没有充分发挥。钢筋与混凝土在承受冲击荷载时，不能很好地协同工作，桩顶容易发生严重碎裂。 (4)桩身外形质量不符合规范要求，如桩顶面不平，桩顶平面与桩轴线不垂直，桩顶保护层厚等。 (5)施工机具选择或使用不当。打桩时原则上要求锤重大于桩重，但须根据桩断面、单桩承载力和工程地质条件来考虑。桩锤小，桩顶受打击次数过多，桩顶混凝土容易产生疲劳破坏而打碎。桩锤大，桩顶混凝土承受不了过大的打击力也会发生破碎。 (6)桩顶与桩帽的接触面不平，替打木表面倾斜，桩沉入土中时桩身不垂直，使桩顶面倾斜，造成桩顶局部受集中应力而破损。 (7)沉桩时，桩顶未加缓冲垫或缓冲垫损坏后未及时更换，使桩顶直接承受冲击荷载。 (8)设计要求进入持力层深度过多，施工机械或桩身强度不能满足设计要求。
（1）桩身在施工中出现较大弯曲，在反复的集中荷载作用下，当桩身不能承受抗弯强度时，即产生断裂。桩身产生弯曲的原因有： 1）一节桩的细长比过大，沉入时，又遇到较硬的土层。 2）桩制作时，桩身弯曲超过规定，桩尖偏离桩的纵轴线较大，沉入时桩身发生倾斜或弯曲。 3）桩入土后，遇到大块坚硬障碍物，把桩尖挤 向一侧。 4）稳桩时不垂直，打入地下一定深度后，再用 走桩架的方法校正，使桩身产生弯曲。 5）采用“植桩法”时，钻孔垂直偏差过大。桩虽然是垂直立稳放入桩孔中，但在沉桩过程中，桩又慢慢顺钻孔倾斜沉下而产生弯曲。 6）两节桩或多节桩施工时，相接的两节桩不在同一轴线上，产生了曲折，或接桩方法不当（一般多为焊接，个别地区使用硫磺胶泥法接桩）。 （2）桩在反复长时间打击中，桩身受到拉、压应力，当拉应力值大于混凝土抗拉强度时，桩身某处即产生横向裂缝，表面混凝土剥落，如拉应力过大，混凝土发生破碎，桩即断裂。 （3）制作桩的水泥强度等级不符合要求，砂、石中含泥量大或石子中有大量碎屑，使桩身局部强度不够，在该处断裂。桩在堆放、起吊、运输过程中产生裂纹或断裂。 （4）桩身混凝土强度等级未达到设计强度即进行运输与施打。 （5）在桩沉入过程中，某部位桩尖土软硬不均匀，造成突然倾斜。 （6）在沉桩过程中，当桩穿过较硬土层进入软弱下卧层时，在锤击过程中桩身会出现较大拉应力，当拉应力大到超出桩身抗拉极限时，会发生桩身断裂。
（1）勘探点不够或勘探资料粗略，对工程地质情况不明，尤其是持力层的起伏标高不明，致使设计考虑持力层或选择桩尖标高有误，也有时因为设计要求过严，超过施工机械能力或桩身混凝土强度。 （2）勘探工作是以点带面，对局部分布的硬夹层或软夹层透镜体不可能全部了解清楚，尤其在复杂的工程地质条件下，还有地下障碍物，如大块石头、混凝土块等。 （3）以新近代砂层为持力层时，由于结构不稳定，同一层土的强度差异很大，桩打入该层时，进入持力层较深才能求出贯入度。但群桩施工时，砂层越挤越密，最后就有沉不下去的现象。 （4）桩锤选择太小或太大，使桩沉不到或沉过设计要求的控制标高。 （5）桩顶打碎或桩身打断，致使桩不能继续打入。特别是柱基群桩，布桩过密互相挤实，以及选择施打顺序不合理。 2949桩基础工程 图9-3植桩法施工
（1）同9.1.2“桩身断裂”的原因分析（1）中3）、5）、6）0 （2）桩数较多，土层饱和密实，桩间距较小，在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起,相邻的桩一■起被涌起。 （3）在软土地基施工较密集的群桩时，由于沉桩引起的空隙压力把相邻的桩推向一侧或涌起，当土体大规模发生位移时，甚至会在桩身产生拉裂缝。 （4）桩位放得不准，偏差过大；施工中桩位标志丢失或挤压偏离，随意定位；桩位标志与墙、柱轴线标志混淆搞错等，造成桩位错位较大。 （5）选择的行车路线不合理。 （6）摩擦桩，桩尖落在软弱土层中，布桩过密，或遇到不密实的回填土（枯井、洞穴 9,1预制混凝土方桩295 等），在锤击振动的影响下使桩顶下沉。 3.
（1）打桩机架挺杆导向固定垂直于底盘，不能作前后左右微调，或虽能微调，但使用不便。在沉桩过程中，如果场地不平，有较大坡度.挺杆导向也随着倾斜，则桩在沉入过程中随着挺杆导向产生倾斜。 （2）桩制作时，桩身弯曲超过规定，桩尖偏离桩的纵轴线较大，沉入时桩身发生倾斜或弯曲。 （3）同9.1.2“桩身断裂”的原因分析（1）中2）、3）、4）、5）、6）及9.1.1“桩顶碎裂”的原因分析（4）。 3.
（1）连接处的表面没有清理干净，留有杂质、雨水和油污等。 （2）采用焊接或法兰连接时，连接铁件不平及法兰平面不平，有较大间隙，造成焊接不牢或螺栓拧不紧。 （3）焊接质量不好，焊缝不连续、不饱满，焊肉中央有焊渣等杂物。接桩方法有误，时间效应与冷却时间等因素影响。 （4）采用硫磺胶泥接桩时，硫磺胶泥配合比不合适，没有严格按操作规程熬制，以及温度控制不当等，造成硫磺胶泥达不到设计强度，在锤击作用下产生开裂。 （5）两节桩不在同一直线上，在接桩处产生曲折，锤击时接桩处局部产生集中应力而 2969桩基础工程 破坏连接。上下桩对接时，未作严格的双向校正，两桩顶间存在缝隙。 3.
（1）接头处连接角钢长度未达到设计要求。 （2）焊接不连续,焊腿尺寸不足，上下节桩间隙垫铁不充实，桩接头处吻合不好。 （3）遇密实砂层，穿透或进入持力层要求过高，造成锤击数增加，桩身受到拉、压应力的交替循环作用，使角钢焊缝打裂开焊，接头脱桩。 （4）打入桩的挤土效应造成地面隆起或侧移，在桩侧阻力作用下带动桩身上部位移，而桩身下部进入持力层，牢固嵌入，导致接缝拉开甚至桩身拉断。 3.
桩沉入土层的过程中，土体被侧向及向下挤开，产生挤土效应，在砂性土中沉桩的扰动范围约为6倍桩身直径，由于挤土效应使地基土发生隆起和位移，已打人的桩受后期打人桩的影响，发生上浮。 3.
（1）勘探资料太粗或有误，未查明工程地质情况，尤其是持力层的标高起伏，致使设计选择持力层或桩端标高有误；或机械设备能力不能满足设计要求。 （2）设计选择的持力层不当或设计要求过高，有的最大压桩力超过了桩身结构强度。 （3）成桩遇到地下障碍物或厚度较大的硬隔层。 （4）桩尖遇到密实的粉土或粉细砂层，打桩产生“假凝”现象，但间隔一段时间以后又可以打下去。 （5）桩端被击（压）碎，桩身被打（压）断，无法继续施工，这种现象比较普遍。 （6）布桩密集或打桩顺序不当，由于挤土效应，先施工的桩上浮，后施工的桩难以达到设计要求的持力层。
（1）测量放线有误，施工时未加以纠正。 （2）施工时未对准桩位中心点或第一节桩垂直度不满足施工规范要求。 （3）打桩顺序不当，先施工的桩因挤土产生位移，特别是在软土层中，先施工的短桩更容易跑位。 （4）当桩进入孤石和其他坚硬障碍物层时，桩身容易被挤偏。 （5）两节桩或多节桩在施工时接桩不直，桩中心线成直线，桩偏位。 （6）在淤泥软土中打桩，由于陷机或桩机未站稳就施工，易使桩身倾斜。 （7）锤击施工时，桩锤、桩帽、桩中心线不在一条直线上，偏心受力。 （8）先打的桩送桩太深，附近后打的桩往送桩孔的方向倾斜。 （9）送桩器同桩头套得太松或送桩器倾斜。 （10）基坑开挖时，存在边打桩边开挖、桩旁边堆土现象，造成桩周土体不平衡。 3.
(1)在砂土中施工开口管桩，下端桩身容易发生劈裂。 (2)沉桩时遇到孤石和裸露的岩面，桩尖易破击碎，多节桩的底面沿倾斜岩面滑移时使上面的接头开裂。 (3)接桩时接头施工质量差，引起接头开裂，如电焊时焊缝的自然冷却时间不够，焊缝遇水断裂；对接的接缝间隙只用少数钢板填塞，锤击时产生拉应力引起接头开裂。 (4)管桩制作质量差，如漏浆严重或管壁太薄，蒸养不当，桩身混凝土强度不够。 (5)施工设备选择不当，如锤重选择不匹配、静压机压桩力不够，打桩时未加桩垫，打桩机未调整水平，桩施工时不垂直等。 (6)管桩内腔充满水时进行锤击施工，使管桩产生纵向裂缝。 (7)桩身自由段长细比过大，沉入时遇到坚硬的土层时使桩断裂。 (8)各种原因引起的管桩偏心受压或偏心锤击。 (9)桩在运输、堆放、吊装和搬运过程中已产生裂缝或折断，施工前未认真检查。 (10)施工完成露出地面的桩受到机械碰撞而断裂，基坑开挖操作不当引起桩身大倾斜大偏位而折断。 3.防治方法 (1)正确选择施工机械，制定有效的施工方案，控制桩身垂直度，避免斜桩发生。 (2)控制好桩机施工终止条件，对纯摩擦桩，终止条件宜以桩长作为控制条件，对较长的端承型摩擦桩，宜以设计桩长控制为主，终压力值为辅。对中长桩(14〜21m)可采用桩长和压桩力(锤击贯入度)双控。 (3)管桩施工完成后，土方应分层开挖，确保开挖过程中管桩不受扰动、不发生位移，桩头高出设计标高需凿除的.宜采用割桩器切除，严禁使用大锤强行凿桩。 (4)施工前应加强对管桩桩身原材料的检查验收，管桩的外观质量和尺寸允许偏差见附表9-4。 (5)施工中一旦发生桩身破坏，可采用低应变方法检测桩身质量，并根据检测结果选择处理方案。 (6)施工中管桩发生断裂，首先应查明原因，判别断裂部位，并检测管桩的垂直度，如为倾斜断裂，应先将桩扶正，当断裂深度在8〜10m时，可采用放钢筋笼至断裂部位以下1〜2m,再灌填芯混凝土的方法处理，处理完成后用低应变动测方法检测处理质量。 9.2.4地面隆起和浮桩 1.现象 沉桩过程中，原地面发生向上隆起和向管桩密集区域外侧横向位移，区域土体发生变形，土体中的管桩随之发生侧向移动或纵向弯曲或向上产生位移(浮桩)(图9-5)。 2.原因分析 当粉质黏土含水饱和时，桩进入饱和黏土层后，由于土层体积被压缩而产生的附加孔隙水压力迅速增大，当孔隙水压力大于上部土层自重及土层抗剪力之和时，桩周边的土层将受力向上方移动，形成地面隆起，隆起时产生的摩擦力使桩产生上浮，对端承桩或端承型摩擦桩，引起基础的不均匀沉降。 3.
参见9.1.6“接桩处松脱开裂”的原因分析。 3.
（1）桩身质量在生产或运输过程中没有得到有效保障。 （2）打桩船机选用不合理，抗风浪能力不足，在打桩过程中容易发生摇摆或晃动。 （3）土层标贯击数过大或地层中含有孤石或其他障碍物，水下存在陡坎或斜坡，在打 9.3大直径预应力混凝土管桩301 桩贯入度很小的情况下如继续施工，将会产生桩身开裂、断裂。 (4)水锤作用。 3.
(1)桩身质量在生产或运输过程中没有得到有效保障。 (2)桩锤、桩帽和桩未处于同一轴线上，产生偏心锤。 (3)桩垫材质差、弹性差、桩垫太薄，或不及时更换桩垫，以致不能对作用于桩顶的锤击力发挥其调整作用，使局部混凝土受到过大的冲击而发生破裂。 (4)沉桩时遇到孤石、裸露的岩面或坚硬的岩土层，沉桩困难。 3.
(1)勘探资料太粗或有误，未查明工程地质情况，尤其是持力层的标高起伏，致使设计选择持力层或桩端标高有误；或机械设备能力不能满足设计要求。 (2)设计选择的持力层不当或设计要求过高，最大压桩力超过了桩身结构强度。 (3)成桩遇到地下障碍物或厚度较大的硬隔层。 3.
(1)参见9.2.2“桩顶位移或桩身倾斜”的原因分析(D〜(7)。 (2)打桩船机选用不合理，抗风浪能力不足，在打桩过程中容易发生摇摆或晃动。 (3)打桩环境为新近沉积的淤泥质土及岸坡较陡时陆地上较大较高的土体回填堆积，或岸坡为新开挖不久，由此产生地基土流动而带动桩体整体位移或局部弯曲。 3.
(1)设计方面：未考虑工程地质的复杂条件、施工机具的情况以及斜桩悬臂状态等特殊因素；混凝土设计强度偏低，桩顶抗冲击的钢筋网片不足，或应采用预应力桩而未采用，应设置钢帽箍而未设置；斜桩的长细比过大或配筋不足。 (2)施工方面：混凝土配合比不符合设计要求，养护措施不当，导致混凝土强度不足；混凝土振捣不周密，桩头处混凝土存在不平整或蜂窝、孔洞等现象，尤其是钢帽箍阴角内部位；施工机具选择使用不当，锤重小而冲程过大，违反重锤低击原则.造成桩顶受击次数过多，或桩顶最大锤击力超过桩身混凝土极限承载力，或桩帽和桩锤之间的垫衬不当；桩身接头焊缝不饱满或焊缝厚度不足，沉桩至一定深度产生拉应力破坏；锤击沉桩未达到收锤标准就收锤完工，或斜桩悬臂状态过长未设置相应措施，在水流、波浪的荷载作用下产生桩身断裂；预制混凝土桩在运输、吊装中吊点、吊具选择不当，或混凝土强度未达到就起吊使用。
（1）设计方面：未考虑工程水文和地质的复杂条件，水中斜桩由于悬臂的长度大，容易在自重和水流、波浪的水平荷载作用下产生桩头位移；未计算斜桩在沉桩后临时悬臂工况下桩身的强度、刚度和嵌固的稳定性，设计的倾斜度过大；未按比例画出群桩在斜桩倾斜方向的剖面图或未留出足够的空间。 （2）施工方面：1）测量放线定位时，水陆两地测量人员配合不好，各台测量仪器对桩位的交会角过小；施工机具设备选择或使用不当，或机架导板刚度不足，或船舶的锚缆设置不足；2）沉桩工艺不当，插桩入土后未进一步校核桩位，桩自重下沉阶段未结束就开锤，陆地指挥人员未发指令就收锤结束，仰打和俯打选择不当，替打钢桩选择不当；3）沉桩结束后未及时施工夹桩设施。
(1)设计方面：地质勘察报告有误或钻探孔过稀，导致地质剖面不准确；设计的斜桩长度不足，引起沉桩后标高超低；设计的沉桩最终贯入度偏小，沉桩后标高超标，甚至桩头锤击碎裂仍达不到设计的贯入度要求。 (2)施工方面：锤击的锤重选择不当，锤重过轻会引起锤击次数超过标准值而导致桩身损坏，锤重过重会引起锤击压应力大于桩身混凝土的抗压强度设计值；未进行结合地质钻探孔条件的试沉桩；陆地上测量仪器水准仪的基准点受到扰动破坏或测量计算错误。
（1）勘察设计方面：工程地质勘察报告描述不详，勘探点过少；遇到了坚硬的地下硬夹层，如较厚的中密以上的砂层、砂卵石层等；设计的钢管桩壁厚偏小，或应设计桩顶加固肋板而未设计。 （2）施工方面：遇到了坚硬的障碍物，如大石块、大块混凝土等难于穿过，导致锤击次数过多；桩顶的减振材料衬垫过薄，更换不及时，桩帽构造和衬垫选材不合适；打桩锤的锤重选择偏轻，锤击次数过多，使桩顶钢材疲劳破损，打桩顺序不合理；稳桩校正不严格，造成锤击偏心，影响了垂直贯入；场地平整度偏差过大，造成基桩易倾斜打入，使桩沉入困难。
（1）遇到了较厚的硬夹层，穿过极为困难；或沉桩要求双控制，例如进入持力层较深而贯入度仍未达到。 （2）接桩质量不符合设计要求，接头焊缝开裂；接桩选择的土层部位未避开硬持力层或硬夹层处。 （3）同9.1.3“沉桩达不到设计要求”的原因 分析。
（1）钢管桩制作中桩身弯曲超过规定，沉桩施工初期桩尖偏离轴线较大，打入过程中接桩未校正好就进行接桩，产生的偏斜过大。 （2）沉桩入土后，突遇大块坚硬障碍物，桩尖挤偏，导致继续沉桩后垂直度偏差大。 （3）钢桩运输、堆放不合要求，搬运吊放有强烈撞 图9-11桩端加强箍剖面图 9.5钢管(型钢)桩311 击，造成桩体弯曲变形。 (4)参见9.1,5“桩身倾斜”的原因分析。
(1)钢桩接头连接处留有浮锈、油污等杂质，焊接前未清除干净。 (2)采用焊接或法兰连接时，连接件及法兰不平，有较大间隙，造成焊接不牢或螺栓拧不紧。 (3)上下节接桩前轴线不垂直，偏心部位锤击时产生应力集中，破坏连接焊缝。 (4)焊接质量不好，焊缝不连续、不饱满，有夹渣、咬肉等现象；或焊接现场施焊时未考虑季节接桩要求，造成接桩质量差。 (5)法兰连接时，螺栓拧入后未作紧固处理，造成锤击产生强大振动，有松扣现象。 (6)遇到坚硬大块障碍物或坚硬较厚的砂、砂卵石夹层，穿入困难，经长时间大能量锤击，造成接头处松脱开裂。 3.
（1）混凝土配合比不当，未做水下混凝土配合比试验。 （2）混凝土较干，骨料太大或未及时提升导管或提升速度过快或导管位置倾斜等，使导管堵塞，形成桩身混凝土夹泥、孔洞、蜂窝。 （3）混凝土未能连续浇筑，中断时间过长，产生夹泥或裂缝。 （4）开口钢管桩底端泥浆渣土未清理干净，造成桩端夹渣、离析。 （5）钢管内壁未清理干净,附有大量泥皮杂质，导致混凝土与钢管内壁脱离。
(1)稳桩时不垂直，打入地下一定深度后，再用移动桩架的方法校正，使桩身产生弯曲6 (2)稳桩时桩不垂直，桩帽、桩锤及桩不在同一直线上。 (3)两节桩或多节桩施工时，相接的两节桩不在同一轴线上，产生了弯曲。 (4)设计长细比过大，引起纵向失稳。 (5)桩身局部质量存在瑕疵。 3.
(1)桩端强度不足，进入粗砂、乱石或坚硬的黏土 层，沉桩阻力增大。 (2)地表有坚硬块体随沉桩过程带入下部土层。 3.
桩周土体发生变化，聚集在型钢桩两翼间的土体存在差异，对桩身产生主动压力，致使桩身发生扭转，且扭转程度随入土深度的增加而增大。 3.
（1）套管在强迫振动下迅速把基土挤开而沉入地下，局部套管周围土颗粒之间的水及空气不能很快向外扩散而形成孔隙压力，当套管拔出后，因为混凝土没有柱体强度，在周围孔隙压力的作用下，把局部桩体挤成缩颈、夹泥。 （2）在流塑状态的淤泥质土中，沉管到位后由于套管先拔后振使混凝土不能顺利地流出，淤泥质土迅速填充进来造成缩颈、夹泥。 （3）桩身在上下不同土层处，混凝土的凝固速度及挤压力不同，在上下段不同土层临界处引起缩颈。 （4）拔管速度过快，桩管内形成的真空吸力对混凝土产生拉力作用，造成桩身缩颈。 （5）拔管时，管内混凝土过少，自重压力不足或混凝土坍落度偏小，和易性差，管壁对混凝土产生摩擦力，混凝土扩散慢，造成缩颈。 （6）群桩布桩过密，桩身混凝土终凝前被挤压产生缩颈。 （7）采用反插法施工时，反插尝试太大，活瓣式桩靴向外张开，将孔壁周围的泥土挤进桩身；采用复打法施工时，套管上的泥土未清理干净，造成桩身夹泥。
（1）桩入土较深，并且进入低压缩性的粉质黏土层，拔管时，活瓣桩尖被周围的土包住而打不开，混凝土无法流出套管。 （2）在有地下水的情况下，封底混凝土浇灌过早，套管下沉时间又较长，封底混凝土经长时间振动被振实，在管底部形成“塞子”，堵住了套管下口，使混凝土无法流出。 （3）预制桩头的混凝土质量较差，强度不够。沉管时预制桩头被挤入套管内，拔管时堵住管口，使混凝土不能流出管外。 （4）活瓣式桩尖合龙不严密，沉管下沉时.泥水挤入桩管内。 3.
（1）在软硬不同的两层土中振动上拔套管，由于振动对于两层土的波速不一样，桩成型后，还未达到初凝强度时，产生了剪切力把桩剪断；或已成型但未达到一定强度的桩，被邻近桩位沉管剪断。 （2）拔管时速度太快，或混凝土坍落度过小，混凝土还未流出套管外，周围的土迅速挤压回缩，形成断桩。 （3）在流态的淤泥质土中孔壁不能直立，浇筑混凝土时，混凝土重度大于流态淤泥质±.造成混凝土在该层中坍塌。 （4）冬期施工，冻层与非冻层混凝土沉降不一样，被拉断；或混凝土不符合季节施工的要求，由于振动产生离析。 3.
3189桩基础工程 （1）沉管中遇到硬夹层，又无适当措施处理。 （2）沉管灌注桩是挤土桩，当群桩数量大，布桩平面系数大，土层被挤密后，后续施工的桩管下沉困难，未达到设计标高。 （3）振动沉管桩施工中，桩机设备功率偏小，即振动锤激振力偏低或正压力不足，或桩管太细长，刚度差，使振动冲击能量减小，不能传至桩尖，造成沉桩达不到设计标高。
（1）混凝土浇筑过程过快，当钢筋笼在混凝土中产生的浮力和混凝土上升产生的顶托力大于钢筋笼自重时，会产生钢筋笼上浮（图9-17）。 （2）套管上提时钩挂钢筋笼，导致将钢筋笼带上来。 （3）钢筋笼在下沉时保护层定位不可靠，导致钢筋笼偏位。 9.7长螺旋钻孔压灌桩319 （4）沉管桩浇筑混凝土时，因振动导致钢筋笼偏位。 （5）钢筋笼下沉后，顶端固定不牢，导致钢筋笼上浮或下沉。 3.
（1）地下遇有枯井、坟坑、溶洞、下水道、防空洞等洞穴。 （2）在饱和淤泥或淤泥质软土中施工，土质受到扰动，强度大大降低，在灌注混凝土的侧压力作用下，导致桩身扩大。 3.
3209桩基础工程 图9-18长螺旋钻孔压灌桩示意 （1）松散填土或含有大量炉灰、砖头、垃圾等杂物的土层，以及流塑淤泥、松散砂、砂卵石、卵石夹层等土中，成孔后或成孔过程中土体容易塌落。 （2）钻杆加工不直或在使用过程中变形.钻杆连接法兰不平，使钻杆拼接后弯曲。钻杆在钻进过程中产生晃动，造成孔径增大或局部扩大。提钻时，土从叶片和孔壁之间的空隙掉落到孔底。钻头及叶片的螺距或倾角太大，提钻时部分土易滑落孔底。 （3）孔口的土没有及时清理干净，甚至在孔口周围堆积有大量钻出的土，钻杆提出孔口后，孔口积土回落。 （4）成孔后，孔口盖板没有盖好，或在盖板上有人和车辆行走，孔口土被扰动而掉入孔中。 （5）放混凝土漏斗或钢筋笼时，孔口土或孔壁土被碰撞掉入孔内。 （6）施工工艺选择不当；钻杆、钻头磨损太大；孔底虚土没有清理干净。 （7）成孔后，不及时浇筑混凝土，孔壁长时间暴露，水分蒸发，或被雨水冲刷及浸泡，造成孔壁土塌落。 （8）出现上层滞水造成塌孔。 （9）地质资料和必要的水文地质资料不够详细，对季节施工考虑不周。
(1)在有砂卵石、卵石或流塑淤泥质土夹层中成孔，这些土层不能直立而塌落。 (2)局部有上层滞水渗漏作用，使该层土坍塌。 (3)成孔后没有及时浇筑混凝土。 (4)出现饱和砂或干砂的情况下也易塌孔。
(1)桩机底盘不水平引起钻杆倾斜，或桩机前面的导向龙门不垂直。 (2)成孔长度过长，产生纵向弯曲。 (3)钻杆本身不直，两节钻杆不在同一轴线上，钻头的定位尖与钻杆中心线不在同一轴线上。 (4)土层软硬不均，桩机钻进速度未按实际土层的不同予以调整。 (5)地下遇有坚硬大块障碍物，把钻杆挤向一边。
(1)桩机钻进中钻杆刚度不够，遇有坚硬土层，或有地下障碍物，导致钻杆被挤弯而钻进困难。 9.7长螺旋钻孔压灌桩323 (2)钻机设备的功率不够，钻头的倾角、转速选择不合理。 (3)钻进速度太快或钻杆在弯曲状态下钻进，造成卡钻，因而钻不进去。 3.
(1)饱和淤泥质黏土中，土在孔隙水土压力的作用下会挤入混凝土中，冲刷水泥浆,导致桩身缩颈或裂缝。 (2)在松软土质中提钻后，下面的空隙由于密封会形成负压，加上土质较差，稍有空隙周围土就会进入桩孔中.导致桩身缩颈或裂缝。 3.
(1)钻杆钻进过程中叶片剪切作用对土体产生扰动，土体受剪切扰动能量的积累,使土体发生液化。 (2)桩距偏小，桩的长度偏大。 (3)桩孔不垂直，造成相邻桩的中心距小于窜孔。 图9-19窜孔现象示意图 ，加之土质软弱或地下水作用，导致 3.
混凝土固结收缩，或桩顶钢筋笼固定措施不当。 3.
相邻桩间距太近，施工时混凝土窜孔或桩周土被挤密，造成前一支桩钢筋笼上浮。 3.
（1）在淤泥质黏土层中，下插钢筋笼顶端容易滑向孔壁，无法下插。 （2）当淤泥质黏土下层土为较好的土层时，在一边提钻一边泵压混凝土时，在过渡处淤泥质黏土会受挤压形成一个台阶，见图9-20所示。 （3）基桩的钢筋笼制作不牢固，底端散架，不能形成锥尖状。 （4）混凝土泵压时间过长，或钢筋笼下插过迟，混凝土已初凝。 3.
（1）拌制的混凝土不均匀、离析、泌水等，搅拌时间过短，和易性降低性。 （2）混凝土坍落度过小或过大。 （3）泵送管线距离过长，布管不合理，弯头过多。 （4）泵的料斗内混凝土余量过少，泵送时吸入空气，或泵送压灌不连续。 （5）混凝土混合料中大块石子进入泵管，造成管线堵塞。 （6）夏季气温过高，阳光直射泵送管道。 3.
（1）长螺旋钻孔压灌桩在浇灌过程中不振捣，靠压力泵送混凝土，当泵压不足时就难 3269桩基础工程 以达到其他灌注桩的密实程度。 (2)泵送混凝土前提拔钻杆，造成桩端处存在虚土及混合料离析；或泵送混凝土中停顿，桩孔受土水挤压缩颈断桩，或造成混凝土离析。 (3)混凝土在自重作用下，只能在桩上部达到一定程度的密实，一定深度以下虽然有压力，但是气泡和水却不能排出，不能形成密实结构。 (4)插钢筋笼中专用的振动钢管和振动锤提升时，速度过快。 3.
(1)泥浆密度不够及其他泥浆性能指标不符合要求，使孔壁未形成坚实泥皮(图9-21)。 (2)由于护筒埋置太浅，下端孔口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软，或钻机装置在护筒上，由于振动使孔口坍塌，扩展成较大坍孔。 (3)在松软砂层中钻进，进尺太快。 图9-21泥皮示意 9.8泥浆护壁钻孔灌注桩327 (4)提住钻锥钻进，回钻速度太快，空钻时间太长。 (5)水头太大，使孔壁渗浆或护筒底形成反穿孔。 (6)清孔后泥浆密度、粘度等指标降低；用空气吸泥机清孔，泥浆吸走后未及时补水，使孔内水位低于地下水位；清孔操作不当，供水管嘴直接冲刷孔壁；清孔时间过久或清孔后停顿过久。 (7)吊入钢筋笼时碰撞孔壁。 3.
(1)泥浆不够粘稠。 (2)遇到透水性强或有地下水流动的土层。 (3)护筒埋设太浅，回填土不密实或护筒接缝不严密,在护筒刃脚或接缝处漏浆。 (4)水头过高使孔壁渗浆。 (5)灰岩地区钻孔遇到岩溶溶洞。 3.
扩孔是孔壁坍塌而造成的结果，详见9.8.1“坍孔”的原因分析。 3.
（1）塑性土膨胀，造成缩孔。 （2）钻头焊补不及时，严重磨耗的钻头钻出较设计桩径稍小的孔。 （3）选用机具、工艺不合理。 3.防治方法 （1）采用上下反复扫孔的办法，以扩大孔径。 （2）根据不同的土层，应选用相应的机具、工艺，钻头应及时维修护理。 （3）成孔后立即验孔,安放钢筋笼.浇筑桩身混凝土。 9.8.5钻孔偏斜 1.现象 成孔后孔不直，出现较大垂直偏差。 2.原因分析 （1）钻孔中遇有较大的孤石或探头石。 （2）在有倾斜度的软硬地层交界处，岩面倾斜处钻进，或者粒径大小悬殊的砂卵石层中钻进，钻头受力不均。 （3）扩孔较大处，钻头摆动偏向一方。 （4）钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷。 （5）钻杆弯曲，接头不正。 3.
(1)堆放、起吊、运输没有严格执行规程，支垫数量不够或位置不当，造成变形。 (2)钢筋笼吊放入孔时不是垂直缓缓放下，而是斜插入孔内。 (3)清孔时孔底沉渣或泥浆没有清理干净，造成实际孔深与设计要求不符，钢筋笼放不到设计深度。 3.
(1)混凝土较干，骨料太大或未及时提升导管以及导管位置倾斜等，使导管堵塞，形成桩身混凝土中断。 (2)混凝土搅拌机发生故障,混凝土不能连续浇筑，中断时间过长。 (3)导管挂住钢筋笼，提升导管时没有扶正，以及钢丝绳受力不均匀等。 (4)未控制好导管提升量，导致导管口埋入混凝土过深或脱离混凝土面。
埋设护筒时周围土不密实；护筒水位差太大；钻头起落时碰撞。 9.9旋挖成孔灌注桩331 3.
（1）在硬可塑黏土层中钻进极慢，一般为8〜10h,占单桩钻进进间的60%〜70%。 （2）钻头选型不当，合金刀具安装角度欠妥，刀具切土过浅，钻头配重过轻。 （3）钻头被黏土糊满。 3.
（1）土质松散。 （2）泥浆配制不合理，不适用于当前的地质情况。 （3）护筒埋设不好，筒内水位低，压强不足。 （4）钻头钻速过快或空转时间太长，引起钻孔下部坍塌。 （5）成孔后待灌时间和灌注时间过长。 （6）吊入钢筋笼时未对准钻孔中心竖直插入。 工
（D泥浆性能欠佳，失水量大，引起塑性土层吸水膨胀，或形成疏松、蜂窝状厚层 3329桩基础工程 泥皮。 (2)邻桩施工间距不当，土层中应力尚未消散，导致新孔孔壁软土流变。 (3)钻头直径磨损过大。 3.
(1)钻机安装不平或钻台下有虚土，产生不均匀沉陷。 (2)桩架不稳，钻杆导架垂直，钻机磨损，部件松动。 (3)护筒埋设偏斜，钻杆弯曲，主动钻杆倾斜。 (4)遇旧基础或大石等地下障碍物，土层软硬不均或基岩倾斜。 3.
<1)清孔未净，清孔泥浆密度过小或以清水置换。 (2)钢筋笼吊放未垂直对中.碰刚孔壁,泥土坍落孔底。 (3)清孔后待灌时间过长，泥浆沉淀。 3.
（1）由于出渣后未及时补充泥浆（或水），或河水、潮水上涨，或孔内出现承压水，或钻孔通过砂砾等强透水层，孔内水流失等而造成孔内水头高度不够。 （2）冲击锥或掏渣筒倾倒，撞击孔壁，或爆破处理孔内孤石、探头石，炸药量过大。 （3）参见9.8.1“坍孔”的原因分析（1）、（2）、（6）、（7）。 3.
参见9.8.5“钻孔偏斜”的原因分析⑴、⑵、⑷。 3.
（1）塑性土膨胀，造成缩孔。 （2）终孔后至灌注混凝土前间隔时间过长，地下水及土压力作用而造成缩孔。 （3）锤钻头使用时间长、磨损较大，没有及时修正。 3.
（1）锥顶转向装置失灵，以致冲锥不转动，总在一个方向上下冲击。 （2）相对密度和粘度过高，冲击转动阻力太大，钻头转动困难。 （3）操作时钢丝绳太松或冲程太小，冲锥刚提起又落下，钻头转动时间不充分或转动很小，不能改换冲击位置。 （4）有非匀质地层，如漂卵石层、堆积层等，易出现探头石。 3.
（1）钻孔形成梅花形，冲锥被狭窄部位卡住。 （2）未及时焊补冲锥，钻孔直径逐渐变小；焊补后的冲锥变大，又用高冲程猛击，极易发生卡锥。 （3）伸入孔内不大的探头石未被打碎，卡住锥脚或锥顶。 （4）孔口掉下石块或其他物件，卡住冲锥。 9.10冲击成孔灌注桩335 (5)在黏土层中冲击的冲程太高，泥浆太稠，以致冲锥被吸住。 (6)大绳松放太多，冲锥倾倒、顶住孔壁。 3.
(1)因孔壁坍孔，埋住钻头。 (2)在黏土层中冲击成孔时，由于冲程太大，泥浆粘度过高，钻渣量大，钻杆内径过小，出浆口堵塞，以致钻头被埋住。 3.
(1)清孔不彻底；岩渣粒径过大，清孔的泥浆无法使其呈现悬浮状态并带出桩孔，成为永久性沉渣。 (2)清孔后的泥浆密度过大，以致在灌注混凝土时，混凝土的冲击力不能完全将桩孔底部的泥浆泛起，造成混浆。 (3)清孔之后到混凝土的浇灌时间过长，使原来已处于悬浮状态的岩渣沉回桩孔底部，这些沉淀的岩渣过厚，不能被泛起而成为永久性沉渣。 (4)灌注混凝土的导管下端距离桩孔底部过高，或混凝土坍落度过小，流动性差，影响了混凝土冲击力对桩孔底部泥浆的泛起的效果，并可能造成初始灌注的混凝土无法包裹 3369桩基础工程 住导管的下端，造成混浆和夹层。 （5）导管内壁过于粗糙，光洁度不足，减小了初始混凝土灌注时活塞在导管中的下落速度，影响了混凝土的冲击作用，造成底部沉浆。 3.
（1）遇到了复杂地层，出现上层滞水，造成塌孔。 （2）遇到了干砂或含水的流砂。 （3）地质报告粗糙，勘探孔较少，施工方案未能考虑周全，施工准备不足，特别是直径大、孔深又有扩底的情况下。 （4）地下水丰富，措施不当，造成护壁困难，使成孔更加困难。 （5）雨季施工，成孔困难。 3.
（1）地下水丰富，水头压力大。 （2）地表回填土松散，对地表水有富集作用。 （3）护壁施工质量差，混凝土强度低，胶结不良，搭接长度不足。 3.
（1）达到持力层时，人为造成原状土被过多扰动。 3389桩基础工程 (2)局部出现上层滞水，又遇到砂层土，出现塌孔。 (3)孔口回落土过多。 (4)有时设计要求底部扩大直径，在扩底部位遇到砂土层。 (5)雨季施工措施不当。 (6)有运输车辆碾压或孔口堆土多而又靠近孔口，或孔口板未及时盖上。 3.
(1)桩位放得不准，偏差过大，施工中桩位标志丢失或挤压偏离，施工人员随意定位，造成桩位错位较大。 (2)挖孔过程中，施工人员未认真吊线进行挖孔，挖孔直径控制不严。 (3)扩底未按要求找中，造成偏差过大。 (4)开始挖孔时定位圈摆放不准确或画得不准。 (5)发现桩孔偏斜度超过规定，纠偏不及时，不认真，特别是支模时未吊中。 3.
（1）桩底积水在浇筑桩身混凝土之前没有抽净。 （2）护壁渗水。 3.
参见4.1.1"瞎炮（拒爆）”的原因分析。
（1）炸药包爆炸后所产生的气体扩散不出去，压爆混凝土被顶住，不能落下。 （2）一次（压爆）浇筑混凝土量过多，或压爆混凝土浇筑后至引爆的间隔时间过长，或混凝土坍落度过小,爆破后形成拱桥状拒落。如图9-23所示。 （3）桩孔周壁土质干燥或土层中夹有软弱土层，引爆后产生桩孔缩颈，导致混凝土拒落。
（1）爆扩头处土质不均匀，一侧松软而另一侧坚硬。 （2）炸药包和雷管安放位置不正，偏于桩孔底端的一侧。 （3）相邻的桩孔底标高相近而间距过小，或引爆的程序不合理。
（1）孔壁土质松散软弱，炸药爆破时振动使孔壁松散土渣掉落至孔底。 （2）临近的爆扩桩炸药包爆破时强烈振动，使孔壁松散土渣掉落至孔底。 （3）爆扩成孔时孔口处理不当，孔口未经处理或加固处理不当。 （4）已钻、挖成的桩孔壁受雨水冲刷和浸泡，导致孔壁土渣掉落至孔底。
3429桩基础工程 (1)一般是成孔过程中出现缩颈。采用套管成孔时，套管在强迫振动下迅速把软黏土挤开而沉入地下，局部套管周围形成孔隙水压力，当套管拔出后，混凝土尚无柱体强度，在周围孔隙水压力作用下，把局部桩体挤成缩颈。 (2)爆破时瞬间挤压周围的土体形成球颈，混凝土填充进去使桩直径挤小。 (3)正在浇筑桩身混凝土的工程桩，受到邻近爆扩桩的爆炸振动，引起孔壁土体向桩孔中心位移，形成桩身缩颈。
炸药包放到桩孔底面后，由于压爆混凝土过薄或相应的临时固定措施未到位，导致浇筑压爆混凝土时，炸药包上浮甚至浮到压爆混凝土的面上，或浮到桩身的中上部，使引爆后的爆扩头不在桩的底端。
（1）模板不平整,表面粗糙或粘有水泥砂浆等杂物未清理干净，脱模时，混凝土表层被粘脱落。 （2）采用木模板时，浇筑混凝土前未浇水湿润或湿润不够，混凝土水分被吸去，致使混凝土失水过多，疏松脱落形成粗糙面。 （3）采用钢模板支模时，未刷或局部漏刷隔离剂，拆模时，表皮被钢模板粘结脱落。 （4）模板接缝、拼缝不严密，使混凝土中水泥浆流失，而使表面粗糙；或混凝土振捣不密实，部分气泡留在模板表面，脱模后混凝土表面粗糙。 （5）筒壁模板局部支撑不牢，或支撑刚度差，或支撑在松软土地基上；浇筑混凝土时模板受振，或地基浸水下沉，造成局部模板松开，外壁鼓胀。 （6）混凝土未分层浇筑，振捣不实，漏振或下料过厚，振捣过度，造成模板变形，筒壁表面出现蜂窝、麻面或鼓胀。
（1）沉井在第二节开始制作时沉降较大，产生模板支架变形、损坏。 （2）由于脚手架及支架与模板固定连接，并且脚手架及支架刚度相对较大，当两者沉降差较大时，模板易被拉坏。
（1）沉井支设在软硬不均的土层上未进行加固处理，地基出现不均匀沉降造成井筒裂缝。 （2）沉井支设垫木（垫架）位置不当（或间距过大），使沉井早期出现过大弯曲应力而造成裂缝。 （3）拆模时垫木（垫架）未按对称均匀拆除，或拆除过早，强度不够，而使沉井局部产生过大拉应力，导致出现纵向裂缝。 10.1沉井制作347 （4）沉井筒壁与内隔墙荷载相差悬殊，沉陷不均而产生较大的附加弯矩和剪应力，造成裂缝。而洞口处截面削弱，强度较低，应力集中，故常会在洞口两侧出现裂缝。 （5）矩形沉井外壁较厚，刚度较大，温度收缩时因内隔墙被外壁约束出现温度收缩裂缝。
（1）沉井制作场地土质软硬不均，事前未进行地基处理，筒体混凝土浇筑后产生不均匀下沉。 （2）砂垫层厚度不够或施工质量差（不密实、不均匀、被水浸泡等），致使其支承强度达不到要求。 （3）沉井一次制作高度过大，重心过高，易于产生歪斜。 （4）沉井制作质量差，刃脚不平，井壁不垂直，刃脚和井壁中心线不垂直，使刃脚失去导向功能。 （5）拆除刃脚垫架时，没有采取分区、依次、对称、同步地抽除承垫木。抽除后又未及时回填夯实，或井外四周的回填土夯实不均，致使沉井在拆垫架后出现偏斜。
（1）在软弱土层支设刃脚模板未设置砂垫层和垫架或砖座，致使筒身荷载集中落在刃脚端部，造成地基产生较大不均匀沉降，而使刃脚开裂破坏，变形、外形不正。 （2）设有垫架的刃脚拆除垫架时，没有采取分区、分组、依次、对称、同步地抽除承垫木，抽除后又未及时回填砂砾或碎石夯实，使刃脚在拆除垫架后，因荷载大，地基不均匀下沉而导致刃脚局部开裂损坏，或变形使外形不正。
（1）首节沉井混凝土的强度未达到设计要求，就浇筑上节混凝土井身，在自重和施工荷载作用下，井身产生裂缝，造成渗漏和下沉困难。 （2）在首节纠偏未完成的情况下，接高上节会使偏斜越来越严重，导致误差累加，给纠偏带来极大困难。 3.
沉井本身自重很大，依靠设置在刃脚底部的垫架、垫木或砖座将沉井荷载均匀传递到地基上，刃脚混凝土强度没有达到设计要求，强度不足，就拆除垫架、抽出垫木或拆除砖座，会使地基产生较大的不均匀沉陷，从而导致刃脚、井身产生裂缝，甚至断裂，造成质量事故。 3.
（1）沉井下沉施工中井位高差（倾斜）未控制好，又未及时测量平面位移情况，致使沉井在单向倾斜情况下下沉过多，而导致沉井平面位移过大。 （2）井周有不对称水土压力长期作用（如不对称地面超载、井点作用不对称及附近打桩施工影响等），使井位逐渐偏向水土压力较小的一侧。 （3）沉井外部土体出现液化。
（1）遇软弱土层，土的承载力很低，使下沉速度超过挖土速度。 （2）长期抽水或因砂的流动，使井壁与土的摩阻力下降。 （3）沉井外部土体出现液化。
（1）沉井自重不够，不能克服四周井壁与土的摩阻力和刃脚下土的正面阻力。 （2）井壁制作表面粗糙，高洼不平，与土的摩阻力加大。 （3）向刃脚方向削土深度不够，正面阻力过大。 10.2沉井下沉351 （4）遇孤石或大块石等障碍物，沉井局部被搁住，或刃脚被砂砾挤实。 （5）遇摩阻力大的土层，未采取减阻措施，或减阻措施遭到破坏，侧面摩阻力增大。 （6）在软黏性土层中下沉，因故中途停沉过久，侧压力增大而使下沉过慢或停沉。
（1）在软黏土层中，沉井侧面摩阻力很小，当沉井内挖土较深，或刃脚下土层掏空过多，使沉井失去支撑，常导致突然大量下沉，或急剧下沉。 （2）当黏土层中挖土超过刃脚太深，形成较深锅底，或黏土层只局部挖除，其下部存在的砂层被水力吸泥机吸空时，刃脚下的黏土一旦被水浸泡而造成失稳，会引起突然塌陷，使沉井突沉。当采用不排水下沉，施工中途采取排水迫沉时，突沉情况尤为严重。 （3）沉井下遇有粉砂层，由于动水压力的作用，向井筒内大量涌砂，产生流砂现象，而造成急剧下沉。
（1）沉井下沉局部遇孤石、大块卵石、矿渣块、砖石、混凝土基础、管线、钢筋、树根等被搁置、卡住，造成沉井难以下沉。 （2）下沉中遇局部软硬不均地基或倾斜岩层。
(1)井壁与土壁间的摩阻力过大，沉井自重不够，下沉系数过小。 (2)沉井平面尺寸过小，下沉深度较大，遇较密实的土层，其上部有可能被土体夹住，使其下部悬空，有时将井壁拉裂。
沉井下沉未封闭外壁预留孔洞，在外侧土压力和水压力作用下，泥土和地下水大量从洞口涌入井内，给井内挖土下沉操作带来极大困难，影响施工安全和顺利进行。同时由于有预留孔洞，使井壁各边重量不等，井重心偏移，下沉时易使沉井向没有孔洞、重的一面倾斜，给纠偏造成困难。 3.
由于下沉未设置精度高的测量控制网观测沉井下沉的位置、中心线、标高和垂直度,而是采用目测或水平尺和钢卷尺量测，从而产生误差较大，位置、中心线，标高（沉降值）、垂直度不够准确，出现倾斜、位移、超沉和扭转等通病，达不到设计要求，常严重影响工程质量，甚至造成事故。 3.
沉井下沉未根据土质情况按一定顺序，不分层、对称、均衡挖土，使刃脚下部地基受力不均，挤（切）土高低不一，从而易出现下沉困难，井身倾斜、偏移、搁置、突沉等不 10.2沉井下沉355 图10-4沉井下沉测量控制方法 1—沉井；2一中心线控制点；3—沉井中心线；4—钢标板；5一预埋铁件；6一线坠；7一下沉控制点；8—沉降观测点；9—井壁外下沉标尺 良现象，使沉井不能达到均衡、竖直、平稳挤（切）土下沉。 3.
（1）沉井制作时，就出现歪斜，详见10.1.4“井筒歪斜”的原因分析（1）〜（4）0 （2）土层软硬不均，或挖土不均匀，使井内土面高低悬殊；或局部超挖过深，使下沉不均；或刃脚下掏空过多，使沉井不均匀突然下沉，导致沉井倾斜。 （3）不排水下沉沉井，未保持井内水位高于井外，造成向井内涌砂，引起沉井歪斜。 （4）刃脚局部被石块或埋设物搁住，未及时处理；或排水下沉，井内一侧出现流砂。 （5）沉井壁上留有较大孔洞.使重心偏移，未填配重使井壁各部达到平衡就下沉。 （6）井外临时弃土或堆重对沉井产生偏心土压；或在井壁上施加施工荷载，对沉井一侧产生偏压。 （7）在软土中下沉封底时，未分格、逐段对称进行，造成沉井不均匀下沉而引起倾斜。
（1）位移大多由于倾斜引起，当沉井倾斜一侧土质较松软，在纠正倾斜时，井身往往向倾斜一侧下部产生一个较大的压力，因而伴随向倾斜方向产生一定位移。位移大小随土质情况及向一边倾斜的次数而定。当倾斜方向不平行轴线时，纠正后则产生扭位，多次不同方向的倾斜，纠正倾斜后拌随产生位移的综合复合作用，也常导致产生偏离轴线方向的扭位。 （2）沉井倾斜未纠正就继续下沉，常会使沉井向倾斜相反方向产生一定位移。 （3）测量偏差未及时纠正。
遇厚薄不一的黄砂胶结层（姜结石），质地坚硬，用一般镐、锹开挖非常困难，使下沉十分缓慢。 3.
（1）井内锅底开挖过深，井外松散土涌入井内。 （2）井内表面排水后，井外地下水动水压力把土压入井内。 （3）爆破处理障碍物时，井外土受振进入井内。 （4）挖土深超过地下水位0.5m以上。
（1）建筑物离沉井过近，基础未采取加固隔离措施。 （2）沉井下沉降低地下水位，使邻近建（构）筑物地基土层局部压密产生下沉。 （3）沉井下沉遇粉砂层或下沉挖土刃脚外掏空过多，向沉井内涌砂，造成周围地面下陷。
（1）沉井下沉时被大孤石、漂石或其他障碍物搁住，使井壁产生过大拉应力而造成裂缝。 （2）圆形沉井下沉过程中,由于过大的倾斜受侧向不均匀土压力作用或一侧突然下沉.常导致在井壁内侧或外侧产生竖向裂缝。 （3）沉井下沉时，当刃脚踏面脱空，沉井被上部土体挤紧而悬挂在土层中，在井墙内可能出现较大的竖向拉力，而将井筒水平拉裂。
沉井自重很大，在软弱土层中一次沉至设计标高停挖土后，一般尚未稳定，还会在自重作用下继续不均匀自沉，从而导致出现倾斜或超沉等情况。 3.
（1）沉井下沉至最后阶段，未进行标高控制和测量观测。 （2）下沉接近设计深度，未放慢挖土和下沉速度。 （3）遇软土层或流砂，下沉失去控制。 36010沉井工程 (4)在软弱土层预留自沉深度太小，或未及时封底；或沉井下沉尚未稳定就封底，常造成超沉；在砂土层或坚硬土层预留自沉深度太大，或沉井下沉尚未稳定就封底，常发生欠沉。 (5)沉井测量基准点碰动，标高测量错误。
地质构造不均，使沉井刃脚部分落在基岩上，部分落在较软的土层上，封底后易造成沉井不均匀下沉，产生倾斜。
(1)事先未掌握井底土层承压水的水文地质资料。 (2)事先虽了解井底有承压水存在，但未有相应防范技术措施。
（1）混凝土配合比设计不当，或混凝土未连续浇筑，间隔时间过长而使混凝土凝固不能流动。 （2）导管埋入混凝土过深且提动次数太少（或间隔时间过久），以及混凝土配合比不当或拌制、运输不当造成混凝土和易性差、流动性小，甚至已凝固。 （3）在软土地基其井底浮泥未清理干净或首批混凝土灌注量不够，而使导管未被混凝土埋住或埋深不够。 （4）浇筑时导管提升速度过快或提升过高，水进入导管内，导致混凝土与泥浆水未被完全隔离。 （5）导管接缝不严或断裂，严重漏水，使泥水混凝土相混合。 （6）导管布置间距大于导管实际扩散影响半径，使混凝土堆之间搭接不良而产生夹层。 （7）混凝土和易性差，流动性小，不能顺利扩散而使之密实，使泥浆水混入。
(1)封底前井底的积水和淤泥未清除干净，封底混凝土未按分格、对称均匀的浇筑方法操作，混凝土质量差。 (2)在含水地层中井底未做滤水层，封底时未设集水井，导致地下水位升高对沉井产生上浮力，将沉井浮起或将封底混凝土结构破坏。 (3)沉井井壁刃脚与封底混凝土接触面未经凿毛处理并清洗干净就浇筑混凝土。
由于沉井自重和面积大，在较软弱土层中下沉到设计标高，停止挖土后，还会在自重作用下继续自沉，直至承载力达到平衡、稳定，如尚未平稳就封底，将会使底板承受很大的地基反力，而使底板裂缝、鼓胀、破坏和渗漏水。 3.
沉井采取排水法封底，底板未达到设计要求强度，就停止排水或降水和封填集水井，底板承受地基反力和水位上升浮力的双重作用，使底板开裂、破碎，或使底板脱离基土上浮损坏。 3.
（1）井底土质松软，封底前未进行处理。 （2）井底土质软硬不均，未经处理就封底，造成各部分下沉不均。 （3）封底混凝土未分格、对称、均匀浇筑，使各部分沉陷不均。 （4）沉井内部结构和上部结构平面分布不对称，偏心重量使位于软弱土层中的沉井产生后期附加倾斜。 （5）沉井边或附近进行基坑开挖或打桩等施工，内部结构和上部结构平面分布不对称，偏心重量使位于软弱土层中的沉井产生后期附加倾斜。
（1）在含水地层沉井封底，井底未做滤水层，封底时未设集水井继续抽水，封底后停止抽水，地下水对沉井的上浮力大于沉井及上部附加重量而将沉井浮起。 （2）施工次序安排不当，沉井内部结构和上部结构未施工，沉井四周未回填就封底，在地下、地面水作用下，沉井重量不能克服水对沉井的上浮力而导致沉井上浮。
(1)封底混凝土与沉井井壁刃脚接触面未经凿毛处理，并且未清理干净就浇筑混凝土，新旧混凝土间接缝不严，存在夹层。 (2)底板分格或分圈浇筑，特别是不排水浇筑混凝土，接缝未搭接处理好，混凝土未振捣密实。
(1)在软土地基，沉井施工采用不排水封底，井底浮泥未清理干净，混入混凝土内。 (2)导管下口距基底面高度过大，首批混凝土量不够，使导管未埋进混凝土堆内。 (3)浇筑时，导管埋入混凝土深度不够，提升速度太快，泥浆水进入导管内，混凝土与泥浆水未完全隔离。 (4)导管接缝不严或断裂，严重漏水，使泥浆水与混凝土混在一起。 (5)导管布置间距大于导管扩散影响半径，使混凝土堆间搭接不良，出现泥夹层。 (6)混凝土和易性差，流动度过小，不能顺利摊开使之密实，而使泥浆水混入。 3.
（1）泄水管安装未按技术要求施工，使滤水头处被黏性土堵塞而不起泄水作用。 图1Q8泄水管示意图 （2）泄水管内倒滤层未做好，使土砂随地下水涌入井内。
(1)导管制作尺寸和垂直度偏差大，外直径不一，并出现弯曲。 (2)导管埋入混凝土堆过深，提动次数太少。 (3)混凝土未连续浇筑，间隔时间过久，混凝土已经凝固，将导管粘牢。 (4)混凝土配合比不当，初凝时间太短，和易性差，贮料时间过久，混凝土浇筑后，很快凝固，与导管粘牢，摩阻力加大。
（1）设计配筋率不合理，或采用粗钢筋大间距的设置。 （2）直形墙无腰梁或壁柱等加强措施。 （3）水平钢筋和垂直钢筋设置位置不当。 （4）混凝土配合比不合理。 （5）施工振捣不够充分；拆模太早，温差大，养护不及时。
(1)设计考虑欠周，底板的配筋率及厚度设计不合理。 (2)部分桩基、筏板没有设置在可靠的持力层上，或采用多种桩型，持力层变化大。基础产生不均匀沉降。 (3)大体积混凝土结构浇筑后水泥的水化热很大，混凝土产生收缩裂缝。 (4)大体积防水混凝土施工中，没有采用积极有效的防裂措施，把防水混凝土等同于一般混凝土。 (5)混凝土中大量掺用粉煤灰等外掺料，或砂石中含泥量过高，坍落度过大等。
（1）减水剂的质量不符合要求，或保管不当，减水剂变质。 （2）减水剂的掺入量有误（超量），或计量不正确。 3.
（1）施工缝位置不当，如留在混凝土底板上，或在墙上留垂直施工缝。 （2）施工缝混凝土面没有凿毛，残渣没有冲洗干净，新旧混凝土结合不牢。 （3）在支模和绑扎钢筋过程中，锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除，浇筑上层混凝土后，在新旧混凝土之间形成夹层。 （4）浇筑上层混凝土时，施工缝处未铺水泥砂浆，上下层混凝土不能牢固粘结。 （5）施工缝未做企口或没有安装止水带。 37811防水工程 （6）下料方法不当，骨料集中于施工缝处。 （7）混凝土墙体单薄，钢筋过密，振捣困难，混凝土不密实。 （8）没有采用补偿收缩混凝土，造成接槎部位产生收缩裂缝。
（1）设计未能满足密封防水、适应变形、施工方便、检查容易等基本要求。变形缝构造形式和材料未根据工程特点、地基或结构变形情况以及水压、水质和防水等级等条件确定。 （2）变形缝无构造详图。 （3）原材料未抽样复检。 （4）金属止水带焊缝不饱满，橡胶或塑料止水带接头没有锂成斜坡并粘结搭接。 （5）变形缝处混凝土振捣不密实。
（1）设计无构造详图，施工、监理无所遵循。 （2）混凝土底板和墙体后浇带两侧未做企口带或没有安装金属止水带。 （3）两侧支模困难，混凝土浇筑时•水泥浆大量流失，混凝土酥松。 （4）钢筋锈蚀，底板缝内灰渣积聚，施工前没有彻底除锈、清渣、排水，旧混凝土未凿毛，铺浆后即浇筑混凝土。 （5）后浇带使用的补偿收缩混凝土的等级没有提高，微膨胀剂掺量少，混凝土坍落度控制不严，振捣不细致，新旧混凝土结合不牢固。 （6）养护未及时覆盖，浇水次数少，养护期没有达到规定时间就提早拆模。
（1）支撑地下工程底板钢筋的支架脚直接撑在混凝土垫层上；脚手架钢管支在混凝土垫层上，浇筑后未立即拔除，压力水沿支架脚或撑脚缝渗漏水。 （2）穿过地下工程墙体的水电套管、固定式主管、模板对拉螺栓等，未满焊止水环,或环板宽度太窄；预埋铁件及环片表面锈蚀层未清除，混凝土不能与埋件粘结严密。 （3）暗线管接头不严或套有缝管，水渗入管内后由管内渗出。 （4）施工中预埋件固定不牢受振松动，与混凝土间产生缝隙。 （5）预埋件密集处，混凝土浇筑困难，振捣不密实。
除与11.2.4“预埋件部位渗漏水”的原因相同外，还因热力管道穿墙部位构造处理不当，使管道在温差作用下，因伸缩变形与结构脱离，产生裂缝渗漏水。
（1）桩的受力钢筋深入到底板内部，成为渗漏的通道。 （2）桩头的防水结构设计与施工工艺不符合要求。 3.
（1）设计对地下水位和地面标高掌握不准。 （2）窗井与主体结构断开时，由于窗井底部回填土夯筑不密实，土方遇水下沉。 （3）混凝土振捣不密实。
图11-33砖砌窗井 1—窗井；2—混凝土垫层；3一集水井；4一卷材防水层；5—砖墙保护层；6—防水混凝土 预留通道一般位于上部结构的变化部位或地下室与室外坡道的连接处等，其接缝两侧出现一定的沉降差，如果止水和防水措施不当，就会出现渗漏。 3.
未严格按照防水层有关要求进行操作，忽视防水层的连续性，如素浆层刮抹不严，薄厚不均.出现空白或大面积漏抹等，成为防水层中的薄弱环节。
（1）基层清理不干净或有油污、浮灰等，对防水层与基层的粘结起了隔离作用。防水层空鼓后，随着与基层的脱离产生收缩应力，导致裂缝产生与开展。 （2）在干燥的基层上，水分立即被基层吸干，造成早期严重脱水而产生收缩裂缝，同时与基层粘结不良而产生空鼓。 （3）水泥选用不当，安定性不好，或不同品种水泥混合使用，收缩系数不同，往往造成大面积网状裂缝。砂子过细，也容易造成收缩裂缝。 （4）随意增减水泥用量或改变水灰比，致使灰浆收缩不均，造成收缩裂缝。 （5）对凹凸差异较大的基层没有进行找平处理，灰浆层薄厚不均，产生不等量收缩。操作时，素浆层过厚，砂浆层过薄，也会产生收缩裂缝。 （6）后期养护不好或不及时，使防水层产生干缩裂缝。 11.3水泥砂浆防水层395
（1）操作中忽视对预埋件周边的处理，抹压不仔细，底部出现漏抹现象；没有认真清除预埋件表面锈蚀层，防水层与预埋件接触不严。 （2）预埋件周边的防水层抹压遍数少，交活快，使周边防水层产生收缩裂缝。 （3）预埋件在施工期间或安装使用时，与周边防水层接触处产生微裂造成渗漏。 （4）预埋件未焊止水环，或未满焊。
（1）门窗口部位的防水层不连续，或未经任何处理。 （2）门窗口安装时任意剔凿、磕碰防水层，开关振动，造成预埋件松动。
防水层留槎混乱，层次不清，无法分层搭接，使得素浆层不连续；有的没有按要求留槎，如留成直角槎等；接槎时，往往由于新槎收缩，产生微裂而造成渗漏水。
（1）同1L3.3"预埋件部位渗漏水”的原因分析。 （2）穿墙管道沿基层表面常设有法兰，影响该处砌筑或混凝土浇筑质量，后期防水处理困难。另一原因是热力管道穿墙部位处理不当，或只按常温管道处理，在温差作用下管道往返伸缩变形，造成周边防水层破坏，产生裂缝而漏水。
(1)线盒、闸箱等采取预埋方法，其背面和侧面墙体未做防水处理。 (2)穿线管多为有缝管，密封性能差，水从暗埋管路的接缝、接头等处渗入，沿穿线管漏入；埋设时穿线管破损或弯曲处开裂。 (3)穿线管外露端头、电缆出入口等部位缺乏相应的防水处理，造成周边渗漏。 ,「预制高强度混凝土套管3.
(1)素浆层刮抹不严或被破坏；素浆层过软，抹砂浆时造成混层。 (2)操作时，阴阳角处水分挥发较慢，灰浆因重力作用而下垂，产生裂缝；交活时防水层过软产生收缩。
(1)基层清理不干净，聚合物水泥砂浆与基层粘结不牢，出现空鼓。 11.3水泥砂浆防水层399 (2)配合比不合理，或搅拌不均匀，出现表面起砂、麻面、裂纹等现象。 (3)未分层施工，出现防水层开裂而渗漏。 (4)施工缝留槎不合理，未合理搭接，在施工缝处出现渗漏水。 (5)未按操作规程施工，出现不平不实。 (6)养护不及时或砂浆达不到强度即投入使用。
（1）基层潮湿，沥青胶结材料与基层粘结不良。 （2）由于人员走动或其他工序的影响，找平层表面被泥水沾污，与基层粘结不良。 （3）立墙卷材的铺贴，操作比较困难，热作业容易造成铺贴不实不严。
（1）临时保护墙砌筑强度高，不易拆除，或拆除时不仔细，没有相应的保护措施。 （2）施工现场组织管理不善，工序搭接不紧凑；排降水措施不完善，水位回升，浸泡卷材，玷污了卷材槎子。 3.
（1）在转角部位，卷材未能按转角轮廓铺贴严实，后浇或后砌主体结构时此处卷材遭破坏。 （2）所选用的卷材韧性较差，转角处操作不便，沥青胶结料温度过高或过低，不能确保转角处卷材铺贴严密。 （3）在转角处未按照有关要求增设卷材附加层。 （4）砖砌保护层后，砖块、水泥砂浆与防水层接触凸凹不平。当回填土夯实时，砖墙受挤压，防水层被砖墙内的硬物质刺破受损。 （5）建筑物完工以后，主体结构与保护砖墙不能同步沉降，产生巨大的摩擦力而相互错动，拉裂了防水层。
（1）对管道未进行认真的清理、除锈，不能确保卷材与管道的粘结。 （2）穿管处周边呈死角，使卷材不易铺贴严密。 3.
11.5涂料防水层407 （1）基层上有杂物、砂粒和废削屑，或表面未充分干燥，或施工时湿度较大。 （2）在施工中，涂膜与粘接层之间有空气，导致涂膜起鼓。 3.
（1）气孔、气泡是由于材料搅拌方式及搅拌时间过短，材料拌和不均匀；或是涂膜前未将基层清理干净。 （2）防水层空鼓多发生在找平层与防水层之间及接缝处，主要原因是基层潮湿，含水率过大，基层处理及养护不认真，促使涂膜鼓泡。 （3）涂膜翘边是由于基层不洁净、不干燥，收头操作不细致，密封不好，底层涂料粘结力不强，涂料未浸透胎体等造成。 （4）防水层渗漏多发生在变形缝、穿墙管、施工缝等处，由于细部防水构造处理不当或作业不仔细，防水层脱落，粘结不牢等原因造成。 （5）多遍涂刷时，未待前遍涂层干燥成膜即施工下一遍涂料，造成高处露底、低处堆积。施工时应使两遍涂膜间隔足够长的时间，前一遍涂料初凝后，方可施工下一遍涂料。 3.
（1）焊工焊接水平差，焊缝不饱满、不密实。 （2）焊缝未做外观或无损检验。 （3）金属板内或外的地下室结构混凝土有缺陷，出现渗漏。 3.
（1）塑料防水板未设缓冲层，或缓冲衬垫未用暗钉圈固定，或与暗钉圈焊接不牢。 （2）两幅塑料防水板的搭接宽度较小，不足100mm。焊接不严，有焊穿现象。 （3）竖向防水板的铺设与基层固定不牢固，有下垂或破损现象。
(1)在喷射混凝土之前，未对围岩裂隙及其渗漏水作处理，而喷射混凝土面厚度一般仅80〜100mm,不足以阻止水渗漏。 (2)喷射混凝土施工前，未清除危石、岩面。 (3)工程变截面及轴线转折点的阳角处，未增加喷射混凝土厚度，抗渗能力不够。 (4)锚杆孔洞渗水。 (5)地质情况较差时，钢筋网喷锚混凝土，配筋不够，直径小或间距大。 (6)喷射混凝土配合比不合理，混凝土不密实。 (7)喷射混凝土预埋件未采取防水措施。 3.
（1）沉井井壁未采用防水混凝土。 （2）井壁厚度不够，未做防水处理，出现裂缝。 （3）井壁分节高度过高，节间混凝土浇筑间隔时间过短。 （4）两节沉井之间的接缝防水节点处理马虎。 （5）井壁模板对拉螺栓孔渗漏水。 （6）参见本手册10.3.7“封底渗漏水”的原因分析。 3.
（1）材料部门未严格验收，现场使用了不符合规格的钢管。 （2）钢管老旧，保养不及时或没有保养。 3.
（1）使用了不符合规格的扣件。 （2）扣件老旧，保养不足或没有保养。 3.
（1）对进场碗扣架构配件未进行验收。 （2）立杆碗扣节点老旧，保养不足或没有保养。 3.
（1）进场木材未进行严格验收。 （2）施工过程中施工不当，或保养不到位，导致材料本体损伤，未及时更换已损坏严重的杆件。 3.
（1）场地未平整和夯实，没有做必要的硬化措施就搭设架体；纵横向扫地杆搭设过高，整体性差，易造成架体倾斜。 （2）排水设施未做好，架体基础比周边地坪低，易形成积水，而使地基承载力下降。 （3）立杆底座未放置垫木或垫板，地基不均匀沉降，造成立杆悬空、倾斜。 3.
(1)操作工人未经技术交底，仅凭个人经验设置连墙件，未按照图纸和专项施工方案施工。施工管理人员现场监督不到位。 (2)建筑边缘梁侧模施工时，拆除了阻碍施工的连墙件。 (3)浇筑混凝土时，混凝土冲击力导致连墙件预埋件位移。 3.
（1）施工前未进行技术交底，工人为图省事剪刀撑末搭设到顶。 （2）选用的钢管长度长短不一，剪刀撑搭接时搭接长度不够。 （3）剪刀撑布置未注意与地面角度。 （4）操作工人凭经验图省事，一般都少设或未搭设横向斜撑。 3.
44412脚手架工程 （1）连墙件设置不合理或被拆除，没有严格按规范要求对架体进行拉结。 （2）架体上堆载的材料、工具过多，使荷载过大，架体没有考虑分层卸荷。 （3）工人图方便，把应搭设在主节点位置的横向水平杆移到脚手板两端，搭设的横向水平杆远离主节点，造成主节点上下横向水平间距过大，易使内外两立杆错位，造成架体倾刽。 （4）卸荷钢丝绳未拉紧或已松动。 3.
（1）为了人员行走和材料的运输方便，减少了对扫地杆的搭设。 （2）为了往架体内部传递钢管方便，未按要求同时搭设水平、竖向剪刀撑。 （3）未按要求铺设脚手板,脚手板绑扎不牢。 （4）工人为图方便，直接在脚手架上下，未及时搭设爬梯。 3.
（1）错误认为通道外侧已经有垂直及水平钢管，且有密目式安全网防护，不需要再设挡脚板及防护栏杆。 （2）通道设在外架立面宽度过小的位置，使通道的宽度不够。 （3）长时间没有检查维护.导致防滑条脱落。 3.
（1）没有进行技术交底，工人随意预埋锚固卡环，造成悬挑型钢梁间距过大。锚固卡环预埋位置偏差大，或是浇筑混凝土时被扰动，锚固卡环焊接焊缝长度不足，卡环处型钢两侧没有用木楔塞紧，导致后期悬挑型钢可能出现松动。 （2）选用长度不足的旧型钢，使得个别立杆没有立在型钢上而悬空。 （3）卸载钢丝绳的吊环一般用HPB235级d6以上的大直径钢筋，现场用量少，为图省事，随意用螺纹钢代替圆钢做吊环使用。 （4）过分考虑成本问题，一次悬挑长度过高。 3.
(1)施工方案没有考虑转角处型钢的布置；没有及时进行技术交底。 (2)阳角处悬挑型钢外伸条数较多，或采用与建筑结构垂直的方式布置型钢，造成锚固端型钢交叉而被切断。 (3)转角处型钢和立杆没有形成“一条型钢对应两根立杆的关系”。 3.
忽视了凸阳台楼板为悬挑结 立面图 图12-8悬挑架角部加强作法 44812脚手架工程 构，型钢悬挑梁设置在阳台上，容易造成结构不稳定而易发生安全事故。 3.
（1）井道内脚手架作为模板支架使用，没有采用有效的分层卸载，架体超载，发生扭曲变形。 （2）脚手架未设置斜杆或连墙件，脚手架没有形成整体，与建筑结构拉结不牢，立杆变形造成架体整体倾斜。 3.
（1）为了抢工，脚手架没有及时跟上建筑物的施工高度。作业层脚手板未满铺，安全网等防护措施不到位，易发生高处坠落事故。 （2）由于安全意识淡薄，架体与建筑物30cm左右的间隙没有做水平防护。 （3）悬挑架底部只用水平网做封闭，没有做到全封闭硬防护，易发生坠落。 3.
（1）未进行技术交底，多人操作无专人负责统一协调，造成行动不统一，部分脚手架拆除快于其他部位。 （2）为图方便，连墙件、剪刀撑一次性拆除过多，造成未拆除部分架体失稳。 （3）拆除人员不听指挥，将拆下的材料随意抛掷至地面。 图12-9栏杆与挡脚板构造 1一上栏杆；2一外立杆； 3—挡脚板；4—中栏杆 3.
（1）场地未平整夯实，没有及时做必要的硬化处理就开始搭设架体，地基发生不均匀沉降，架体整体性差，造成倾斜。 （2）立杆底座未放置垫木或垫板，纵横向扫地杆搭设过高，造成立杆悬空、倾斜。 （3）架体基础比周边地坪低，形成积水而使地基承载力下降。 3.
施工前未做技术交底，现场监管不到位。 （1）扣件式钢管脚手架：未按规范要求设置剪刀撑、水平杆；没有选用合适规格的立杆，接长立杆时采用了搭接方式。 （2）碗扣式钢管脚手架：脚手架立杆碗扣节点未按0.6m模数设置；立杆上未设有接长用套管及连接销孔；为图省事少设最上一道横杆，造成立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度过长。 （3）门式钢管脚手架：由于脚手架未正确设置交叉支撑和连墙件；作业人员沿架体攀爬使刚度较差的交叉支撑杆件变形；未按规范规定和施工方案要求搭设架体.扫地杆和水平加固件设置不足。 3.
（1）顶托的直径与螺距不符合规范要求，使用的螺杆直径小于35mm,且伸出过长，受力后螺栓压弯变形过大，受力不均导致架体倾斜。 （2）螺杆与支托板焊接质量差，造成螺杆与支托板断裂。 3.
（1）未进行技术交底，工人搭设剪刀撑时未控制好角度及间距，导致剪刀撑角度和跨度偏差较大。 （2）没有根据模板支架的高度设置连续剪刀撑或水平剪刀撑，现场监管力度也不够.没能及时改正。 3.
（1）施工前未进行技术交底。 （2）未按施工方案要求搭设水平杆。 （3）工人未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆。 3.
（1）施工现场架子拆除分工不明确，无专人指挥。 （2）架子拆除人员无上岗证，未对工人进行安全技术交底。 （3）工人为图方便，连墙件、剪刀撑拆除过多，造成未拆除部分架体失稳。 （4）拆除人员不听指挥，将拆下的材料随意抛掷至地面。 3.
（1）因工期紧.为了抢进度，回填土未夯实、场地不平及立杆没设底座垫板就搭设脚手架，地基承载力不够，导致地基下沉，架体倾斜。 （2）排水设施未做好，基础有积水，长时间浸泡，导致地基承载力下降。 3.
（1）施工前未进行技术交底，操作工人仅凭个人经验安装连墙件，没有按照专项施工方案施工，现场管理人员监管又不到位。 （2）由于连墙件预埋漏设，造成连墙件安装不能随脚手架搭设同步进行，滞后整个脚手架的搭设进度。 3.
（1）施工前未做技术交底，搭设过程中监管力度不够。 <2）未按专项施工方案要求设置水平连接杆和斜撑杆，转角处的两根门架未能连成整体。 3.
(1)施工前未进行技术交底，剪刀撑搭设时未控制好角度及间距。 (2)现场监督不力，水平加固杆、剪刀撑没有随脚手架同步搭设。 3.
(1)脚手架没有按专项施工方案要求搭设，未搭设扫地杆和剪刀撑。 (2)顶部作业区脚手板满铺不到位，操作平台周边设置栏杆和挡脚板不到位。 3.
（1）悬挑梁没有根据施工方案布设，钢梁位置与门架立杆位置不能对应。 （2）由于现场监管不到位，锚固卡环预埋位置产生偏差，或是浇筑混凝土时被扰动;U形钢筋拉环焊接长度不够，导致悬挑型钢梁出现松动。 3.
（1）场地未平整夯实，没有及时做必要的硬化措施就开始搭设架体，地基发生不均匀沉降，架体整体性差，造成倾斜。 <2）立杆底座未放置垫木或垫板，纵、横向扫地杆搭设过高，会造成立杆悬空、倾斜。 （3）架体基础比周边地坪低，易形成积水而使地基承载力下降。 3.
没有合理选择构配件的规格，在转角为非直角时，水平间距不能满足水平横杆、斜杆的模数，工人往往只能拉一道水平横杆，不能保证架体稳定。 3.
搭设随意，未按规范及方案要求搭设；管理人员在现场检查不够。 3.
（1）立杆没有根据层高或需搭设的高度来选择，立杆高度不够，只能把可调顶托螺杆伸长来支撑模板体系。 （2）随意搭设，未按施工方案要求执行。管理人员现场监管力度不够。 3.
（1）施工前没有技术交底，随意设置连墙件，未能及时发现并纠正。 （2）连墙件设置少，特别是在山墙是剪力墙，由于不好设连墙件预埋件，造成连墙件 47012脚手架工程 设置过少，架体与建筑物拉结间距过大；连墙预埋件设置位置不准，使连墙件连接点距碗扣节点距离过大；工人图省事在连墙件层没有设水平斜杆。 3.
没有按规范和施工方案要求搭设双排脚手架或模板支架的斜杆或剪刀撑。 3.
高层建筑的层高有多种，轮扣式脚手架立杆高度虽有多种规格，但一般情况下只采购两种高度规格的脚手架，势必会在某些层高支模时,造成可调顶托或底座可调螺杆超长。 3.
轮扣式脚手架的间距一般为1m,这样的间距形成的支模体系无法满足支撑大梁的要求，在梁底需增设一排或几排钢管支撑立柱进行加强支撑，梁底钢管支架立柱未与轮扣式模板支架连接成整体。 3.
由于轮扣式脚手架的间距一般为1m,支模体系在斜梁等情况下易形成独立体系，各自独立的支撑体系不能有效地连接成整体支撑架。 3.
（1）架体地基不平整，回填土未按要求分层夯实。 （2）架体基础比周边地坪低，无排水措施，地基因积水浸泡而降低了承载力。 （3）立杆底端埋地前，未按规范要求在地表面加设扫地杆，造成架体不稳，易倾斜、 47412脚手架工程 倒塌。 3.
施工前没有进行技术交底，致使工人在搭设时不规范，剪刀撑杆件没有埋地，搭设剪刀撑角度没有控制在45°〜60°之间，杆件搭接时接长长度明显不够。项目管理人员现场监管力度不够，没有及时发现并改正。 3.
（D搭设连墙件未按照设计图纸和专项施工方案设置。 （2）管理人员现场监管不到位，脚手架未验收合格即开始使用。 3.
（1）施工时凭经验随意搭接，造成立杆接头均在同一步距内，搭接长度不够，长短不一。 （2）管理人员现场监管不到位，未验收合格即开始使用。 3.
（1）工人未按方案要求搭设。施工时凭经验随意对水平杆进行搭设，水平杆接头在同一步架内搭接，搭接长度不够。 （2）管理人员现场监管不到位.未验收合格即开始使用。 3.
施工时凭经验随意搭设立杆、水平杆。管理人员现场监管不到位，未验收合格即开始使用。 3.
（1）不了解砌体强度主要取决于砖和砂浆两者的强度和粘结状况。 （2）没有专人或兼职人员管理，缺乏制度约束，工作不认真，责任性不强。试块制作流于形式。 （3）有关人员不了解砌浆试块制作、养护等工序的相关规定和要求，对临时抽调的人员，缺乏交底，并经常变动。 3.
（1）影响砂浆强度的主要因素是计量不准确。对砂浆的配合比，多数工地使用体积比，以铁锹凭经验计量。由于砂子含水率的变化，可导致砂子体积变化幅度达1。%〜20%。 （2）水泥混合砂浆中无机掺合料（如建筑生石灰、建筑生石灰粉、石灰膏及粉煤灰等）的掺量对砂浆强度影响很大，随着掺量的增加，砂浆和易性越好，但强度降低，如超过规定用量的1倍，砂浆强度约降低40%。但施工时往往片面追求良好的和易性，无机掺合料的掺量常常超过规定用量，因而降低了砂浆的强度。 （3）无机掺合料材质不佳，生石灰、生石灰粉熟化时间不够，石灰膏中含有较多的灰渣，或运至现场保管不当，发生结硬、干燥等情况，使砂浆中含有较多的软弱颗粒，降低了强度。 （4）水泥的质量不稳定、安定性不好或强度较低，砂浆搅拌不匀，采用人工拌和或机械搅拌，加料顺序颠倒，使无机掺合料未散开，砂浆中含有少量的疙瘩，水泥分布不均匀，影响砂浆的匀质性及和易性。 （5）在水泥砂浆中掺加砌筑砂浆增塑剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂或防水剂等外加剂，外加剂超过规定掺用量，或外加剂质量不好，甚至变质，严重地降低了砂浆的强度。 （6）砂浆试块的制作、养护方法和强度取值等不标准，致使测定的砂浆强度缺乏代表性。 3.
(1)强度等级低的水泥砂浆由于采用高强度等级水泥和过细的砂子，使砂子颗粒间起润滑作用的胶结材料(水泥量)减少，因而砂子间的摩擦力较大，砂浆和易性较差，砌筑时，压薄灰缝很费劲。而且，由于砂粒之间缺乏足够的胶结材料起悬浮支托作用，砂浆容易产生沉淀和出现表面泛水现象。 (2)水泥混合砂浆中掺入的石灰膏等塑化材料质量差，含有较多灰渣、杂物，或因保存不好发生干燥和污染，不能起到改善砂浆和易性的作用。 (3)砂浆搅拌时间短，拌和不均匀。 (4)拌好的砂浆存放时间过久，或灰槽中的砂浆长时间不清理，使砂浆沉底结硬。 (5)拌制的砂浆未在规定时间内用完，而将剩余砂浆捣碎加水拌和后继续使用。 3.
(1)施工技术管理人员和施工人员对规范中砂浆替代的有关规定缺乏了解。 (2)有关水泥砂浆、混合砂浆和微沫砂浆的性能，对施工操作的影响认识模糊，想当然地认为只要强度等级相同，不同砂浆之间便可互代。 3.
（1）对规范的有关规定和要求，缺乏了解。 （2）不清楚砂浆掺盐量与施工环境温度密切相关，掺盐量过多或过少都会对砂浆强度和砌体强度造成不良影响和危害。 3.
（1）防潮层的失效不是当时或短期内能发现的质量问题，因此，施工质量容易被忽视。如施工中经常发生砂浆混用，将砌筑基础剩余的砂浆作为防潮砂浆使用，或在砌筑砂浆中随意加一些水泥，这些都达不到防潮砂浆的配合比要求。 （2）在防潮层施工前，基面上不作清理，不浇水或浇水不够，影响防潮砂浆与基面的粘结。操作时表面抹压不实，养护不好，使防潮层因早期脱水，强度和密实度达不到要求，或者出现裂缝。 （3）冬期施工防潮层因受冻失效。 3.
（1）因混水墙面要抹灰，操作人员容易忽视组砌形式，或者操作人员缺乏砌筑基本技能，因此，出现了多层砖的直缝和“二层皮”现象。 48613砌体结构工程_____________________________ （2）砌筑砖柱需要大量的七分砖来满足内外砖层错缝的要求（图13-1）,打制七分砖会增加工作量，影响砌筑效率，而且砖损耗很大。当操作人员思想不够重视，又缺乏严格检查的情况下，三七砖柱习惯于用包心砌法（图13-2）。 图13-1七分砖在柱中情况 图13-2三七砖柱包心砌法 3.
（1）低强度等级的砂浆，如使用水泥砂浆，因水泥砂浆和易性差，砌筑时挤浆费劲，操作者用大铲或瓦刀铺刮砂浆后，使底灰产生空穴，砂浆不饱满。 （2）用于砖砌墙，使砂浆早期脱水而降低强度，且与砖的粘结力下降，而干砖表面的粉屑又起隔离作用*减弱了砖与砂浆层的粘结。 （3）用铺浆法砌筑，有时因铺浆过长，砌筑速度跟不上，砂浆中的水分被底砖吸收,使砌上的砖层与砂浆失去粘结。 （4）砌清水墙时，为了省去刮缝工序，采取了大缩口的铺灰方法，使砌体砖缝缩口深度达20mm以上，既降低了砂浆饱满度，又增加了勾缝工作量。 3.
（1）砖的长、宽尺寸误差较大，如砖的长为正偏差，宽为负偏差，砌一顺一丁时，竖缝宽度不易掌握，稍不注意就会产生游丁走缝。 （2）开始砌墙摆砖时，未考虑窗口位置对砖竖缝的影响，当砌至窗台处分窗尺寸时，窗的边线不在竖缝位置，使窗间墙的竖缝上下错位。 （3）里脚手砌外清水墙，未检查外墙面的竖缝垂直度。 3.
砌筑时,没有按皮数杆控制砖的层数。每当砌至基础顶面或混凝土楼板上接砌砖墙时，由于标高偏差大，皮数杆往作不能与砖层吻合，需要在砌筑中用灰缝厚度逐步调整。 3.
（1）清水墙面勾缝前未经开缝，刮缝深度不够或用大缩口缝砌砖，使勾缝砂浆不平，深浅不一致。竖缝挤浆不严，勾缝砂浆悬空未与缝内底灰接触，与平缝十字搭接不平，容易开裂、脱落。 （2）脚手眼堵塞不严，补缝砂浆不饱满。堵孔砖与原墙面的砖色泽不一致，在脚手眼处留下永久痕迹。 （3）勾缝前对墙面浇水润湿程度不够，使勾缝砂浆早期脱水而收缩开裂。墙缝内浮灰未清理干净，影响勾缝砂浆与灰缝内砂浆的粘结，日久后脱落。 （4）采取加浆勾缝时，因托灰板接触墙面，使墙面被勾缝水泥砂浆弄脏而留下印痕。如墙面浇水过湿，扫缝时墙面也容易被砂浆污染。 3.
（1）操作人员对留槎形式与抗震性能的关系缺乏认识，习惯于留直槎，认为留斜槎不如留直槎方便，而且多数留阴槎。有时由于施工操作不便，如外脚手砌墙，横墙留斜槎较困难而留置直槎。 （2）施工组织不当，造成留槎过多。由于重视不够，留直槎时，漏放拉结筋，或拉结筋长度、间距未按规定执行；拉结筋部位的砂浆不饱满，使钢筋锈蚀。 （3）后砌120mm厚隔墙留置的阳槎（马牙槎）不正不直，接槎时由于咬槎深度较大（砌十字缝时咬槎深120mm）,使接槎砖上部灰缝不易塞严。 （4）斜槎留置方法不统一，留置大斜槎工作量大，斜槎灰缝平直度难以控制，使接槎部位不顺线。 （5）施工洞口随意留设，运料小车将混凝土、砂浆撒落到洞口留槎部位，影响接槎质量。填砌施工洞的砖，色泽与原墙不一致，影响清水墙面的美观。 3.
（1）斜裂缝主要发生在软土地基上的墙体中，由于地基不均匀下沉，使墙体承受较大的剪切力，当结构刚度较差，施工质量和材料强度不能满足要求时，导致墙体开裂。 （2）窗间墙水平裂缝产生的原因是，由于地基沉降量较大，沉降单元上部受到阻力，使窗间墙受到较大的水平剪力，而发生上下位置的水平裂缝。 49213砌体结构工程 （3）房屋底层窗台下竖直裂缝，是由于窗间墙承受荷载后，窗台墙起着反梁作用，特别是较宽大的窗口或窗间墙承受较大的集中荷载情况下（如礼堂、厂房等工程），建在软土地基上的房屋，窗台墙因反向变形过大而开裂，严重时还会挤坏窗口，影响窗扇开启。另外，地基如建在冻土层上，由于冻胀作用也可能在窗台处发生裂缝。
（1）八字裂缝一般发生在平屋顶房屋顶层纵墙面上，这种裂缝的产生，往往是在夏季屋顶圈梁、挑檐混凝土浇筑后，保温层未施工前，由于混凝土和砖砌体两种材料线胀系数的差异（前者比后者约大一倍），在较大温差情况下，纵墙因不能自由缩短而在两端产生八字裂缝。无保温屋盖的房屋，经过夏、冬季气温的变化,也容易产生八字裂缝。裂缝之所以发生在顶层，还由于顶层墙体承受的压应力较其他各层小，从而砌体抗剪强度比其他各层要低的缘故。 （2）檐口下水平裂缝、包角裂缝以及在较长的多层房屋楼梯间处, 楼梯休息平台与楼 板邻接部位发生的竖直裂缝，以及纵墙上的竖直裂缝（图13-12）,产生的原因与上述原因相同。
（2）支字藐或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝（图13-13）,或裂缝宽度已超过1mm； （3）墙柱因偏心受压产生水平裂缝，裂缝宽度大于0.5mm; （4）墙柱刚度不足，出现挠曲鼓闪，且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝； （5〉砖过梁中部产生明显的竖向裂缝，或端部产生明显的斜裂缝，或支承过梁的墙体产生水平裂缝； （6）砖筒拱、扁壳、波形筒拱、拱顶沿母线出现裂缝； （7）其他显著影响整体结构性的裂缝。 （1）大梁下面墙体竖向裂缝,过大所引起。 主要由于未设梁垫或梁垫面积不足，砖墙局部承受荷载 （2）墙体厚度不足，或未砌砖垛。 （3）砖和砂浆强度偏低，施工质量差。
（1）小砌块强度偏低，不符合设计要求；小砌块断裂、缺棱掉角。 （2）砂浆及原材料质量差，如石灰膏中有生石灰块、水泥安定性不合格、砂子偏细或含泥量过多等，都会影响砂浆的强度，造成砂浆强度低于设计强度。 （3）小砌块排列不合理，组砌混乱。上下皮砌块没有对孔错缝搭接，纵横墙没有交错搭砌；与其他墙体材料混砌，造成砌体整体性差，降低了砌体的承载能力，在外力作用下导致破坏。 （4）由于操作工艺不合理，如铺灰面过大，砂浆失去塑性，造成水平灰缝不密实；竖缝没有采用加浆法砌筑，竖缝砂浆不饱满，影响砌体强度。 （5）小砌块砌体不能满足砌体截面局部均匀压力，特别是梁端支承处砌体局部受压，在集中荷载作用下，砌体的局部受压强度不能满足承载力的要求。 （6）墙体上随意留洞和打凿，由于小砌块壁肋较薄，必然严重削弱墙体受力的有效面积，并增大偏心距，影响墙体的承载能力。 （7）芯柱混凝土在砌体抗压强度中起主导作用，但芯柱混凝土质量差，也直接影响砌体的抗压强度。 （8）冬期施工未采取防冻等措施，砌体在未达到一定强度时受冻而影响强度。
（1）小砌块砌筑时，底皮砌块未留清扫孔，造成芯柱内的垃圾无法清理；或虽有清扫孔未能认真做好清扫工作，使芯柱施工缝处出现灰渣层；或虽清理干净但未用水泥砂浆接合，施工缝处出现蜂窝。这些都使芯柱出现薄弱部位，影响芯柱的整体性。 （2）芯柱断面一般只有125mmX135mm,如果芯柱混凝土的材料和级配选择不当（如石子过大，坍落度过小），浇捣困难，很容易出现空洞和不密实现象。 （3）混凝土浇筑未严格按照分皮浇筑的原则，而是灌满一层再振捣，或采用人工振捣，这样容易引起混凝土不密实和与小砌块粘接不良的现象。 （4）芯柱部位小砌块底部毛边没有清理或砌筑时多余砂浆未及时清理，这样会出现芯柱缩颈现象。 （5）施工过程中未及时校正芯柱钢筋位置，钢筋偏位；钢筋加工长度不符合要求，芯柱钢筋搭接长度达不到要求；底皮小砌块清扫孔过小，或排列不合理，影响钢筋绑扎，部分钢筋未绑扎或绑扎不牢。 （6）在抗震地区施工漏放芯柱与墙体拉接钢筋网片，影响芯柱与墙体共同受力。 （7）楼盖使用预制楼板时，预制楼板芯柱部位未留缺口，使芯柱无法贯通。
（1）小砌块的块体比黏土砖大，相应灰缝少，故砌体的抗剪强度低，只有砖砌体的40%〜50%左右.仅为0.23MPa；另外竖缝仅19cm高，砂浆难以嵌填饱满，如果砌筑中不注意操作质量，抗剪强度还会降低。 （2）小砌块表面沾有黏土、浮灰等污物，砌筑前没有清理干净，在砂浆和小砌块之间形成隔离层，影响小砌块砌体的抗剪强度。 （3）混凝土小砌块收缩率在0.35〜0.5mm/m之间，比黏土砖的温度线膨胀系数大60倍以上。混凝土收缩一般需要180d后才趋于稳定，养护28d的混凝土仅完成收缩值的60%,其余的收缩值将在28d后完成。因此,采用没有适当存放期的小砌块砌筑，小砌块将继续收缩，如果遇砌筑砂浆强度不足、粘接力差或某部位灰缝不饱满，此时收缩应力大于砌体的抗拉和抗剪强度，小砌块墙体就必然产生裂缝。 51013砌体结构工程 （4）小砌块在现场淋雨后，没有充分干燥，含水率高，砌到墙体上后，小砌块会在墙体中继续失水而再次产生干缩，收缩值为第一次干缩值的80%左右。因此，施工中用雨水淋湿的小砌块砌筑墙体容易沿砌块周边灰缝出现细小裂缝。 （5）室内与室外、屋面与墙体存在温差，小砌块墙体因温差变形差异而引起裂缝。屋面的热胀冷缩对砌体产生很大的推力，造成房屋端部墙体开裂。另外，顶层内外纵墙及内横墙端部产生正八字斜裂缝，还有，屋面板与圈梁之间、圈梁与梁底砌体之间，在温度作用下出现水平剪切，也会出现水平裂缝。 （6）小砌块建筑因块体大，灰缝较少，对地基不均匀沉降特别敏感，容易产生墙体裂缝。建筑物的不均匀沉降会引起砌体结构内的附加应力，从而产生剪拉斜裂缝或垂直弯曲裂缝。另外，因窗间墙在荷载作用下沉降较大，而窗台墙荷载较轻，沉降较小，这样在房屋的底层窗台墙中部会出现上宽下窄的垂直裂缝。 （7）小砌块排列不合理，在窗口的竖向灰缝正对窗角，裂缝容易从窗角处的灰缝向外延伸，见13.3.1"砌体强度低”的原因分析（3）。 （8）砂浆质量差造成小砌块间粘接不良；砂浆中有较大的石子，造成灰缝不密实；砌筑时铺灰长度太长，砂浆失水，影响粘接；小砌块就位校正后，又受到碰撞、撬动等，影响砂浆与小砌块的粘接。由于上述种种原因，造成小砌块之间粘接不好，甚至在灰缝中形成初期裂缝。 （9）圈梁施工没有做好垃圾清理和浇水湿润，使混凝土圈梁与墙体不能形成整体，失去圈梁的作用。 （10）楼板安装前，没有做好墙顶或圈梁顶清理、浇水湿润、找平以及安装时的坐浆等工作，在温度应力作用下，容易在墙顶面或圈梁顶面产生水平裂缝。 （11）墙体、圈梁、楼板之间没有可靠的连接，使某一构件或某一部位受力后，力不能传递，也就不能共同承受外力，很容易在局部破坏，产生裂缝甚至最后造成整个建筑物破坏。 （12）小砌块外形尺寸不符合要求，尺寸误差大，引起水平灰缝弯曲和波折，使小砌块受力不均匀，砌体抗剪能力大为减弱，容易产生裂缝。 13.3混凝土小型空心砌块砌体工程511 (13)混凝土芯柱质量差，见13.3.2“混凝土芯柱质量差”的原因分析。 (14)砂浆强度低于1MPa就浇筑芯柱混凝土，造成墙体位移产生初始裂缝。 3.
（1）混凝土小砌块在住宅建筑中应用较多。我国南方地区夏天天气炎热，气温较高，持续时间较长，太阳辐射强度较大，相对湿度也较大。建筑物在太阳辐射和气温的共同作用下，通过建筑物的屋面、外墙、门窗和扶梯间等各种途径,不断地向室内辐射热量，把大量的热量带进室内，造成室内过热。 （2）制作混凝土小砌块的原材料是以砂、石为骨料的普通混凝土，其导热系数为1.51W/（m-K）,是实心黏土砖导热系数的二倍；虽然小砌块有40%以上的空心率具有一定的保温性能，但因结构受力和抗震的要求，小砌块有一定宽度的混凝土肋；小砌块砌体的转角、丁字墙等节点部位均灌筑混凝土芯柱，形成热桥，影响外墙的保温性能。 （3）在寒冷地区，因局部节点、局部结构的保温措施处理不妥（如楼板、梁、柱等部位），产生薄弱环节，容易形成贯通式“热桥”，甚至墙面结露。 （4）在严寒地区，砌筑没有采用保温砂浆，造成砌体灰缝跑冷。 3.
（1）未按设计要求采购石料，石材实际质量与材质证明不一致。 （2）不按规定检查材质证明。 （3）采石场石材等级分类不清，优劣大小混杂。 （4）外观质量检查马虎，混入风化石等不合格品。 （5）运输、装卸方法和保管不当。
(1)石块体型过小，造成砌筑时压搭过少。 (2)砌筑时没有针对已有砌体状况，选用了不适当体型的石块。 (3)对形状不良的石块砌筑前没有加工。 (4)石块砌筑方法不正确，造成墙体稳定性降低(图13-28)。 图13-28砌筑方法不正确 (a)翻槎面：(b)斧刃面；(c)产口面；(d)双合面；(e)填心；(f)桥式1一翻槎石；2一斧刃石；3一铲口石
（1）石块表面有风化层剥落，或表面有泥垢、水锈等，影响石块与砂浆的粘结。 （2）毛石砌体不用铺浆法砌筑，有的采用先铺石、后灌浆的方法，还有的采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。这些均造成砂浆饱满度低，石块粘结不牢。 （3）料石砌体采用有垫法（铺浆加型法）砌筑，砌体以垫片（金属或石）来支承石块自重和控制砂浆层厚度，砂浆凝固后会产生收缩，使料石与砂浆层之间形成缝隙。 （4）砌体灰缝过大，砂浆收缩后形成缝隙。 （5）砌筑砂浆凝固后，碰撞或移动已砌筑的石块。 （6）毛石砌体当日砌筑高度过高。
(1)砌墙未挂线。砌乱毛石时，未将石块的平整大面放在正面。 (2)砌筑时没有随时检查砌体表面的垂直度，以致出现偏差后，未能及时纠正。 (3)砌乱毛石墙时，将大石块全部砌在外面，里面全部用小石块，以致墙里面灰缝过多，造成墙面向内倾斜。 (4)在浇筑混凝土构造柱或圈梁时，墙体未采取必要的加固措施，以致将部分石砌体挤动变形，造成墙面倾斜。
(1)砌毛料石时，未砌拉结石或拉结石数量太少，长度太短。 (2)中间的乱毛石部分不是分层砌筑，而是采用抛投方法填砌。
（1）砌筑或勾缝砂浆所用砂子含泥量过大，影响石材和砂浆间的粘结。 （2）砌体的灰缝过宽，勾缝时采取一次成活的做法，勾缝砂浆因自重过大而引起滑坠开裂。当勾缝砂浆硬结后，由于雨水或湿气渗入，促使勾缝砂浆从砌体上脱落。 （3）砌石过程中未及时刮缝，影响勾缝挂灰。从砌石到勾缝，其间停留时间过长，灰缝内有积灰，勾缝前未清扫干净。 （4）勾缝砂浆水泥含量过大，养护不及时，发生干裂脱落。
Q）配筋砌体的抗压强度取决于混凝土小砌块和灌芯混凝土强度；小砌块强度或灌芯混凝土强度达不到设计要求，造成砌体强度达不到设计值。 <2）设计的灌芯混凝土强度等级与小砌块强度等级不匹配。虽然混凝土和小砌块分别 52613砌体结构工程 图13-29混凝土小砌块配筋形式(a)水平钢筋放在水平灰缝内；(b)水平钢筋放在小砌块凹槽内 为(250+20)mm,坍落度损失小， 达到设计强度的要求，但砌体强度达不到设计强度。例如小砌块设计强度要求偏低，造成小砌块在未达到砌体强度要求前，先于灌芯混凝土破坏，造成砌体未达到设计强度就破坏，芯柱混凝土未充分发挥作用。 (3)小砌块配筋砌体内水平和垂直方向都配有钢筋，施工较困难，如果灌芯混凝土性能不好、坍落度小、保水性差等，使灌芯混凝土不容易浇捣密实，出现空洞现象。 (4)小砌块组砌不合理，没有全部做到肋对肋、孔对孔、错缝搭接，使灌芯混凝土无法贯通。 (5)灌芯混凝土有灰渣层，影响芯柱的局部强度。 (6)其他原因同本章13.3.1"砌体强度低”的有关内容。
（1）交底不清，操作人员不清楚水平钢筋设置的部位、搭接长度等；施工过程中管理不严格，未进行钢筋验收，发生钢筋漏扎、漏放等现象。 （2）钢筋未按图纸加工，尺寸不足或短筋长用，造成钢筋搭接倍数不够。 （3）设置在水平灰缝中的钢筋，未居中放置，钢筋在砂浆中的保护层厚度不够或暴露在外面，不利于钢筋保护，造成钢筋锈蚀，影响结构的耐久性。 （4）使川污染和有锈的钢筋造成钢筋与砂浆或混凝土结合不好，影响钢筋性能的发挥。 3.
(1)由于竖筋一般是一层1根，由上面插入，钢筋在根部搭接绑扎。因绑扎不牢或漏绑，在浇捣混凝土时将钢筋挤向一边，造成一边混凝土保护层不够，或钢筋本身不直、弯曲和歪斜，一面紧靠小砌块。 (2)钢筋上部未进行固定，混凝土浇捣完，初凝前，未对竖向钢筋进行整理。 3.
<1）砌填充墙时未将拉接筋调直或未放在灰缝中，影响钢筋的拉接能力。 （2）混凝土柱、墙、梁未按规定预埋拉接筋，或偏位、规格不符。 （3）钢筋混凝土梁、板与填充墙之间未楔紧，或没有用砂浆嵌填密实。
（1）砌块含水率过大，砌上墙后，砌块逐渐干燥而收缩，因此体积不稳定，容易在灰缝中产生裂缝。 （2）砌块施工未预先绘制砌块排列图，使砌块排列混乱，造成砌块搭接长度不符合要求、灰缝过厚等现象，引起沿灰缝产生裂缝。 （3）因轻质小砌块和加气砌块的强度低，承受剧烈碰撞能力差，往往墙底部容易损坏，影响墙片的整体性。 （4）在抗震设防区，未按抗震要求对墙体采取加强措施，遇地震，墙片整体性差，出现裂缝，甚至倒塌。 （5）加气砌块块体大，竖缝砂浆不易饱满，影响砌体的整体性。另外，因块体大，灰缝少，受剪能力差，在外界因素影响下（如温差、干缩等），容易沿灰缝产生裂缝。 （6）随意凿墙破坏墙片整体性。 53413砌体结构工程
(1)翻样不认真或技术交底不清，模板拼装时组合件未能按规定到位。 (2)轴线测放产生误差。 (3)墙、柱模板根部和顶部无限位措施或限位不牢，发生偏位后又未及时纠正，造成累积误差。 (4)支模时未拉水平、竖向通线，且无竖向总垂直度控制措施。 (5)模板刚度差，未设水平拉杆或水平拉杆间距过大。 (6)混凝土浇筑时未均匀对称下料，或一次浇筑高度过高。 (7)对拉螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动，造成轴线偏位。 3.
（1）楼层无标高控制点或控制点偏少，控制网无法闭合，竖向模板根部未做平。 （2）模板顶部无标高标记，或未按标记施工。 （3）高层建筑标高控制线转测过频，累计误差过大。 （4）预埋件、预留孔洞未固定牢，施工时未重视施工方法。 （5）楼梯踏步模板未考虑装修层厚度。 3.
（1）模板支撑及围楝未事先设计，或者设计参数选择不合理，计算结果有错误，导致支撑及围槐间距过大，模板截面小，刚度差。 （2）组合小钢模，连接件未按规定设置，造成模板整体性差。 （3）柱、墙、梁模板无对拉螺栓或螺栓间距过大，螺栓规格过小。 （4）竖向承重支撑在地基土上，未夯实，未垫平板，也无排水措施。 （5）门窗洞口内模之间对撑不牢，混凝土振捣时模板易被挤偏。 （6）梁、柱模板卡具间距过大，或对拉螺栓配备数量不足。 （7）浇筑墙、柱混凝土速度过快，一次浇筑高度过高，振捣过度。 （8）采用木模板或胶合板模板施工，长期日晒雨淋，模板出现变形。 3.
（1）翻样不认真或有误，模板制作马虎，拼装时接缝过大。 （2）木模板制作粗糙，拼缝不严，或安装周期过长，干缩湿胀。 （3）浇捣混凝土时，木模板未提前浇水湿润，使其胀开。 （4）钢模板变形未及时修整或接缝措施不当。 （5）梁、柱交接部位，接头尺寸不准、错位。 3.
（1）拆模后不清理混凝土残浆即刷脱模剂。 （2）脱模剂涂刷不匀或漏涂，或涂层过厚。 （3）使用废机油作脱模剂，污染钢筋、混凝土。 3.
（1）钢筋绑扎完毕及封模时，模板未及时清理。 （2）墙、柱根部，梁柱接头最低处未留清扫孔.或所留位置无法清扫。 （3）模板周转至下一层时，对残留在模板内的混凝土水泥浆，未及时进行清理。 3.
（1）墙体内大型预留洞口底模未留排气孔，或楼梯段采用全封闭模板时未设排气孔，易使混凝土浇筑时产生气囊，导致混凝土不密实。 （2）高柱、高墙侧模无浇捣孔，造成混凝土浇灌自由落差过大，易离析或振动棒不能插到位，造成振捣不实。 3.
（1）支撑选配马虎，未经过专项设计及安全验算，无足够的承载能力及刚度，混凝土浇筑后模板变形。 （2）支撑稳定性差，混凝土浇筑后支撑自身失稳，使模板变形。 （3）采用特殊支撑（如承插型盘扣式、碗扣式）时构造措施不符合要求。 54214模板工程 （4）同一层梁板支撑，不同的支撑形式混合使用（如扣件式支撑架与门字架混用），造成受力不均匀而发生变形。 3.
（1）木模板周转次数多，其表面刚度不足，拆除时表面模板皮残粘在混凝土面层上。 （2）使用了失效的脱模剂或脱模剂涂刷不均匀、漏刷。 （3）脱模过迟，未及时养护，混凝土表面温度过高，其早期表层强度发展过快，混凝土粘连木模。
（1）杯基中心线弹线未兜方。 54414模板工程 (c) 图14-2条形基础模板 (a)土质较好，下半段利用原土削平不另支模；(b)土质较差，上下两阶均支模；(c)钢模板】一斜托架@1500mm；2—钢模板；3—斜撑@3000mm；4—钢管吊架； 5一钢管(48X3.5)；6一素混凝土垫层；7一钢架(16@500)；8—钩头螺栓 图14-3钢筋支架或混凝土长方垫块 1一68或^10圆钢；2一横插于基础钢架612圆钢或50mmX80mm垫块,间距800〜1000mm；3—土坑边垫木板扩大接触面 (a)(b) 图14-4杯形基础钢模板示意 1一排气孔；2角模；3一杯芯模板 14.2现场现浇混凝土结构模板545 (2)杯基上段模板支撑方法不当，浇筑混凝土时，杯芯木模板由于不透气，向上浮起。 (3)模板四周的混凝土下料不均匀，振捣不均衡造成模板偏移。 (4)操作脚手板搁置在杯口模板上，造成模板下沉。 (5)杯芯模板拆除过迟，粘结太牢。 3.
(1)模板支设未校直撑牢，支撑整体稳定性不够。 (2)模板没有支撑在坚硬的地面上。混凝土浇筑过程中，由于荷载增加，泥土地面受 54614模板工程 潮降低了承载力，支撑随地面下沉而出现变形。 （3）梁底模未按设计要求或规范规定起拱；未根据水平线控制模板标高。 （4）同14.2.1"条形基础模板缺陷”的原因分析（2）、（4）o （5）侧模承载能力及刚度不够，拆模过迟或模板未使用隔离剂。 图14-6梁模安装示意 1—模板上口用超或机。圆钢套，间距500〜800mm；2一侧模；3一角模; 4—M8钢管斜撑；5一扣件； 6一支撑；7一通长垫木；8一地基 （6）木模板采用易变形的木材制作，混凝土浇筑后变形较大，易使混凝土产生裂缝、掉角和表面毛糙。 （7）木模在混凝土浇筑后吸水膨胀，事先未留有空隙。 3.
<1）卡具未夹紧模板，混凝土振捣时侧向压力造成局部模板向外推移。 14.2现场现浇混凝土结构模板547 (a) (b) 图14-7梁模板的支撑方法示意 （a）钢管支撑梁模板的安装；（b）桁架支撑主、次梁模板 1—钢模；2—梁下横楞；3—40mmX60mm方木或M8X3.5mm钢管；4—立柱；5—水平连杆；6—剪刀撑；7―木楞；8一次梁侧板；9—方梁侧板；10—阳角模; 11一木楔；12一次梁桁架；13—钢管水平撑；14一主梁桁架 图14-8T形梁、花篮梁钢模板安装示意图 （a）T形梁钢模板；（b）预制楼板的花篮梁支模法 1-扣件；2—阴角模；3—横杆；4一对拉螺栓；5,7—钩头螺栓；6—纵向连系杆； 8—内钢楞；9—外钢楞；10一连接角模；11—族48支承横杆；12—钢管搁栅； 13一何8支承杆；14一预制楼板；15—斜模撑；16—牵杠；17—钢模； 18—斜撑；19—钢管排架 （2）模板组装时，未与墙面支撑平直。 3.
（1）下口围楝未夹紧或木模板夹木未钉牢，在混凝土侧压力作用下，侧模下口向外歪移。 （2）梁过深，侧模刚度差，中间又未设对拉螺栓或对拉螺栓间距偏大。 （3）支撑按一般经验配料,梁自重和施工荷载未经核算，致使超过支撑能力，造成梁底模板及支撑不够牢固而下挠。 （4）斜撑角度过大（大于60°）,支撑不牢，造成局部偏歪。 （5）同14.2.1"条形基础模板缺陷”的原因分析（4）。 3.
（1）柱箍间距太大或不牢，钢筋骨架缩小或木模钉子被拔出。 （2）轴线测放不认真，梁柱接头处未按大样图安装组合。 （3）成排柱子支模不跟线、不找方，钢筋偏移未扳正就套柱模。 （4）柱模未保护好，支模前已歪扭，未整修好就使用。 （5）模板两侧松紧不一，未进行模板柱箍和对拉螺栓设计。 （6）模板上有混凝土残渣，未很好清理，或拆模时间过早。 3.
（1）采用的模板刚度差，两侧模板组装松紧不一。 （2）未采用对拉螺栓，仅采用对顶支撑或铁丝拉结固定模板。 （3）未采用振捣棒振捣密实，浇捣口处混凝土处理马虎。 3.
（1）模板龙骨用料较小或间距偏大，不能提供足够的强度及刚度，底模未按设计或规范要求起拱，造成挠度过大。 （2）板下支撑底部不牢，混凝土浇筑过程中支撑下沉，板模下挠。 （3）板底模板不平，混凝土接触面平整度超过允许偏差。 （4）将板模板铺钉在梁侧模上面，甚至略伸入梁模内，浇筑混凝土后，板模板吸水膨胀，梁模也略有外胀，造成边缘一块模板嵌牢在混凝土内。 3.
（1）钢模板事先未绘排列图；相邻模板未设置围橡或围橡间距过大，对拉螺栓选用过小或未拧紧；墙根未设导墙，模板根部不平，缝隙过大。 （2）木模板制作不平整，厚度不一致，相邻两块墙模板拼接不严、不平，支撑不牢，没有采用对拉螺栓来承受混凝土对模板的侧压力；或因选用的对拉螺栓直径太小或间距偏大，不能承受混凝土侧压力而被拉断。 （3）模板间支撑方法不当（图14-15a）,如只有水平支撑，当①墙振捣混凝土时，墙模受混凝土侧压力作用向两侧挤出，①墙外侧有斜撑顶住，模板不易外倾；而①墙与②墙间只有水平支撑，侧压力使①墙模板鼓凸，水平支撑推向②墙模板，使模板内凹，墙体失去平直；当②墙浇筑混凝土时，其侧压力推向③墙，使③墙位置偏移更大。 （4）混凝土浇筑分层过厚，振捣不密实，模板受侧压力过大，支撑变形。 55214模板工程 (5)角模与墙模板拼接不严，水泥浆漏出，包裹模板下口。拆模时间太迟，模板与混凝土粘结力过大。 (6)未涂刷隔离剂，或涂刷后被雨水冲走。 3.
（1）筒模制作时不精细，自身有缺陷。 （2）爬升架承重横梁不水平，标高不准确。 （3）筒模爬升组装中未进行中心线（轴线）竖向控制，由于筒体钢筋绑扎时垂直偏差大，筒模组装无法到位。 3.
<1）模板及支撑系统未进行设计。立杆或顶撑设置间距过大，不能承受转换梁钢筋混凝土和模板自重及施工荷载，使转换梁出现下挠现象。 （2）侧向模板对拉螺栓配置数量少，致使侧向模板刚度不足。 （3）框支梁未按设计或规范要求起拱以抵消大梁下挠变形。 （4）混凝土振捣过振，使模板变形。 （5）框支梁钢筋过密出现梁筋顶住模板，使模板不能安装严密。 （6）保护层垫块强度不够，框支梁钢筋绑扎后，垫块被压坏或压碎。 （7）混凝土养护不及时，或未采取合理的措施，拆模后梁出现开裂。 3.
（1）阴角处销栓和螺栓数量配备不足,混凝土振捣时产生胀模。 （2）楼面立模前未用水泥砂浆找平或封堵，封模后用木片等塞缝、混凝土浇筑时水泥浆外溢，拆模后有木片、纸片等嵌入混凝土内。 （3）模板拼缝不严，阴角处模板刚度不足，振动棒插入混凝土内过深，振捣时间过久，使模板底部承受的侧压力过大而漏浆，出现蜂窝、麻面或露筋。 （4）柱子混凝土浇筑前未铺一层水泥砂浆，柱模板未浇水湿润。 3.
参见14.2.6“柱模板缺陷”的原因分析。 3.
（1）圆形框架柱模板组合困难，柱箍制作困难，当浇筑混凝土时，侧压力大，模板接口刚度、强度满足不了要求，易跑模漏浆。 （2）圆形框架柱下脚限位不牢，或下脚模板不严密。 （3）混凝土浇筑时侧压力偏大，圆形柱模薄弱处漏浆。
<5=0.3镀锌铁皮 10。宽灵板拼成圆弧I4网 18厚胶合板100高柱木箍@300 -50X5扁铁包撞一 A 图14-17圆形框架柱模板支立 （1）模板施工前未组织编制施工方案，精确计算各部位标高。 （2）球壳、曲线形组合模板顶撑不当，支立模板前，未测设细部标高控制顶撑高度,模板施工后，未认真验收曲线形各部位结构混凝土底标高。 （3）球壳、曲线形结构配制组合定型模板比较复杂，加以组合模板宽度不宜太大，造成模板拼缝过多，因此保证模板刚度和强度更加困难。 55614模板工程 3.
（1）楼梯底模采用钢模板，遇有不能满足模数时，以木模板相拼，侧帮模也用木模板制作，易形成拼缝不严密，造成跑浆。 （2）底板平整度偏差过大，支撑不牢靠。 3.
（1）雨篷根部底板模支立不到位，混凝土浇筑时漏浆。 （2）雨篷根部胶合板模板下未设托杨，混凝土浇筑时根部模板变形。 （3）悬挑雨篷其根部混凝土较前端厚，模板施工时，模板支撑未被重视。
(1)场地未平整夯实，使接触地面的桩身不平直。 (2)弹线有偏差。 (3)桩模的支撑强度与刚度不足。 (4)桩尖模板振捣时移位。桩头模板不垂直于桩身。 (5)上下桩的连接处，下节桩预留孔洞位置不准，深度不够；上节桩预留钢筋未设定位套板,混凝土振捣时位置走动。 (6)桩模板未刷隔离剂，或隔离剂被雨水冲掉。 3.
（1）炸模或模板接缝松动。 （2）未使用隔离剂或隔离剂失效，造成粘连。 （3）场地未平整夯实。 3.
（1）底部胎模未用水平仪抄平，尺寸不准。 （2）模板制作不良，支撑不牢，底部两侧漏浆，侧模外胀。上部对拉螺栓拉得过紧又未加撑木，当混凝土浇筑完成，拆除侧模上口临时搭头木时，侧模向里收进，造成构件上口宽度不足。 <3）当混凝土浇筑完毕转动芯管时，由于钢管不直，造成混凝土表面裂缝。抽芯过早，容易造成混凝土塌陷裂缝。 （4）预应力芯管采用两节拼接方法，转动芯管时如不小心，中间会被混凝土堵塞。 （5）混凝土浇筑完毕，抽芯钢管未及时转动，结硬后芯管转拔不出。 3.
（1）地坪不平，边模安装时，未按设计要求尺寸拉对角线校正。 （2）边模连接不牢，表面振实过程中，边框接头处向外胀开。 （3）浇筑混凝土时，边模向上浮起，造成底部漏浆。 56014模板工程 图14-22预制桁架模板示意 1—临时支撑架；2—预制腹杆；3—水泥砂浆面层；4—木楔；5一搭头木；6—拼条；7—模板；8—对拉螺栓；9一撑木；10—素土夯实；11一隔离剂；12一撑木 3.
（1）底盘结构未经计算，刚度较小。 （2）起吊时吊钩钢丝绳长短不一或码放垛底楞不平。 （3）多次重复施加预应力，使底盘留下剩余变形，导致不能使用。 （4）内胎面用钢面板过薄，区格划分过大，随使用次数增多而凹凸不平。 （5）隔离剂不良，清模时混凝土粘结，锤击硬伤。 （6）起吊、运输、码放过程中撞击，造成硬伤。 14.4构件厂预制构件钢模板561 -（7）焊接不良，焊缝不够，焊后内应力过大，导致变形。 （8）局部受力区零件构造处理不当，如模外张拉的预应力圆孔板梳筋条焊在槽钢上，受力引起槽钢翼缘板变形。 3.
（1）设计截面本身垂直轴（Y轴）惯性矩小，在混凝土侧压力作用下，向外变形或扭曲。 （2）旋转侧模使用次数多，合页板孔径变大或销轴磨细，产生尺寸误差。 （3）混凝土渣和灰浆未清除干净，侧模受挤垫，造成垂直弯曲或上口大下口小，不垂直。 （4）合页板与焊在底盘上的耳板位置不正确，或侧模本身纵向移动产生摩擦，因而启闭费力。 （5）浇筑混凝土前未涂隔离剂或涂得不匀，脱模后混凝土粘结在侧模上，清理时锤击振动，使表面凹凸不平。 （6）操作过程紧固件松动；支拆或搬动时摔碰或搁支不平。 （7）焊接变形或焊缝不足，不能起组合截面的功能。 3.
（1）设计时紧固构造考虑不周，在振实混凝土过程中引起端模活动。 （2）用料刚度较差，经受不住混凝土的侧压力而引起变形。 （3）灰渣未清理干净，以及操作过程中锤击、摔碰等，引起变形及硬伤。 3.
（1）钢模板加工不合格，未经验收或验收粗糙。 （2）U形承力板多次重复承受张拉力，引起疲劳和剩余变形。 （3）张拉板本身受力状态复杂，会引起变形。多次重复施力以及焊接等因素，可能引起螺栓开裂。 3.
（1）支模时未用线坠靠吊，或拧紧穿墙螺栓后未进行复查。 （2）大模板地脚螺栓固定不牢，受物体猛烈冲撞后（如外墙板的碰撞等）发生斜变形，事后又未进行纠正。 （3）使用的大模板本身变形，扭曲严重。 （4）模板支搭不牢，地脚螺栓未拧紧；振捣混凝土过猛，模板变位。
（1）大模背面的槽钢（龙骨）间距过大或所用面板钢板太薄。 （2）穿墙管长短不一，穿墙螺栓拧得过紧，使其附近钢板局部变形。 （3）振动器过度猛振大模板板面，板面局部损伤。 （4）安装及拆模过程中用大锤或撬棍猛击模板板面，造成严重缺陷。
（1）采用筒子模时操作疏忽，角部出现垂直偏差。 （2）采用平模时，内纵墙模板与已浇筑好的内墙之间缝隙过大；内纵墙模板轴线位移。 （3）小角模变形与大模板之间形成缝隙,出现漏浆及阳角变形。 （4）外砌内浇建筑中，外墙与内墙交接处的组合柱断面宽度均大于内墙厚度（因有马牙槎），必须加上较大的小角模。如果支设小角模时操作马虎，固定不好，往往造成角模位移，阴角产生严重变形。 （5）外砖墙不平或外墙板表面不平。
（1）测量时轴线位置控制不准，使上下层墙体轴线错位。 （2）没有按轴线位置支模，模板位置偏移；或模板安装不垂直，造成墙体上口位移。 （3）上层模板与下部墙体间有缝隙，造成漏浆或出现错台。 （4）下层墙顶部圈梁侧模支撑固定不牢，侧模向外推移或局部外胀。拆模后圈梁外侧 14.5现浇混凝土大模板施工565 不直，安装上层大模时贴附不严，造成漏浆或错台。 （5）楼梯间两侧大模板只能支在楼梯间临时平台上，其刚度较差，支模困难，致使模板支设不牢。混凝土振捣过度，使模板发生变位或变形。
（1）模板不合要求，端面不方正，相邻两块模板无法呈90°夹角。 （2）模板安装不严密，或在安装后受碰撞发生错位。 （3）模板使用维修不当，固定连接件内灌入混凝土浆，未作处理。
（1）模板支立不合要求，或支立后碰撞发生位移。 （2）支承模板的三角挂架平台刚度或稳定性不好，使模板在振捣混凝土时发生位移。 （3）模板下部与外墙封闭不严，造成漏浆。
（1）选用模板面板厚度不一致，搁栅间距过大，刚度、强度不够，混凝土振捣时局部模板下沉，使板底平整度差，阴角处出现不顺直。 （2）支撑顶部牵杠木拉线找平，搁栅和面板虚架其上，当混凝土浇筑时.搁栅受力不均，造成局部下塌。 （3）支撑配备不能保证足够的刚度、强度和稳定性。 14.5现浇混凝土大模板施工567 （4）大跨度板面模板未按规定起拱，模板受力后下挠。 3.
Q）门窗洞口模板加工质量不合格或安装不牢固，发生位移。 （2）浇筑混凝土时，门窗洞口两侧下料不匀，将模板挤歪。
（1）门窗洞口钢筋绑扎偏移，致使洞口模板无法到位。 （2）模板支立未找正，使门窗洞口定型模板无法支立到位。 （3）门窗洞口模板未吊线找直，洞口模板安装时偏离。 （4）模板安装不牢固，顶撑未顶到位，混凝土浇筑时使模板偏移。
（1）拆模时，混凝土强度低，门窗洞口跨度大（一般都在1.5m以上），由于过梁承受不了上部荷载而下垂出现裂缝。 图14-27门窗过梁模板 1木档；2搭头木；3夹木；4斜撑；5 （2）拆除门窗洞口模板或大模时，碰撞了墙体。 （3）穿墙螺栓套管离过梁下皮太近，拆除时用锤敲击，使过梁因振动产生裂缝,甚至脱皮、露筋。
（1）楼梯底板平整度和刚度差，支撑不牢靠；操作人员在模板上走动；混凝土浇筑时泵口离模板高度大，混凝土冲击模板。 （2）底板和侧向斜支撑少，接头处刚度不一致，造成楼梯段施工缝处平整度差。 3.
(1)电梯井筒模下脚模板及阴角处模板刚度不足，混凝土浇筑时出现错牙漏浆。 (2)电梯井筒模下脚和阴角模板交叉处缝隙未处理。 (3)振动棒插入下层过深，导致下脚错牙漏浆和阴角局部胀模漏浆。 3.
(1)拆模过早，板根部过早出现拉应力，产生裂缝；过早拆除下部支撑，板根部挠度增大，产生裂缝。 (2)施工中将悬挑板作为模板、脚手架等的支撑点，或将阳台等部位作为上料台或龙门架入口，未对悬挑板采取支顶等措施，因施工荷载及冲击等造成根部开裂。 (3)悬挑板的底模位置偏高，悬挑构件混凝土厚度不足。 (4)后浇水平悬挑板中受拉主筋位置不正确，如位置偏低或施工中将钢筋踩至板底，造成悬挑板主筋发挥不了受力作用，拆模后发生板根开裂、折断。 (5)忽视后浇水平悬挑板的质量控制，施工中利用剩余混凝土零星浇筑，未分批 14.6后浇水平悬挑构件模板571 验收。 3.
（1）板根施工缝未认真剔凿、清理，大模内置的保温板未清除干净，墙面的隔离剂、养护剂及砂浆等未清理干净。 （2）墙面不平整，板底模与墙面有缝隙，施工中用木片、编织袋等随意堵塞，浇筑混凝土时夹入墙体内。 （3）板底模内落入杂物，浇筑混凝土前未认真清理。 （4）混凝土搅拌不匀，运至现场后已离析，板根施工缝未按工艺湿润、垫浆，混凝土铺设后没有振捣密实。 3.
对水平悬挑板的模板位置控制不严，后浇构件零星施工，未分批验收。 57214模板工程 3.
(1)未对压型钢板进行专项设计,压型钢板刚度不足。 (2)压型钢板模板无立杆支撑或立杆支撑间距偏大。 (3)在绑扎钢筋期间堆载太重，造成压型钢板先行出现挠度。 (4)压型钢板接缝不严，出现漏浆。 3.
(1)塑料模壳未进行专项设计，强度不够。 (2)模壳表面有气泡，模壳内不光滑，不平整。 (3)模壳拼缝不平整、不严密；支撑间距偏大。 14.7几种特殊模板施工573 图14-30压型钢板模板与混凝土梁搭接 1-模板；2—模板与龙骨钉固；3—木龙骨； 4—梁模；5—预制混凝土梁；6—支撑架 图14-31压型钢板模板长向搭接 1—模板；2-端头定位焊；3-压型钢板与木龙骨钉牢；4—次龙骨；5一主龙骨 图14-32压型钢板模板横向连接 1-模板；2—模板与木龙骨钉固；3一两模板侧边定位焊；4一次龙骨；5一主龙骨 (4)混凝土浇筑时荷载过大；养护不及时或养护方法不当。 3.
（1）玻璃钢模板厚度及拉箍未进行专项设计，厚度偏小，拉箍偏大或偏小。 （2）玻璃钢表面有气泡、空鼓、纤维外露、毛刺等现象。 （3）模板的拼缝不严，边肋及加强肋安装不牢，与模板不成整体。 （4）圆柱模板侧向刚度不够，浇筑过程中受外力作用出现偏移，造成垂直度差。 3.
(1)圆柱钢模未进行设计计算,强度和刚度不够。 (2)圆柱钢模拼缝不严。 (3)钢模内侧未刷脱模剂或清 图14-35柱帽环梁 57614模板工程 30”50l150、1501150l150、150”5(),150、150、150「150250430ffffffffffi 图14-36拼缝处加强处理 1-模板；2-加强肋扁钢；3一连接螺孔 理不干净。 3.
（1）薄板未经过专门设计，其厚度及抗剪设置不合理。 （2）薄板模板材料不符合要求，钢筋直径小、间距大，混凝土强度偏低。 （3）吊装过程中产生碰撞，造成缺棱掉角。 （4）薄板制作过程中保护层厚度不够•钢筋位置不够准确。 （5）混凝土浇筑后未达到强度即开始吊装，造成缺棱掉角、开裂。 （6）薄板模板支作过程中混凝土浇筑振捣不密实，出现蜂窝、麻面等。 （7）薄板安装就位后，进行位置调整时，撬棍未垫木块，直接撬动薄板，碰坏薄板边角。 （8）薄板的立杆支柱未经计算，间距过大，混凝土浇筑过程中，出现薄板模板下挠，平整度差。 （9）薄板吊点设置不合理。 3.
同14.7.5"预应力薄板模板缺陷”的原因分析（Do 3.
同14.7.5"预应力薄板模板缺陷”。 3.
（1）空心楼盖薄壁空心管吊装过程中一次吊装过大，保护措施不力。 （2）未设置薄壁管件，护层垫块或垫块设置不合理。 （3）空心楼盖薄壁管高分子组合芯模安装后，未设专用通道，浇筑过程中受重力而出现破坏。 （4）未采取抗浮措施。 （5）混凝土浇筑时一次下料太多，振动棒触碰薄壁管，导致管壁破损。 （6）振捣时间过长，造成薄壁管破损。 （7）坍落度偏小，混凝土不能充分填充薄壁管四周造成不密实。 （8）混凝土浇筑后未及时养护，混凝土收缩过大而产生裂缝。 （9）水电管未预先埋设或出现漏埋，混凝土浇筑后打凿楼板而出现开裂。 （10）拆模时间过早，受力后出现楼板开裂。 3.
（1）模板装置在制作、组装时公差过大没有校正或接头处的螺栓孔过大及螺栓没有拧紧。 （2）模板在滑升过程中没有及时观测、控制和调整,致使累积误差过大。
（1）支承杆在制作时没有调直，或运输、存放及安装时造成弯曲。 59015滑模及爬模施工 (2)施工过程中，支承杆脱空部位自由长度过大，或接头处丝扣没有拧紧，以及操作平台荷载不均和模板在滑升中遇有障碍造成局部超载等。 (3)支承杆实际负荷偏大，安全储备偏小。
(1)滑模施工中，钢筋需随模板滑升随进行绑扎，如果滑模装置上没有设置钢筋定位装置或不采取加设垫块等措施，就容易使钢筋产生位移。 (2)浇筑混凝土时振捣器碰撞钢筋或强力振捣，也会使钢筋位移。
（1）门窗口框模制作和安装时偏差过大或框模刚度较小。 （2）框模未固定牢固，被模板滑升时带起或浇筑和振捣混凝土时产生位移变形。 （3）浇灌层厚度过大或不对称浇筑。
（1）操作平台上荷载不匀或卸料时局部冲击力过大。 图15-6利用平台倾斜法纠正位移偏差（a）模板中心偏离建筑物中心（b）适当抬高操作平台〃侧；（c）操作平台倾斜滑升，中心点趋近重合；（d）当时，恢复操作 （2）千斤顶不同步，造成操作平台高低不平，甚至倾斜。 （3）风荷载及其他水平外力影响（尤其模板处于空滑状态时更为敏感）。 （4）支承杆实际负荷偏大，安全储备偏小。
（1）操作平台荷载不匀，局部荷载过大的支承杆容易弯曲变形。 （2）千斤顶及油路布置不合理，千斤顶爬升不同步，出现提升时间差。 （3）滑模装置结构设计不合理，制作、组装质量不合格。 （4）混凝土浇灌层厚度过大或没有及时均匀交圈 图15-10扭转痕迹示意图 和变换浇灌方向。 （5）风荷载及其他水平外力影响。 （6）支承杆实际负荷偏大，安全储备偏小。
59615滑模及爬模施工 (a)(b)(c)(d) 图15-12双千斤顶纠扭示意图 （a）模板扭转.支承杆随之倾斜；（b）提高千斤顶A高程，千斤顶B停止工作；（c）千斤顶A提升几个行程后，扭转得到纠正；（d）双千斤顶正常T.作.恢复水平滑升 图15-13外力法纠扭示意图 1-筒体埋件；2一钢丝绳； 3-张紧器；4提升架 （1）模板制作、组装质量不合格或施工中产生变形，使模板倾斜度太小或出现上口大下口小的倒倾斜度时，继续硬性提升，见图15-14（a）。 （2）纠正偏差过急，使混凝土拉裂，见图15-14（b）。 （3）混凝土浇灌层过厚导致模板提升速度过慢，使混凝土脱模强度远超过规范要求，甚至与模板粘结。 （4）模板表面不平或不光洁，粘结物未清除干净，滑升摩阻力过大。
(1)模板提升速度过快，混凝土的脱模强度过低，甚至脱模时没有强度。 (2)混凝土浇灌层过厚，致使交圈时间过长，使同一浇灌层的混凝土强度相差悬殊，先入模的混凝土早已超过脱模强度要求，而后入模的混凝土尚处于未凝固状态，模板不得不仓促提升。因此，往往可能同时发生水平拉裂和局部坍塌。 (3)振捣混凝土时，振捣器插入混凝土过深或强力振动钢筋和支承杆。
（1）提升架设计刚度不够或振捣过猛等造成侧压力过大，引起模板外胀变形。 （2）模板组装或进行调整时质量不合格。模板单面倾斜度过大，不符合0.2%〜0.5%的规范要求。这样的模板浇灌混凝土后，就必然会出现鱼鳞状外凸。如果前一层浇灌的混凝土发现“出裙”后，模板不能及时得到纠正，则后一层浇灌的混凝土将继续“出 图15-16鱼鳞状外凸（出裙）示意图 <a）后一层混凝土浇灌前，内模倾斜度过大； （b）后一层混凝土浇灌后，也出现鱼鳞状外凸 1一外模；2—内模；3—内模倾斜度过大； 4一前一层浇灌的混凝土出现鱼鳞状外凸； 5一后一层浇灌的混凝土；6—出现鱼鳞状外凸 （3）浇灌层过厚，加大模板的侧压力，导致模板变形。
（1）阳角部位的混凝土实际上是主筋的保护层。模板滑升时，该部位受两侧摩阻力的作用形成夹角。当阳角部位的模板设计、制作组装或滑模施工不合理时，摩阻力增大到一定程度，就会使该部位的混凝土缺棱掉角。 （2）浇筑混凝土时，振捣器强力振动钢筋和支承杆、模板，使阳角部位脱模不久的混凝土受到较大扰动，也会发生缺棱掉角。 （3）气温较低时，出模不久的混凝土过早暴露，其强度增长缓慢，且钢筋表面容易形成一层冷凝水，使混凝土与钢筋粘结力降低。
（1）滑模施工因故需停歇一段时间后，继续施工时，接槎处未按施工缝的要求处理。其中包括筒仓的环梁、墙壁结构的楼板以及筒壁接槎等部位施工缝处理不当。 （2）浇筑混凝土时，吊斗中的混凝土直接入模，使混凝土发生离析现象。 （3）模板拼缝不严或倾斜度过大，浇筑混凝土时严重漏浆。 （4）石子粒径过大，钢筋过密处振捣不实。
（1）爬模装置安装时.起始楼层的楼面标高不平。 （2）采用千斤顶的爬模，其千斤顶本身就有升差，油路布置不合理也会产生升差。 （3）整个爬模装置中各个机位或提升架所承受的荷载不均，较轻的爬升较快，过重的爬升较慢，形成了高差。 （4）没有采取有效的调平措施。
（1）爬模组装前没有检查已施工的工程结构外形尺寸、截面和角度，爬模模板贴紧原有结构组装，致使爬模组装产生偏差。 （2）模板背楞刚度差，产生变形。 （3）每块平模板背楞之间、互成直角的模板背楞之间没有有效连接措施。 （4）爬模是后穿对拉螺栓，模板之间没有定位套管，对拉螺栓难以保证截面准确尺寸。 （5）混凝土浇筑方式不当，使混凝土向模板一侧产生倾倒力，造成模板变形。 （6）施工误差累计过多，致使不能逐层消除误差。
（1）全钢大模板的角模与大模之间采用1个斜拉螺栓连接，但是在爬模中采用1个斜拉螺栓连接不能使角模面板突出部分与大模贴紧。 （2）角模脱模后一般有3种方法到上一层再安装： 1）角模通过斜拉螺栓和连接槽钢随大模板一起爬升，在大模板合模后，利用斜拉螺栓和连接槽钢同大模板贴紧、合缝； 15.2爬模施工603 2）角模、大模板分别吊挂在上部增设的滑轮轨道上和上架体的滑轮轨道上，随爬模装置的爬升到达上层后，先安装大模板，再安装角模； 3）角模脱模后吊运到操作平台上，到达上层后，先安装大模板，再将角模插入并 安装。 由于每次安装总是大模板在先，角模在后，且角模要同两侧大模连接，因此在接缝处总可能有不合缝的地方。 （3）大模板安装有偏差，不垂直或没有安装到规定的平面位置。 （4）角模与大模板的连接方式不可靠。
（1）预埋套管和锥形承载接头的中心位置线不准或安装有偏差。 （2）大模板有升差或偏移，带动与其连接的锥形承载接头也有偏差。 （3）预埋套管和锥形承载接头与钢筋相碰时，受到钢筋对埋件产生的推力或压力。 （4）混凝土振捣时振捣棒碰撞承载螺栓预埋套管和锥形承载接头，造成偏移。
(1)爬模设计时，选用的油缸或千斤顶额定荷载和工作荷载很接近，几乎没有安全储备，一旦出现局部超载或整体超载将严重影响爬模置的爬升。 (2)爬模设计时，虽然油缸或千斤顶的平均工作荷载是额定荷载的1/2,能满足安全系数2的要求，但是，由于爬模装置各个部位的荷载不是均匀的，如果设计时不作局部验算，可能会在局部超载。 (3)爬模装置在爬升时，整体升差值偏大，出现了较大的附加荷载。 (4)根据《液压爬升模板工程技术规程》(JGJ195—2010)第9.0.5条规定：“操作平台上应在显著位置标明允许荷载值，设备、材料及人员等荷载应均匀分布，人员、物料不得超过允许荷载；爬模装置爬升时不得堆放钢筋等施工材料，非操作人员应撤离操作平台。”施工时因未按本条规定，会在局部超载或整体超载时造成爬模装置爬升困难。
（1）支承杆的承载力与千斤顶不匹配，千斤顶有安全储备，而支承杆没有，一旦千斤顶负荷增加，支承杆因不堪重负而失稳变形。 （2）当支承杆超过规定长度时没有及时进行加固处理或加固不当。 （3）支承杆安装不垂直。 （4）支承杆连接接头不同心或不牢固。
（1）混凝土的早期强度增长较快，与模板的粘结力较大。 （2）模板表面没有清理干净，造成与混凝土的粘结。 （3）没有涂刷脱模剂或脱模剂效果不好。 （4）齿轮齿条之间有混凝土灰浆污染，造成粘结。 （5）个别对拉螺栓没有拆除。 60615滑模及爬模施工 (6)影响脱模的障碍物没有清除。
(1)脱模距离小，人工清理模板和涂刷脱模剂有困难。 (2)水性并含有胶质的脱模剂虽有润滑感，但使模板结垢现象反而加重。 (3)模板清理工作的责任不明确。
（1）爬模设计时没有按工程实际情况计算在平台上的钢筋备用量，而实际超过了规定荷载标准值。 （2）机位布置时没有考虑到布料机荷载、混凝土卸料荷载和其他设备荷载。 （3）施工时没有按设计的允许荷载值均匀分布钢筋、材料、设备。 （4）施工时出现人员过分集中。
（1）对拉螺栓的直径一般是16〜20mm,模板上的对拉螺栓孔直径一般为25mm左右，当对拉螺栓碰到钢筋时，利用孔径无法调整。 （2）在爬模设计时，机位布置可根据工程设计图纸上的钢筋位置作避让，但爬模施工时，由于钢筋搭接、钢筋倾斜、平面偏差等原因造成相碰。 60815滑模及爬模施工 （3）对拉螺栓、承载螺栓预埋套管、锥形承载接头的中心位置与钢筋的间距不可能协调或同步。
（1）模板后退的轨迹是互相平行的，而在弧形结构上任意两组架体（或提升架）对准弧形圆心后，就形成一个夹角，与其相连接的弧形模板，无论内模或是外模都不能后退。 （2）弧形模板要在形成了夹角的架体（或提升架）上后退，对于内模而言，与其相连的连接点必须内移，对于外模而言，与其相连的连接点必须外移，但架体（或提升架）与模板之间的连接是固定的，因此不能后退。
保管不良，受到潮湿环境、雨、雪侵蚀；存放期过长；仓库环境潮湿，通风不良；已用于工程中的因停工或局部停工且没有事先采取保护措施。
原材料仓库管理不当，制度不严；钢筋出厂所捆绑的标牌脱落；对直径大小相近的钢 16.1原料材质611 筋，用目测有时分不清；合格证件未随钢筋实物同时送交仓库。
存放、运输、加工、安装等过程中保护不当。
运输时装车不注意，碰撞成变形状态；运输车辆较短，条状钢筋弯折过度；用吊车卸车时，挂钩操作或堆放不慎，压垛过重或成垛太乱。
材料冷弯性能不良；在北方地区寒冷季节，成型场所温度过低。 61216钢筋加工与安装
轧制钢筋工艺缺陷所致。
钢筋出厂时检验疏忽，以致整批材质不合格或材质不均匀。
钢筋含碳量过高，或其他化学成分含量不合适，引起塑性性能偏低；钢筋轧制有缺陷，如表面有裂纹、伤疤或折叠。
钢筋出厂时就不合格，或钢筋在调直等加工过程中拉伸过量。
有关人员对标准、规范理解不透，工作不细致。 3.
每批条料或多或少几乎都有“慢弯”。
调直机上下压辑间隙太小；调直模安装不合适。
箍筋边长成型尺寸与图纸要求误差过大；没有严格控制弯曲角度；一次弯曲多个箍筋时没有逐根对齐。
下料不准确；画线方法不对或误差大；用手工弯曲时，扳距选择不当；角度控制没有采取保证措施。 16.2钢筋加工615 3..预防措施 ,加强配料管理工作，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值；根据实际成型条件，制定一套画线方法以及操作时搭扳子的位置规定。一般情况下可采用以下画线方法：画弯曲钢筋分段尺寸时，将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除，画上分段尺寸线；形状对称的钢筋，画线要从钢筋的中心点开始，向两边分画。 对弯曲角度，在设备和工具不能自行达到准确角度的情况下，可在成型案上画出角度准线或采取钉扒钉做标志的措施。 对形状比较复杂的钢筋，如要大批成型，应先放出实样，并根据具体条件预先选择合适的操作参数以作为示范。 4.治理方法 当新成型钢筋某部分误差超过质量标准的允许值时，应根据钢筋受力和构造特征分别处理。如超偏差部分对结构性能没有不良影响的，可尽量用在工程上；对结构性能有较大影响的，或钢筋无法安装的，则必须返工。返工时如需将弯折处直开，仅限于对HPB级钢筋返工一次，并应检查弯折处的表面状况。 16.2.5已成型的钢筋变形 1.现象 钢筋成型后外形准确,但在堆放或搬运过程中出现弯曲、歪斜、角度偏差等。 2.原因分析 钢筋成型后，往地面摔放过重，或因地面不平，或与别的物体或钢筋碰撞成伤；堆放过高或支垫不当被压弯；搬运频繁，装卸“野蛮”。
圆形螺旋筋成型所得的直径尺寸与绑扎时拉开的螺距和钢筋原料弹性性能有关，直径不准是由于没有很好考虑这两点因素。
不熟悉箍筋使用养件；忽视规范规定的弯钩形式应用范围；配料任务多，各种弯钩形式取样混乱。
钢筋调直状态不良；点焊操作台台面或模架不平；没有严格按照规定的焊接参数操作（如电极压力、焊接通电时间各点不均等）；网片搬运或堆放不当。
定尺卡板活动；刀片间隙过大。
弹簧预压力过大，钢筋顶不动定尺板。
弹簧预压力不足；传送压根压力过大；钢筋下落料槽的阻力过大。
钢筋骨架外形不准；钢筋安装时有多根钢筋端部未对齐；绑扎时某根钢筋偏离规定位置。
骨架本身刚度不够；起吊后悠荡或碰撞；骨架钢筋交叉点绑扎欠牢或焊点脱落。
保护层垫块厚度不准或数量不够；或构件预制时，由于没有采取可靠措施，混凝土浇筑时钢筋网片产生了移位。
保护层垫块过少或脱落；钢筋成型尺寸不准确，或钢筋骨架绑扎不当，造成骨架外形尺寸偏差，局部抵触模板；振捣混凝土时，撞击钢筋使钢筋移位或引起绑扣松散。
梁的截面高度较大，但未设纵向构造钢筋和拉筋。
用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当；绑扣形式不正确。
操作疏忽，绑扎过程中没有将弯钩扶起。
设计人员未考虑施工操作的实际情况。
钢筋翻样和配料时疏忽大意，没有认真安排原材料下料长度的合理搭配；忽略了某些构件不允许采用绑扎接头的规定；错误取用有接头的钢筋截面面积占总截面的百分率数值；未分清钢筋位于受拉区还是受压区。
搭接处没有扎牢，或搬运时碰撞、压弯接头处。
绑扎柱钢筋骨架时疏忽所致。
网片固定方法不当；振捣碰撞；绑扎不牢；被施工人员踩踏。
操作人员疏忽，使用时对主、副筋在上或在下，未加区别就铺入模板中。
施工图标注的间距为近似值，绑扎时可能有出入。
（1）模板固定不牢，在施工过程中时有碰撞柱（墙）模板的情况，致使柱（墙）纵筋与模板相对位置发生错动。 （2）因箍筋制作误差较大，内包尺寸不符合要求，造成柱（墙）纵筋偏位，甚至发生扭曲现象。 （3）不重视混凝土保护层作用，如发生垫块强度低被挤碎，垫块设置不均匀，数量少，垫块厚度不一致，与纵筋绑扎不牢等问题，影响纵筋偏位。 （4）施工人员随意摇动、踩踏、攀登已绑扎成型的钢筋骨架，致绑扎点松脱，纵筋偏位。 （5）浇筑混凝土时，振动棒触动箍筋与纵筋，使钢筋受振错位。 （6）梁柱节点内钢筋较密，纵筋易被梁筋挤歪而偏位。 （7）施工中，有时将基础柱（墙）插筋连同底层柱（墙）筋一并绑扎安装，因纵筋过长，上部又缺少箍筋约束，整个骨架刚度较差而晃动，造成偏位。
因设计一般不会对梁柱节点区域钢筋做细部设计，节点钢筋拥挤情况常见，造成核心部位绑扎钢筋困难，出现遗漏柱箍筋。
钢筋骨架入模疏忽；没有对安装人员进行认真交底。
施工管理不当，没有深入熟悉施工图内容和钢筋安装顺序。
曲线筋成型不准确，或经过搬移后变形；没有采取可靠措施使曲线形骨架外形满足设计要求。
在骨架绑扎前未按应有的规定箍筋总宽度进行定位，或定位不准；或在操作时不注意，使两个箍筋往里或往外串动。
未采取有效措施固定二层或二层以上的钢筋。 16.3钢筋安装625
（1）焊接工艺方法应用不当。比如，对断面较大的钢筋理应采取预热闪光焊工艺施焊，但却采用了连续闪光焊工艺。 （2）焊接参数选择不合适。特别是烧化留量太小，变压器级数过高以及烧化速度太快等，造成焊件端面加热不足，也不均匀，未能形成比较均匀的熔化金属层，致使顶锻过程生硬，焊合面不完整。 3.
（1）烧化过程太弱或不稳定，使液体金属过梁的爆破频率降低，产生的金属蒸气较少，从数量上和压力上都不足以保护焊缝金属免受氧化。 （2）从烧化过程结束到顶锻开始之间的过渡不够急速.或有停顿，空气侵入焊口。 （3）顶锻速度太慢或带电顶锻不足，焊口中熔化金属冷却.致使去除氧化膜发生困难。 （4）焊口遭受强烈氧化的原因，是由于顶锻留量过大，顶锻压力不足，致使焊口封闭太慢或根本未能真正密合之故。 3.
(1)预热过分，焊口及其近缝区金属强烈受热。 (2)预热时接触太轻，间歇时间太短，热量过分集中于焊口。 (3)沿焊件纵向的加热区域过宽，顶锻留量偏小，顶锻过程不足以使近缝区产生适当的塑性变形，未能将过热金属排除于焊口之外。 (4)为了顶锻省力，带电顶锻延续较长，或顶锻不得法，致使金属过热。 63217钢筋焊接与机械连接 图17-7过热 3.
（1）焊接工艺方法不当，或焊接参数太强，致使温度梯度陡降，冷却速度加快，因而产生淬硬缺陷。 （2）对于某些焊接性能较差的钢筋，焊后虽然采取了热处理措施，但因温度过低，未能取得应有的效果。 3.
图17-9烧伤断口 （1）钢筋与电极接触处洁净程度不一致，夹紧力不足，局部 区域电阻很大，因而产生了电阻热。 （2）电极外形不当或严重变形、导电面积不足，致使局部区域电流密度过大。 （3）热处理时电极表面太脏，变压器级数过高。 3.
1rq 图17-10调伸长度过小时的加热状况 （D由于调伸长度过小，焊接时向电极散热加剧（图17-10）；或变压器级数过高，烧化过程过分强烈，温度沿焊件纵向扩散的距离减小，形成陡降的温度梯度，冷却速度加快，致使接头处产生硬化倾向，引起塑性降低。 （2）烧化留量过小，接头处可能残存钢筋断料时刀口压伤痕迹，产生了一些不良后果。因为刀口压伤部位相当于进行了冷加工，在焊接热量的影响下，会发生以下情况：其一，在超过再结晶温度（500℃左右）的区段产生晶粒长大现象；其二， 在达到时效温度（300℃左右）的区段产生时效现象。这都影响着接头的性能，特别是后 者，会使塑性降低。 （3）顶锻留量过大，致使顶锻过分，引起接头区金属纤维弯曲，对接头塑性产生了不利影响。 63417钢筋焊接与机械连接 3.
（1）钢筋端头歪斜。 （2）电极变形太大或安装不准确。 （3）焊机夹具晃动太大。 （4）操作不注意。 3.
(1)焊接工艺选择不当。 (2)变压器级数选择不当。 (3)未进行焊后热处理。 3，
(1)变压器级数选择不当。 (2)调伸长度不合要求。 3.
(1)焊接电流过小，通电时间太短，焊点强度较低。 (2)电极挤压力不够。 (3)压入深度不够。
（1）电流过大和通电时间过长。 （2）钢筋表面已锈蚀，局部导电不良，造成多次重焊。 （3）电极表面不平，上下电极不对中或电极漏水滴在焊接区，造成焊点过烧现象。 （4）继电器接触失灵。 3.
(1)钢筋表面存有油脂、脏物或氧化膜，甚至钢筋表面锈蚀已成麻点状态，使焊接时钢筋与钢筋、电极与钢筋间的接触电阻显著增加，甚至局部不导电，破坏了电流和热量的正常分布。尤其是有麻点的钢筋，麻坑内锈污不易除掉，因而产生电流密度集中，发生局部熔化或产生电弧烧伤钢筋，熔化铁浆外溢，形成火花飞溅严重。 (2)上下电极表面不平整，有凹坑或凹槽，或电极握杆上的锥形插孔插入不紧密，使冷却水滴漏在焊点上，均会造成钢筋表面烧伤等现象。 (3)通电加热时，电流过大，加热过度，电极压力大，造成压痕加深。 (4)焊接时没有预压过程或预压力过小。 3.
(1)焊接电流愈小，焊点压入深度也愈小；反之愈大。 (2)焊接钢筋通电时间愈短，钢筋受热熔化愈小，焊点压入深度也愈小；反之愈大。 (3)电极挤压力小，焊点压入深度也小；反之愈大。 3.
焊前准备工作没有做好，操作马虎；预制构件钢筋位置偏移过大；下料不准等。 3.
焊工操作不当；焊接参数选择不合适。
(1)熔池温度过高，凝固较慢，在铁水自重作用下下坠形成焊瘤。 (2)坡口立焊、帮条立焊或搭接立焊中，如焊接电流过大，焊条角度不对或操作姿势不当也易产生这种缺陷。 3.
焊接电流过大,电弧太长，或操作不熟练。 3.
由于操作不慎，使焊条、焊把等与钢筋非焊接部位接触，短暂地引起电弧后，将钢筋表面局部烧伤，形成缺陷或凹坑，或产生淬硬组织。
这种缺陷主要是焊接过程中突然灭弧引起的。 3.
（1）焊接时的咬边缺陷, 造成接头局部应力集中。 （2）电弧烧伤或交叉钢筋电弧点焊焊缝太小，使钢筋局部产生淬火组织。 （3）连续施焊使焊缝和热影响区温度过高，冷却后形成粗大的魏氏组织，降低了接头的塑性。 （4）负温焊接时，焊接工艺及参数选择不合适。 3.
（1）焊接碳、镒、硫、磷化学成分含量较高的钢筋时，在焊接热循环的作用下，近缝区易产生淬火组织。这种脆性组织加上较大的收缩应力，容易导致焊缝或近缝区产生裂纹。 （2）焊条质量低劣，焊芯中碳、硫、磷含量超过规定。 （3）焊接次序不合理，容易形成过大的内应力，引起接头裂纹。 （4）焊接环境温度偏低或风速大，焊缝冷却速度过快。 （5）焊接参数选择不合适，或焊接热输入控制不当。
（1）在搭接焊及帮条焊中，电流不适当或操作不熟练，将会发生未焊透缺陷。 （2）在坡口焊接头，尤其是坡口立焊接头中，如果焊接电流过小，焊接速度太快，钝边太大，间隙过小或者操作不当，焊条偏于坡口一边，均会产生未焊透现象。 3.
田仃“十次产生夹渣的原因很多，主要是由于准备工作未做好或操 图17-16夹渣 作技术不熟练引起的，如运条不当，焊接电流小，钝边大,坡口角度小，焊条直径较粗等。夹渣也可能来自钢筋表面的铁锈、氧化皮、水泥浆等污物，或焊接熔渣渗入焊缝所致。在多层施焊时，熔渣没有清除干净，也会造成层间夹渣。 3.
（1）碱性低氢型焊条受潮，药皮变质或剥落，钢芯生锈；酸性焊条烘焙温度过高，使药皮变质失效。 （2）钢筋焊接区域内清理工作不彻底。 （3）焊接电流过大，焊条发红造成保护失效，使空气侵入。 （4）焊条药皮偏心或磁偏吹造成电弧强烈不稳定。 （5）焊接速度过快，或空气湿度太高。 3.
（1）钢筋端部歪扭不直，在夹具中夹持不正或倾斜。 （2）夹具长期使用磨损，造成上下不同心。 （3）顶压时用力过大，使上钢筋晃动和移位。 （4）焊后夹具过早放松，接头未及时冷却，使上钢筋倾斜。 3.
（1）焊接时电流太大，钢筋熔化过快。 64417钢筋焊接与机械连接 （2）上钢筋端头没有压入熔池中，或压入深度不够。 （3）停机太晚，通电时间过长。 3.
（1）焊接过程中上钢筋提升过大或下送时速度过慢；钢筋端部熔化不良或形成断弧。 （2）焊接电流小或通电时间不够，使钢筋端部未能得到适宜的熔化量。 （3）焊接过程中设备发生故障，上钢筋卡住，未能及时压下。
（1）钢筋端头倾斜过大而熔化量又不足，加压时熔化金属在接头四周分布不匀。 （2）采用铁丝圈（焊条芯）引弧时，铁丝圈（焊条芯）安放不正，偏到一边。 （3）焊剂填装不均。 3.
（1）焊剂受潮，焊接过程中产生大量气体渗入熔池。 （2）钢筋锈蚀严重或表面不清洁。 （3）上钢筋在焊剂中埋入深度不足。 3.
（1）钢筋端部或夹持处锈蚀严重，焊前未除锈。 （2）夹具电极不干净。 （3）钢筋未夹紧，顶压时发生滑移。 3.
64617钢筋焊接与机械连接 (1)通电时间短，上钢筋熔化未均匀即进行顶压，熔渣无法排出。 (2)焊接电流过大或过小。 (3)焊剂熔化后形成的熔渣粘度大，不易流动。 (4)预压力太小。 (5)上钢筋在熔化过程中气体渗入熔池；钢筋锈蚀严重或表面不清洁。 3.
焊接过程中焊剂泄漏，熔化铁水失去约束，随焊剂泄漏下淌。 3.
(1)固态气压焊时加热温度不够.焊缝区未达到可焊温度，或者最终顶压力未达到30MPa以上。 (2)装卡钢筋时，夹具的顶紧螺丝未顶紧，造成加压时钢筋打滑，顶压力施加不上。 (3)装卡钢筋时，夹具的活动夹头没有回到原始位置，造成加压时活动夹头行程不 17.5钢筋气压焊647 （a）（b）（c）（d）（e）（f） 图17-18气压焊接头缺陷 （a）焊包太小；（b）帽檐状；（c）焊瘤；（d）偏心； （e）倾斜；（f）过烧、纵向裂纹 够.锻粗头尚未压成，活动夹头已不再往前移动。 （4）焊接加热时，只在压焊面局部加热加压，容易在压焊面部出现帽檐状徽粗头。 （5）采用熔态气压焊时，火焰温度过高，或加热时间过长，形成焊瘤。
（D钢筋端面处理不平，有倾斜角。 （2）焊接夹具变形，质量差，两夹头不同轴或夹具刚度不够。 （3）夹具调向螺丝没有调整好。 （4）钢筋装卡时，两钢筋轴线未对正。 （5）焊接夹具拆卸过早。 （6）钢筋未夹紧就进行焊接。 64817钢筋焊接与机械连接
（1）采用固态气压焊时，加热温度过高，接近熔点温度，同时由于氧化性气体的渗入，使晶粒间的物质氧化，破坏了晶粒间的联系，造成过烧。 （2）加热过程结束，但仍继续加压力，使徽粗区表面压出裂纹。 （3）钢筋母材本身有纵向裂纹，施焊前未发现，一经加压纵向裂纹扩展。 （4）加热器摆动不匀。
（1）钢筋端头处理不清洁，有锈、油污、水泥等附着物。 （2）固态气压焊时钢筋装夹间隙大于3mm,或端面毛刺没有磨削净，使压焊面产生间隙。 （3）装卡好的钢筋没有在当天施焊，压焊面被污染。 （4）加热时火焰利用不正确，加热温度不够或热量分布不均，使压焊面氧化。 （5）顶压力过小。 17.6预埋件钢筋埋弧压力焊和埋弧螺柱焊649 (6)中途灭火或火焰不当。
(1)焊接电流小，时间短，母材加热不足，熔池金属少，因而冷却速度快，顶压时不易完全焊合。 (2)引弧提升高度偏大，或下送不稳定，使熔化过程发生中断现象。 图17-19未焊合 3.
（1）焊接电流过大，焊接时间过长，钢筋熔化量超过预定留量值；熔池温度高，熔池金属过多。 （2）在埋弧螺柱焊时，夹具下送距离受到约束，顶压过程中钢筋在熔池金属中没有压入适当深度，钢筋咬边部位未能为焊缝金属所补偿。 3.
（1）压入深度过小；顶压过程过早断电，或焊接电流小，熔池金属温度低，未能将熔渣完全排除。 17.6预埋件钢筋埋弧压力焊和埋弧螺柱焊651 （2）回收焊剂重复使用时，未能将夹杂物清理干净。 3.
（1）焊接电流过大，焊接时间过长。 （2）钢筋粗，钢板薄，匹配不当。 （3）被焊钢板悬空放置。 3.
（1）当采用直流电焊接时，焊件由一侧接地，电流流向发生直角变化，电流引起的磁场力产生不对称现象，于是，电弧偏向与焊件接地相反的一边（图17-24b）。即使采取两侧对称接地方式，如果导电情况差异较大，仍会发生电弧偏吹现象。 （2）夹具悬臂晃动，顶压过程中产生位移。 3.
（1）电极钳口变形过大，夹装钢筋不正确。 （2）焊后放松钳口过快，熔池金属尚未凝固不慎碰撞。 3.
（1）焊接电流太大，焊接时间太短。 （2）含碳、镒、硫、磷量较高。 3.
（1）焊接电流过大，焊接时间过短。 17.7套筒挤压钢筋连接653 (2)顶压用力过猛。 3.
(1)钢管在轧制过程中产生的缺陷，套筒生产过程中未检验出来。 (2)套筒在厂家生产过程中，喷漆工序产生的质量缺陷。 3.
(1)套筒内径偏小。 (2)钢筋端部有弯曲。 (3)钢筋端部切断时形成有明显的“马蹄形”和突出的尖角。 (4)钢筋的外形尺寸超差，肋尺寸偏大。 3.
（1）待挤压的钢筋未作插入尺寸标记，或在挤压前没有检查钢筋插入位置，钢筋插入过少；套筒表面挤压位置没有标识或标识不清晰。 （2）套筒上未标明压痕标志线，或挤压时压模与检查标志线未对正。 （3）套筒在挤压前及挤压过程中，没有摆正钢筋与模具的相对位置，压模压接方向与套筒轴线不垂直；被连接的两端钢筋不处于同一轴线上。 （4）未按照标准要求做接头的工艺检验；或未按照工艺检验合格的挤压力参数进行挤压操作；或挤压用钢筋与工艺检验时的钢筋厂家、生产批次不同，硬度发生了变化；或挤压时未按照规定的压力挤压；或压力表不准确。 （5）未按照规定的压力挤压，挤压力过大；压力表不准确；套筒的硬度偏高。 3.
（1）没有按照操作要求用专用卡规测量压痕深度（压力表不准，显示压力小于实际压力）；压痕直径偏大；挤压力偏小；套筒硬度偏高；挤压模具规格与挤压钢筋规格不符。 （2）没有按照要求用专用卡规测量压痕深度；压痕直径偏小；压力表不准，显示压力大于实际压力；挤压力过大；套筒硬度偏高。 3.
（1）套筒材料实际强度偏低，或套筒材料有缺陷，不符合设计要求。 （2）套筒挤压时挤压力过大；压力表不准。 3.
（1）套筒原材料存在裂纹缺陷，在生产过程中未检验出或出厂未经过检验。 （2）套筒在出厂前未做规格标记。 3.
（1）连接套筒与待连接钢筋型号不匹配。 （2）连接套筒端部未戴保护盖进行防护，套筒内有异物。 3.
（1）螺纹加工设备丝头长度限位装置调整有误，造成钢筋螺纹丝头加工过长，超过接 65617钢筋焊接与机械连接 头供应商提供的操作规程规定的要求。 （2）钢筋连接后未用扭矩扳手检验，或力矩扳手不准造成接头未按照规程规定的扭矩值拧紧；接头安装漏拧，未按照要求拧紧，且未做拧紧后的油漆标记。 3.
（1）套筒螺纹锥度或牙形角加工不合格；丝头锥度、牙形角或长度加工不合格；钢筋连接不合格。 （2）套筒存在质量缺陷。 3.
套筒原材料不合格，存在质量缺陷。 3.
(1)套筒规格标识不清，套筒与钢筋的规格不匹配；钢筋螺纹丝头加工直径偏大；螺纹丝头加工时，刀具或滚丝轮规格使用错误，螺纹丝头的螺距与套筒螺纹的螺距不符。 (2)钢筋螺纹丝头的螺距误差超差，造成累计误差大；钢筋螺纹丝头加工有锥度。 3.
(1)钢筋螺纹丝头加工长度误差过大，连接的两个钢筋丝头长短不一致，并超过允许误差，两个丝头端部在套筒中居中或偏向一侧，外露丝头长度不一致。 (2)钢筋螺纹丝头加工长度偏长，超过允许误差值。 (3)钢筋螺纹丝头加工长度偏短，超过允许误差值；丝头加工锥度较大，不能全部旋入套筒；连接时未按照规定扭矩拧紧。 3.
(1)套筒螺纹小径加工时尺寸偏大超差(螺纹牙高偏低，牙尖偏平)，或钢筋螺纹丝头中径偏小、超差，造成螺纹的有效接触牙高不够。 (2)套筒或丝头加工中径的尺寸超差，造成安装时螺纹间隙过小，丝头无法全部拧入套筒中，有效的螺纹连接长度不够；丝头的加工锥度过大；安装时丝头未按照要求拧紧到位。 65817钢筋焊接与机械连接 3.
（1）套筒材料的实际强度偏低，不符合套筒设计对材料强度的要求。 （2）套筒外径尺寸偏小，尺寸超差。 （3）套筒材料局部有缺陷。 3.
（1）钢筋锁粗段徽粗直径偏小。 （2）待加工钢筋端部弯曲，造成徽粗后徽粗段弯曲；钢筋断面采用普通切断机切断，断面不平整，有马蹄形，造成徽粗后徽粗段弯曲。 3.
（1）钢筋螺纹丝头牙形不饱满，牙尖偏秃，造成螺纹的有效接触牙高偏小； （2）钢筋由于徼粗前弯曲或钢筋断面不平整，有“马蹄形”，造成徽粗后徽粗段弯曲，螺纹加工后牙形一边饱满，一边不饱满。 3.
（1）徽粗段螺纹的直径加工偏小；钢筋冷檄力偏小，强化程度不够。 （2）钢筋冷徽力偏大，钢筋冷强强化的程度过大；个别情况下可能因为该钢筋对冷徽加工的敏感性过大，不能适应。 （3）在钢筋徽粗时，锁粗机夹具对钢筋夹持段部位的夹紧力过大，或夹具不平行，对钢筋造成损伤。 3.
（1）3个或4个滚丝轮的牙形轨迹不在同一条直线上，滚轧时形成“干涉”，螺纹牙 66017钢筋焊接与机械连接 形偏瘦。 （2）钢筋剥肋切削时，切削直径过小，不符合操作规程的直径要求。滚制的螺纹牙尖偏平，接头拉伸受力时接触牙高偏低，造成螺纹牙齿的强度偏低。 3.
参见17.11.1“钢筋螺纹丝头外观不合格”的原因分析。 3.
（1）钢筋的螺纹丝头加工过长（加长螺纹除外），套筒端部对它没有形成嵌固作用。 （2）螺纹剥肋长度大于滚丝长度，丝头外侧有未经滚轧强化的钢筋切削段。 （3）套筒端部的内倒角设计参数与螺纹滚丝轮端部过渡段的牙形不匹配。 3.
（1）3个或4个滚丝轮的牙形轨迹不在同一条直线上，滚轧时形成“干涉”，螺纹牙形偏瘦。 （2）钢筋滚丝直径调整过大，造成滚制的螺纹牙尖偏平,.接头拉伸受力时接触牙高偏低，造成螺纹牙齿的强度偏低；钢筋直径超标偏小。 （3）滚丝轮的设计存在缺陷。 17.12直接滚轧直螺纹钢筋连接661 3.
（1）3个或4个滚丝轮的牙形轨迹不在同一条直线上，滚轧时形成“干涉”，螺纹牙形偏瘦。 （2）钢筋滚轧时形成“倒伏”的牙形，滚丝轮的设计存在缺陷。 3.
（1）混凝土配合比未经认真设计计算和试配，材料用量比例不当，水胶比。大，砂浆少，石子多。 （2）使用原材料不符合施工配合比设计要求，水泥用量不够或受潮结块，活性降低；滑料级配差，含杂质多；水被污染，或砂石含水率未扣除。 （3）材料未采用称量，用体积比代替重量比，用手推车量度，或虽用磅秤计量，计量工具未经校验.误差大，材料用量不符合配合比要求。 （4）外加剂和掺量未严格称量，加料顺序错误，混凝土未搅拌均匀，造成混凝土匀质性很差，性能达不到要求。 （5）质量管理不善，拌制时,随意增减混凝土组成材料用量，使混凝土配合比不准。 3.
（D水胶比与设计等级不匹配，水胶比过大，浆体包裹性差，容易离析；水胶比过小，浆体黏聚力过大、成团，不易浇筑。 （2）粗、细骨料级配质量差，空隙率大，配合比砂率过小，难以将混凝土振捣密实。 （3）水胶比和混凝土坍落度过大，在运输时砂浆和石子离析，浇筑过程中不易控制其均匀性。 （4）计量工具未检验，误差较大，计量制度不严或采用了不正确的计量方法，造成配合比不准，和易性差。 （5）混凝土搅拌时间不够，没有搅拌均匀。 （6）配合比设计不符合施工工艺对和易性的要求。 （7）搅拌设备选择不当。 （8）运输设备的型号及外观选择不当。
（1）外加剂与水泥适应性不良。 （2）外加剂的产品质量不达标（如碱含量超标等兀 （3）以干粉状掺入混凝土中的外加剂（如硫酸钠早强剂）细吱不符合要求，含有大量未碾细的颗粒，遇水膨胀，造成混凝土表面“开花”。 （4）掺外加剂的混凝土拌合物运输停放时间过长，造成坍落度、稠度损失过大。 （5）根据混凝土的功能，所选用的外加剂类型不当。 （6）外加剂的储存存在问题，导致外加剂浓度变化及发生化学反应。
（1）模板表面粗糙或粘附有水泥浆渣等杂物未清理干净，或清理不彻底，拆模时混凝土表面被粘坏。 （2）木模板未浇水湿润或湿润不够，混凝土构件表面的水分被吸去，使混凝土失水过多，而出现麻面。 （3）模板拼缝不严，局部露浆，使混凝土表面沿模板缝位置出现麻面。 （4）模板隔离剂涂刷不匀，或局部漏刷或隔离剂变质失效，拆模时混凝土表面与模板粘结，造成麻面。 （5）混凝土未振捣密实或振捣过度，造成气泡停留在模板表面形成麻面。 （6）拆模过早，使混凝土表面的水泥浆粘在模板上，也会产生麻面。
（1）浇筑混凝土时，钢筋保护层垫块位移，或垫块太少甚至漏放，致使钢筋下坠或外移紧贴模板面而外露。 （2）结构、构件截面小，钢筋过密，石子卡在钢筋上，使水泥砂浆不能充满钢筋周围，造成露筋。 （3）混凝土配合比不当，产生离析，靠模板部位缺浆或模板严重露浆。 （4）混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振，或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移，造成露筋。 18.2表面缺陷669 （5）模板清理不净造成粘接或脱模过早，拆模时造成缺棱、掉角，导致露筋。
(1)混凝土配合比不当,或砂、石子、水泥材料计量错误，加水量不准确，造成砂浆少、石子多。 (2)混凝土搅拌时间不足，未拌均匀，和易性差，振捣不密实。 (3)混凝土下料不当，一次下料过多或过高，未设加长软管，使石子集中，造成石子与砂浆离析。 (4)混凝土未分段分层下料，振捣不实或靠近模板处漏振，或使用干硬性混凝土，振捣时间不够；或下料与振捣未很好配合，未及时振捣就下料，因漏振而造成蜂窝。 (5)模板缝隙未堵严，振捣时水泥浆大量流失；或模板未支牢，振捣混凝土时模板松动或位移，或振捣过度造成严重漏浆。 (6)结构构件截面小，钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小，混凝土被卡住.造成振捣不实。
（1）在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处，混凝土下料被搁住，未振捣就继续浇筑上层混凝土，而在下部形成孔洞。 （2）混凝土离析.砂浆分离,石子成堆,严重跑浆，又未进行振捣，从而形成特大的蜂窝。 （3）混凝土一次下料过多、过厚或过高，振捣器振动不到，形成松散孔洞。 （4）混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物，混凝土被卡住。
基础、柱或墙根部混凝土浇筑后，接着往上浇筑，由于此时台阶或底板部分混凝土尚未沉实凝固,在重力作用下被挤隆起,而根部混凝土向下脱落形成蜂窝和空隙（俗称“烂脖子”、“吊脚”兀 由于根部不平整、清理不干净，竖向构件模板不严密，振捣不及时、不到位而形成根部松散夹层或空隙。
（1）木模板未浇水湿透，或湿润不够，混凝土表层水泥水化的水分被吸去，造成混凝 18.2表面缺陷673 土脱水酥松、脱落。 （2）炎热刮风天浇筑混凝土，脱模后未适当护盖浇水养护，造成混凝土表层快速脱水产生酥松。 （3）冬期低温浇筑混凝土，浇灌温度低，未采取保温措施，结构混凝土表面受冻，造成酥松、脱落。
（1）施工缝或后浇缝带，未经接缝处理，未将表面水泥浆膜和松动石子清除掉，或未将软弱混凝土层及杂物清除，或并未充分湿润，就继续浇筑混凝土。 （2）大体积混凝土分层浇筑，在施工间歇时，施工缝处掉入锯屑、泥土、木块、砖块等杂物，未认真检查清理或未清除干净，就浇筑混凝土，使施工缝处成层夹有杂物。 （3）混凝土浇筑高度过大，未设加长软管、溜槽下料，造成底层混凝土离析。 （4）底层交接处未灌接缝砂浆层，接缝处混凝土未很好振捣密实；或浇筑混凝土接缝时，留槎或接槎时振捣不足。 （5）柱头浇筑混凝土时，当间歇时间很长，常掉进杂物，未认真处理就浇筑上层柱混凝土，造成施工缝处形成夹层。
（1）木模板在浇筑混凝土前未充分浇水湿润；混凝土浇筑后养护不好，棱角处混凝土的水分被模板大量吸收，造成混凝土脱水，强度降低，或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时棱角被粘掉。 （2）冬期低温下施工，过早拆除侧面非承重模板，或混凝土边角受冻，造成拆模时掉角。 （3）拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉。 （4）模板未涂刷隔离剂，或涂刷不均。 （5）模板清理不干净，遗留砂浆块等。 （6）施工中穿行的手推车以及拆模过程中的人为疏忽而导致棱角被破坏。
（1）混凝土配合比不当，砂率不合适，水灰比过大，混凝土浇筑后石子下沉，造成上部松顶。 （2）振捣时间过长，造成离析，并使气体浮于顶部。 （3）混凝土的泌水没有排除，使顶部形成一层含水量大的砂浆层。
(1)混凝土浇筑后，表面仅用铁锹拍平，未使用大杠、抹子找平压光，造成表面粗糙不平。 (2)模板未支承在坚硬土层上，或支承面不足，或支撑松动，土层浸水，致使新浇筑混凝土早期养护时发生不均匀下沉。 (3)混凝土未达到一定强度时，上人操作或运料，使表面出现凹陷不平或印痕。
(1)模板支设不牢固或斜撑支顶在松软地基上，混凝土振捣时产生位移或倾斜。如杯形基础杯口采用悬挂吊模法，底部、上口如固定不牢，常产生较大的位移或倾斜。 (2)门洞口模板及预埋件固定不牢靠，混凝土浇筑、振捣方法不当，造成门洞口和预埋件产生较大的位移。 (3)放线出现较大误差，没有认真检查和校正，或没有及时发现和纠正，造成轴线累积误差过大，或模板就位时没有认真吊线找直，致使结构发生歪斜。
（1）模板支架支承在松软地基上，不牢固或刚度不够，混凝土浇筑后局部产生较大的侧向变形，造成凹凸或鼓胀。 （2）模板支撑不够或穿墙螺栓未锁紧，致使结构膨胀。 （3）混凝土浇筑未按操作规程分层进行，一次下料过多或用吊斗直接往模板内倾倒混凝土，或振捣混凝土时长时间振动钢筋、模板，造成跑模或较大变形。 （4）组合柱浇筑混凝土时利用半砖外墙作模板，由于该处砖墙较薄，侧向刚度差，使组合柱容易发生鼓胀，同时影响外墙平整。
（1）水泥过期或受潮，活性降低；砂石骨料级配不好，空隙率大，含泥量和杂质超过规定或有冻块混入；外加剂使用不当，掺量不准确。 （2）混凝土配合比不当，计量不准，袋装水泥重量不足，计量器具失灵，施工中随意加水，或没有扣除砂石的含水量，使水灰比和坍落度增大。 （3）混凝土加料顺序颠倒，搅拌时间不够，拌和不匀。 （4）冬期低温施工，未采取保温措施，拆模过早，混凝土早期受冻。 （5）混凝土试块没有代表性，试模保管不善，混凝土试块制作未振捣密实，养护管理不当，或养护条件不符合要求；在同条件养护时，早期脱水、受冻或受外力损伤。 （6）混凝土拌合物搅拌至浇筑完毕的延续时间过长，振捣过度，养护差，使混凝土强度受到损失。
（1）施工时造成的混凝土表面缺陷，如缺棱掉角、露筋、蜂窝、孔洞和裂缝等没有处理或处理不良，在外界不良环境条件作用下，使钢筋锈蚀、膨胀剥落。 （2）钢筋混凝土内掺入过量的氯盐外加剂或在不允许使用氯盐的环境中，使用了含有氯盐成分的外加剂，造成钢筋锈蚀，混凝土沿钢筋产生裂缝、剥落。 （3）冬期施工混凝土结构构件未保温，混凝土早期遭受冻结，使表层出现裂缝、剥落、钢筋锈蚀。
（1）混凝土浇筑时在预埋件和混凝土之间没有很好捣实，或没有辅以人工捣实。 （2）混凝土水灰比和坍落度过大，混凝土干缩后在预埋件与混凝土之间形成空隙。 （3）浇筑方法不当，使预埋件背面的混凝土气泡和泌水无法排出，形成空鼓。
(1)混凝土浇筑后，表面没有及时覆盖，受风吹日晒，表面游离水分蒸发过快，产生剧烈的体积收缩，而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种收缩应力而导致开裂。 (2)使用收缩较大的水泥；水泥含量过多，或使用过量的粉砂，或混凝土水灰比过大。 (3)混凝土流动度过大，模板、垫层过于干燥，吸水大。 (4)浇筑在斜坡上的混凝土，由于重力作用有向下流动的倾向，也是导致这类裂缝出现的因素。
(1)混凝土浇筑振捣后，粗骨料沉落，挤出水分、空气，表面呈现泌水，而形成竖向体积缩小沉落，这种沉落受到钢筋、预埋件、模板、大的粗骨料以及先期凝固混凝土的局部阻碍或约束，或混凝土本身各部相互沉降量相差过大而造成裂缝。 (2)混凝土保护层不足，混凝土沉降受到钢筋的阻碍，常在箍筋方向发生一道道的横向沉降裂缝。
(1)混凝土结构成型后，没有覆盖养护，受到风吹日晒，表面水分散失快，体积收缩大，而内部湿度变化很小，收缩也小。因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束，出现拉 18.5混凝土裂缝687 应力，引起混凝土表面开裂。 (2)混凝土结构长期裸露在露天，未及时回填土或封闭，处于时干时湿状态，使表面湿度经常发生剧烈变化。 (3)采用含泥量大的粉砂配制混凝土，收缩大，抗拉强度低。 (4)混凝土过度振捣，表面形成水泥含量较多的砂浆层，使收缩量增大。
(1)表面温度裂缝，多由于温差较大引起。混凝土结构构件，特别是大体积混凝土基础浇筑后，在硬化期间水泥放出大量水化热，内部温度不断上升，使混凝土表面和内部温差较大。当温度产生的非均匀的降温差时(如施工中注意不够而过早拆除模板；冬期施工过早除掉保温层，或受到寒潮袭击)，将导致混凝土表面急剧的温度变化而发生较大的温降收缩，此时表面受到内部混凝土的约束，将产生很大的拉应力(内部温降慢，受自约束而产生压应力)，而混凝土早期抗拉强度很低，因而出现裂缝。但这种温差仅在表面处较大，离开表面就很快减弱，因此，裂缝只在接近表面较浅的范围内出现，表面层以下的结构仍保持完整。 (2)深进的和贯穿的温度裂缝多由于结构降温差较大，受到外界的约束而引起的。当大体积混凝土基础、墙体浇筑在坚硬地基(特别是岩石地基)或厚大的旧混凝土垫层上时，没有采取隔离层等放松约束的措施，如果混凝土浇筑时温度很高，加上水泥水化热的温升很大，使混凝土的温度很高，当混凝土温降收缩，全部或部分地受到地基、混凝土垫层或其他外部结构的约束，将会在混凝土内部出现很大的拉应力，产生降温收缩裂缝。这类裂缝较深，有时是贯穿性的(图18-6),将破坏结构的整体性。基础工程长期不回填， 68818混凝土工程 图18-6温度裂缝 1—表面裂缝；2—深进裂缝；3—贯穿裂缝 受风吹日晒或寒潮袭击作用；框架结构的梁、墙板、基础梁，由于与刚度较大的柱、基础约束，降温时也常出现这类裂缝。 (3)采用蒸汽养护的结构构件，混凝土降温制度控制不严，降温过速，使混凝土表面急剧降温，而受到内部的约束，常导致结构表面出现裂缝。
69018混凝土工程 (1)拆模时由于工具或模板的外力撞击而使结构出现裂缝，如拆除墙板的门窗模板时，常引起斜向裂缝；用吊机拆除内外墙的大模板时，稍一偏移，就撞击承载力还很低的混凝土墙，引起水平或垂直的裂缝。 (2)拆模过早，混凝土强度尚低，常导致出现沿钢筋的纵向或横向裂缝。 (3)拆模方法不当，只起模板一角，或用猛烈振动的方法脱模，使结构受力不匀或受到剧烈的振动。 (4)梁、板混凝土尚未达到脱模强度，在其上运输、堆放材料，使梁、板受到振动或超过比设计大的施工荷载作用而造成裂缝。
(1)结构构件下面的地基软硬不均，或局部存在松软土，未经夯实和必要的加固处理.混凝土浇筑后，地基局部产生不均匀沉降而引起裂缝。 (2)结构各部分荷载悬殊，未作必要的加强处理，混凝土浇筑后因地基受力不均，产生不均匀沉降，造成结构应力集中，而导致出现 支撑间距过大或支撑在松软土上；以及过早拆 (4)冬期施工，模板支架支承在冻土层上，上部结构未达到规定强度时地层化冻下 18.5混凝土裂缝691 沉，使结构下垂或产生裂缝。 3.
（1）混凝土内掺有氯化物外加剂,或以海砂作骨料，或用海水拌制混凝土，使钢筋产生电化学腐蚀，铁锈膨胀而把混凝土胀裂（即通常所谓钢筋锈蚀膨胀裂缝）。有的保护层过薄，碳化深度超过保护层，在水的作用下，亦会使钢筋锈蚀膨胀造成这类裂缝。 （2）混凝土中铝酸三钙受硫酸盐或镁盐的侵蚀，产生难溶而体积增大的反应物.使混凝土体积膨胀而出现裂缝（即通常所谓水泥杆菌腐蚀）。 （3）混凝土骨料含有蛋白石、硅质岩或镁质岩等活性氧化硅，与高碱水泥中的碱反应生成碱硅酸凝胶，吸水后体积膨胀而使混凝土崩裂（即通常所谓“碱骨料反应”）。 （4）水泥中含游离氧化钙过多（多呈颗粒），在混凝土硬化后，继续水化，发生固相体积增大，体积膨胀，使混凝土出现豆子似的崩裂，多发生在土法生产的水泥中。
冬期施工混凝土结构构件未保温，混凝土早期遭受冻结，将表层混凝土冻胀，解冻后钢筋部位变形仍不能恢复，而出现裂缝、剥落。
氯化铁防水剂溶液中，氯化铁和氯化亚铁的含量比例不当。过量的氯化铁与水泥硬化过程中析出的氢氧化钙反应生成的氯化钙，除部分与水泥结合外，剩余的氯离子则会引起钢筋腐蚀的危险。 3.
（1）防水剂中氯化铁与氯化亚铁的比例不当，氯化铁含量过多。 （2）防水剂中膨胀剂（硫酸铝、明血）组分含量过多，使混凝土的收缩受到过大限制，形成裂缝。 （3）防水剂计量不准，或储存期间有雨水浸入，或水分蒸发多，防水剂密度发生了变化，未能察觉，致使实际加入的防水剂量失控。 （4）石子吸水率大，砂石含泥量和泥块含量严重超标。 （5）砂石含水率不测定、不调整，凭经验增减用水量。加水计量装置失灵，凭目测坍落度替代水灰比控制，加大了收缩的不均匀性和可变性。 （6）三氯化铁防水剂混凝土对养护工作的敏感性较大，养护不及时或干燥失水或养护时间、湿度不够等，都会严重影响混凝土的抗裂性和防水性。
（1）参见19.1.5“抗渗性能不稳定”的原因分析。 （2）氯化铁防水剂未按要求进行配制，质量不稳定，掺量控制不准或计量有误。 3.
（1）水泥过期或受潮结块，强度大幅度下降，砂石含泥量、泥块含量严重超标，缺乏养护或养护不及时，早期脱水。 （2）引气剂制备质量不好，皂化不全，掺量不当或失控，或计量有误。实践表明：含气量每增加1%,28d强度下降3%〜5%。 3.
（1）参见19.1.5“抗渗性能不稳定”的原因分析。 （2）引气剂计量不准，前后波动，或前后配制的引气剂质量不一，或贮存保管不当，有雨水浸入，或有变质现象。砂子细度模量变化大。 （3）施工期间环境温度变化大，以及养护工作的差异，对引气剂防水混凝土的含气量和抗渗性能影响很大。在低于5℃条件下养护，几乎完全失去抗渗能力。 （4）混凝土拌合物停留时间长，含气量损失大。 3.
(1)违反规范的有关规定。规范明确规定了掺氯盐的钢筋混凝土结构的禁用范围，明确规定不得用于含有活性骨料的混凝土结构，并规定三乙醇胺、氯化钠的掺量不应大于表 19-5的规定。 (2)亚硝酸钠与氯化钙比例不当，三乙醇胺、氯化钠掺量限定值表19-5 为防止氯盐对钢筋的危害，当氯盐掺量混凝土种类及使用条件外加剂品种掺量(占水泥重量) 为水泥重量的0.5%〜1.5%时，亚硝酸<Z02 钠与氯盐之比应大于1，而当氯盐掺量预应力混凝土三乙醇胺0.05 钢筋混凝土干燥环境氯盐三乙醇胺10.05 为水泥重量的1.5%〜3%时，亚硝酸钠 与氯盐之比应大于L3。潮湿环境三乙醇胺0.05 3.
(1)每次配制防水剂的三乙醇胺纯度不一，致使混凝土中三乙醇胺的实际含量有别，使混凝土的致密性发生差异，导致混凝土抗渗性能发生变动。 (2)计量器具失灵或防水剂溶液掺入量有误。 (3)三乙醇胺防水剂存放保管不当，有雨水侵入或水分蒸发，浓度(密度)发生变化，使用前未予核查，实际掺加量前后已各不相同。 (4)防水剂溶液没有按规定比例和要求配制，存在随意性或控制不严。 (5)参见19.1.5“抗渗性能不稳定”的原因分析。 3.
(1)施工现场环境温度高，尤其是夏季，气温超过35c时更为明显。 (2)运输、停留时间过长。 (3)混入其他品种的水泥。如石膏矶土水泥混凝土拌合物中，若混入硅酸盐水泥，则混凝土拌合物会很快失去流动性。 (4)膨胀水泥用量过多。不论何种膨胀水泥，其组分中的石膏含量，均较常用水泥的石膏含量高得多，SO3含量一般可达6.5%〜7.5%。 (5)膨胀水泥的颗粒，普遍较常用水泥细小，比表面积一般达(4800±200)cm2/g,表现在混凝土拌合物的需水量，较之相同坍落度的一般水泥混凝土不仅多(增加10%〜15%),而且坍落度损失既快且大。 71419特种混凝土工程 3.
（1）初始养护时间早晚不一。养护期间环境温度差异大。 （2）配合比控制不严，计量不准。 （3）试件取样的代表性差，混凝土拌合物匀质性差。 （4）膨胀水泥多厂别、多批次进场，膨胀性能不一。 3.
（1）水玻璃用量过多，或氟硅酸钠量过少，或两者兼而有之。 （2）水玻璃模数低或密度大，或两者兼而有之。 （3）施工浇筑和初始养护期间环境温度低、湿度大或有雨水侵袭。 （4）氟硅酸钠贮存保管不当，有杂物混入，或受潮或纯度低，粉料、粗细骨料含水率大、杂质多。 3.
（1）水玻璃耐酸混凝土的凝结、硬化主要是水玻璃与氟硅酸钠的相互作用，生成具有胶结性能的“硅胶”，与粉料、粗细骨料胶结成整体，形成坚硬的水玻璃人造石。但是,由于水玻璃和氟硅酸钠的化学反应不能完全进行，反应率一般仅达80%左右。这就是说,即使组成材料的各组分比例合适，在耐酸混凝土中也仍然含有未参加反应的水玻璃和氟硅酸钠，以及混凝土在硬化过程中产生的可溶性物质（如氟化钠），使混凝土的耐酸性能（尤其是耐稀酸性能）和耐水性受到侵害。 （2）氟硅酸钠用量不足，早期养护温度过低。 （3）水玻璃模数过低，密度过大，用量过多。 （4）酸化处理时间掌握不当，酸液浓度不合适或酸化处理次数少，质量差。 （5）配合比设计质量不高，各种材料之间的比例不合适。 （6）施工和养护期间，环境温度过低，湿度过大，或有雨水侵袭。 3.
（1）水玻璃模数低，用量过多。 （2）水玻璃与氟硅酸钠两者比例不当。 （3）粗细骨料级配太差，空隙率大，配合比设计中有关参数（如砂率、粉料用量等）选用不当，使配制成的混凝土密实性差。 （4）粉料、粗细骨料耐酸性能不合格（耐酸率小于95%）,含水率大，含泥量、泥块含量等有害杂物较多。 （5）施工操作和养护期间有雨水侵袭。 （6）养护期间环境温度低，湿度大。 3.
（1）水玻璃模数大，密度小，用量少。 （2）氟硅酸钠与水玻璃两者比例不当，氟硅酸钠用量过多。 （3）施工浇筑期间环境温度高（大于35℃）。 3.
（1）模板隔离剂使用不当，使用了肥皂水等碱性隔离剂。 （2）水玻璃模数大，密度小，用量少，氟硅酸钠掺量过多，造成混凝土拌合物硬化反应过速，过于粘稠，增加了搅拌、振捣的困难，影响了施工操作质量。 （3）氟硅酸钠用量过少，使混凝土产生麻面，甚至溶蚀现象。 （4）参见18.2.1“麻面”、18.2.3“蜂窝”和18.2.4“孔洞”的原因分析。
（1）水玻璃密度大，用量多，收缩变形大。 （2）拌合物搅拌不均匀，致使混凝土硬化速度不一致，造成某些部分所能承受的拉应力不一，薄弱部分便出现裂纹、开裂现象。 （3）混凝土暴露面积大，由于温度变化和温差影响，造成胀缩变形不一，形成裂纹。 （4）粗细骨料中含泥量和泥块含量大。 （5）振捣抹压不实，养护期间受雨水侵袭和太阳暴晒。
（1）沥青用量过多。 （2）混凝土拌合物温度低，铺摊过厚，铺摊温度或成活温度低，滚（碾）压不实。 （3）粉料和骨料级配不好，密实性差。 （4）混凝土拌合物拌和不均匀，温度过高，粗骨料分布不均，底部多，上部少。 3.
（1）沥青中混入杂物较多，质量不好，用量过多。 （2）粉料和骨料混合物的颗粒级配差，潮湿有水分，含泥量大，耐酸率不合格。 （3）沥青熬制温度过高，时间过长，含有大量老化了的沥青。 （4）混凝土搅拌拌和不均匀，加热温度不够。 （5）开始摊铺压实和压实成活后温度过低。 （6）摊铺厚度过厚，压重不够，压实后的密实度差，强度低。 3.
（1）沥青用量过多，收缩大；开始压实温度过低，碾压、振捣不实或漏振。 （2）压实后环境温度骤然降低，或遭受雨水浸入。 （3）原材料中泥土等杂物较多，潮湿、含有水分。 （4）一次摊铺厚度过厚，局部漏振或振动（捣）不实。 （5）施工环境温度过低（V5C）,没有保温措施。 （6）粉料和骨料混合物的颗粒级配不好。 （7）沥青熬制温度和开始压实温度过高，一经振动，粗骨料因密度较大而下沉，沥青密度较小而上浮于表面，冷却后易产生收缩裂纹。 72419特种混凝土工程 3.
(1)硫磺用量过多，收缩变形大。灌注温度过高，或环境温度和粗骨料温度过低,灌注时骤然冷却，造成内外温差过大，表面形成裂纹。 (2)材料中混有纤维状杂物,细骨料中含泥量大，粗骨料中则含有较多的泥土等杂物。 (3)粗骨料使用前没有预热，或预热温度过低。 (4)一次浇筑面积过大，加大了不同部位混凝土表面的温度差，影响了表面收缩变形的均匀性。 (5)硫磺熬制质量不好，时间过短，温度过低，液面仍有气泡存在。
（1）硫磺砂浆一次灌入量大而快，粗骨料中的空气没有得到及时排除，残留于混凝土内部，形成孔（空）域。 （2）施工环境温度过低，硫磺加热温度过低，或石子未预热，或预热温度低，致使灌入的硫磺砂浆尚未充满粗骨料空隙前就已冷却，形成局部孔（空）域。 （3）硫磺熬制质量不好，未熬透，熬制温度过低，仍含有大量气泡。 （4）浇灌时浇灌孔没有保护好，坍陷堵塞。
(1)粗细骨料泥土杂质含量较大，级配不好，耐酸性能不合格。 (2)粉料潮湿，含水量大，耐酸率不合格。 (3)硫磺用量过多或过少。各材料之间的比例配合不当。 (4)浇灌时硫磺砂浆温度过低，粗骨料预热不够或根本没有预热，致使灌注后的硫磺混凝土密实性差，强度低，耐酸性能差，达不到设计要求。 3.
（1）水泥品种选用不当，用量过少，水灰比大。 （2）粉料含杂质多，耐碱性能差。 （3）骨料耐碱性能差，级配不好，空隙率大，含泥量和泥块含量大，杂质多。 （4）配合比设计有关参数选择不当，配制成的混凝土密实性差。 （5）混凝土拌合物搅拌不均匀，振捣不实，养护失控，养护湿度和时间都不够。 3.
（1）水泥胶结料用量少，或水玻璃模数低、用量少，难以满足包裹粉料和粗细骨料的表面积需要，使混凝土拌合物显得松散、不粘结，振捣不实。 （2）水玻璃用量过多，氟硅酸钠用量少，拌合物黏聚力大，搅拌不均匀，易成团，浇筑时振捣困难，硬化后的混凝土密实性差。 （3）粉料、粗细骨料级配不好，空隙率大，选用砂率过小，致使拌合物和易性差，发生离析现象，粘聚性差。 （4）坍落度太大，搅拌不均匀。配合比设计参数选择不当，如水灰比过大，砂率不足，配制成的混凝土密实性差。 3.
(1)耐火混凝土品种选择失误，选定的耐火混凝土不可能达到要求的耐高温性能。 (2)骨料耐高温性能差，级配不好。 (3)水灰比大，坍落度大，胶结料用量过多。 (4)配合比设计参数选择不合适，比例不当，和易性不好，密实性差。 (5)材料计量控制不严，配合比失控。 3.
（1）配制氢氧化铁的溶液中食盐含量过多，清洗工作马虎，仍有过量的氯化钠未清洗掉。 （2）氢氧化铁溶液掺量过多。 3.
（D氢氧化铁或三氯化铁混合剂配制有误，质量不合要求，或掺加量不当，致密性差，使配制成的混凝土抗油渗性能低下。 （2）骨料级配不好，空隙率大，含泥量和泥块含量多。 （3）混凝土配合比设计参数选择不当，如水灰比大，坍落度大，砂率小，混凝土拌合物的和易性、密实性差。 （4）浇灌时，一次浇筑厚度过大，振捣不实，养护工作不及时，养护时间短，温度低，湿度小等。 3.
（1）用于配制补偿收缩混凝土的水泥比表面积大。膨胀水泥或掺膨胀剂的硅酸盐水泥熟料（或高强度等级的硅酸盐水泥），其细度要求较之普通硅酸盐水泥及破土水泥等要求高，因此混凝土拌合物的需水量，较之相同坍落度的普通水泥混凝土不仅多，而且坍落度损失既快亦大。 （2）不管是硅酸盐膨胀水泥、铝酸盐膨胀水泥还是明矶石膨胀水泥和硫铝酸盐膨胀水泥，其组分中的石膏含量，普遍较常用水泥中的石膏含量高得多。 （3）膨胀水泥用量大或膨胀剂掺量过多。 （4）施工环境温度过高，混凝土拌合物运输、停留时间过长。 （5）混入其他品种水泥。如石膏矶土水泥混凝土拌合物中混入了硅酸盐水泥，混凝土拌合物便会很快失去流动性。 3.
（1）水泥强度等级低，或使用了受潮、结块、过期的水泥。 <2）水灰比大，用水量大，造成了膨胀率减少，收缩率增大，或掺用了不合适的缓凝剂。缓凝剂一般都会加大收缩率。 （3）骨料级配不好，和易性差，泥和泥块含量大。 （4）养护不及时或养护湿度不够,时间短，混凝土表面失水过快，甚至脱水。 （5）膨胀剂称量有误，加大了使用量。 3.
(1)水泥、膨胀剂质量不稳定，组成成分或有关组分含量有变化，或水泥过期、受潮、结块，膨胀剂计量不准。 (2)水泥中混入了它种材料。如石膏矶土膨胀水泥中混入了硅酸盐水泥或石灰，轻则影响补偿收缩混凝土的膨胀性能，重则使混凝土遭受破坏，无法使用。 (3)混凝土搅拌不均匀，养护工作随意性大。 (4)骨料品质匀质性差，级配不好，或多次进场，材质变动大。 (5)水灰比控制不严，含水率不测定，配合比不调整，或加水箱失灵,凭目测控制用水量。材料用体积比替代重量比。 3.
（1）粗骨料级配不好 （2）外加剂选择不合适。 （3）配合比设计不合理，混凝土离析、泌水，和易性和工作性差。 （4）混凝土装料率、投料顺序及搅拌时间不合理。 3.
(1)水泥和骨料品种选择不当,(2)骨料级配不好，空隙率大,(3)混凝土均匀性差。 3.
（1）屏蔽混凝土水灰比大，和易性差。 （2）粗骨料级配不好，粗、细骨料密度相差大。 （3）屏蔽混凝土配料计量不准确。 3.
（1）屏蔽混凝土和易性差，混凝土运输浇筑过程中离析。 74219特种混凝土工程__________________________ （2）屏蔽混凝土运输、浇筑方法不当。 （3）屏蔽混凝土振捣时间没有控制好，欠振或过振造成混凝土密度不均匀。 3.
（1）屏蔽混凝土模板及其支架支设不牢固。 （2）屏蔽混凝土浇筑方法不合理。 （3）屏蔽混凝土养护方法不当。 3.
（1）砂子细度模数过小（4<0.7）,含泥量大。 （2）砂率、坍落度、水泥用量过大。 （3）粗骨料级配不好，含泥量、泥块含量大.拌合物和易性差。 （4）水泥品种选用不当，振捣抹压不实，养护不及时，时间短，湿度不够。 3.
(1)砂子细度模数(内)过低，含泥量大，砂率大。 (2)粗骨料级配不好，空隙率大，含泥量和泥块含量大。 (3)水泥受潮、结块或已过期(强度降低幅度大)。 (4)施工中水灰比失控，砂石含水率不测定，配合比不调整。 (5)振捣不实，养护失控，浇筑后的混凝土过早脱水。 (6)低温施工，没有保温措施。 3.
（1）粗骨料级配不好，用量大，含泥量大。 （2）水灰比大，水泥用量少，水泥和粗骨料比例太大。 （3）模板支设不严密，缝隙大，水泥浆流失严重。 （4）振捣过度，石子下沉，水泥浆浮于面上，混凝土匀质性差。 （5）混凝土浇筑后遭受雨水冲刷.造成水泥浆流失。 3.
（1）无砂大孔混凝土内部存在许多大小不一的孔穴，而且相当一部分孔穴并不封闭，这些孔穴内的水和空气是可以自由贯穿而入的，这种外部环境，极易使钢筋发生锈蚀。 （2）无砂大孔混凝土中的钢筋裹浆能力薄弱，加之混凝土水泥用量较少，这就进一步削弱了钢筋的裹浆能力，致使未经防腐处理的钢筋发生锈蚀。 3.
（1）盐析作用。加气混凝土所用砂中含有的氧化钠、氧化钾，在加气混凝土中能生成可溶性的硫酸钠、硫酸钾或碳酸钠和碳酸钾。在外界环境温湿度变化的影响下，加气混凝土中的水分便发生迁移，随之盐类便从内部转移到表面上，由于抹灰材料的膨胀性能与盐析过程产生的晶体膨胀不相适应，晶体产生的膨胀应力会挤破材料的孔隙壁，从而导致抹灰层开裂、空鼓，甚至脱落、剥落。 钠盐的盐析危害性比钾盐更大。因为钠盐吸水性较强，结晶体颗粒也较大，所以破损作用也较严重。 （2）膨胀系数的差异。水泥砂浆和加气混凝土的线胀系数相差较大，温度稍有变化，两者的变形差异就较大，在界面上产生剪力，而一般抹灰材料都是脆性材料，不能适应加气混凝土的湿胀干缩。由于变形和变形承受能力上的差距较大，抹灰层产生开裂、空鼓乃至脱落。 （3）吸湿和解湿性能存在差异。加气混凝土的吸湿性较慢，浇一遍水，仅少部分被吸收，大部分流掉，且持续吸水和解水的时间都较长，抹灰层与它在吸解水的速度和量上均不同步，导致抹灰层沿厚度方向的含水梯度十分显著，使抹灰层与加气混凝土的接合面、抹灰面层与底层等的含水率，各不相同，抹头层表面已干燥了，而基层含水率仍然很大，造成抹灰层干燥收缩应力过大，从而使抹灰面层开裂。 （4）加气混凝土表里（断面）含水率梯度大，收缩不一，使抹灰层所受的拉力超过其抗拉强度而出现裂缝、空鼓或脱落。 （5）强度差异。一次抹灰厚度过厚，抹灰砂浆强度太高。加气混凝土的强度小于水泥 74819特种混凝土工程 砂浆的强度，底弱面强，违反了抹灰工程的基本要求。 （6）抹灰前，加气混凝土表面湿润不及时，湿度不够或过大。 （7）加气混凝土表面浮灰较多，或有浮浆层及污物。 3.
（1）加气混凝土是多孔性结构，渗透性高，水分、氧气是造成钢筋腐蚀的重要外部环境。 （2）加气混凝土一般碱度较低，使电化学腐蚀过程得以顺利进行，特别是在湿度高的空气介质中，以及干湿交替环境下，锈蚀更为严重。 3.
（1）胶凝材料与泡沫剂比例不当，胶凝材料用量过少，泡沫剂用量过多。 （2）泡沫剂存放时间太长（一般有效期为半年时间），泡沫剂发生变质，泌水性较大，泡沫的稳定性（坚韧性）变差。 （3）配制泡沫剂采用的骨胶或皮胶质量不符合要求，有腐臭或发霉现象，采用的松香出现发粘，颜色较深，碱的纯度过低。 （4）泡沫混凝土料浆搅拌时间太长，泡沫破损较多。 3.
(1)水泥强度等级低，用量少，受潮、结块。 (2)骨胶或皮胶质量不好，有腐臭或发霉现象，松香发粘。 (3)泡沫剂存放时间太长变质，泡沫稳定性(坚韧性)差，用量过多。 (4)•水料比例过大。 (5)搅拌时间太长，泡沫破损较多，既增大了表观密度，又破坏了泡沫结构，影响泡沫混凝土的正常增长。 (6)对泡沫混凝土早期养护不善。 3.
(1)水泥用量过大，水泥水化过程中伴随热效应，引起初始体积膨胀而冷却时又收缩，导致表面收缩量增大；另外，水泥水化过程中还存在自吸水引起的自收缩现象。因此，水泥用量过大，泡沫混凝土的收缩也会相应增大。 (2)泡沫混凝土浇筑成型后，没有覆盖养护，受到风吹日晒，表面水分散失快，体积收缩大，而内部湿度变化很小，收缩也小，因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束，出现拉应力，引起泡沫混凝土表面开裂。 (3)泡沫混凝土浇筑后长期裸露在露天，未及时封闭，处于时干时湿状态，使泡沫混凝土表面湿度经常发生剧烈变化。 (4)水料比过大，甚至出现泌水现象，泡沫混凝土表面有浮浆，水分蒸发硬化后，收 19.10多孔混凝土751 缩应力超过了泡沫混凝土的拉应力，导致出现干缩开裂现象。 (5)泡沫混凝土的收缩开裂与吸水是密切关联的，泡沫混凝土内部的孔绝大多数是相对独立的封闭孔，其吸水主要集中于表层，并不具有大的吸水性。收缩开裂后会引发显著的吸水作用，降低泡沫混凝土的保温隔热效果。 3.
（1）轻骨料颗粒级配匀质性差。 （2）附加吸水率（粗骨料lh的吸水率）试样缺乏代表性，或粗骨料饱和面干含水率测试不准，有效用水量失控，试样缺乏代表性或粗骨料用水饱和时，各部位被湿润的状况差异较大。 （3）各批进场粗骨料品质不一，尤其表现在附加吸水率和饱和吸水率两个指标上，前后差别较大，但又未能及时予以调整，导致混凝土坍落度前后不一，损失快而大。 （4）运输、停留和浇筑时间过长。 （5）砂子产地多而杂，使进场各部位的细度模数差异较大。 3.
（1）混凝土拌合物坍落度大，和易性差，水泥和水泥浆量大。 （2）总水灰比、有效水灰比大。 （3）骨料中含有夹杂物质、泥块量，含泥量大。 （4）配合比选择和设计时，没有考虑附加用水量问题；或仅凭估量而定，没有实际测定；或施工中没有得到执行。 （5）混凝土拌合物搅拌、停留时间长，骨料吸水率大（或大于估计值、试验值），失水和水分蒸发后的收缩变形亦大。 （6）浇筑暴露面面积大，湿养护不及时，养护时间短，或水分失散，蒸发过快，表里（断面）含水率梯度大。 3.
（1）水泥用量（或水玻璃）大，用水量大，膨胀珍珠岩混凝土拌合物拌和不均匀。 （2）膨胀珍珠岩质量不好，粉料含量太多，含水率大。 （3）浇筑的膨胀珍珠岩混凝土表面拍压不实，早期失水过多、过快。 （4）养护工作没有跟上，使水泥膨胀珍珠岩混凝土表面处于干燥或近于干燥状态，内外含水率差别大。混凝土浇筑后，遭受烈日暴晒和雨水侵袭，干湿交替作用，使表面产生裂纹。 3.
(1)与配合比试验设计时所用材料不一，膨胀珍珠岩质量差，堆积密度大，粉状颗粒多。 (2)材料计量失准，或随意加大水泥或用水量，使配制成的耐低温混凝土密度增加，导致热导率上升。 (3)水泥膨胀珍珠岩混凝土在施工中铺设厚度的压缩比没有控制好，铺压过实。 (4)耐低温混凝土使用中环境湿度大，或处在潮湿状态下工作。 3.
（1）纤维过长，长（长度L）径（直径d）比过大。 （2）纤维投料方式不当，位置不合适，投入了搅拌机筒壁或叶片上。或一次投入量过大、过快。 （3）搅拌时间短，纤维尚未分散开即已停机。 （4）拌合物中粗骨料比例过大。 3.
(1)纤维直径、长度波动大，不规格，含有油污杂质或其他杂物，纤维掺加量失准。 (2)骨料中含泥量、泥块含量大且分布不均。 (3)纤维投料方式随意性大，不按合理程序和方式投料、搅拌。 (4)搅拌、运输或停留时间长短不一。 (5)套用普通混凝土的坍落度测定方法无法正确表达纤维混凝土的流动性。 3.
（1）混凝土多余水分蒸发造成干缩。由于干缩沿截面深度是不均匀的，表面干缩快，内部干缩慢，这种收缩差在混凝土构件自身的约束下，使表面产生拉应力，当拉应力超过混凝土抗拉强度时，构件表面产生裂缝。早期的干缩裂缝一般宽度不大，大多数缝宽不超过0.2mm。构件浇筑成型后养护不当，促使这类裂缝的形成和发展。 （2）梁、柱箍筋尺寸过大或安装位置不正，混凝土保护层过薄，出现沿箍筋位置的横向裂缝。 （3）混凝土浇筑振实和抹平后，还会出现少量的沉缩，因受到钢筋的阻挡，而在钢筋底部出现孔隙，钢筋上表面形成沿钢筋方向的裂缝。这种裂缝仅出现在构件上表面，深度仅到钢筋表面为止。 （4）模板刚度不足或模板支撑下沉。新浇筑混凝土的早期强度很低，此时如出现构件预制场地不均匀沉降或在其他外力的作用下，构件出现非正常受力而造成表面横向裂缝。严重时裂缝向两侧面延伸。采用三节脱模等方法快速拆除底模时，也可能因支点不均匀沉降而造成横向裂缝。 （5）梁预应力筋放张时，在梁的上部，特别是上表面可能产生较大的拉应力.一般预制梁上部为受压区，配筋较少，放张引起的拉应力导致梁上表面出现横向裂缝，严值时裂缝向梁的两个侧面延伸。
造成这种裂缝的主要原因是木模板过于干燥，在浇筑混凝土前，又未浇水湿透，浇筑混凝土后模板吸水膨胀变形，将构件的表面拉裂。 3.
（1）柱子的吊钩通常放置在托座处，上柱长度一般在3〜4.5m之间。脱模起吊时上柱呈悬臂状态，使上柱与托座交界处出现较大的负弯矩。此处又是变截面处，容易产生应 76220预制钢筋混凝土构件生产 _LL________ -2-2 _______加筋2614 长度L=200() 图20-1柱变截面处防裂措施 力集中，导致裂缝出现。 （2）脱模起吊不稳，起吊时的冲击力促使裂缝出现。 3.
（1）浇筑和振捣混凝土时，由于预埋件在模板内固定不牢，经振动造成预埋件偏移。 （2）预埋件锚固筋设计不合理，与钢筋骨架主筋或箍筋相碰。如果勉强装入模板内，不易放准位置，也不易放平。 （3）振捣混凝土时，振动棒与预埋件直接接触，造成预埋件位移。 3.
（1）预埋外伸插筋或固定型钢的方式不可靠，在浇筑和振捣混凝土时又未及时扶正。 <2）振捣混凝土时，振动棒直接和插筋或型钢接触，引起位移。 76420预制钢筋混凝土构件生产 3.
（1）预制柱的部分地基为柱基坑的新填土，填土夯实不认真或不分层夯实。在预制柱生产过程中，由于施工荷载的作用和施工用水、雨水浸入新填土，造成明显的不均匀下沉。 （2）柱底模板刚度不足，支撑不良。
（1）由于台座沉陷或木模板龙骨不在同一水平面，在浇筑和振捣混凝土后，因混凝土自重使模板下垂，产生侧向弯曲。 （2）用后张法生产，预留孔道产生向上偏移。由于孔道不正，使预应力钢筋束位置偏移，张拉时构件受力不均匀，引起侧向弯曲。 （3）用先张法生产时，由于放张时没有从梁的两边同时进行，使构件受力不匀，产生偏心荷载，使构件弯曲。 （4）混凝土离析，振捣后，下部混凝土中粗骨料多，上部混凝土中水泥砂浆多，硬化后上下收缩不匀引起。 3.
（1）钢筋骨架绑扎或焊接不牢固，骨架在搬运、码放或入模过程中操作不当，造成脱扣、开焊、主副筋弯曲、移位或整个骨架变形。 （2）钢筋绑扎通常采用一面顺扣绑扎法，如果在绑扎钢筋网、架时，每个绑扎点进铁丝扣的方向都一致、则钢筋网、架容易发生歪斜变形。 （3）钢筋骨架入模后，没有可靠的固定措施。 （4）浇筑混凝土时砸压钢筋骨架，振捣混凝土时直接顶撬钢筋骨架或过早地将固定钢筋位置的措施拆除。 3.
（1）模板零部件磨损或变形，组装不紧固；模具上的灰浆杂物清除不干净，组装后结合不严；模板支得不牢，浇筑振捣混凝土时变形等。 （2）混凝土坍落度太大，脱模后混凝土自行坍塌，造成高度减小，宽度或长度加大。 （3）浇筑振捣混凝土时操作不当，致使模板变形，影响成型后构件的几何尺寸。 （4）采用快速脱模工艺生产时，模板拆除过早，或地面不平，不能保证构件的几何尺寸。 3.
（1）用支拆模法或快速脱模法生产时，多因底模变形造成扭翘。 （2）用翻转脱模法生产时，多由于台座不平或砂子地基软硬不一，表面处理不平及翻转过程中用力过猛造成。 3.
（1）模板组装不严，拼缝过大；或振捣混凝土时间过长，造成跑浆、漏浆而引起麻面、掉皮。 （2）混凝土和易性不好，流动性太差，或混凝土振捣时间不够，造成缺浆，致使棱角不饱满。 （3）快速脱模所用的底模或台座，翻模所用的台座或砂基，其表面落地灰、小石子等杂物清除不干净，造成底面沾石子。 （4）生产过程中，抹面高于模板上平，容易出现飞边（图2O-15a）；低于模板上平，将造成翘边（图20-15b）。 （5）成品外观缺陷修整不及时，不细致，形成外表粗糙。 3.
（1）在构件成型过程中，快速脱模时模板凹角的隔离措施失效而与构件边角粘结；翻转脱模或起模时碰撞构件边角；养护时踩踏损伤边角，又未及时修补。 （2）在对构件拆模、脱模、构件翻身及搬运、码放时，由于操作方法不当，造成构件硬伤掉角。 3.
（1）墙板在洞口处的钢筋保护层厚度过大。 （2）夏季抹面后没有及时覆盖，失水造成开裂。 （3）采用蒸汽养护，降温太快，造成开裂。
（1）墙板采用吊钢模生产时，成型后养护时没有将模板垫平。 （2）墙板在固定平模上生产时，固定平模有可能本身不平存在扭翘。 （3）墙板重叠码放时，底楞不平或地坪不均匀下沉，造成扭翘。
（1）墙板一般为平模反打生产方式，即墙板外立面朝下，内立面朝上。这样墙板的内立面为手工抹平。一般手工操作面的平整度为4mm,对于承重外墙板内墙面左右两侧和上部这部分区域，这一平整度不能满足安装要求。 （2）内墙面有预埋铁件和预埋长螺母，阻碍了用长杠将面层混凝土刮平。 20.3预制承重外墙板、外墙挂板771 (3)操作人员不认真，抹面后没有二次压光。
(1)墙板上所预埋的长螺母并非标准件，用标准螺栓不能很好配合。 (2)一般预埋长螺母为了防腐需镀锌处理，由于镀锌层太厚，用标准螺栓就很难拧入。 (3)墙板生产时，预埋长螺母没有垂直板面；当连接物件较厚时，螺栓也难以拧入。 3.
(1)墙板或其他构件外伸的粗钢筋，生产时一般在侧模的相应位置上开孔使之外露。为了保证拆模，一般开的孔要比钢筋直径大得多，这样，由于钢筋不一定在孔的中心，定位就很难精准。 (2)外伸钢筋在钢筋骨架上绑扎不牢，或位置不准。 (3)混凝土振捣时，使钢筋移位，成型后又没有扶正。 3.
（1）模板面上预先涂刷的缓凝剂不够，或缓凝剂浓度太低♦或涂刷后被雨水冲淋。 （2）墙板脱模后未及时用水将未凝固的水泥浆冲去。 （3）采用人工剔凿的方法，一般都达不到要求。 3.
（1）在蒸汽养护升温期，如果升温速度过快，混凝土中的空气和自由水受热膨胀，使混凝土产生热膨胀变形和内应力，此时混凝土的初期结构强度不足以抵抗这种变形和内应力，就会导致裂缝产生。 恻面 I 10001 裂缝集中区f 500,裂缝常发生区_______.500 ~~~T L（板长） 图20-19板面横向裂缝 20.4机组流水工艺生产预应力圆孔板773 (2)养护池内蒸汽管道布置不合理。如果蒸汽管的喷汽方向直接对准构件(图20-20),会出现较多的裂缝。 (3)模板刚度不足，吊运时变形，模板在入池和出池时不平稳，产生振动和碰撞，都可造成裂缝出现。 (4)在冬季，蒸汽池内外温差大，构件出池降温速度快，造成裂缝。
(1)芯管弯曲，抽芯阻力加大，混凝土被拉裂。 (2)芯管前端被模板钢堵头长期磨损，产生局部凹陷，使抽芯阻力加大，将混凝土 77420预制钢筋混凝土构件生产 拉裂。 （3）混凝土和易性差，尤其在板端混凝土偏稀的情况下，抽芯时更容易产生裂缝。 （4）空心板端部设有网片。网片的保护层过小，抽芯后极易沿箍筋方向开裂；保护层过大，使箍筋与芯管接触，抽芯时芯管拉动箍筋，也会导致沿箍筋方向的裂缝。
（1）混凝土和易性不好，抽芯时容易造成塌陷。当混凝土偏稀抽芯又过早，塌孔往往会大面积出现，严重时几个孔同时出现几乎通长的塌孔。但当混凝土松散偏干时，也会引起局部塌孔。 （2）砂、石级配不良，石子偏大（特别是使用碎石）或砂率过小，抽芯时芯管带动石子滑动，引起局部塌孔。 （3）混凝土拌和不均匀，振动时间过短，板面混凝土不密实，石子过于集中，抽芯时容易塌孔。 （4）芯管不直，抽芯过快，混凝土与芯管间的摩擦阻力加大，破坏混凝土的结构*造成塌孔。 3.
（1）抽芯机穿芯管时，芯管与模板堵头经常摩擦，堵头刚度不足时，堵头产生弯曲变 20.4机组流水工艺生产预应力圆孔板775 形，造成构件端部弯曲。 （2）芯管表面粗糙，与混凝土摩擦力过大，抽芯时将构件端部带成弧状。 （3）板端部混凝土填量不足，加压板不能压实，抽芯时芯管带动混凝土局部移动，造成小孔端部弯曲或松散。 3.
（1）钢模板刚度不够，或模板底盘变形。 （2）养护池底的两根垫梁不平，构件入池后，模板有一个角未着地，陆续入池的模板压在上面，致使模板产生变形，构件出现扭翘。 （3）模板的一端堵头未落到底，高于侧模，模板入池码放时又未采取措施，使模板和构件产生扭翘现象。 3.
（1）残存在梳筋条和堵头钢丝槽内的混凝土渣未剔净，使钢丝不能下到槽底，堵头不能接触底板而高出侧模。因此在上层模板的叠压下，板端部的混凝土与钢丝分离，形成活筋和肋裂现象。 （2）拆模时用手锤猛击堵头或撬动预应力钢丝，造成硬伤肋裂。 77620预制钢筋混凝土构件生产 (3)钢丝冷拔时表面附着有润滑剂，或往模板中码放钢丝时，钢丝局部沾上模板的隔离剂，降低了混凝土与钢丝间的粘结力。
(1)由于各地区的水泥收缩指标不同，有时同一厂家不同批号生产的水泥收缩值也有差异。因此在相同养护制度下，很有可能导致产生裂缝。另外，水泥用量过多也是产生裂缝的重要原因。 (2)砂、石含泥量超标，以及砂石过细造成SP板的开裂。 (3)混凝土在搅拌过程中，如果各盘的混凝土和易性相差较大，SP板挤压成型后，两种不同和易性的混凝土交接处易出现裂缝。 (4)养护不及时或养护次数不够是造成板面开裂的主要原因。主要表现在SP板生产完毕后浇水养护过晚，或浇水不透。另外在刮风天或换季时的养护过程中，处于车间侧门风口处的SP板也易产生裂缝。 (5)混凝土在养护过程中随着强度的增长，收缩值逐渐加大，因此当混凝土强度已远远超过设计强度等级的75%时，如不及时放张，很容易产生收缩裂缝，尤其对厚度较大的板更易出现裂缝。 3.
（1）混凝土和易性较差，一般使用过干的混凝土易产生上述现象。 （2）石子粒径过大，挤压机在挤压搓动中没有相应小粒径的石子填充大石子之间的空隙，因而产生上述现象。 （3）挤压机搓动捣固频率不够；挤压机孔芯未调整好，如侧偏、孔芯相对距离不均。 （4）挤压机运行速度过快；中斗给料不足；中夯、后夯位置不正确。 （5）后斗下料不畅时，人工辅助不及时。 3.
（1）孔壁或板底拉裂主要是混凝土过湿，挤压机运行速度过快造成的。另外，新换的芯模，以及芯模调整位置不合适也能产生此类现象。 （2）混凝土搅拌不均匀，混凝土过干使石子和砂浆分离。
(1)板端部处钢绞线预应力过大。 (2)SP板放张时混凝土强度偏低。 3.
(1)钢绞线表面不洁净，使混凝土不能有效地锚固钢绞线，施加预应力后，钢绞线回缩。 (2)挤压机滴水管水流量过大或过小，当水流量过大时会将钢绞线附近的水泥浆冲跑，使局部混凝土水灰比过大，握裹力下降。当滴水流量过小时，钢绞线附近的混凝土过干，无法搓出水泥浆，使混凝土不能紧密地包裹钢绞线，也会造成握裹力下降。 (3)若滴水管发生偏移，水不能直接滴在钢绞线上，也会降低握裹力，因此操作人员应经常检查滴水管的滴水位置。 (4)钢绞线放张时混凝土强度过低，一般板的实际混凝土强度低于试块混凝土强度，当相差较大时，一旦放张切割，钢绞线就会回缩。 3.
(1)混凝土水灰比变化的影响。由于生产线上生产一条SP板一般需要十几立方米到几十立方米混凝土，虽然混凝土配合比相同，但在连续大量的搅拌过程中，砂石的含水率 20.6预应力混凝土屋面板779 常会发生变化，尤其是砂子，一般上部含水率在3%〜4%时，而下部含水率可达到6%〜8%,因此在使用过程中混凝土中水灰比会逐渐加大，因而同一条生产线上SP板的混凝土强度前后会有差异，混凝土强度越高，板的起拱度越小；混凝土强度越低，板的起拱度越大。 （2）切割时混凝土强度不同的影响。同样条件下生产同一批规格的SP板，由于放张时混凝土强度可能不完全一致，造成了板起拱度不一致。 （3）存放时间的影响。相同规格的板存放时间不同，产生的起拱度也不同。存放期长的板起拱度较大，存放期短的板起拱度较小。 （4）堆放位置的影响。SP板会因在堆放垛中位置的不同，随着时间的延长，起拱度的变化也会不同。放在最上面的一块板的起拱度要明显大于放在下面的板。这是因为顶层板受太阳照射强烈，徐变又不受约束，故起拱明显增大。而下层板的徐变会受到上面板重量的制约，且日照温度影响较小，故起拱度相对较小。 3.
（1）没有采取有效固定预埋件的措施，在振动混凝土过程中，预埋件被振动移位。 （2）采取下振动的生产工艺时，由于预埋 件没有紧固在底模上，振动混凝土时，预埋件 随同模板跳动，混凝土砂浆流进预埋件的底部，使预埋件上移。 （3）预埋件的插筋和屋面板纵肋的钢筋骨架以及端部钢筋网互相交错。筋骨架入模时，稍一不慎，就会造成预埋件歪斜。 3.
（1）横肋端头裂缝是由于预应力钢筋切断后，底胎模对板及肋变形的阻力作用和纵肋变形受横肋的约束而造成。 （2）在脱模起吊时，由于模板对构件的吸附力不均匀，构件不是水平的同时脱离模板，而是略带倾斜，这样，后脱离模板的一角混凝土容易被拉裂。 （3）在脱模起吊时，吊钩未对准构件中心或起吊过猛，使构件端部变断面处混凝土拉裂。 （4）冬季构件出池前降温不够，温差过大，容易产生端部角裂。 （5）钢筋放张后回缩，对混凝土产生压应力。此时如果钢筋的应力过高或混凝土强度不足，将会沿着钢筋的方向产生水平裂缝。又由于胎膜阻止了混凝土的收缩变形，纵肋的上部和下部之间产生剪应力，使纵肋端部产生斜向裂缝。 3.
（1）板与肋的不均匀收缩。由于混凝土收缩与构件尺寸有关，同一时期内，较薄的构件收缩量大，较厚的构件收缩小，因此具有较大收缩的板受到纵向肋的约束，在板内沿纵向产生较大的拉应力，造成横向裂缝。 （2）与环境温度变化有关。当用钢模生产、蒸汽养护等，若出地前混凝土降温过快，因为板面薄，散热快，而肋断面大，散热慢，造成板与肋之间产生较大的温差，板面剧烈收缩受到肋部的约束，导致裂缝的产生。夏天雨前、雨后，气温突然变化及昼夜温差较大时，都可能导致板面收缩不均匀而产生裂缝。 （3）预应力钢筋的张拉值过高，放张后使板产生较大的反拱，一般达20〜30mm。板面因拉应力过大而开裂。 （4）放张时，混凝土强度不足。 3.
（1）采用钢模板机组流水工艺生产时，若钢侧模刚度不足，构件成型不久起吊时，4个吊环挤压钢模侧帮，使其向内变形，混凝土被挤鼓起， 当钢模入池下放吊钩后，侧模恢复原状，混凝土也随之变形，但此时混凝土已失去塑性,造成纵肋与板交接处开裂。 （2）混凝土保护层过薄，浇捣后未及时养护，水泥砂浆沉缩以及钢筋（或钢丝）在水泥终凝前受到振动等原因，都可能造成纵向裂缝。 3.
（1）预应力放张后，纵肋受压变形，而底模和端横肋限制其变形，造成板角受拉、横肋端部受剪而开裂。 （2）板端（主要是肋端）钢筋较密、预埋件较多，混凝土浇筑不注意，就易出现不密实，强度较低时，放张后产生的应力造成斜裂缝。 （3）板堆放时间长，受干缩和徐变的不利影响，使板中拉应力明显加大。 （4）板安装后，因板与屋架三点焊接，在支承约束影响下，板的温度变形受到限制而产生斜向拉应力。 3.
20.7预应力管桩783 （1）脱模剂质量有问题或脱模剂涂刷不均匀。 （2）混凝土脱模时强度低。
（1）混凝土坍落度偏小，太干硬，坍落度损失快。 （2）离心前工序误时，停留时间长，混凝土变干。 （3）离心低速速度过高或过低，时间短。 3.
（1）管桩上下模合口处变形不能吻合，垫条不佳。 （2）模边或合口未清理干净，合模时有砂石滚落合口处。 （3）合模螺钉残缺或未对称拧紧。 3.
（1）套箍偏小或不圆润。 （2）管模两端头变形，椭圆度大。 3.
（1）桩套箍喇叭口直径过大或与管模椭圆度不一致。 （2）合模时，上模碰撞了套箍，或碎石压桩套箍。 3.
（1）混凝土料不足。 （2）管模纵向混凝土下料不均匀。 （3）离心成型管模跳动大，离心不充分。 3.
（1）离心过度或管模跳动严重。 （2）矿物掺合料太粗，砂子细度模数过大，砂石含泥量大，石粉多。 3.
（1）配合比不佳，砂浆少，石子多。 <2）砂石级配不好，砂偏粗，针片状石子多。 （3）离心制度不妥，低中速时间太短；离心时管模跳动严重。 20.7预应力管桩785 3.
（1）管模端面或张拉锚固装置变形倾斜，张拉螺丝滑牙或断筋。 （2）钢筋张拉时，千斤顶中心线与管模中心线不重合。 （3）同一管桩的预应力筋长度偏差大。 3.
（1）脱模时混凝土强度不足。 （2）施加预应力不够。 （3）脱模剂效果不佳或管模变形，造成脱模粘附力大，管桩弯曲而产生裂纹。 （4）堆放场地或支点设置不当，吊运时碰撞。 3.
（1）蒸压降压速度太快，出釜时桩身与外界温差大，产生内外湿差、温差、压差，造成表面纵裂。 78620预制钢筋混凝土构件生产 （2）吊运时碰撞。 3.
水泥浆环向收缩引起的拉应力超过其本身抗拉强度，产生纵裂。 3.
（1）管模弯曲变形，常压蒸养时管模堆叠不当，上下层支点错开，或上层桩长且外伸长度过大。 （2）同支管桩各钢筋之间长度相对偏差大。 （3）蒸压养护时支点不正确,造成压曲。 3.
（1）预应力筋材质不稳定，又未采用预张拉抽检。 （2）锁头机锹头质量不合格，编笼滚焊焊点超深。 （3）超张拉过度，或钢筋长度相差大。 3.
(1)预应力筋徽头过厚，突出端板面。 (2)张拉锚固板接触面未清理干净，与端板之间不紧贴。 (3)端板变形。 3.
(1)混凝土配比不佳或计量不准，砂率大，混凝土坍落度太小。 (2)离心制度不良，高速速度或时间不够。 (3)水泥C3A含量过高，胶凝材料过细，砂含泥量大，减水剂减水率低。 3.
(1)混凝土浇筑时产生扰动，模板表面的脱模剂局部被带走，或混入到表面混凝土中。这种情况在浇筑L形或槽形板时最容易发生。 (2)采用蒸汽养护时，最高温度的差异，出模时构件的温度差异，以及构件表面水分蒸发的速率，均能造成各个清水混凝土构件的色泽差异。 (3)混凝土中矿物掺合料或外加剂没有搅拌均匀。 78820预制钢筋混凝土构件生产
（1）混凝土和易性不好或含气量大。 （2）脱模剂选择不当，使附着于模板表面的混凝土中空气表面张力增大，振捣时不易排出。 （3）清水混凝土构件直立生产时，混凝土浇筑振捣不充分，没有将混凝土中的空气有效排出。
（1）钢制平模某些区域较长时间未使用又未保养，钢板锈蚀成麻坑，或者制作模具用的钢板氧化皮已经剥落或锈蚀成麻坑，致使生产出的清水构件麻面。 （2）钢制平模由于改模用砂轮打磨造成钢板面毛糙，致使生产的清水面粗糙。
如果发生在棱角处，则由于模板组装接缝不严密(水能泄漏)所致；若发生在板面上，则由于模板的钢板拼缝处开焊所致。
(1)清水混凝土边棱一般需要倒角，制作模板的侧模则要用钢板钝铳成45°角，对于较大尺寸的侧模，线型需要拼接。由于机加工的误差或是侧模制作拼接的误差过大，拼接处线型不顺直，直接造成生产出的构件边棱不顺直。 (2)装饰凹线条宽窄不一致，也是模板加工制作误差过大造成。
采用插入式振捣棒振实混凝土时，振捣棒靠着尤其是别着钢筋骨架或钢筋网片长时间振动，振动的钢筋扰动紧贴模板的混凝土，使涂刷在模板面上的脱模剂局部蹭去，混凝土硬化后，由于此处表面光泽与大面上不一致，造成水墨隐条。
叠合楼板预制部分一般较薄，吊点或支承点设置不合理时弯矩过大，容易造成开裂。 3.
（1）槽形板构件面板与肋板截面刚度不对等，发生体积收缩时产生内力（弯矩）。 （2）构件蒸汽养护后快速降温和水分蒸发造成两面收缩不一致而弯曲。 （3）槽形板水平码放板面朝上时，支点太靠端头，在自重造成的弯矩长期作用下徐变造成。
（1）采用反打工艺生产面砖饰面板，是先将面砖按规则粘贴在薄膜上（制版），然后再铺在底模上，如果面砖粘贴不严，在混凝土浇筑时砂浆进入面砖与贴膜内，造成面砖不平；或砂浆挤去分隔条，造成面砖移位。 20.9其他构件791 （2）铺贴好的面砖混凝土用振捣棒振捣，振捣棒碰到面砖，造成面砖破损。
（1）面砖或石材饰面墙板或挂板出模后，混凝土孔隙中的水分蒸发体积发生收缩，由于面砖致密，有面砖的一侧混凝土体积收缩小，造成板中间向有面砖一侧弯曲。 （2）采用蒸汽养护，面砖或石材饰面板出模时温度较高，温度收缩与水分蒸发共同作用，造成的板面弯曲更严重。 （3）板出模时混凝土强度偏低，收缩加大。 3.
(1)经纬仪测量时度盘卡子带动度盘转动；度盘偏心；正倒镜视准轴不垂直于横轴;横轴不垂直于竖轴；水准泡不居中。 (2)操作工艺不当。 (3)标准桩不准确。
(1)测量仪器水泡不居中。 (2)操作工艺不合理。 (3)水准点有误。 3.
构件运输时强度不足，或支承垫木位置不当，上下层垫木不在一条直线上或悬挑过长；运输时构件受到剧烈的颠簸、冲击或急转弯产生扭转；或支撑不牢倾倒，都可能使构件断裂。
（1）构件强度不足，支垫不符合要求。 （2）堆放支座地基沉陷。 （3）构件重叠层数过多。 （4）临时加固不牢。
79621装配式钢筋混凝土结构安装 （1）分部制作的构件本身几何尺寸不准确或组拼后构件几何尺寸不符合设计要求。 （2）中间拼接点有错位。 （3）平拼（卧拼）时，标高点抄得太少或抄得不准确。 （4）平拼构件加固不牢。 （5）构件立拼时临时支撑架刚度差，受力后产生变形。 3.
（1）杯口十字线放偏。 （2）构件制作时断面尺寸、形状不准确。 （3）对于插杯口的柱子，没有预检杯口尺寸。由于杯口偏斜，柱子在杯口内不能移动 无法调整，或因四周钢楔未打紧，在外力作用下松动。 （4）多层框架柱连接依靠钢筋焊接，由于钢筋较粗,不能移动，也会造成位移加大。 （5）框架柱轴线虽已找正，但由于柱墩预埋件埋设不牢，扳动钢筋时预埋件活动，使柱子产生位移。 3.
（1）吊装时混凝土强度没有达到设计要求的75%。 （2）设计单位忽略了吊装点处断面承载能力验算。 （3）外力碰撞。
（1）吊装时复测次数不够。 （2）柱与柱钢筋连接采用立坡口、帮条焊和搭接焊时，焊接变形对柱垂直偏差有直接影响。 （3）梁与柱钢筋连接为平坡口焊接时，由于焊接变形而将柱拉偏，但比柱与柱钢筋焊接变形的影响要小。 3.
（1）由于柱子变断面，经纬仪未架在轴线上，观测出现误差。 （2）柱子安装后，杯口混凝土强度未达到要求即撤去铁楔子，由于外力作用（如在柱子上绑架子、轻度地震、附近车辆或锻锤的振动等）造成柱子垂直偏差。 （3）大头柱受偏心荷载作用，产生垂直偏差。 （4）双肢柱由于构件制作偏差或基础不平，只能保证单肢垂直偏差，忽略了另一肢的垂直偏差。 （5）安柱间钢支撑和吊车梁时，由于撬动构件使柱子产生垂直偏差。 3.
（1）带托座柱在运输、吊装过程中未考虑动力荷载产生的弯矩数值，小柱根部断面较弱，容易开裂。 （2）现场预制柱底模粘结力、吸附力、冻结力过大，小柱根部由于应力集中易出现裂缝。 （3）柱子吊环位置不当，头重脚轻，柱子平吊就位时,柱尾部先起，小柱根部易折断。
双肢柱底脚距离较大，双肢及横梁构架刚度较小，在起吊滑行的过程中，由于臂杆转动双肢受扭，而造成双肢底脚开裂。 3.
（1）吊钩垂线与“r”形刚架的平面重心不重合。 （2）吊索绑扎方法不当，造成梁先起或上曹垫木 柱先起，都会引起形柱或梁的断裂。 （3）梁柱或刚性节点处（梁柱交点处），Vp、（ 吊装钢筋或构造钢筋不足。\I （4）参见21.2.2“柱吊装裂缝”的原因分析。 3.
（1）无论拼接处有一个或两个拼接点,梁几何尺寸长或短，都会导致柱外倾或内倾。 （2）杯口处靠铁楔子临时固定，不浇筑混凝土，所以柱底脚活动性较大。 （3）活动支架的强度、刚度、稳定性不够。 3.
（1）构件制作几何尺寸不准确或扭曲。 （2）预埋铁件埋偏或设计没有考虑焊缝的宽度，为保证焊接质量，人为造成错位。
由于刚架是两钱或三较结构，本身刚度小，全部负荷后，梁柱断面内部钢筋少，久后造成外倾。 3.
由于柱长、断面小，本身刚度差，吊装前柱子平移就位方法不当，或吊装方法不当，使混凝土产生裂缝。 3.
(1)使柱产生垂直偏差的因素较多，主要有 吊点 实际构件।r 图21-20一点起吊等截面构件 柱杯口临时固定松紧程度不一致，风力影响及阳光照射等。 (2)柱子在制作时，阴面(即柱子底面)湿度较大，阳面(即柱子上面)湿度较小。柱子 吊立后，在阳光照射下，湿度较大的一面柱垂直偏差变化较大，湿度较小的一面变化较小。 (3)柱子前一天进行二次就位，阴面已风干一夜，但柱内湿度还很大，对柱的垂直偏差仍有很大影响。 通过实测可以看出，气温、时间、柱子阴阳面对柱子垂直偏差的变化规律：柱子阴面朝哪个方向，预留偏差就向同一方向，具体数值可参考图21-21理论曲线。 3.
21.3梁类构件安装807 梁与柱之间接触不严密，缝隙过大，垫铁超过3块，垫铁不能形成阶梯形；设计时梁断面与柱断面相同，需要焊横缝或仰缝。 3.
（1）梁侧向刚度较差，扭曲变形大。 （2）点焊不牢即脱钩，使薄腹梁发生垂直偏差。 （3）吊线操作工技术不熟练，两端头采用线坠容易看成相反方向。 3.
预埋螺栓位置不准，柱子安装不垂直，纵横轴线不准确等。 3.
（D齿槽式节点（图21-25）中，柱预埋筋与梁主筋相对位 图21-25齿槽式节点 80821装配式钢筋混凝土结构安装 移大。 (2)由于外力对框架主次梁的影响。 3.
(1)主梁叠合部分未现浇，承载力低，当施工荷载过大时,梁中部出现裂缝。 (2)梁两端搭接少，柱梁接触点易压裂。
由于柱顶和梁底不平，缝隙垫得不实。 3.
吊车梁安装位置线量测不准或钢尺拉得不紧。 3.
(1)由于柱托坐标高误差和吊车梁本身制作偏差，造成梁水平呈波浪形。 (2)吊车梁中心线校正工艺不合理，使单排吊车梁呈折线形。 3.
(1)鱼腹式吊车梁两端不平使腹部垂直偏差过大。 (2)T形吊车梁，由于两吊车梁距离很近，只能用线坠找另一端垂直，当吊车梁本身扭曲较大时，很难准确控制。 3.
屋架制作或拼装过程中本身扭曲过大；安装工艺不合理，垂直度不易保证。 3.
（1）屋架扶直时，吊点选择不当。 （2）屋架采取重叠预制时，受粘结力和吸附力影响而开裂。 <3）垫木不实，屋架起吊时滑脱使下弦受振或碰裂。 （4）预应力混凝土构件孔道灌浆的强度不够。 3.
拼装过程中，由于吊点选择不合理，使下弦杆受压，当屋架安装到设计位置时，由于屋架两端支点摩擦力较大，依靠屋架本身自重不能使下弦杆拉直。 3.
（1）天窗架拼装跨度不符合设计要求。 （2）天窗架安装时来不及放通线，造成里出外进。 3.
托架梁一侧安装屋架，受偏心荷载后扭矩过大而失稳。 3.
（1）构件制作时吊环留得过长，在搬运时索具长短不一，堆放时上层板压吊环，使吊环反复受力，引起应力集中而局部硬化脆断。 （2）使用含碳量较高的钢筋做吊环。 （3）冬季温度低，钢筋吊环易于冷脆。 （4）预埋吊环承载能力不足。 （5）吊环在构件上的位置不正确。 3.
（1）板肋预埋铁件不正，铁楔不符合要求，垫得不严密。 （2）片面追求吊装速度，忽视焊缝长度和厚度要求。 3.
（1）支座（指板两端搭接处）高低不平或板本身翘曲，造成支座处不密实，形成对角两点受力。 （2）构件出厂时混凝土强度不够,有微裂。 （3）长向板与叠合梁的现浇缝未能形成整体，板梁不能共同工作，施工荷载大时造成断裂。 3.
81421装配式钢筋混凝土结构安装 （1）梁与板的预埋钢筋尺寸不符，梁上预埋钢筋没有调直，或预埋筋较密（如抗震墙处梁）。 （2）板在安装时落钩较快，将梁上钢筋砸倒。 3.
（1）板本身几何尺寸不符合要求。 （2）墙或梁偏差较大。 （3）安装人员操作不认真。 （4）板安装好后，其他工序操作时挪动了板的位置。 （5）梁上叠合部分箍筋相碰。 3.
（1）大楼板尺寸较大，养护出池时强度不够。 （2）堆放时垫点不合理。 （3）索具在吊点处受力不均。 3.
（1）板本身强度不够，有酥皮、离鼓或浸水超重等现象，多次运输碰撞造成端头锚固筋外露，失去锚固力。 （2）板面安反，使受力筋位置颠倒。 （3）有的板端露出主筋或者需凿出主筋与梁焊接，这样易于将板端凿坏，影响锚固筋受力。 （4）受力筋防腐材料与加气混凝土之间握裹力小。 3.
（1）构件制作偏差及安装方法不当，造成里出外进。 （2）构件不平，安装位置标高不准确，支座不密实，构件安装后外倾或内倾。 （3）安装悬挑构件时、下部临时支撑刚度不够。 3.
（1）构件制作偏差超过允许值。 （2）休息平台安装不准确。 3.
（1）原料的性能不好，强度偏低。 （2）钢绞线捻制过程中出现捻损，根据统计计算捻损为钢绞线破断力的L5%。 （3）生产中，中频回火的温度达不到工艺要求，低于（380±5）℃，有残余应力存在,影响其塑韧性能。
（1）拔丝模损坏。 （2）捻股机内工字轮放线需经过连接模管、弓字板模架。捻制时，模管、模架出现开裂、脱落。 （3）拔丝模盒、捻股机合线模的位置、角度不合理。 （4）捻股机后变形器轮损坏，压下量过大。
(1)生产过程中，经中频回火炉处理后，经循环水进行冷却，再经气吹。给水量过大，喷气量太小，造成钢绞线表面有一定的水分，经过一段时间表面出现浮锈。 (2)环境空气潮湿，存放过程中出现浮锈。 (3)在运输与存放过程中，钢丝和钢绞线盘卷包装破损，遭受雨露、湿气或腐蚀介质的侵蚀，发生锈蚀。 (4)当存放条件不符合有关规定，预应力螺纹钢筋表面易产生锈蚀。
（1）夹片式锚具张拉预应力筋并锚固时的内缩和夹片圆锥角*夹片齿形、夹片热处理工艺及夹片与锚环的配合等因素有关。试验和工程应用证明，夹片圆锥角a取12°〜14°为宜。内缩过大主要是以上几个因素综合作用导致。 （2）夹片式锚具张拉预应力筋锚固的锚口摩擦损失主要由锚具及张拉端锚垫板喇叭口两处转角引起。
（1）锚固体系生产制造不符合规范，内在质量存在严重缺陷。 （2）锚固区结构设计不合理，应力集中过大，锚下构造配筋不足。 （3）锚固区混凝土施工质量存在较严重缺陷。
（1）预应力钢丝冷徽头的劈裂是指平行于钢丝轴线的开口裂纹，主要由钢丝强度太高或钢材轧制有缺陷而引起。 （2）钢丝冷傲头的滑移裂纹是指与钢丝轴线约呈45°的剪切裂纹，主要由冷加工工艺有缺陷而引起。 （3）钢丝冷徽头的尺寸偏小、锚板的硬度低与锚孔大等，易引起冷锁头从锚板孔中滑脱。 （4）钢丝冷锁头歪斜、锚板硬度低等，使冷徽头受力状态不正常，产生偏心受拉，易引起冷锁头没有达到钢丝抗拉强度时断裂。 （5）钢丝下料长度相对误差偏大，引起钢丝束在锁头锚具中受力不匀，张拉时长度短的钢丝可能被拉断。
（1）张拉千斤顶的工具式拉杆与锚杯内螺纹连接时，拧人螺纹长度不满足设计要求，螺纹受剪切破坏。 （2）锚杯热处理硬度过高，材质变脆；退刀槽处切削过深，产生应力集中和淬火裂纹，承压钢板（锚垫板）位置偏斜，锚杯偏心受拉。由于上述原因，导致锚杯突然断裂，尤其是锚杯的尺寸较小时，锚杯过薄容易断裂。
（1）钢质锥形锚具（单根钢丝夹片锚具）由锚环和锚塞（或夹片）组成；通过张拉钢丝束，顶压锚塞（或夹片），将多根钢丝楔紧在锚环与锚塞之间。钢丝的强度。硬度很高，如锚具加工精度差，热处理不当，钢丝直径偏差大，应力不均匀等，都会造成滑丝现象。 （2）锥形锚具安装时，锚环的锥形孔与承压钢板的平直孔形成一个折角，顶压锚塞时钢丝在该处易发生切口效应。如锚环安装有偏斜，孔道、锚环与千斤顶三者不对中，则会引起钢丝被卡断现象。
（1）夹片、锚环及预应力筋三者配合尺寸不合理。 （2）张拉自锚工艺采用的限位板间隙过大或张拉千斤顶回缸过快，锚固过程中夹片跟进不一致。 3.
（1）由于锚环或锚板要承受很大的环向应力，其强度不足。 （2）锚环或锚板的原材料存在缺陷或热处理有缺陷。 （3）锚垫板表面没有清理干净，有坚硬杂物或锚具偏出锚垫板上的对中止口，形成不平整支承状态。 （4）锚环或锚板被过度敲击变形，或作为工具锚反复使用次数过多。
（1）夹片质量不合格，如材料有内在缺陷、热处理后硬度过高等。 （2）夹片与锚板不配套，如不同体系锚具混用或同一体系不同规格的锚具混用。 （3）孔道弯曲度大，且锚垫板安装角度不对。 （4）夹片安装不平齐，造成外露的一片受弯而引起损坏。 （5）张拉操作方法不当，如锚固时千斤顶回缸速度太快。 （6）夹片安装或退锚时大力敲击，使用不当。
（1）钢绞线表面的浮锈或砂尘等杂物太多，致使夹片齿槽与钢绞线的咬合深度太浅，锚固力变小造成滑脱。 22.2预应力筋用锚具、夹具和连接器827 （2）不同体系的锚具混用，不配套，造成锚具组件受力不合理，引起滑脱。 （3）锚板锥形孔有杂物，锚具锈蚀，多次使用，孔变形。 （4）夹片质量不合格，如硬度低、齿形有缺陷等。 （5）夹片安装不平齐，受力不均。 （6）限位板的限位尺寸太小，张拉时钢绞线表面被刮伤严重，致使铁屑填满夹片齿槽，造成锚固时钢绞线滑脱；限位板的限位尺寸太大，使夹片不能自锚而产生滑脱。 （7）张拉锚固时，千斤顶卸压太快，产生冲击，造成滑脱。 （8）内埋式固定端采用夹片锚具时，由于浇筑混凝土时夹片易松动及水泥浆渗入，钢绞线张拉时易滑脱。
（1）挤压簧的硬度、强度太低，与钢绞线的咬合深度不够。 （2）挤压套的握裹强度太低，握裹力太小。 （3）组装时漏装挤压簧或挤压簧安装位置不合适。 （4）挤压套与挤压模不配套，挤压套塑性变形过小，握裹力降低。 （5）挤压模磨损，挤压套内径偏大，挤压力不够。 （6）钢绞线与挤压套配合长度过短。
（1）钢绞线轧花端周边的混凝土强度不足，粘结力太小。 （2）钢绞线轧花端与混凝土的握裹长度太短。 （3）轧花端钢绞线表面有油脂、浮锈等杂物，降低了钢绞线与混凝土的粘结性能。 （4）钢绞线轧花端梨形头的尺寸不足。 3.
（1）锥销夹具（或单根钢丝夹具）由套筒和锚塞（或夹片）组成，仅用于固定单根预 22.2预应力筋用锚具、夹具和连接器829 应力钢丝。锚塞有齿板式与齿槽式两种。由于套筒锥度与锚塞齿形设计不合理，硬度不足，而引起滑丝。 （2）锥销夹具的加工质量达不到设计要求。 （3）套筒锥形孔与锚塞表面没有清理干净。
（1）单孔和多孔连接器的设计不合理。 （2）单孔连接器的钢绞线未穿到位或连接螺纹未拧到位。 （3）多孔连接器周边槽口的耳板强度不足、支承面不平整、槽口宽度偏大、挤压头不到位等，引起耳板开裂或挤压头滑出现象。 （4）参见22.2.9“夹片锚具中钢绞线滑脱”和22.2.10“挤压锚具中钢绞线滑脱”的原因分析。 3.
（1）施工人员没有理解施加预应力的目的是在构件中准确建立有效的预应力值。预应力筋的张拉力取值应是在满足有效预应力值的基础上加上各项预应力损失值。 （2）设计中各项预应力损失取值，有时不符合实际施工情况，需要通过现场测试数据或参考同类工程的经验数据进行调整。 3.
(1)设计人员计算孔道摩擦损失和锚固损失时，采用设计规范所列的。仆a值，与工程实际情况有一定差异。 (2)施工人员根据所选用的预应力体系和施工方法确定预应力损失时，有漏算现象或取值不准。 3.
（1）测试方法不正确，如被动端张拉千斤顶的缸体未拉出、回油阀未关紧等。 （2）张拉千斤顶的标定曲线使用混淆。 （3）测试仪表与设备的精度不够。 3.
（1）预应力筋表面外包的挤塑套管破损，预应力筋与混凝土浆体产生粘结。 （2）防腐润滑涂料过少或不均匀。 （3）预应力筋表面的外包裹物过紧。 3.
（1）缓粘结涂料在预设使用期内粘结力过大。 （2）缓粘结预应力筋的运输、铺设及张拉施工期间，环境温度较高。 3.
（1）实际摩擦角累计值大于设计计算值。 （2）预应力筋铺设曲线偏差较大，预应力束局部弯折不平滑。 3.
（1）施工人员缺乏培训，不了解张拉力对工程的重要性。 （2）设备不足，凑合使用。 （3）管理不善，设备不按规定标准标定、检验。 3.
(1)受力概念不清楚,不了解规范、规程要求，不按设计文件和施工方案规定施工。 (2)图省事，减少张拉设备调动。 (3)操作指令不明确，两端配合不协调。 3.防治方法 (1)根据对称张拉、受力均匀的原则，并考虑施工方便，在施工方案中应明确规定整体结构的张拉顺序与单根构件预应力筋的张拉次序及张拉方式(一端、两端、分阶、分阶段张拉)。 (2)向操作人员认真交底，严格按设计文件和施工方案的规定施工。 (3)张拉作业时，初应力应选择得当，升压应缓慢进行，并量取伸长读数。 (4)两端张拉时要统一信号，同步进行。远距离张拉时，应使用对讲机进行联络，及时反映两端工作情况，遇有问题及时处理。 (5)张拉操作时，质检人员应在现场加强监督。 22.3.9张拉伸长值超出允许偏差 1.现象 用应力控制方法张拉预应力筋时，应同时量测预应力筋的实际伸长值，作为校核张拉力的一种重要手段。实际伸长值与计算伸长值相差较大，超过了规定的允许偏差范围。 2.原因分析 (1)张拉伸长值计算公式不统一，计算结果有差异；预应力筋的弹性模量和截面面积取值与实际不符。 (2)预留孔道的坐标不准，线形不顺，张拉时预应力筋的摩阻力增大，实际伸长值偏小。 (3)在先穿筋后浇混凝土的情况下，如孔道有漏浆堵塞现象，未用通孔器检查，张拉时摩阻力会增大，实际伸长值偏小。 (4)张拉设备未能按规定期限进行标定，测力仪表读数不准确。 (5)张拉伸长值测量方法有问题，量测读数有误。 (6)张拉伸长值量测后，未扣除锚具楔紧等引起的预应力筋内缩值，实际伸长值偏大。 3-
（1）实际使用的预应力钢丝或钢绞线直径偏大，锚塞或夹片安装不到位，张拉时易发生断丝或滑丝。 （2）预应力筋没有或未按规定要求梳理编束，预应力筋松紧不一或发生交叉，张拉时造成钢丝受力不均，易发生断丝。 （3）锚具尺寸不准，夹片锥度误差大，夹片硬度与预应力筋不匹配，易断丝或滑丝。 （4）锚环安装位置不准，支承垫板倾斜，千斤顶安装不正，造成预应力筋断丝。 （5）焊接时接地线接在预应力筋上，造成钢丝间短路，损伤钢绞线，张拉时发生脆断。 （6）浇筑混凝土前预应力筋已穿入孔道，端头未包扎，浇筑混凝土时水泥浆洒到预应力筋端头；张拉时又未清除干净，会产生滑丝。 （7）预应力筋事先受损伤或强度不足，张拉时产生断丝。
钢丝表面不洁净，沾上油污；混凝土强度低、密实性差；放张速度过快。 3.
参见本手册第18章“混凝土工程”的有关内容。
（1）抽管过早，混凝土尚未凝固，造成坍孔事故。 （2）抽管太晚，混凝土与芯管粘接牢固，抽管困难，尤其使用钢管时往往抽不出来。 （3）孔壁受外力或振动影响，如抽管时因方向不正而产生的挤压力和附加振动等。 22.4预制预应力混凝土构件841 （4）芯管接头处套管连接不紧密，漏浆。 （5）预埋金属波纹管的材质低劣，抵抗变形能力差，接缝咬口不牢靠。
（1）固定芯管或波纹管用钢筋井字架的间距大，井格也比芯管大，浇筑混凝土时会引起孔道局部弯曲。 （2）芯管或波纹管的位置固定不牢；尤其是波纹管的重量轻，如未用铁丝绑牢在井字架上或漏绑井字架的上横筋,在浇筑混凝土时波纹管容易上浮。
（D锚固区承压钢板未可靠固定，位置走动。 （2）间接钢筋（钢筋网片、螺旋筋）的尺寸偏小.数量不足，或位置不准。 （3）混凝土强度不足，浇筑不密实。 （4）对一面或两面临空的端头，未增设抗侧力锚固筋。
（1）灌浆排气管（孔）与预应力筋孔道不通，或孔径太小。 （2）预应力筋孔道内有混凝土残渣或杂物，水泥浆内有硬块或杂物。 （3）灌浆泵、灌浆管与灌浆枪头没有冲洗干净，留有水泥浆硬块与残渣。
（1）水泥与外加剂选用不当，水灰比偏大。 （2）水泥浆配制时，其流动度和泌水率不符合要求。泌水率超标，浆液沉实过程泌水多，使部分孔道被泌出的水占据，不是水泥浆液。 （3）灌浆操作不认真，灌浆速度太快，灌浆压力偏低，稳压时间不足。
构件端部区域斜裂缝是由最大剪力区内主拉应力引起的；纵向裂缝或劈拉裂缝是由于 22.4预制预应力混凝土构件845 构件厚度较小或构造筋设置不足引起的；采用切割放张预应力筋快速回缩产生的瞬间冲击作用也可引起端部裂缝。
（1）后张预应力混凝土构件中，张拉力作为一个荷载集中作用在构件端部总高度内 图22-9构件端部张拉裂缝（a）劈拉裂缝；（b）端面裂缝 较小的一部分。纵向压应力由集中作用转移为线性分布，产生横向（竖向）拉应力（图22-10）,如锚固区截面尺寸较小，则会产生纵向裂缝。这种裂缝位于张拉力集中荷载下，裂缝与荷载作用线基本重合，称为劈裂裂缝或锚固区裂缝。 图2211示出在构件端部锚固区内横向（竖向）拉应力的分布曲线。这些分布曲线是 图22-10构件端部横向拉应力的等值线（图中标出的系数代表横向拉应力与平均纵向压应力的比值） 在假定承压板位于构件截面中部，其宽度等于构件截面宽度的条件下给出的。从图中可以看出：①压板的面积越大（即a/〃值越大），锚固区横向拉应力越小；②离开承压板0.“处出现拉应力，离开承压板0.25—0.5A处存在较大的横向拉应力，离开承压板〃处横向拉应力已很小。如果锚具位于厚度大的混凝土截面处，则所引起的横向拉应力变小。 （2）由于张拉力集中作用在构件端部，在承压板附近的端面，存在另一个拉力区，会引起混凝土剥落。当张拉力偏心作用在构件下部时，剥落区的拉应力增大，影响范围也较大，裂缝也随之产生。这类裂缝位于张拉力集中荷载的侧面，裂缝大体上与荷载作用线平行，称为剥落裂缝或端面裂缝。 84622预应力混凝土工程
先张构件或后张构件由于预应力筋在端部部分或全部弯起，支座处混凝土预压应力一般很小，甚至没有预压应力。当构件与下部支承结构焊接后，变形受到一定约束，加之受混凝土收缩、徐变或温度变化等影响，使支座连接处产生拉力，导致裂缝出现。 3.
（1）梁体本身的上下部收缩不一致。经过加热养护之后梁体内温度升高，揭开油布后梁上部顶板的混凝土厚度较薄，降温后迅速收缩，而梁的下部底板较厚，冷却较慢，上部收缩较大而下部收缩较小，自然会产生上挠现象，但由于下部钢绞线的束缚，限制了上挠现象的产生，再加上板梁顶部布筋过少，抗不住这种变形拉力，因此产生裂缝。 （2）降温速度过快。空心板梁属薄壁构件，其顶板混凝土厚70mm,肋板最薄处为80mm,因此其降温速度不应超过50C/ho 3.
（1）下弦杆预留孔道位置偏移，张拉力偏心，往往是引起屋架侧向弯曲的主要原因。 （2）屋架预制场地未压实，混凝土浇筑后遇到大暴雨，使用的砖胎模产生较大的不均匀沉降，此时屋架混凝土强度较低，侧向刚度又差，引起屋架侧弯和裂缝。 84822预应力混凝土工程 （3）制作屋架的底模高低不平。 3.
（1）构件的混凝土强度低于设计强度。 （2）预应力筋张拉力不足，使构件建立的预应力值偏低。 （3）台座或钢模板受张拉力变形大，导致预应力损失过大。 （4）台座过长，预应力筋的摩阻损失大。 3.
（1）台面或钢模不平整，预应力筋位置不准确，保护层不一致，以及混凝土质量低劣等，使预应力筋对构件施加一个偏心荷载，这对截面较小的构件尤为严重。 （2）各根预应力筋所建立的张拉应力不一致，放张后对构件产生偏心荷载。 3.
（1）控制曲线孔道竖向坐标的钢筋支托位置计算有误或安装不准。 （2）设计图纸上所标明的曲线孔道在支座处的竖向坐标有时偏高，但在该节点处纵横向钢筋较多，使曲线孔道难以安装到位。 （3）在钢筋安装与绑扎过程中，操作人员没有严格控制钢筋位置，尤其在支座处对曲 线孔道的竖向坐标影响较大。
（1）金属波纹管没有出厂合格证，进场时又未验收，混入不合格产品。表现为管刚度差、咬口不牢、表面锈蚀等。 （2）波纹管接长处、波纹管与喇叭管连接处、波纹管与灌浆排气管接头处等接口封闭不严密，流入浆液。 （3）波纹管遭意外破损，如普通钢筋压伤管壁，电焊火花烧伤管壁,先穿束时由于戳撞使咬口开裂，浇筑混凝土时振动器碰触管壁等。 （4）波纹管安装就位时，在拐弯处折死角，或反复弯曲等，引起管壁开裂。
（1）对现浇预应力混凝土结构锚固区的受力状态认识不清：如框架结构锚固区的受力与单独构件受力差异，框架结构梁柱节点（尤其是抗震区）核心区的剪切应力，中间锚固端和内埋式锚固端后方产生的拉力等。 （2）没有针对工程实际情况，作出切实可行的锚固区构造详图，或未经设计审核认可。 （3）预应力混凝土框架结构施工前，没有及时将锚固区构造详图向土建施工单位进行技术交底，或土建施工单位仍习惯于按钢筋混凝土结构传统作法，导致预应力施工单位安装锚固端埋件时到处与钢筋相碰，难以达到预期要求，形成隐患。 3.
（1）如果预应力筋偏离直线，在预应力筋与周围混凝土之间会产生径向应力。因此，如图22-25（a）所示，半径为R的曲线预应力筋将以单位长度P/R的力挤压混凝土（P为预应力筋 图22-25预应力筋改变走向引起的径向力 （a）曲线预应力筋；（b＞折线预应力筋 拉力）。在预应力筋中的弯折处图22-25（b）,将引起Pa力（a为弯折处预应力筋转角，以弧度计）。 （2）尽管设计中预应力筋是直线，实际施工中的预应力筋会出现局部有小的偏离，从而在混凝土中产生横向力。由于这些横向力的存在，可能会造成梁中的混凝土出现裂缝。 （3）在后张法施工中，当需中间凸出扶壁式锚固时（图22-26）,预应力筋方向会发生较大的局部偏移。偏移产生径向力r=Pa=Pe/jco 3.
（1）设计人员对预应力混凝土结构的特点还不完全了解，设计规范也缺乏相应的条文。有的设计只是简单地用预应力筋代替普通钢筋。预应力专业公司 进行预应力混凝土结构设计时，往往也没有综合考虑施加预应力对相连或相邻构件受力的影响，没有采取必要的加筋措施。 （2）施工人员对预应力混凝土结构的性能尚未完全掌握，以致后浇带的设置、模板支 撑的选择与布置、模板拆除的时间与方式，仍然采用钢筋混凝土结构的传统作法。 （3）预应力混凝土框架结构施工时，从混凝土浇筑到预应力筋张拉需要一段时间。如果在此期间预应力梁的模板支撑发生沉降，由于普通钢筋配得少，对沉降产生的裂缝抑制能力差，预应力混凝土梁就会产生正截面受弯裂缝。 （4）现浇混凝土楼盖结构当采用满堂支模时，在结构施工图说明中仅指明预应力梁的底模与支撑应在张拉后方可拆除。施工人员通常有两种作法：一是所有梁板底模及支撑在预应力筋张拉后拆除，导致模板及支撑利用率低；二是在张拉前就将次梁及楼板的支撑拆除而未将主梁支撑加强，此时如主梁钢筋少，会出现正截面裂缝；如大梁的支撑在张拉前误拆，大梁会严重开裂，甚至发生倒塌事故。 （5）在大面积未设伸缩缝的预应力混凝土框架结构中，梁侧面出现的梭形裂缝是由于混凝土收缩和温度变化而产生的，其形态与约束条件有关；梁的上部与下部纵筋多，所以裂缝出现在梁侧中部，呈两头尖、中间宽。 （6）预应力次梁与边主梁相交处，边主梁在弯、剪、扭及横向预应力集中荷载作用下，应力复杂，易在次梁支座处的边主梁内侧产生受弯为主的裂缝。 （7）对乩/人<3的超短柱（H。为柱净高、人为柱截面高度），框架梁张拉时由于梁的弹性压缩会引起柱上下端较大的相对侧移，从而引起柱中较大的弯矩和剪力，出现剪切裂缝。 （8）在现浇混凝土楼盖中，梁端张拉力沿30°〜40°方向向板中扩散。在应力扩散的过程中会在板中产生拉应力，如板的厚度薄，板中非预应力筋仅按钢筋混凝土楼盖配置，会在垂直于主拉应力方向出现较宽的斜裂缝。
(1)孔道灌浆后，水泥浆中的水泥向下沉，水向上浮，泌水趋向于聚集在曲线孔道的上曲部位或竖向孔道的顶部，随后可能被吸收，留下空隙或空洞。 (2)孔道灌浆后，钢绞线比钢丝泌水多。这种现象是由于高的液体压力迫使泌水进入钢绞线的缝隙里，并由此向上流动而被限制在顶部锚头的下面。 (3)水泥浆的水灰比大，没有掺减水剂与膨胀剂等，在竖向孔道内泌水更为明显。 (4)灌浆设备的压力不足，使水泥浆不能压送到位，浆体不密实，孔道顶部的泌水排 图22-31多跨曲线孔道灌浆泌水管的设置 1一预应力筋孔道；2—灌浆泌水管；3—泌水管 (5)灌浆工艺依赖操作工的正确与熟练的操作技术，否则难以保证灌浆质量。 3.
由于工程施工组织计划失误或季节气温降低等原因，不具备灌浆条件。 3.
(1)混凝土强度不足。 (2)承压钢板厚度太薄。 (3)承压钢板背面混凝土有空鼓现象。 (4)梁板端模不密合，浇筑混凝土时漏浆。 (5)内埋式承压钢板部分重叠，混凝土有空隙。
(1)无粘结预应力筋生产时护套厚度不足，易破损。 (2)无粘结预应力筋护套在装卸时被吊索刮伤及在铺设时被钢筋擦破，未及时修补 (3)无粘结预应力筋与端埋件组装时，护套切割长度过大，有一段露空。 (4)无粘结预应力筋张拉锚固后，外露的钢绞线与夹片没有封端罩，凹槽内混凝土填筑不密实。 3.
（1）底层基土没有夯压密实，造成支架下沉。 （2）模板施工前未进行设计，无切实可行的专项施工技术方案。 （3）支架体系材料不合格，刚度不够。 （4）未按照施工技术方案施工。
（1）放线不准确，使轴线或边线出现较大偏差。尤其是跨度大、轴线尺寸变化多和轴线偏中的墙、柱，易因放线差错造成错台。 （2）墙、柱模板安装不垂直，模板侧向支撑不牢固或模板受到侧向撞动（如混凝土料斗冲撞模板等），均易造成墙、柱模板上端位移。一些截面小、高度高的墙、柱和独立柱较易发生这种情况。 （3）地下室底板上外墙、柱接槎处，因下部导墙、柱混凝土尺寸偏差或上部墙、柱施工中模板下口结合不紧密，侧向支撑不牢固，易发生错台，俗称“双眼皮”。
（1）模板及支架体系局部刚度不足，造成变形，如模板薄、龙骨间距大、支撑间距大等，导致跑模、胀模、漏浆。 （2）两种模板组合使用，因刚度不同，交界处支撑同等设置，造成局部变形，导致跑模、胀模、漏浆。 （3）柱模板箍、对拉螺栓设置不足或强度不够，导致跑模、胀模、漏浆。 （4）高大模板的两侧缺少斜撑和拉杆固定，导致跑模、胀模、漏浆。 （5）模板板面拼接不严，造成漏浆。 （6）浇筑混凝土时未按规定分层浇筑振捣，一次浇筑高度过高，振捣不当，产生的侧压力过大,引起模板变形，导致跑模、胀模、漏浆。
（1）模板及支架体系局部刚度不足，造成变形，如模板薄、龙骨间距大、支撑间距大、立杆自由端过大等，导致跑模、胀模、漏浆。 （2）梁模板支架体系较弱，侧模支撑不足，造成梁模板变形，导致跑模、胀模、漏浆。 （3）模板板面拼接不严，造成漏浆。 （4）浇筑混凝土时未按规定分层浇筑振捣，一次浇筑高度过高，振捣不当，局部压力过大，引起模板变形，导致跑模、胀模、漏浆。
（D梁、柱接头模板，主要是侧模与下层柱结合不紧密，侧向支刚度不足，造成变形，导致跑模、胀模、漏浆。 （2）模板板面拼接不严，造成漏浆。 （3）浇筑混凝土时未按规定分层浇筑振捣，一次浇筑高度过高，振捣不当，局部压力过大，引起模板变形，导致跑模、胀模、漏浆。
（1）反梁、导墙两侧模板一般为吊空安装，其下部往往较难固定，使模板在浇筑混凝土时发生外胀或向一侧倾斜。 （2）板上用于固定侧模的预留短钢筋不足。 （3）混凝土一次浇筑高度过高或坍落度太大，使反梁、导墙与板交接处的混凝土极易涌出埋住侧模下部，造成此部位的板局部过厚。 （4）侧模支撑不牢固，浇筑混凝土时易产生变 造成跑浆与板面不平整以及吊模 图23-5反梁胀模跑浆 1-固定钢筋；2—固定螺栓:3奴8钢管；4一胀模跑浆 形，造成反梁、导墙的平直度差。 3.
（1）随意扳动墙体上部的伸出筋，事后又未整理复位。 （2）钢筋没有调直就绑扎（特别是电梯井门洞口，容易左右偏移）；垫块没有认真设 置，振捣混凝土时，钢筋位置偏移。 （3）双排筋中间未绑定位连接筋。 （4）预制钢筋网片堆放、吊运不当。 （5）钢筋过细，网片不易挺立，固定位置困难而发生偏移。 （6）混凝土振捣时碰击钢筋，甚至箍筋振松张开,使立筋位移。
（1）钢筋翻样未考虑钢筋的实际排放情况，箍筋设计尺寸不准，在梁柱核心区箍筋尺寸宜逐渐变小，主筋在核心区应有一定斜度。 （2）钢筋绑扎时排放顺序错误，尤其是与柱钢筋的位置关系。 （3）钢筋绑扎不牢固，绑扣遗漏。 3.
（1）下层墙、柱混凝土浇筑高度超高，未及时处理，将板钢筋架高。 （2）钢筋较密，板内预埋管线多且相互交叉重叠，加大了钢筋排距。 （3）马凳布置不合理，造成上排钢筋上翘或下塌。 3.
因设计单位一般对框架节点柱梁钢筋排列顺序、柱箍筋绑扎等问题都不作细部设计,致使节点钢筋拥挤情况相当普遍，造成核心部位绑扎钢筋困难的局面，因此存在遗漏柱箍筋的现象。
（1）由于设计未考虑钢筋的实际排放情况，因此施工单位按设计图进行钢筋加工制作必将存在偏差。 （2）钢筋密，管线多，又相互重叠交叉是影响钢筋位置不正的重要原因。而图纸会审交底时又未能把诸如此类的问题化解在施工前加以解决。 （3）负筋较细，支垫不牢，无可靠保护措施，施工中任意踩踏。 3.
（1）因设计原因，梁柱接头和主次梁交接处的钢筋排列交叉重叠，极易使该部位楼板局部超厚。 （2）板内预埋管线相互交叉，有些与钢筋重叠，或埋设于主次梁交接部位，造成钢筋抬高超出板面。为防止露筋，浇筑混凝土时，必须加厚或局部加厚此部分楼板厚度。 （3）模板底标高控制不严，或楼板混凝土浇筑标高控制不严，均可造成局部超厚。 3.
（1）钢筋绑扎中未设置标尺、标识，操作中易造成间距不准确。 （2）未按照规范和设计要求进行箍筋加密，水平筋起步筋位置不正确。 （3）暗柱箍筋绑扎不足。 3.
（1）框支转换梁钢筋绑扎结束后，未根据结构轴线位置尺寸插筋。 （2）框支转换梁混凝土体量大，插筋又未固定牢，振捣时振动棒撞击钢筋，产生偏位。 （3）上部结构插筋时，未考虑保护层厚度 3.
(1)第一层混凝土浇筑过厚，振捣棒插入深度不够，底部未振实。 (2)混凝土铺设后没有及时振捣，混凝土内的水分被吸收，振捣困难。 (3)混凝土配合比控制不准，搅拌不匀，坍落度太大，材料离析；混凝土配合比设计砂率小，和易性不好，振捣困难或振捣时间过久，造成漏浆。 (4)钢模板与楼板表面接触不严密。 (5)钢模下部缝隙用木片堵塞时，木片进入墙体内。
87623现浇钢筋混凝土结构工程 （1）脱模过早，混凝土强度低于L2MPa。尤其是在初冬阶段（温度一1〜1。七），由于缺乏可靠的保温措施，最易发生此类现象。 （2）混凝土用水量控制不严，质量波动大，浇筑时下料集中，又未均匀振捣。 （3）模板清理不干净（特别是上、下端口部位及门框边），易积留混凝土残渣。 （4）使用了失效的隔离剂，或隔离剂涂刷不均匀、漏刷，或隔离剂被雨水冲刷掉。 （5）衔接施工缝时浇筑的砂浆层过厚，强度偏低，洞口模板拆除过早，或拆模时碰撞，造成墙体缺棱掉角。
（1）门口固定不牢，浇筑混凝土时位移变形。 （2）门口两侧混凝土没有同时均匀浇筑，或两侧浇筑高度差太大，造成受力不均，将门口挤偏。第一步混凝土浇筑高度过高，也会造成门（洞）口下部变形过大。 （3）门（洞）口尺寸与墙厚相同.钢模压口不严密，支撑不牢，发生位移和漏浆。 （4）假口拆模时用大锤猛击，模板被砸坏，重复使用时容易造成漏浆。 （5）木砖固定不牢或受振捣过猛，发生位移或掉落。
（1）楼板混凝土内胶凝物质（如水泥及粉煤灰）掺量多，混凝土坍落度大，收缩大,硬化过程中出现裂缝。 （2）楼板在核心筒周围由于混凝土强度等级差较大（墙、柱混凝土可达C50、C60,而梁、板仅为C30、C40）,此处水化热变化大而出现开裂。 （3）建筑物在核心筒拐角及建筑物形状突变处受荷后开裂；楼板上层钢筋被踩低，板悬挑部分容易开裂。 （4）楼板模板支撑不牢，混凝土浇筑后受荷而开裂。 （5）成品保护不好，混凝土强度不够就吊放材料及走人，使支撑发生沉降而开裂。 （6）拆模太早，未到拆模时间即开始拆除支撑。 （7）混凝土养护不及时或不养护。
(1)混凝土原材料质量不好。 (2)混凝土浇筑完成后，表面覆盖不当，造成混凝土表面和内部温差过大，因两者收缩不一致而产生的拉应力大于混凝土早期抗拉强度，因而产生裂缝。 (3)底板过长、过大，未设置后浇带等有效措施。 (4)地基对底板混凝土的约束。 3.
23.3混凝土浇筑与养护879 （1）钢筋配置不足，不能抵抗温度应力。 （2）混凝土硬化过程中受边墙柱的约束，跨中出现裂缝。 （3）墙体过长，未设置后浇带。 （4）混凝土养护不足，表面失水快；拆模过早，受气温影响大。 3.
（1）先浇筑一侧的混凝土清理不到位，未将松散混凝土及杂物清理干净，造成夹渣、裂缝。 （2）模板相接不平,支顶不均匀，不牢固，造成混凝土错台。 （3）后浇带混凝土浇筑过早*两侧混凝土收缩变形较大，以至产生裂缝。 （4）混凝土养护不及时或养护时间不够，使混凝土收缩较大产生开裂。 3.
（1）框架结构由于受力要求其柱与梁板的混凝土强度等级往往不相同，由此产生了节点部位混凝土强度等级的确定问题。对此，设计单位有时未能进行明确的技术交底。 （2）不少施工单位对框架节点混凝土强度等级要求欠考虑，习惯按梁板混凝土强度等级浇筑节点混凝土。 3.
（1）对圆孔楼板堵头的必要性认识不清，未按规定堵塞，堵头不严或活动，或过于靠里靠外，使混凝土不能灌实板端头孔洞。 （2）操作马虎，没有把楼板连接筋弯折成一定角度。 （3）板端节点浇筑前没有浇水湿润，混凝土脱水快，影响混凝土强度。 （4）板端节点混凝土振捣不密实；有时由于楼板本身尺寸及安装误差过大，端头板缝过窄，不便浇筑。 （5）灌缝未用细石混凝土。 （6）由于楼板端头连接筋不易处理,横向附加筋不好放置,有时甚至漏放。
（1）施工人员因结构概念模糊，将构造柱当作框架柱，混淆两类混凝土柱受力上的区别，以致误把构造柱作为框架梁的支承构件。 （2）设计交底时对两类不同的混凝土柱的施工顺序未明确说明。 3.
（1）模板顶撑支承在未经夯实或不平整的地基土上，不能满足承载力要求，造成混凝土浇筑后出现梁板下挠现象。 （2）虽按设计标高统一调整了各支柱的高度.但纵横楞木的厚度未能一致，即铺设梁板底模，致使混凝土浇捣造成模板下沉，出现梁板不平整的现象。 88223现浇钢筋混凝土结构工程 （3）大跨度梁板底模未按设计要求或规范规定起拱，混凝土浇筑时即出现下挠变形。 （4）模板支撑间距过大。 3.
（1）框支梁截面较大，混凝土硬化过程中产生的水化热，易在截面削弱部位螺栓孔等处造成应力集中而形成开裂。 （2）混凝土坍落度过大，混凝土硬化过程中产生的收缩也大。 （3）混凝土浇捣过程中形成冷缝，此处容易开裂。 （4）梁混凝土硬化过程中受先浇筑墙柱的约束。 （5）框支梁钢筋保护层偏大。 （6）混凝土拆模过早，梁内与表面及表面与大气温度差较大。 3.
（1）因先浇楼板模板支撑不牢，致使楼板与后浇带相接的部位出现下挠或上翘现象，为日后接缝不平留下隐患。 （2）后立的后浇带模板与先浇楼板相接不平。 （3）后浇带浇筑时间过早，而两侧楼板收缩变形还较大，以致产生裂缝。 （4）后浇带两侧未清理干净，致使混凝土浇筑后形成隔离层而出现裂缝。 （5）后浇带混凝土养护不及时或不养护，致使混凝土收缩较大产生开裂。
（1）预制楼板安装位置不正确，板缝大小不匀，甚至出现瞎缝。 （2）宽板缝有圈梁的底模不易贴紧预制楼板底面，模板支撑不牢，加上振捣板缝和圈梁混凝土时底模下垂变形，造成板缝底面下垂。 （3）板缝、圈梁浇筑混凝土前未浇水湿润，振捣不认真，混凝土未振实。 （4）浇筑圈梁混凝土前未抄平，使圈梁上部标高超高。 图23-15圈梁及板缝支模正确与错误作法 1-错误作法；2—正确作法；3―模板进人楼板下皮5mm 88423现浇钢筋混•凝土结构工程
（1）施工安排不当，砌体强度不高,就开始浇筑混凝土。 （2）构造柱处的外墙只有120mm厚.不能承受混凝土的侧压力。 （3）砖墙砌体缺乏必要的加固措施。 （4）浇筑混凝土时，一次浇筑过高或振捣过猛。
（1）混凝土配合比不当，水泥、粉煤灰掺量太高或采用了含泥量大的细砂。 （2）混凝土外加剂计量不准，搅拌时间和坍落度控制不当，振捣不规范，密实度 23.4混凝土结构安装885 不够。 （3）模板刚度不足,混凝土振捣时接口处漏浆严重，致使混凝土密实度差，导致渗漏。 （4）模板对拉螺杆未采用止水螺杆，或混凝土浇筑拆模后止水螺杆处理不当，致使水箱内的水沿着螺栓渗漏。 （5）水箱侧壁与底板阴角混凝土未振捣密实，出现渗漏。 （6）混凝土浇筑后养护不当，表面水分散失过快，造成混凝土内外不均匀而收缩，引起裂缝渗漏。
88623现浇钢筋混凝土结构工程 （1）楼板安装不平。由于大模板底部抹找平层砂浆时只能随高不随低，或找平层砂浆过厚，致使大模板抬高，形成内墙偏高。 （2）外墙板安装标高控制不严，坐浆厚度不够，造成外墙偏低。 （3）预制楼板厚度不一，安装时楼板标高控制不严，个别楼板超厚。
（1）预制楼板翘曲，长度有误差。 （2）墙体上口未抹找平层砂浆，或找平层砂浆不平。 （3）支模不注意，墙体不垂直，轴线位移，或安装有误差。
阳台“三不顺线"（上下不顺线，底板左右不顺线，扶手水平不顺线）及雨篷不顺线的主要原因是阳台、雨篷的位置缺乏严格控制，忽视上下、左右、前后的协调。
钢材锈蚀；调运过程中划伤，出现划坑。 3.
（1）钢材生产轧制过程中夹杂有非金属物质。 （2）钢锭缩口未全部切除。 3.
钢板校平设备压力不够；设备压平短轴级数不够。 3.
(1)焊接材料选择错误。 (2)未按相关标准、规范要求进行检验、验收。 (3)材料储存、使用不当。
模具误差大；原材厚度负差；半球成型温度过高或过低；焊接工艺不合理。 3.
在制作时，螺母与螺杆之间没有倒角成直角状态，施加扭矩时该部位应力集中造成螺栓断裂。 3.
(1)工艺措施不当，根据《空间网格结构技术规程》(JGJ7—2010)和《钢网格螺栓球节点》(JG/T10—2009)的规定，螺栓球宜采用45号钢通过热锻造工艺加工生产。由于45号钢碳含量较高，从而导致其硬度较高，塑韧性相对较低，对加工工艺要求较严格。生产过程中如对加热温度、保温时间及冷却速度控制不严，易于产生裂纹等缺陷。 (2)未严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)的相关要求进行表面质量检验。
（1）未了解该涂料混合比的要求和搅拌操作顺序，擅自按自己的经验操作,造成搅拌顺序错误和配合比不符合产品标准要求。 （2）未使用计量器具，采用估计方法计量，造成配合比不当。 （3）不了解配套稀释剂的特性、类型，擅自选用不当的稀释剂。 3.
（1）不清楚非单组分涂料在指定温度下混合后，有一个必须用完的期限。 （2）不了解不同类型、品牌、生产厂家的非单组分涂料混合后的使用时间是有变化的，特别是在不同温度条件下施工是有不同的使用期限。 （3）涂料混合后虽过了时限但仍呈液态，错误地认为仍可继续使用。 3.
（1）不了解钢结构防火涂料的产品生产许可证应注明防火涂料的品种和技术性能，并由专业资质的检测机构检测并出具检测报告，而是简单地采用斜率直接推算出防火涂料的耐火时间。 （2）不了解改变防火涂料的型号（品种）利用薄涂型替代厚涂型，即是用膨胀型替代了非膨胀型，而膨胀型防火涂料多为有机材料组成，我国尚未对其使用年限做出明确规定。 （3）防火涂料施工中未注意有效期，堆放不妥，引起过期或结块等质量问题。 3.
（1）认为操作工人技术高超，没有工艺文件按图也可施工。 （2）认为过去有类似的构件加工制作经验，无需再有该构件的加工制作工艺。 3.
（1）放样下料人员不知放样下料应做哪些工作，或不知道应做到什么深度。 （2）工艺技术人员未向放样下料人员进行交底，或交底不够详细。 （3）没有看清施工详图和工艺文件，就凭自己过去的“老经验”放样下料，从而出现不必要的失误。 3.
（1）粗心大意，看错图或写错钢号或尺寸，因而未按封口正确领料。 24.2钢结构制作895 （2）仓库管理人员粗心，发料错误。 3.
（1）下料时粗心，未看清图纸和工艺文件的要求。 （2）所用的量尺是未经检验合格的，因此当检验员用经验收合格的钢卷尺量取时，两者误差较大。 （3）量取尺寸时，若因量尺端部不好用，为了准确量取时，扣掉了一定数量（一般为100mm）,而在读取尺寸时，忘记了已扣去部分要加上去。 3.
粗心大意，未看清图纸和工艺文件要求，下料时出错。 3.
切割人员未看清或不熟悉各种下料符号，即进行手控或手工切割（包括未留割刀缝宽 89624钢结构工程 度余量）而引起尺寸割错、形状割错或坡口割错（一般是坡口割反了方向，或角度太大或太小，或留根太多或太少）。 3.
自动切割割嘴与钢板之间距离不等，切割风线就里外不等，边缘成曲线（图24-2）。 图24-1切割后边缘不成直线图24-2切割风线里外不等，边缘成曲线 3.
（1）切割前，切割区域未清理或未清理干净。 （2）切割时未根据钢材的厚度、切割设备、切割气体等要求和具体情况，选定合适的 24.2钢结构制作897 切割工艺参数。 (3)切割工操作技术差。 3.
(1)未看清剪切、冲孔机械设备的性能和使用须知，盲目施工。 (2)一般机械剪切，厚度不宜大于12mm,超过12mm会崩坏剪刀板，甚至毁坏剪床。 (3)钢材在环境温度过低时进行剪切、冲孔会影响钢材性能，造成成型不好和裂缝。 3.
没有做到钻孔后必须清除毛刺，成品修理时漏掉。 3.
抛丸前没有清除干净毛刺，在抛丸后补磨毛刺，磨去了粗糙度。 3.
手工切割边缘，再打磨仍不能成为平面。 3.
机械矫正，即俗称的冷矫正，是在常温环境下，利用机械对零部件或构件施加外力进行的矫正。冷成型（即冷加工）是利用机械在常温环境下进行的零件加工成型。当碳素结构钢环境温度低于一16℃,低合金结构钢环境温度低于一12℃时.仍然强行进行冷矫正、冷加工成型时，就会出现钢材变脆、开裂等现象，完全达不到矫正和加工的要求。 3.
用火焰加热矫正或火焰加热和机械联合矫正，俗称为热矫正，若加热温度过高，或当温度降低到某一值时，仍继续进行施工，不但达不到矫正的效果,反而会使钢材零部件受损甚至报废。 3.
构件上的高强度螺栓、普通螺栓、钢筋穿孔、钏钉孔等的加工，可用钻孔、铳孔、较孔、冲孔、火焰切割等方法。对不同的加工方法，均应掌握其制孔的要求和方法的特征。另外，钻孔时要根据合理的基准线（面）进行，否则就会使加工的孔达不到要求。 3.
90024钢结构工程 （1）对图纸和工艺文件的要求未看清即盲目操作。 （2）对构件的零部件未经检验或检验不彻底，漏检，零部件有问题，却仍然组装。 （3）装配画线时位置出错，或方向划错（如首尾或左右倒置）。 （4）装配组装时位置出错,或方向装错（如首尾或左右倒置）。 （5）采用地样法胎架，地面上的线画得不对，胎架刚性不够，构件压上去后变形过大，模板高低不对，位置吊错。 （6）装焊时，由于结构复杂，位置限制，无法一次组装成功，特别是结构内部的加强劲板和相应零部件，有时需装配1块焊接1块，检查合格1块，再装焊第2块.这种“逐步倒退装焊法”必须严格按顺序进行，否则后续的零部件将无法装焊。 3.
（1）上、下翼缘板与腹板焊接引起翼缘板角变形。 （2）腹板装配时不平直，板面弯曲，与上、下翼缘板角连接处边缘不平直。 （3）焊接工艺程序不正确。 3.
（1）零件板（上、下翼缘板，两侧板等）下料前后未矫平，装配时不平直，出现弯曲。 （2）焊接工艺程序及焊接参数不当。 3.
（1）零件板（上、下翼缘板及3块腹板）下料前后未矫平，装配时不平直，出现弯曲。 （2）焊接工艺程序及焊接参数（规范）不当。 图24-8典型日字形柱简图 图24-7托座安装定位线 3.
（1）零件板（上、下翼缘板及4块腹板）下料前后未矫平，装配时不平直，产生弯曲。 （2）焊接工艺程序及焊接参数（规范）不当。 3.
零件下料切割未达到要求；压机压圆成型不好。 3.
（1）零件板下料前、后未矫平，装配时不平直，出现弯曲。 （2）焊接工艺程序不当，造成内部有零件无法装焊；焊接参数（规范）不当，造成焊缝质量差、内应力过大、变形大等问题。 3.
采购的扁钢，轧制时没有立辐。 24.2钢结构制作907 3.
组装前腹板弯曲未曾矫平。 3.
原来零件状态时腹板不平；焊接时约束度大，腹板受压，应力无法释放。 3.
组装前H型钢端面不平，腹板与端板焊缝大。 3.
端板单面焊接，焊缝收缩。 3.
上翼缘焊缝较大且多；焊接次序不正确；未采用起拱措施，或起拱度太小。 3.
（1）涂布过程中反复翻身，造成破坏。 （2）吊运过程中被夹具或钢丝绳勒坏。 （3）堆放过程中没有用软垫，直接堆放或与地面等接触。 3.
工艺没有规定组装时的预加收缩量；装配后未按工艺预放尺寸检查合格。 3.
T字形的楝托很小，数量很多，工艺上没有规定先小装焊，校平以后再大装，在大装以后一次焊接, 图24-16楝托变形 造成变形，很难校正。 3.
腹板下料及加劲板尺寸不正确：加劲板间距太大；焊接或组装平台不平。 3.
基底有水、油污、尘土、返锈；涂布时温度过低；所采用涂料之间不相匹配。 3.
吊运、翻身时互相碰撞；工作胎架老旧，表面有焊疤，工件放置或翻身时造成伤痕。 3.
划线误差，钻孔偏差；钻模未夹紧,钻孔时松动；定位基准未找准；数据输入错误。 3.
支座板下端未刨光；组装时未控制高度尺寸。 3.
24.3钢结构安装911 (1)钢柱与地脚螺栓连接：地脚螺栓预埋偏位；轴线与标高调整措施不当：钢柱柱脚标高调整措施不当。 (2)钢柱与杯口基础连接：杯口底部标高抄测误差大，且无标高调整工装措施；工序 安排不合理。 3.
设计、深化设计与现场施工脱节，设计没有考虑现场的可操作性，看似非常容易处理的节点给现场造成了很大的困难。 3.
（1）在埋设地脚螺栓（组）时，未采用固定措施保证螺栓（组）中螺栓与螺栓之间的间距与对角线的尺寸。 （2）地脚螺栓（组）在混凝土浇筑过程中，没有进行监控与实时调整，造成螺栓（组）随混凝土浇筑、振捣而发生偏移。 3.
（1）细高柱断面小，了、y方向刚度小，弹性较大，受外力影响容易发生变形。 （2）由于受日光照射,热胀冷缩易造成柱子偏差。 3.
（1）柱顶不平的原因是制作焊接变形,测量有误差，安装柱过程中的累积误差，柱-柱焊接时焊缝收缩及柱自重压缩变形等所致。 （2）上柱扭转是由于制作焊接变形，运输过程碰撞及堆放时相正叠压成扭曲,安装过程中的累积误差等原因。 （3）柱本身不垂直除因焊接变形及阳光照射影响外，还因工厂加工变形，柱安装垂直偏差较大，钢梁长或短利测量放线精度不高，控制点布设误差,控制点投点误差，细部放线误差，外界条件影响，仪器对中、后视误差，摆尺误差，读数误差等原因造成。 （4）柱身受风力影响。 （5）塔吊锚固在结构上，对结构及柱垂直都有一定影响。 3.
钢柱与基础或下层柱连接节点的临时固定措施强度不够；测量方法不正确；钢柱调整措施不当。 3.
（1）箱形钢柱四角的组装焊缝强度未达到设计要求。 （2）一次浇筑混凝土最过大，对柱身侧壁的压强过大。 （3）箱形柱身内部的隔板开孔不合理，造成混凝土流动阻塞，产生过大压强。 3.
（1）在楼层板混凝土洒水养护时，洒水器龙头未关闭.并直接挂在了钢柱上，导致钢柱内注水，在冬季低温时柱内存水开始冻结，将钢柱胀裂。 （2）钢柱在安装过程中，遇到大雨时，没有将柱头封闭，导致柱内灌水。 3.
（1）制作精度不够，钢柱、梁上预留段（斜向托座）角度不正确。 （2）钢柱、钢梁安装后偏差较大。 （3）斜撑分段不合理，在有少量偏差后无法调整。 3.
随施工进度进展，结构自重逐渐增大，引起地基沉降以及结构压缩、焊接收缩等变形，钢材与混凝土的弹性模量的差异，造成钢结构外框与钢-混结构核心筒压缩变形不一■致。 3.
钢屋架或天窗架在制作时或拼装过程中，产生较大的侧向弯曲，同时安装不合理，造成垂直度超过允许值。 3.
支座处垫板埋设不密实：制动架尺寸不符合设计要求；节点处螺栓孔不重合；构件制作时产生扭曲变形。 3.
(1)门式刚架跨度大，梁在荷载作用下受弯产生挠度，在梁-梁端部节点板之间产生缝隙。 (2)梁-柱端部节点板两排高强度螺栓相距较大，出现缝隙。 (3)梁-梁、梁-柱节点板在焊接时产生变形。 (4)高强度螺栓施拧工艺不合理。 3.
构件制作尺寸不准确；十字支撑本身自重产生挠度。 3.
在结构柱安装完成后，仪对钢柱柱顶标高进行了测控，没有测控钢柱托坐标高或节点板标高，如果钢柱制作误差较大，则钢梁随之产生较大误差。 3.
（1）单片桁架（钢梁）由于跨度大，其侧向刚度比较差。 （2）在结构设计中仅考虑了桁架或钢梁结构体系的整体稳定性，未考虑施工过程的工况，在深化设计中也忽略了单榴桁架（钢梁）的稳定性计算。 （3）在选择吊点时，吊点布置不合理。 3.
（1）桁架安装前，未对桁架支座处轴线进行复测与调整，导致桁架就位偏差大。 （2）桁架就位后，未及时采取临时固定措施，导致桁架跨中出现侧向位移。 （3）桁架组拼精度不能满足要求。 3.
（1）施工前未进行工况验算，确定桁架是否起拱、起拱值大小。 （2）桁架组装时，未进行直线度校核，在组装成型后出现变形。 （3）桁架安装就位后，临时固定措施刚度不够。 3.
（1）吊装耳板与构件的连接焊缝强度不够。 （2）吊耳构造不合理。 （3）构件拼装、吊装过程中，吊耳承受平面外受力。 3.
（1）焊接球、螺栓球、铸钢节点及杆件制作的几何尺寸偏差大。 （2）焊接收缩等技术因素的影响。 （3）钢尺本身误差影响。 （4）中拼吊装杆件变形，造成尺寸偏差。 3.
总拼装顺序不当，或焊接顺序不当。 3.
由于球直径小，钢管直径大，造成比例失调，同时几根杆件交于球上，且夹角小，造成管与管相碰。对于特殊节点，多根杆件交在一起，也会造成管与管相碰。 3.
多杆件相贯汇交的节点，出现杆件焊缝累积叠加，降低材料韧性，因而节点区杆件屈曲,出现塑性。 3.
（1）几何封闭的结构体系，在安装焊接时没有采取合理的安装、焊接顺序，导致焊接残余应力集中，在结构的薄弱点产生破坏。 （2）结构封闭合龙焊接的环境温度与设计要求温度不一致，温度应力过大，对结构产生不利影响,在薄弱点产生断裂或变形。 3.
（1）采用全支架法安装时，由于架子刚度差，即支架本身弹性压缩产生的压缩变形，以及地基沉降，造成标高偏低。 （2）采用悬挑法安装时，钢网格结构在拼装过程中,一端处于悬挑位置，由于小拼单元本身不能承受自重，使钢网格结构前端下挠。 3.
钢网格结构是轻型屋面，跨度较大，高跨比小，合龙处中部挠度超过整体钢网格结构 24.3钢结构安装921 挠度。 3.
（1）设计时没有考虑钢网格结构整体安装所需要的刚度。 （2）钢网格结构提升高差超过允许值。 （3）多扒杆或多机提升速度不同步。 （4）空中移位的运动方向受多机布置和扒杆起重滑轮组布置的影响。 （5）缆风绳布置及受力不合理。 （6）扒杆顶部偏斜超过允许值。 3.
<1）顶升不同步，使杆件内力和柱顶压力发生变化。 （2）钢网格结构及柱子刚度较差。 （3）顶升点布置距离不合理。 （4）顶升点超过允许高差值，杆件和千斤顶受力不均匀。 （5）千斤顶合力对柱轴线产生位移。 （6）钢网格结构支座中心对柱轴线产生位移。 92224钢结构工程 （7）支撑结构没有设导轨。 3.
（1）单提钢网格结构法需在柱顶放置提升设备，爬升法需在被提升重物上放置提升设备，升梁抬钢网格结构和升网滑模法，都对承重柱或支撑架产生很大压力。 （2）提升设备布置与位置不合理。 （3）提升过程各吊点不同步，升差值超过允许值。 （4）提升设备偏心受压，产生偏心矩。 （5）钢网格结构提升过程中或达设计标高时，需水平移位，对柱产生变荷载。 （6）对柱采取的稳定措施不当。 3.
(1)提升点受力与设计最终受力不一致，未采取相应的加固措施。 (2)因实际工况，提升点位置有后嵌入的杆件，在工况计算时，未考虑缺杆工况，对该部位没有采取加强措施。 (3)提升点布置不合理，导致杆件应力过大，造成变形； (4)提升托座变形，导致局部失稳。 3.
(1)桁架整体刚度不够，在未加附加的加强措施时，不能保证自身稳定。 (2)桁架组装时有误差，杆件组装未能对准轴心，在提升时产生偏心力矩。 3.
焊接工艺不合理；结构施工时，变形过大；在施工阶段支座限位没有在最适宜的时间段打开。 3.
螺栓球节点零部件及杆件制作精度不够；拼装顺序及工艺不合理。 3.
（1）节点制造时偏差大。 （2）安装定位时工作面工况比较复杂，高空作业面小难度大，测量作业通视条件差，测控精度不易保证。 3.
（1）采用外扩法安装，承重支架稳定性不够，造成结构偏移或扭曲。 （2）外扩单元划分不合理，在外扩单元施工时产生的挠度较大。 （3）施工过程中布置的观测点过少，同时没有在外扩单元施工中设置消差段。 （4）拼装时，采取的焊接工艺与焊接顺序不合理，导致焊接累积变形大。 3.
（1）内扩单元划分过大，局部挠度大。 （2）在内扩过程中没有进行消差处理。 （3）采用焊接节点的焊接工艺与顺序不合理。 3.
钢网格结构设计时未考虑施工工况，钢网格结构高跨比小，在拼接处由于钢网格结构自重而下垂，使其挠度超过设计值。 3.
（1）杆件及零部件加工精度不够；测量仪器精度不够。 （2）测量工艺及安装工艺不合理。 （3）阶段施工荷载对已安装完成的构件产生影响。 3.
（1）设计理论不符合实际，个别杆件刚度不够。 （2）采用悬挑法安装时，施工荷载对杆件受力发生变化，拉杆变压杆。 （3）整体安装吊点选择不合理，杆件发生变化。 （4）网壳采用累积滑移法时，由于滑行不同步，局部杆件受扭曲而失稳。 （5）采用全支架法，支架本身刚度不够，有下沉现象，造成个别杆件失稳。 3.
（1）在结构安装时,未按要求进行施工起拱。 92824钢结构工程 (2)临时承重支架强度不够,在施工时承重支架变形过大，导致结构随着变形。 (3)在拆除承重支架时，变形不协调。 (4)结构安装完成后，存在质量缺陷，导致拆除承重支架时，结构发生严重变形。 3.
法兰盘与梁端部焊接肋板时变形成凸性；法兰盘高强度螺栓施工扭矩力不够。 3.
按结构平面选择测量方法；平面轴线控制点的竖向传递方法有误。 3.
（1）现场环境、楼层高度与测设方法不相适应。 （2）激光仪或弯管镜头经纬仪操作有误，或受外力振动等，造成标准点发生偏移。 （3）受雾天、阴天、阳光照射等天气影响。 （4）放线太粗心，钢尺、激光仪、经纬仪、全站仪等未经计量单位检测。 （5）钢结构本身受外力振动，标准点发生偏移。 3.
(1)焊接时构件受到不均匀的局部加热和冷却是产生焊接变形和应力的主要原因。 (2)焊缝金属在焊接热循环的作用下会产生相变，金相组织的改变导致焊缝金属的体积变动，从而引起应力应变。 (3)不同的焊接接头形式，使熔池内熔化金属的散热条件有所差别，从而导致焊缝中处于不同位置的熔化金属随熔池冷却所产生的收缩量不同，最终导致应力、应变的产生。 (4)构件的刚性及构件焊前所经历的冷加工工艺等对焊接应力、应变的产生和其量值的大小有较大的影响。
按裂纹产生的机理划分可分为五大类：既热裂纹、再热裂纹、冷裂纹、层状撕裂及应力腐蚀裂纹，但在一般钢结构焊接工程中常见的裂纹种类有：热裂纹，也叫结晶裂纹；冷裂纹，也叫延迟裂纹及层状撕裂。 （1）热裂纹 热裂纹的基本特征是在焊缝的冷却过程中产生，温度较高，通常在固相线附近。沿晶开裂，裂纹断口有氧化色彩，多位于焊缝中沿纵轴方向分布，少量在热影响区。其产生的主要原因是钢材或焊材中的硫、磷杂质与钢形成多种脆、硬的低熔点共晶物，在焊缝的冷却过程中，最后凝固的低熔点共晶物处于受拉状态，极易开裂。 （2）冷裂纹 对于钢结构工程中常用的低碳钢和低、中合金钢，由焊接而产生的冷裂纹又称延迟裂 93224钢结构工程 纹。这种裂纹通常在200℃至室温范围内产生，有延迟特征，焊后几分钟至几天出现，往往沿晶启裂，穿晶扩展。大多数出现在焊缝热影响区焊趾、焊根、焊道下，少量发生于大厚度多层焊焊缝的上部，具体部位见图24-21。其产生的主要原因与钢材的选择、结构的设计、焊接材料的储存与应用及焊接工艺有密切的关系。 图24-21焊接冷裂纹的分布形态 「焊道下裂纹；2焊根裂纹；3焊趾裂纹；4、5―表面裂纹或焊缝内横裂纹层状撕裂 (0 其主要特征为当焊接温度冷却到400℃以下时，在一些板材厚度比较大，杂质含量较高，特别是硫含量较高，且具有较强沿板材轧制平行方向偏析的低合金高强钢，当其在焊接过程中受到垂直于厚度方向的作用力时，会产生沿轧制方向呈阶梯状的裂纹。裂纹断口 多发生于热影响区附近或板材厚度方向的 有明显的木纹特征，断口平台上分布有夹杂物,中间位置（图24-22）。 图24-22 （a）焊根冷裂纹为启裂源的层状撕裂；（b）焊趾冷裂纹为启裂源的层状撕裂；（c）沿热影响区轧层夹杂物启裂的层状撕裂；（d）沿板厚中心（远离HAZ）轧层夹杂物启裂的层状撕裂 层状撕裂类型
两者产生原因基本相同，主要是工艺参数、措施及坡口尺寸不当，坡口及焊道表面不够清洁或有氧化皮及焊渣等杂物•焊工技术较差等。
气孔按其产生形式可分为两类，即析出型气孔和反应型气孔，析出型气孔主要为氢气孔和氮气孔，反应型气孔在钢材（即非有色金属）的焊接中则以CO气孔为主。析出型气孔的主要特征是多为表面气孔，而氢气孔与氮气孔的主要区别在于氢气孔以单一气孔为主，而氮气孔则多为密集型气孔，反应型气孔则多数为内部气孔。焊缝中气孔产生的主要原因与焊材的选择。保存与使用，焊接工艺参数的选择，坡口母材的清洁程度及熔池的保护程度等有很大关系。
非金属夹杂物的种类、形态和分布主要与焊接方法、焊条和焊剂及焊缝金属的化学成分有关。常见的非金属夹杂物主要有三种：氧化物、硫化物和氮化物。前两项主要来自焊接材料,而氮化物则只能来自空气。
过低的环境温度会导致熔池的冷却速度加快，特别是对于高强度钢易形成脆硬的马氏体组织，导致冷裂纹的产生。另外，若无特殊的局部保温措施.过低的环境温度会严重影响焊工技术水平的发挥。 24.5钢结构焊接937
（1）焊缝尺寸不符合要求（蛇形焊道）：其形状与焊条电弧焊基本相同。其产生的主要原因除坡口角度不当、装配间隙不均匀、工艺参数选择不合理及焊接技能较低外，还有焊丝外伸过长、焊丝校正机构调整不良和导丝嘴磨损严重等原因。 （2）咬边：焊接电流、电压或速度过大,停留时间不足，焊枪角度不正确是其产生的主要原因。 （3）焊瘤和熔透过度：焊瘤产生的原因与焊条电弧焊基本相同，主要是焊接电流、焊接速度匹配不当，焊接操作技能较差所致。而熔透过度则主要是因为热输入过大及坡口加工不合适。 （4）飞溅：其产生的主要原因是电弧电压过低或过高，焊丝与工件清理不良，焊丝粗细不均及导丝嘴磨损严重。 （5）根部未焊透：见24.5.3"未熔合及未焊透”的原因分析。 （6）未熔合：见24.5.3"未熔合及未焊透”的原因分析。 （7）气孔：见24.5.4“气孔”的原因分析。 （8）夹渣：见24.5.5“夹渣”的原因分析。 （9）裂纹：见24.5.2“焊接裂纹”的原因分析。
各种缺陷产生原因见24.5.2-24.5.5条。
（1）操作人员未经过专业培训，操作技能较差。 （2）工艺参数选择不当，且未按相关工艺要求进行后处理。 （3）碳棒质量不合格。 94024钢结构工程
（D考虑安装方便和保证球节点的空中定位精度，球管钢网格结构经常采用的节点形式为单V形坡口，根部不留间隙；而承受动载荷的球管钢网格结构，为提高结构的疲劳寿命也只能采用上述节点形式，从而导致焊缝根部不易焊透。 （2）焊工技能较差。 （3）坡口角度、焊接工艺参数、焊接工艺方法及焊条直径选择不当。 24.5钢结构焊接941
(1)栓钉焊接操作人员未经过专业培训。 (2)栓钉及瓷环材质和型号不符合要求。 (3)工艺参数及措施不当。
（D对熔透焊缝的理解有误，一般情况下人们常将熔透焊缝理解成在焊接接头处至少有一块被焊板材在焊接过程中被全部熔透的焊缝，但事实并非如此，在焊接专业术语里将所谓的熔透焊缝定义为，从接头的一面焊接所完全熔透的焊缝。一般指单面焊双面成型焊缝，如图24-28所示。图中所展示的接头形式均为熔透焊缝，特别是细节C到D和细节D两种形式往往被看成是局部熔透或角焊缝。但实际上角焊缝的接头形式应如图24-29所示。两者的主要区别在于焊缝根部有没有保证熔透的根部间隙。由于概念上的误差或对标准的理解不够，经常导致在相贯管节点的组装过程中忽略了对节点跟部或过渡区根部间隙的控制，从而将熔透焊缝变成局部熔透或角焊缝。 94424钢结构工程 图24-27局部根部未焊透示意图 （a）圆管节点的分区；（b）台阶状矩形管节点的分区；（c）相配的方管节点分区; e42产45°〜30°从C到D的过渡 KJ2 细节D 图24-28 1一尺寸从、 管材相贯节点全焊透焊缝的各区坡口形式与尺寸（焊缝为标准平直状剖面形状）儿、b、b"、3a《钢结构焊接规范》（GB50661—2011）中表5.3.6-1；2—最小标准平直 状焊缝剖面形状如实线所示；3可采用虚线所示的下凹状剖面形状；4支管厚度；5—屣（加强焊脚尺寸） 24.5钢结构焊接945 （2）焊角尺寸达不到设计要求：目前国内的实际情况是从设计到制造、安装的技术人员缺乏对《钢结构焊接规范》（GB50661—2011）第5章第5.3.6条的理解，没有完全掌握管相贯节点过渡区和跟部熔透、局部熔透和角焊缝焊缝尺寸的计算方法，从而导致焊缝尺寸达不到设计要求。 图24-29管材相贯节点角焊缝接头各区形状与尺寸 Zb-较薄件厚度；面一最小焊脚尺寸 （3）目前国内外均缺少对管相贯节点过渡区和跟部焊缝熔敷情况及焊缝质量有效而简便的检测方法。
制孔设备精度差；制孔工艺工序不合理；操作不熟练。 3.
（1）使用的不是大六角头高强度螺栓.而是错误地使用了标准六角头螺栓，并按普通六角头螺栓施工，无紧固扭矩要求。 （2）梁一柱接头、栓-焊连接、腹板用螺栓连接，翼缘未进行焊接。 3.
（1）螺栓孔采用画线成型方法，孔及孔距的误差过大，造成节点板通用性差。 （2）安装时因螺栓不能自由穿孔.随意拿气割扩孔，造成螺栓孔过大，垫圈盖不住。 3.
(1)螺栓储存不符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)的要求，高强度螺栓应按规格分类存放于室内，防止生锈和沾染脏物。 (2)安装工地随处可见一箱箱被打开的高强度螺栓连接副，而规程规定，应按当天安装需要的数量从库房领取，当天安装剩余的连接副必须妥善保管，不得乱扔。 3.
(1)将高强度螺栓作安装螺栓用，螺栓的部分螺纹损伤、滑牙，导致终拧时垫圈跟着转，拧不紧。 (2)螺栓订货长度计算不当，或计算后为了减少规格、品种而进行合并，使部分螺栓选用过长。 3.
对规程及验收规范理解有误，抗滑移系数检验的最小值必须大于或等于设计规定值，而不是平均值。 3.
（1）构件堆放不规范，直接贴地堆放，泥土、积雪、雨水、脏物污染连接节点，安装前不作任何处理，直接安装。 （2）摩擦面上无任何防护措施，构件制作完成到工地间隔时间较长，摩擦面上浮锈严重。 （3）工厂对摩擦面采取防护措施是用膜保护摩擦面，但是保护膜选择不当，工地安装前揭膜后，摩擦面上沾染过多的胶粘物。 （4）摩擦面孔边有毛刺、焊接飞溅物、焊疤等，或误涂油漆。 3.
(1)除锈不彻底，未达到设计和涂料产品标准的除锈等级要求。 (2)涂装前构件表面存在残余的氧化皮,构件表面存在残余的毛孔，有残余的且分布均匀的毛孔锈蚀。 (3)除锈后未及时涂装，钢材表面受潮返黄。 (4)表面污染未及时清除。 3.
(1)不了解构件表面涂装的要求。 (2)施工时不需涂装的表面的覆盖材料破损或散落。 (3)操作不当，误涂或漏涂涂料。 3.
(1)未了解该构件涂装的设计要求，错误选用了不同型号的涂料。 (2)操作技能欠佳或涂装位置欠佳，引起涂层厚度不均。 (3)涂层厚度的检验方法不正确，或干漆膜测厚仪未校核计量，读数有误。 3.
（1）对涂装基层存在污垢、表面除锈和除锈底漆处理不佳等，会引起防火涂料涂后产生空鼓、粉化松散、浮浆和返锈等缺陷的认识不足。 （2）温度过低或湿度过大，易出现结露，影响防火涂层干燥成膜。 （3）温度过高，易产生防火涂料涂层表面裂纹，增大表面裂纹宽度。 （4）防火涂料涂层未干前遭雨淋、水冲等，将使涂层发白或脱落。 （5）机械撞击将直接损伤涂层，甚至脱落。 3.
（1）没有认识到防火保护层的厚度是钢结构防火保护设计和施工时的重要参数，直接影响钢结构的防火性能。 （2）测量方法和抽查数量不正确。 （3）乂寸防火涂层厚度的施工允许偏差不了解。 3.
（1）涂层过厚，表面已经干燥同结，内部却还在继续固化。 （2）厚涂层未干燥到可以涂装后道涂层时，就涂装新的一层防火涂料。 （3）防火涂料施工环境温度过高，引起表面迅速固化而开裂。 3.
（1）一次涂层涂装太厚，由于内外干燥快慢不同，易产生开裂、空鼓与脱落（脱层）。 （2）涂层在底层（或基层）存在油污、灰尘、泥沙等污垢或结露等情况下进行涂装，或没按产品要求挂钢丝网，涂刷界面剂，引起涂层空鼓与脱落（脱层）。 <3）高温烈日下施工，未注意基层处理和涂层养护，引起涂层空鼓与脱落（涂层）。 （4）在高温或寒冷环境条件下未采取措施就进行涂装施工，使涂料施工时就粉化或结冻，施工后涂层干燥固化不好，存在粘结不牢、粉化松散和浮浆等缺陷。 （5）施工不规范，未作找平罩面，出现乳突也未作铲除处理。 3.
（1）钢结构厂家没有按照应力下料，给索厂提供的加工索长没有考虑张拉和结构变形对索长的影响。 （2）索厂没有按照拉索生产工艺进行生产。 3.
钢结构安装时对结构安装尺寸控制较差：预应力钢结构在拉索张拉时会使钢结构产生变形，在钢结构安装时没有考虑。 3.
拉索存储方法不当，受雨雪水浸泡；拉索安装时造成镀锌层脱落。 3.
(1)拉索设计时选用规格过大或者拉索锚固点间距离过大，造成张拉应力很小，不能使长拉索顺直。 (2)拉索出厂和运输时造成索体局部弯折过大。 (3)拉索放索及安装时索体局部受横向力过大，造成拉索索体局部弯曲。 3.
拉索在运输、吊装、安装过程中坚硬物体接触防护层，造成防护层损伤。 3.
由于热缩管是柔性拉索与刚性锚具间的连接部分，安装和张拉时都容易碰到这个部位，同时热缩管比较薄，比较容易破损。 3.
钢结构安装偏差和撑杆下端索夹安装位置偏差造成撑杆偏移；张拉时如果两边不对称，也会造成撑杆偏移。 3.
设计时没有考虑到撑杆两端拉索不平衡力过大，设计的螺栓拧紧力不够；或张拉前和张拉后螺栓没有拧紧。 3.
由于钢拉杆杆体螺纹较短，且一个钢拉杆有多个连接部位，在安装时和张拉时需要反复旋转调节螺纹长度，因此容易造成个别螺纹锚固长度不够。 3.
（1）支座摩擦与设计不相符，在相同张拉力下，摩擦力过大则结构变形偏小。 （2）结构屋面荷载与设计不相符，荷载大则变形小，荷载小则变形大。 （3）檀条及桁架与主梁的连接是固结还是钱接，对索力和变形也产生影响。 3.
张拉时支座的状态与设计不相符，或者张拉时支座为固定支座，张拉力大部分传递到支座上，造成支座变形或者开裂。 95624钢结构工程 3.
膜结构选型不当，张力松弛或不连续，导致膜面皱褶及变形。 3.
（1）不熟悉膜结构的设计过程及程序。 （2）膜结构设计参数选取不合适。 3.
膜结构在完成找形、荷载分析和构件设计（包括膜材、索、支承钢结构的设计等）并获批准后，要购买膜材料，进行裁剪设计*加工制作膜面。在裁剪设计的原则、裁剪方法、膜材连接方法与接缝设计、裁剪加工图、膜面制作工序与质量要求等任何一方面处理不当，均会导致膜面剪裁缺陷，影响膜面美观，造成膜材浪费。 3.
膜材在生产过程中需在聚酯纤维织物或玻璃纤维织物的基材上涂以各种相应的涂层，以改善膜材的耐久性、抗水性、自洁性、抗紫外线等物理性能。然而不同批次生产的膜材往往存在一定的差异，若将色泽差异明显的膜材置于同一工程中势必影响美观。设于膜材外的PVC涂层随时间推移而老化、剥落。 3.
没有正确按照制作工艺进行。 3.
对膜结构工程施加预张力的重要性认识不足；施加预张力方案不正确，施加预张力方法及张拉控制机械设备选用不当，张拉质量控制不严。 25.2膜结构施工965 3.
（1）柱脚螺栓距离混凝土柱子边过近。 （2）柱底抗剪件未按规定留设，柱底板与混凝土距离太近。 （3）梁、柱连接节点刚性、柔性节点区分不清楚，高强螺栓连接不规范。 （4）钢结构吊装方案不合理。 （5）随意切割及修改楝条及支撑。 3.
没有正确的按照安装工艺进行。 3.
（1）膜材料蓄热量低，保温性能差，膜内表面温度随着膜外表面温度波动。对于传统结构，外表面结露影响不大，但膜材内表面会受辐射降温的影响，如果内表面温度降低至结露点，与室内暖而湿的空气接触，就会发生结露现象。 （2）膜材涂层具有憎水性，对湿度的变化没有任何抑制作用。膜材内表面的结露水很快就会在平滑的膜表面上形成一层水膜，并会积聚到一定程度后坠落。膜面和保温层内都曾出现过结冰现象。 96825索膜结构工程 （3）结露现象发生的频率以及严重性很大程度上受气候、结构形式、建筑用途以及室内空间使用功能等方面的影响。 3.
膜面褶皱大部分是由于设计、施工中预应力取值不当造成的。膜材是一种抗弯、抗压刚度趋近于零的材料，在设计中进行找形分析、荷载分析时,膜材不会产生褶皱。一般对于正交异性的薄膜材料，当一个方向的主应变出现负值时，膜单元将出现单向褶皱状态或全褶皱状态。 3.
（1）设于膜材外的PVC涂层随时间推移老化、剥落。 （2）制作安装缺陷导致膜面在焊缝处留下污渍，或不慎被利物刮划涂层，使织物直接接受紫外线的作用，时久也会出现局部污渍。 3.
（1）膜面的外形设计不合理，排水不通畅，容易在其上形成水兜或冰雪堆积。 （2）充气膜结构采光顶无足够的坡度.未能妥善解决排水和积雪问题。 （3）膜结构屋顶的排水方向和檐口排水方式不合适。 3.
（1）强风作用使膜材撕裂。膜面过于扁平，或预张力不足，或因膜材徐变导致松弛后没有及时进行二次张拉，致使膜面的整体刚度很低，在强风作用下电力供应不正常，鼓风机停止运行，导致双层充气膜内压降低，引起膜面出现大幅度摆动，使膜材被撕裂或在摆动过程中撞击到其他物体而发生破坏。有的虽经重新张拉复位，又因暴风雪而使膜面撕裂。 97025索膜结构工程 （2）积雪荷载造成膜材撕裂。膜面的不均匀积雪相当于局部堆载，加之降雪后气温很低，膜材本身冷缩变脆硬，膜面适应应力重分布的能力降低，则易发生撕裂。 （3）设计原因导致膜材撕裂。例如某膜结构经核算发现原设计钢索直径偏小，节点构造不尽合理，在强风作用下致使结构破坏。另有某膜结构工程曾发生因支承骨架整体倾覆而使膜面撕裂破坏的事故，也与设计不当有关。 （4）吊装不当造成膜材撕裂；防护不当使膜面在地面或其他构筑物上拖动时局部被磨损、划破；张拉不当在膜面上留下过多的褶皱；以及火灾造成膜材烧毁。 3.
没有正确的安装和维护。 3.
对膜结构施工工艺不熟悉，对安全防护不重视。 3.
（1）桁架未经设计，凭经验制作；或套用图纸不当，致使桁架杆件截面不足，节点不牢。 （2）木节、斜纹、裂缝、髓心、腐朽等木材缺陷，超过选材标准的限值。 （3）因材质干缩引起节点不牢、剪面及端头开裂。 （4）由于经验不足、操作不认真或对木桁架各杆件及节点的受力情况缺乏了解，导致 97426木结构工程 选料不当。 (5)使用湿材而未预先采取防裂措施，杆件端头逐渐发生劈裂。 (6)由于螺栓孔径较小或孔眼不顺通，组装时将螺栓强行打入，或因螺栓位置离端部太近，致使杆件端头劈裂；扒钉(或铁钉)直径较粗，材质较硬脆，装钉前未预先钻孔，最易造成杆件端头劈裂。 (7)施工安排不合理，屋架、橡条施工后长期不封闭，风吹雨淋，裂缝增加。
（D在木桁架施工图中，未画槽齿节点大样详图。木工按有关规定及要求自行绘制和制作时，由于对槽齿结合的构造要求注意不够，造成槽齿作法与构造要求不符。 （2）检查人员忽视对屋架构造细节的检查。 3.
（1）桁架竖杆采用钢拉杆的，可利用拉杆螺栓调整桁架结构高度和起拱高度。如果在拧螺栓时不够精心，控制不准，即可造成超差。 （2）因轴线位置不正确而造成失误；杆件加工时，画线、锯截不准；桁架组装时，节点结合不严等，也能影响桁架结构高度和起拱高度的准确程度。
（1）材质含水率较大，产生收缩、翘曲变形，使槽齿不密合。 （2）由于画线、锯割不准，使槽齿不合。 （3）因上下弦保险螺栓孔位略有偏差，螺栓穿入后，使槽齿不密合。 （4）操作不认真，使锯口深度超过槽口深度，造成锯割过线。
预先未进行檐头放样(或计算)，故桁架的安装标高不准确。
（1）桁架安装时，支座面中心放线不准。 （2）锚固螺栓的埋设位置不准。 （3）桁架上的锚固螺栓孔偏移错位。 3.
(1)桁架在吊装过程中,未采取防止侧向变形的相应措施。 (2)在安装垂直支撑和横向支撑时，处置不当，受横向力影响，使桁架产生永久性的侧向弯、扭变形。 (3)桁架与支撑、柳条之间连接不牢，整体刚度差，在使用荷载作用下，逐渐产生侧向变形，甚至失稳坍落。
(D抢工图快，操作马虎，未进行防腐处理或处理不当；未严格按规范要求施工。 (2)桁架端节点处于潮湿环境中，因通风不良和菌类寄生侵害而腐朽。 (3)钢构件因结露而锈蚀,并使周围木材受潮腐朽。 98826木结构工程
（1）简支檀条对头钉固在屋架上弦上，端部被钉劈裂（图26-28）。 （2）悬臂楝条接头结合面不严密。 （3）橡条与山墙未按设计规定予以锚固，连接不牢,不能共同受力。
（1）柳条材质不良，含水率大，截面不足或中间柳条有较大的坡楞，因而刚度不足。 （2）悬臂楝不按规定位置设置接头，矩形悬臂槐垂直屋面放置，楝条的承载能力不能得到充分利用。
（1）因波形石棉水泥瓦较长，能跨越2〜3个檀距,每块石棉水泥瓦不平行屋架上弦.相差一块瓦的厚度（6〜8mm）,所以位于瓦中部的椽条与瓦垄接触不严。 （2）瓦垄规格不标准而搭接不吻合，或铺钉方法不当，瓦垄互相搭接层数过多或搭接不严等，造成瓦中部的橡条与瓦垄接触不严。 （3）因楝条铺钉不平，位于瓦中部的橡条与瓦垄间的缝隙忽大忽小。有时瓦中部的檀条超高，将瓦顶起。
（1）由于屋架、楝条安装得不平齐，或屋面板、顺水条、挂瓦条的截面尺寸偏差较大，使瓦条铺钉不平齐。 （2）由于铺钉瓦条时未拉线找直，或瓦条铺钉不牢，施工时被人踩踏歪斜又未进行修整，使瓦条不顺直。 99626木结构工程
（D设计未根据屋面形式、屋面面积、屋面高低层的设置等情况，将屋面划分成若干排水区域。 （2）屋面排水坡度不符合设计要求。 （3）檐沟、大沟纵向坡度在施工时控制不严。 （4）水落口杯埋设标高过高或水落管内径过小。 3.
（1）在板状材料保温层上采用水泥砂浆找平层，其刚度利抗裂性明显不足。 （2）保温材料与水泥砂浆两种材料的线膨胀系数相差较大。 （3）找平层出现开裂与施工工艺有关，如抹压不实、养护不良等。 （4）结构层或保温层高低不平，导致找平层施工厚度不均。 100027屋面工程
(D砂浆的施工配合比不准确，使用过期或受潮结块的水泥，砂子含泥量过大。 (2)水泥砂浆搅拌不匀，摊铺压实不当，特别是水泥砂浆在收水后未能及时进行二次压实和抹光。 (3)屋面基层清扫不干净，找平层施工前未刷水泥净浆。 (4)水泥砂浆养护不充分，特别是找坡材料或保温材料为基层，更易出现砂浆中的水泥不能充分水化的问题。 (5)雨季施工未采取防雨措施。
（1）由于保温材料含有过多水分，在温差作用下形成较大的蒸汽分压力，导致保温层乃至找平层、防水层起鼓、开裂。 （2）保温材料进入现场后管理不当，露天堆放，雨淋受潮。 （3）保温层施工完成后，未及时做好找平层和防水层，突然降雨而将保温层淋湿。 （4）现浇泡沫混凝土施工时，为了操作方便随意加水、浇水，使整体保温层材料含水过多，不易干燥。
（1）板状保温材料厚度的尺寸偏差严重超标。 （2）整体保温层现喷硬泡聚氨酯或现浇泡沫混凝土铺设时，未设立标尺，没有确保设计厚度的有效措施。 （3）保温层铺设后，施工时直接在上面行人过车，将保温层踩踏压实，厚度减小。
（1）板状保温制品制作质量差，强度低，搬运时随意抛掷，使制品破碎。 （2）喷涂硬泡聚氨酯时，计量不准确，未分遍进行喷涂；现浇泡沫混凝土铺设时*计量不准确，搅拌不均匀，未分层进行浇筑。 （3）施工中人员踩踏.车辆碾压，使保温层产生压陷或破碎。
（1）板状保温制品厚度偏差较大.平铺或粘贴时未能采取措施，使得保温层铺平垫稳、粘贴牢固。 （2）喷涂硬泡聚氨酯或现浇泡沫混凝土时，标高控制不严，保温层厚薄不均；现浇泡沫混凝土表面压实抹平不好。 （3）屋面基层不平，且未做找平处理，影响保温板铺设平整。 （4）保温层强度不足,施工时保护措施不够，局部形成塌陷或凹坑。
（1）排汽道未与保温层连通，保温层含有水分不能排入大气中。 （2）排气道及排汽孔的设置不符合设计要求。 （3）施工时将排汽道、排汽孔堵塞。 （4）伸出屋面的排汽管未能做好防水处理。
（1）因加热温度不均匀，致使卷材与基层之间不能完全密贴，形成部分卷材脱落或起鼓。 （2）卷材铺贴时压实不紧，残留的空气未能合部赶出。 3.
（1）高聚物改性沥青防水卷材厚度较大、质地较硬.在屋面转角及立面部位铺贴比较困难，加上屋面两个方向变形不一致和自重下垂等原因，常易出现脱空及粘结不牢现象。 （2）热熔卷材表面一般都有一层防粘隔离材料，如在粘结搭接缝时，未能将隔离材料用喷枪熔烧掉，是导致接缝处粘结不牢的主要原因。 3.
(1)热熔法铺贴卷材后，在温度尚未冷却时就频繁走动，容易引起损伤或戳破卷材。 (2)热熔法铺设卷材时,因喷枪距卷材面过近或烘烤沥青的温度过高，使改性沥青老化变焦，失去粘结力且易把卷材烧穿。 3.
（D构造设计考虑不周。使用外露的合成高分子防水卷材，更易出现卷材开裂现象。 （2）卷材材性较差。有些厂家生产的合成高分子防水卷材达不到有关质量指标，尤其是热老化保持率和加热收缩率。 （3）基层刚度不够。如板状保温层抹水泥砂浆找平层时，层面出现开裂的机会就多。 （4）与施工工艺有关。凡采用满粘法铺贴的卷材，屋面容易出现开裂；而采用点粘法、条粘法铺贴的卷材，则屋面开裂情况要好得多。 （5）成品保护差。如有的屋面在卷材铺贴后还要安装设备等，由于未采取保护措施，因而开裂损坏现象较多。 101227屋面工程 3.
（1）搭接部位的结合面未清理干净，未采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂。 （2）未根据专用胶粘剂性能控制胶粘剂涂刷与粘合间隔时间。 （3）卷材搭接部位采用胶粘带时，未刷基层处理剂。 （4）焊接缝的结合面未清理干净，控制热风加热温度和时间不好，焊接缝出现漏焊、跳焊或焊接不牢。 3.
（1）基层有油污、砂粒、浮浆等杂质。 （2）施工时卷材过分潮湿，基层处理剂涂刷不均匀。 （3）胶粘剂在使用时未充分搅拌。 （4）卷材铺贴方法不当，滚压不够充分。 3.
（1）卷材铺贴时，残留空气未全部排出。 （2）胶粘剂未充分干燥就急于铺贴卷材，使溶剂残留在卷材层内部。 （3）基层未达到干燥程度。 3.
(1)基层内混入杂物，施工中用脚踩踏时即可损伤卷材。 (2)卷材铺贴后，屋面上作其他工程时对已完工的防水层保护不好。 (3)剪刀、辐子、容器等施工物具不慎坠落。 (4)卷材采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法时，强风将屋面周边的卷材刮起。 3.
Q）基层刚度不足，抗变形能力较差，找平层开裂。 （2）涂料使用前未搅拌均匀，涂料固体含量较低，涂料收缩量过大。 （3）涂膜施工中每遍涂料的涂刷厚度不够。 3.
（1）涂料施工时一次涂刷过厚，或在前遍涂料未实干前即涂刷后续涂料。 （2）基层表面未充分干燥，或在湿度较大的气候下操作。 （3）基层表面不平，涂膜厚度不足，胎体增强材料铺贴不平整。 （4）涂膜流淌主要发生在耐热性较差的防水涂料中。 3.
（1）基层表面不平整、不干净，有起皮、起砂等现象。 （2）施工时基层过分潮湿。 （3）涂料结膜厚度不足或结膜不良。 （4）在复合防水施工时，涂料与其他防水材料相容性差。
（1）屋面基层未做找平处理，结构层和找平层的表面平整度不符合设计要求。 （2）涂膜防水层施工未根据涂料品种、性能、粘度以及不同的施工部位分别选用不同的施工方法。 （3）涂膜的涂刷遍数未按事先试验确定的遍数进行。 （4）在胎体上涂布涂料时，未使涂料浸透胎体和覆盖完全，发生胎体外露现象。 （5）屋面转角及立面的涂膜，发生流淌和堆积现象。
(1)施工时未采取保护措施，涂膜容易遭到破坏。 (2)基层刚度不足以及找平层强度过低或有酥松、塌陷等现象。 (3)涂膜固化前，人员来回走动踩踏。 3.
(1)块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层施工时未拉线找坡；保护层表面平整度不符合质量标准的要求。 (2)檐沟、天沟纵向坡度在施工时控制不严。 (3)水落口埋设标高过高或水落管内径过小。 3.
(1)因结构变形或地基不均匀沉降，引起结构裂缝而使保护层开裂。结构裂缝通常发生在屋面板的接缝或大梁的位置，一般宽度较大，并上下贯通。 (2)由于季节性温差较大，且分格缝设置不合理而使保护层开裂。温度裂缝一般都是有规则的、通长的.裂缝分布较均匀。 (3)由于砂浆或混凝土本身干燥收缩而使保护层开裂。收缩裂缝一般分布在混凝土表面，纵横交错，没有规律性，裂缝较短、较细。 (4)砂浆或混凝土配合比设计不当，施工抹压或振捣不密实，压实收光不好以及早期干燥脱水、后期养护不当等。施工裂缝通常是不规则的、长度不等的断续裂缝。 (5)刚性保护层长期暴露在大气中，日晒雨淋,混凝土面层会发生碳化现象。
(1)改性沥青防水卷材表面矿物粒料粒度不均匀，粘附于卷材表面不够紧密。 (2)改性沥青防水卷材表面覆盖的铝箔厚度小于0.05mm0 (3)浅色涂料保护层施工时，基面潮湿或使用与原防水涂料不相容的材料。 (4)水泥砂浆、细石混凝土保护层施工时，不注意成品保护，造成缺棱掉角等缺陷。
(1)刚性保护层未按设计要求设置分格缝；尤其是保护层与山墙、女儿墙交接处未留设缝隙，在高温季节暴晒时，因温度升高产生推力，致使墙体发生位移或开裂，从而出现渗漏。 (2)保护层与山墙、女儿墙交接处所留缝隙处处理不当。
（1）檐口是雨水冲刷最严重的部位，卷材、涂膜防水层的收头处理不好，防水层容易被大风掀起而造成渗漏。 （2）无组织排水檐口部位，卷材采取空铺法、点铺法、条铺法工艺，使卷材与基层粘结不牢而造成渗漏。 （3）檐口下端未做滴水处理，使雨水沿檐口下端直接流向外墙而造成污染。 3.
（D檐沟和天沟是屋面雨水汇集之处，若檐沟和天沟与屋面交接处未增设附加层，就有可能导致屋面渗漏。 （2）檐沟防水层收头处理不好，防水层容易被大风掀起而造成渗漏。 102427屋面工程 （3）高低跨内排水天沟与立墙交接处，未采取能适应变形的密封处理而造成渗漏。 （4）檐沟外侧下部未做滴水处理，使得沟内雨水沿檐沟下部流向外墙而造成污染。 3.
（1）女儿墙和山墙压顶的防水处理不当，雨水会从压顶进入墙体的裂缝，并顺缝从防水层背后渗入室内。 （2）女儿墙和山墙与屋面交接处未增设附加层。 （3）女儿墙和山墙的泛水高度不符合设计要求。 （4）防水层收头处理不当，防水层容易被大风掀起而造成渗漏。 3.
（1）水落口未牢固地固定在承重结构上，水落口产生的松动会使水落口与混凝土交接处的防水设防破坏,产生渗漏现象。 图27-8身女儿墙 1-防水层；2-附加层；3—密封材料；4金属盖板5—保护层；6一金属压条；7—水泥钉 （2）水落口的埋设标高不正确，造成水落口高出沟底及屋面最低处的现象较为普遍,造成水落口周围长期积水。 （3）水落口是受雨水冲刷最严重的部位，如水落口周围未增设附加层.或防水层和附加层伸入水落口杯内防水处理不当，均会造成渗漏。 3.
102627屋面工程 (1)变形缝处的泛水高度不符合设计要求。 (2)变形缝与屋面交接处未增设附加层。 (3)防水层收头处理不当，防水层容易被大风掀起而造成渗漏。 (4)变形缝的防水构造不具有足够的适应变形能力。 3.
(1) (2)要求。 (3)加层。 (4) 伸出屋面管道周围积水或排水不畅。 伸出屋面管道的泛水高度不符合设计 伸出屋面管道与屋面交接处未增设附 防水层收头处理不当而造成渗漏。 3.
（1）种植屋面的防水层未选择耐腐蚀、耐根穿刺性能好的材料。 （2）在种植屋面防水层表面未设置细石混凝土保护层，或在屋面施工过程中，对成品保护措施不力，造成已完工的防水层破损。 （3）种植土和种植植物的重量超过设计要求，结构发生严重变形或不均匀沉降，造成已完工的防水层破损。 3.
（1）多雨地区种植土下未设置排水层，特别大雨之后有集聚如泽的现象，积水很难迅速排出，造成植物浸泡后烂根。 （2）排水层材料选择或施工方法不当，影响排水效果。 （3）种植屋面上的种植土四周挡墙下部，未设泄水孔或已有泄水孔被堵塞。 3.
（1）架空隔热层施工时，在支座底面未设置滑动层隔离，因两者收缩变形不一致而导致防水层破损。 （2）在屋面施工过程中，对成品保护措施不力，造成已完工的防水层破损。 （3）架空隔热板与女儿墙之间距离过小，在清理过程中因操作不便而造成防水层破损。 3.
(1)架空隔热层进出风口位置设计不当，无法形成一定的气压和空气对流，不能循环地带走太阳辐射在屋面上产生的辐射热，因而难以降低屋顶室内温度。 (2)架空隔热层高度较低，且未能按屋面宽度和坡度大小来确定。如屋面较宽时，风道中阻力就会增加，此时宜采用较高的架空层；屋面坡度较小时，进风口和出风口之间的温差相对较小，为便于空气流通，宜采用较高的架空层，反之则可采用较低的架空层。但架空隔热层的高度并非越高越好，当风道高度大于300mm后，通风效果提高并不多。 (3)架空隔热板与女儿墙之间距离过大，因外界空气的介入，在开口处已形成一个回风区，风压自然减弱，所以吸风效果不好。 (4)架空隔热板的支座采用砖墩或砖砌的条形地垄墙，未能根据该地区夏季主导方向布置，影响通风隔热效果。 (5)施工后未将架空隔热层内的砂浆或砖块等杂物清除干净，阻碍了风道内空气的顺利流动，降低了通风隔热效果。 (6)架空隔热板开裂、掉角或缺损，如情况严重时，也会影响空气对流质量。 3.
<1)铺设架空隔热板时，未在砖墩上铺抹水泥砂浆，而是将隔热板直接放到砖墩上。 103227屋面工程 （2）砖墩的上表面砌筑不平整，使架空隔热板翘曲、扭角。 （3）板与板之间的缝隙太小，勾不进砂浆；或缝隙过大，无法勾砂浆。
（1）在屋面施工过程中，对成品保护措施不力，造成已完工的防水层破损。 （2）蓄水隔热层施工前，防水层上面未采用细石混凝土保护层，保护层与防水层之间未铺设隔离层。 （3）蓄水隔热层未按设计要求划分蓄水区和设分仓缝，由于蓄水面积过大引起屋面开裂及损坏防水层。 3.
（1）采用蓄水隔热层，由于水的蓄热和蒸发作用，大量消耗投射在屋面上的太刚辐射热，有效减弱屋面向室内的传热量。根据使用及有关资料介绍，蓄水深度过低，隔热效果不明显；蓄水深度过高，隔热效果提高并不大，且当水较深时夏季白天温升高，晚间反而导致室温增加。 （2）蓄水隔热层与屋面结构层之间未设置绝热层，无法隔绝屋面热交换作用。 27.7屋面隔热层1033 3.
(1)蓄水池防水混凝土配合比不准确，抗渗等级不符合设计要求。 (2)防水混凝土搅拌不均匀，振捣不密实，施工缝处理不当，导致混凝土出现施工裂缝。 (3)防水混凝土完工后未按规定进行养护，或蓄水后有断水现象，导致混凝土出现收缩裂缝。 (4)蓄水池所有孔洞及所设置的溢水管、排水管和给水管，均未在混凝土施工前安装完毕，后凿孔洞给混凝土质量带来影响。 (5)蓄水隔热层在地震地区和振动较大的建筑物上使用。 3.
（1）屋面坡度不够。 （2）基层材料刚度不足，铺设不平。 （3）防水垫层残缺破裂，铺钉不牢。 （4）瓦片材质差，有缺角、砂眼、裂纹和翘曲、张口、欠火等缺陷。 （5）屋脊处两个坡面的最上两根挂瓦条间距过大，无法保证脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度。 （6）瓦片采用在基层上设置泥背的方法铺设。 （7）檐沟、天沟、烟囱泛水等部位防水处理不当。 3.
（1）脊瓦底部与坡面瓦的空隙处，砂浆垫塞不严密。 （2）挂瓦时，平瓦的后爪未能挂牢在挂瓦条上，前爪与瓦槽未紧密吻合；脊瓦搭盖尺寸不够，脊瓦间的接头和脊瓦底部未按规定坐浆和嵌缝。 （3）挂瓦时，平瓦未按规定由两坡从下而上同时对称铺设。 （4）在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时，瓦片未能与挂瓦条系挂牢固。 （5）屋面完工后未注意成品保护。 3.
(1)屋面坡度不够。 (2)沥青瓦外观及物理性能达不到质量要求。 (3)防水垫层残缺破裂，铺钉不牢。 (4)沥青瓦的铺设质量不符合要求。 (5)檐沟、天沟、烟囱泛水等部位防水处理不当。 3.
主要是沥青瓦与基层粘结固定不牢和铺设脊瓦时施工方法不当而造成的。 3.
(1)屋面坡度不够。 (2)金属板材的外观及物理性能达不到质量要求。 (3)压型金属板采用咬口锁边连接构造，铺设质量不符合要求。 (4)压型金属板和金属面绝热夹芯板采用紧固件连接构造，铺设质量不符合要求。 (5)采光带的四周与金属板屋面的交接处，泛水处理不当。 (6)檐口、檐沟、天沟、屋脊、变形缝等部位防水处理不当。 (7)金属板屋面的防结露设计，不符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176)的有关规定。 3.
(1)金属板铺设时，未按金属板板型技术要求和深化排板设计进行。 27.9金属板屋面1043 (2)金属板铺设过程中，未对金属板材采取临时固定措施。 (3)固定支架及支座与楝条连接不牢，或固定支座与支承构件之间产生腐蚀现象。 (4)紧固件的数量、直径不符合设计要求。 (5)金属板屋面未按设计要求提供抗风揭试验验证报告。 (6)屋面完工后未注意成品保护。 3.
（1）屋面坡度不够。 （2）采光顶所用支承构件、玻璃、紧固件、连接件和密封材料，不符合国家现行材料标准和设计要求。 （3）采光顶玻璃采用镶嵌或胶粘组装方式时，制作质量和安装质量不符合要求。 （4）采光顶玻璃采用点支组装方式时，制作质量和安装质量不符合要求。 （5）玻璃接缝密封胶的施工质量不符合要求。 （6）玻璃采光顶细部构造未进行深化设计。 （7）玻璃采光顶的防结露设计，不符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》（GB50176）的有关规定，对采光顶内侧的冷凝水未采取控制、收集和排除的措施。 27.10玻璃采光顶1045 3.
（1）玻璃接缝所用密封胶的质量不符合设计要求。 （2）玻璃接缝的尺寸不符合设计要求。 （3）玻璃接缝密封胶的施工不符合要求。 （4）玻璃接缝密封防水施工后未注意成品保护。
（1）膨胀聚苯板粘结面粘结强度不够发生脱落。主要原因有： 1）基层表面的平整度偏差过大，通过点粘不同厚度的膨胀聚苯板来调整，造成膨胀聚苯板与基层粘结不牢固； 2）基层表面没有进行界面处理，妨碍粘贴效果； 3）基层墙面过于干燥； 4）雨后没有等到墙面干燥就进行保温板粘贴，造成粘贴失败； 5）胶粘剂收缩大，粘结力低，与保温板不相容，造成保温板粘贴不牢； 6）粘结面积必须保证少于40%,且单块板面涂抹不均匀； 7）膨胀聚苯板密度太低，含再生回收料过多，造成粘贴不牢； 8）膨胀聚苯板陈化时间不够，后期收缩变形造成粘贴破坏脱离； 9）膨胀聚苯板表面粉化，导致粘贴不牢； 10）胶粘剂未完全达到终凝时进行后续施工，造成粘贴失败； 11）保温板拼缝用胶浆粘死，导致排水、排气不畅及胀缩应力，造成内压剥离性空鼓； 12）锚栓施工不规范（钻孔大，埋深浅，拉拔力不足，间距太大，相邻锚栓对膨胀聚苯板表面压紧力不均匀等），导致膨胀聚苯板脱落； 13）较长、较大建筑物结构沉降不均匀破坏，在伸缩缝附近，造成保温层空鼓或局部脱落。 （2）环境原因导致粘贴面破坏，发生膨胀聚苯板脱落。主要原因有： 1）沿海多风地区或高层建筑外墙风压过大，尤其是负风压抵抗措施采用不合理，导致粘贴面破坏，膨胀聚苯板空鼓、脱落； 2）环境温度过高，聚苯板受热发生不可逆热熔缩，导致粘贴面破坏，膨胀聚苯板变形、脱落。
（1）膨胀聚苯板与混凝土基层粘结强度不够发生脱落。主要原因有： 1）膨胀聚苯板密度太小，含再生回收料过多，造成粘贴不牢； 2）膨胀聚苯板陈化时间不够，后期收缩变形，造成粘贴破坏脱离； 28.1膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统1051 3）表面粉化，导致膨胀聚苯板粘贴不牢； 4）膨胀聚苯板两面均用界面砂浆处理，导致粘贴不牢； 5）膨胀聚苯板与钢筋混凝土的结合面开槽形状不合理，导致膨胀聚苯板粘贴不牢； 6）由于膨胀聚苯板横向开槽，在混凝土浇筑过程中混凝土不能完全填充满板槽，板槽容易被振动棒或砂石破坏，从而失去板槽应有的作用； 7）膨胀聚苯板在高度方向拼接，混凝土一次浇筑高度过高，混凝土侧压力对板产生过大的压缩，在模板拆除后膨胀聚苯板不均匀复原，使膨胀聚苯板容易从混凝土表面撕裂； 8）模板刚度不足，混凝土浇筑时模板产生不均匀变形，造成模板拆除后膨胀聚苯板不均匀复原，从混凝土表面撕裂； 9）混凝土浇筑留置的锚栓，在混凝土浇筑时倒伏,不能起到附加锚固作用；后置锚栓施工不规范（钻孔大，埋深浅，拉拔力不足，间距太大，相邻锚栓对膨胀聚苯板表面压紧力不均匀等），导致膨胀聚苯板脱落。 （2）环境温度过高，聚苯板受热发生不可逆热熔缩，导致粘贴面破坏，膨胀聚苯板变形、脱落。
（1）膨胀聚苯板陈化时间不够，后期收缩变形造成面层变形不均匀，导致面层开裂。 （2）膨胀聚苯板表面粉化，与面层粘贴不牢脱落。 （3）膨胀聚苯板密度太小，含再生回收料过多♦造成膨胀聚苯板与面层粘贴不牢，导致面层开裂、脱落。 （4）环境温度过高，聚苯板受热发生不可逆热熔缩，膨胀聚苯板与面层粘贴不牢，导致面层开裂、脱落。 （5）膨胀聚苯板表面污染、粉化，与面层粘贴不牢，导致面层开裂、脱落。 （6）膨胀聚苯板相邻板面高度差太大或间缝隙太大，都会使保护层形成应力裂纹。 （7）膨胀聚苯板相邻板缝填塞无机材料（混凝土浆），造成板缝处应力集中，易引起板缝开裂。 （8）阳台、雨罩、空调室外机搁板、丁檐沟、女儿墙等节点保温设计不合理，造1成热变形应力集中，产生表面裂纹或深层裂缝。如图28-2所示女儿墙只做了单面保温，容易产生温度裂缝。 （9）装饰线条变化和墙体的转折比较复杂处，保温层施工困难.易造成开裂、脱落。 （10）聚合物抹面砂浆质量不合格，或在现场随意加水、加砂，拌好的砂浆被 雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后而加水等，极易在使用部位发生裂纹。 （11）低温或雨雪天气无防护措施强行施工，使粘结层浸水或受冻,改变了聚合物抹面砂浆性能，形成隐患，造成使用部位发生裂纹。 （12）聚合物抹面砂浆未完全达到终凝，因水淋或失水过快产生裂纹，保护层因冻害不仅易发生表面裂纹，严重时会发生大量开裂现象。 （13）耐碱玻纤网格布面密度小或经纬线不直，其在面层胀缩过程中约束力不足，甚至产生“断线”，无法起到约束“筋”的作用，易造成面层开裂。 （14）耐碱玻纤网布对接、干搭接，搭边太少，导致耐碱玻纤网布不能与抗裂砂浆进行有效复合粘合，不能形成抗变形性能良好的抗裂防护层，影响变形应力传递以及抗裂、抗冲击性能，易产生直而长的裂纹。 （15）门窗洞口部位处理不当，其周边保温板造型连接方式不合理，均会在保护层发生局部裂纹。 （16）安装锚栓压力太大，聚合物抹面砂浆收缩变形时容易产生应力集中，在锚栓处不易扩散导致裂纹。 （17）为了面层找平♦聚合物抹面砂浆厚度大于8mm,由于荷载过重造成面层脱落； 图28-2女儿墙保温节点 28.1膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统1053 由于面层厚薄不匀，收缩不一致造成开裂。 （18）不用柔性抗裂腻子找平使涂料饰面产生龟裂，进而逐渐造成聚合物抹面砂浆层开裂。 （19）涂料弹性差，选用平涂方法，涂料收缩把漆膜拉裂。 （20）分格缝间距过大，分格缝用水泥素浆填缝、压光，必然会发生裂纹。 （21）外墙装饰构件固定不牢、移位，形成推拉作用，致使保温层局部空鼓或脱落。 （22）膨胀聚苯板保温层与保温浆料保温层衔接处，由于两种保温材料的线膨胀系数不一致，又未进行必要的构造处理，温度变化引起裂缝。
（1）基层墙体含水率较高，特别是当墙体被雨淋过后立即粘贴保温板。 （2）膨胀聚苯板上墙后被雨淋过，未等保温板湿度降下来，即开始面层施工，将水分封闭在保温层内。 （3）装饰层透气性差，无法让水分透过涂料层渗出。冬春之交时，水蒸气浸在腻子中，昼夜变化时，夜间涂料表面温度小于。℃,含水蒸气的腻子受冻，经数十次冻融循环后，腻子失去强度而粉化，涂料发生脱落。气温较高时，水蒸气膨胀，在涂料层下产生气泡，造成涂料装饰层损坏。 （4）在上一层腻子（涂料）还未干时直接涂抹下一道腻子（涂料）导致的起泡、针眼。
（1）落水管、空调机支架等安装锚固部位不密封而渗水。 （2）门窗口周边密封不严，造成局部渗水。 （3）上窗口、阳台顶等部位无滴水檐等防渗措施，造成局部渗水。 （4）变形缝处未涂密封胶密封，变形缝渗水，使保温层受浸。 （5）保温层表面裂缝渗水，致使保温层受浸。 （6）脚手架洞口等未砌实，形成渗漏水通道。 （7）平屋面的女儿墙应力移位造成裂缝，形成渗漏水通道。 （8）上述渗漏水部位形成局部热矫，降低了保温效果，造成外墙内表面结露、发霉。 （9）粘贴法施工的膨胀聚苯板，由于墙体平整度差，致使局部保温层太薄，保温效果差，造成外墙内表面结露、发霉。 （10）现浇混凝土模板内置的膨胀聚苯板，由于一次浇筑混凝土高度过高，混凝土侧压力对膨胀聚苯板产生过大的压缩，在模板拆除后膨胀聚苯板不均匀复原，经表面修平后，致使下部保温层太薄，保温效果差，造成外墙内表面结露、发霉。 （11）局部节点（阳台、雨罩、空调室外机搁板、附壁柱、门窗口侧面、装饰线、檐沟）未做保温，而用水泥砂浆等应付处理，形成热矫，造成外墙内表面结露、发霉。 （12）后续施工时破坏已完工的保温工程，形成热桥，造成外墙内表面结露、发霉。
(1)基层墙面过于干燥，没有进行界面处理，影响浆料保温层与基层的粘结效果。 (2)保温浆料不合格，和易性差，易滑坠，干缩大，易造成空鼓开裂。 (3)聚合物保温浆料。在现场随意添加含水量、含泥量太高的砂和低等级或安定性不合格的水泥，使聚合物保温浆料失去粘结、抗裂作用。 (4)聚合物保温浆料存放时间过长或受潮初凝使其失效，使用时造成粘结强度降低。 (5)拌好的保温浆料被雨淋，或在高温大风环境中直晒直吹，搁置时间过长后再加水等，改变了浆料级配合理性和技术性能，降低了聚合物保温浆料的粘结、抗裂作用。 (6)聚合物保温浆料一次抹灰厚度过厚，抹压力度过小，使保温浆料与基层墙面粘结不好。 (7)两层保温浆料之间的施工间隔时间过短，保温浆料强度低，被后续施工破坏。 (8)保温层施工期间环境温度过低.影响保温浆料强度，降低了与基层墙面粘结效果。 (9)施工完毕的保温层未进行合理的养护，使保温浆料收缩过大，造成空鼓开裂。
（1）保温层开裂，造成保温体系面层开裂。 （2）阳台、雨罩、空调室外机搁板、檐沟、女儿墙等节点保温设计不合理，造成热变形应力集中，产生表面裂纹或深层裂缝。 （3）聚合物抹面砂浆质量不合格，或在现场随意加水、加砂，拌好的砂浆被雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后加水等，改变其级配合理性，极易在使用部位发生裂纹。 （4）低温或雨雪天气无防护措施强行施工，使粘结层浸水或受冻，改变了聚合物抹面砂浆性能；造成使用部位发生裂纹。 （5）聚合物抹面砂浆未完全达到终凝正常强度时，因水淋或失水过快产生裂纹，保护层因冻害不仅易发生表面裂纹，严重时会发生大量严重开裂现象。 （6）耐碱玻纤网格布面密度不足或经纬线不直，形成其在面层胀缩过程中约束力不足，甚至产生“断线”，无法起到约束“筋”的作用，造成面层开裂。 （7）耐碱玻纤网格布对接、干搭接，搭边太少，耐碱玻纤网格布紧贴保温板，导致耐碱玻纤网格布不能与抗裂砂浆进行有效复合粘合，不能形成抗变形性能良好的抗裂防护 28.2保温浆料外墙外保温系统1059 层，影响变形应力传递以及抗裂、抗冲击性能，易产生直而长的裂纹。 (8)首层墙面、阳角和窗口处受撞击破坏开裂。 (9)不用柔性抗裂腻子找平，使涂料饰面产生龟裂，逐渐造成聚合物抹面砂浆层开裂。 (10)涂料弹性差，选用平涂方法，涂料收缩将漆膜拉裂。 (11)外墙装饰构件固定不牢、移位，形成推拉作用，致使保温层局部空鼓或局部脱落。 (12)分格缝间距过大，分格缝用水泥素浆填缝、压光，必然会发生裂纹。 (13)保温层含水率较高，装饰层透气性差，无法让水分透过涂料层渗出，造成涂料 装饰层起泡、损坏。 (14)在上一层腻子(涂料)还未干时直接涂抹下一道腻子(涂料)，导致起泡脱落。
（1）保温层过于干燥、污染，又没有进行界面处理，影响抗裂防护层与浆料保温层的粘结效果，造成面砖脱落。 （2）保温浆料粘结力差，或保温浆料养护不良，致使表面强度低，浆料保温层破坏,造成面砖脱落。 （3）直接在浆料保温层上粘贴面砖，违背柔性渐变抗裂原理，当环境温度变化大时，面砖与浆料保温层变形量不协调,造成面砖脱落。 （4）抗裂防护层、粘结层过厚（大于20mm）,致使浆料保温层表面负荷过重，造成面砖脱落。 （5）抗裂防护层过薄（小于8mm）,不能协调面砖的温度变形，造成面砖脱落。 （6）找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆质量差，或现场搅拌时随意添加含水量、含泥量太高的砂和低等级或安定性不合格的水泥，使找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆质量性能降低，造成面砖裂缝或脱落。 （7）找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆存放时间过长或受潮失效，使用时粘结强度降低，造成面砖脱落。 （8）拌好的找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆被雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后加水等，改变了级配合理性和技术性能，使找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆质量性能降低，造成面砖裂缝或脱落。 （9）使用网格布代替钢丝网，或者钢丝网质量不合格.使抗裂防护层作用降低。 （10）钢丝网未铺置在抗裂防护层中间位置，失去钢丝网的作用，使抗裂防护层作用降低。 （11）锚栓施工不规范（拉拔力不足，间距太大），导致对钢丝网和抗裂防护层的约束力降低，不能有效地将面砖层荷载传递给主体墙分担，保温层因长期承受过大剪切荷载破坏，造成面砖脱落。 （12）施工期间环境温度过低,影响面砖与基层墙面粘结效果。 （13）面砖质量不合格（重量过重，吸水率大，抗冻性差），经过几个冬夏循环后造成面破裂缝或脱落。面砖吸水率大于3%,在严寒和寒冷地区出现面砖装饰层冻胀破坏的可能性更大。 （14）面砖粘结前未浸水，表面积灰，砂浆不易粘结，而且由于面砖吸水，把砂浆中的水分很快吸收，使粘结砂浆与砖的粘结力大为降低。面砖浸水后粘结前未擦干或晾干，粘结面形成水膜，削弱了粘结砂浆与面砖的粘结力。 28.2保温浆料外墙外保温系统1061 (15)面砖跨粘在两种不同的基层上，而无有效措施解决胀缩应力作用，当环境温度变化大时，面砖与两种不同的基层变形不一致，造成面砖脱落。 (16)面砖层伸缩缝设置不合理，当环境温度变化大时，形成胀缩破坏。 (17)饰面砖接缝过小，当环境温度变化大时，面砖在温度应力作用下发生挤压，造成面砖脱落。 (18)用普通砂浆进行面砖勾缝，面砖勾缝后不进行湿润养护，使灰缝收缩裂缝渗水，造成面砖脱落。接近冬期施工时面砖粘贴后不做勾缝处理而越冬，面砖灰缝在冬季进水冻胀，造成面砖脱落。 (19)面砖粘结砂浆未固化时进行面砖勾缝，使面砖移位脱落。 (20)地基不均匀沉降、地震力等引起结构物墙体变形、错位造成墙体严重开裂、面砖脱落。
（1）因为外墙保温层空鼓、裂缝、渗漏水形成局部热桥，降低了保温效果。 （2）保温浆料的导热系数达不到设计要求，保温效果差。 （3）保温浆材搅拌时随意添加砂和水泥，降低了保温效果。 （4）局部保温层太薄。 （5）保温浆料搁置时间过长后加水和水泥搅拌，降低了保温层保温效果。 （6）局部节点（女儿墙、门窗口侧面、装饰线、檐沟）未做保温，而用水泥砂浆等应 28.3钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温系统1063 付处理，形成热桥。 (7)后续施工时破坏已完工的保温工程，形成热桥，造成外墙内表面结露、发霉。
(1)钢丝网架质量不合格，使钢丝网架膨胀聚苯板与混凝土墙面结合不牢固。 (2)未按规定设置66锚固钢筋，钢丝网架膨胀聚苯板与混凝土墙面结合不牢固。 (3)膨胀聚苯板密度太低，含再生回收料过多，在面层荷载压力下造成膨胀聚苯板变形而脱落。 (4)环境温度过高，聚苯板受热发生不可逆热熔缩，导致膨胀聚苯板变形，造成脱落。 (5)浇筑混凝土时将钢丝网架斜插钢丝和66锚固钢筋碰倒，使钢丝网架膨胀聚苯板与混凝土墙面结合不牢固，造成脱落。
（1）环境温度过高，聚苯板受热发生不可逆热熔缩，导致膨胀聚苯板变形，造成脱落。 图28-10后置机械固定钢丝网架膨胀聚苯板 （2）膨胀聚苯板密度太低，含再生回收料过多，在面层荷载压力下造成膨胀聚苯板变形.造成脱落。 （3）基层表面的平整度偏差过大，造成钢丝网架膨胀聚苯板与基层靠紧，固定不牢。 （4）钢丝网架质量差，锈蚀或者变形大，不能约束膨胀聚苯板位移，造成保温板固定不牢。 28.3钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温系统1065 （5）66锚固钢筋（机械固定件）设置不符合设计要求，使钢丝网架膨胀聚苯板与基层墙体固定不牢固。 （6）未按规定设置底层托架，面层荷载过重，造成膨胀聚苯板变形、脱落。
（1）环境温度过高，聚苯板受热发生不可逆热熔缩，造成膨胀聚苯板与面层粘贴不牢，导致面层开裂、脱落。 （2）膨胀聚苯板密度太低，含再生回收料过多，板与面层粘贴不牢，导致面层开裂、脱落。 106628墙体保温工程 （3）钢丝网片紧贴聚苯板,未设置在水泥砂浆厚抹面层的中间，不能有效分散抹面层的各种变形应力，易造成面层开裂。 （4）抹面层砂浆抗裂性能差，施工后不进行湿养护，砂浆抹面层开裂，造成保温体系面层开裂。 （5）聚合物抹面砂浆质量不合格•或在现场随意加水、加砂，拌好的砂浆被雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后加水等，改变其级配合理性，极易在使用部位发生裂纹。 （6）低温或雨雪天气无防护措施强行施工，使粘结层浸水或受冻，造成使用部位发生裂纹。 （7）聚合物抹面砂浆未完全达到终凝正常强度时，因水淋或失水过快产生裂纹，保护层因冻害不仅易发生表面裂纹，严重时会发生大量开裂现象。 （8）耐碱玻纤网格布面密度不足或经纬线不直，面层胀缩过程中约束力不足，甚至产生“断线”，无法起到约束“筋”的作用，易造成面层开裂。 （9）耐碱玻纤网布采用对接、干搭接，搭边太少，紧贴保温板，导致耐碱玻纤网格布不能与抗裂砂浆进行有效复合粘合，不能形成抗变形性能良好的抗裂防护层，影响变形应力传递以及抗裂、抗冲击性能，易产生直而长的裂纹。 （10）节点保温设计不合理，造成热变形应力集中产生表面裂纹或深层裂缝。 （11）首层墙面、阳角和窗口处受撞击破坏开裂。 （12）不用柔性抗裂腻子找平，使涂料饰面产生龟裂，进而逐渐造成聚合物抹面砂浆层开裂。 （13）涂料弹性差，选用平涂方法，涂料收缩把漆膜拉裂。 （14）分格缝间距过大，分格缝用水泥素浆填缝、压光，产生裂纹。 （15）保温层含水率较高，装饰层透气性差，无法让水分透过涂料层渗出，造成涂料装饰层起泡、损坏。 （16）在上一层腻子（涂料）还未干时直接涂抹下一道腻子（涂料），导致起泡脱落。 （17）膨胀聚苯板保温层与保温浆料保温层衔接处，由于两种保温材料的线膨胀系数不一致，又未进行必要的构造处理，温度变化引起裂缝。
(1)环境温度过高，聚苯板受热发生不可逆热熔缩，造成抹面层和面砖装饰层变形、开裂、脱落。 (2)膨胀聚苯板密度太低，含再生回收料过多，在面层荷载压力下使膨胀聚苯板变形。 (3)钢丝网架膨胀聚苯板与外墙固定不牢固。 (4)面砖粘贴施工期间环境温度过低，影响面砖与基层墙面粘结效果。 (5)钢丝网片紧贴聚苯板，未设置在水泥砂浆厚抹面层的中间，不能有效分散抹面层的各种变形应力，易造成抹面层和面砖装饰层开裂。 (6)抹面层砂浆抗裂性能差，抹面层施工后不进行湿养护，砂浆抹面层开裂。 (7)抹面层砂浆、面砖粘结砂浆质量差，或现场搅拌时随意添加含水量、含泥量太高的砂和低等级或安定性不合格的水泥，使找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆质量性能降低，造成面砖裂缝或脱落。 (8)砂浆存放时间过长或受潮失效，使用时造成粘结强度降低。 (9)拌好砂浆被雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后加水等，使砂浆质量性能降低,造成面砖裂缝或脱落。 (10)面砖质量不合格(重量过重、吸水率大、抗冻性差)，经过几个冬夏循环后造成面砖裂缝或脱落。面砖吸水率大于3%,在严寒和寒冷地区出现面砖装饰层冻胀破坏的可能性更大。 (11)面砖粘结前未浸水，表面积灰，砂浆不易粘结，而且由于面砖吸水，把砂浆中的水分很快吸收，使粘结砂浆与砖的粘结力大为降低。面砖浸水后粘结前未擦干或晾干，粘结面形成水膜，削弱了粘结砂浆与面砖的粘结力。 28.3钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温系统1069 （12）面砖跨粘在两种不同的基层上，无有效措施解决胀缩应力作用，当环境温度变化大时，面砖与两种不同的基层变形不一致，造成脱落。 （13）面砖层伸缩缝设置不合理，当环境温度变化大时，形成胀缩破坏。 （14）饰面砖接缝过小，当环境温度变化大时，面砖在温度应力作用下发生挤压，造成脱落。 （15）用普通砂浆进行面砖勾缝，勾缝后不进行湿润养护，使灰缝收缩裂缝渗水，造成脱落。接近冬期施工时面砖粘贴后不做勾缝处理而越冬，面砖灰缝在冬季进水冻胀，造成脱落。 （16）面砖粘结砂浆未固化时进行勾缝，使面砖移位脱落。 （17）地基不均匀沉降、地震力作用等引起结构物墙体变形、错位，造成墙体严重开裂、面砖脱落。
（1）外墙保温层空鼓、裂缝、渗漏水形成局部热桥，降低了保温效果，造成外墙内表面结露、发霉。 （2）混凝土一次浇筑高度过高，混凝土侧压力对膨胀聚苯板产生过大的压缩，在模板拆除后膨胀聚苯板不均匀复原，下部保温层太薄，保温效果差，造成外墙内表面结露、发霉。 （3）钢丝网架膨胀聚苯板安装封闭不严密，混凝土浇筑时在膨胀聚苯板接缝处漏浆过多，形成热桥。 （4）局部节点（女儿墙、门窗口侧面、装饰线、檐沟）未做保温，用水泥砂浆等处理，形成热桥。 （5）后续施工时破坏已完工的保温工程，形成热桥，造成外墙内表面结露、发霉。
（1）基层墙面潮湿、污染，喷涂硬泡聚氨酯施工前，又不刷聚氨酯防潮底漆进行界面处理，影响喷涂的硬泡聚氨酯的附着力，造成保温层脱落。 （2）环境温度与墙体表面温度过低，聚氨酯泡沫发泡不完全，容易从墙体上脱落、起鼓，造成保温层脱落。 （3）成型的硬泡聚氨酯密度过低，在面层荷载压力下保温层变形开裂，造成脱落。 （4）大风天进行室外硬泡聚氨酯喷涂施工，喷涂时雾化的液滴易随风飞散，发泡过程中的热量损失太大，影响喷涂的硬泡聚氨酯的附着力，造成保温层脱落。 （5）喷涂距离与角度掌握不合理，造成发泡质量不好，影响喷涂硬泡聚氨酯的附着力。
（1）保温层开裂，造成保温体系面层开裂。 （2）节点保温设计不合理，造成热变形应力集中，产生表面裂纹或深层裂缝。 （3）首层墙面、阳角和窗口处受撞击破坏开裂。 （4）喷涂硬泡聚氨酯达到要求厚度后，未及时进行界面处理，或直接在硬泡聚氨酯表面粉刷胶粉聚苯颗粒浆料找平层，影响保温层与找平层粘结效果，造成饰面层起泡、脱落。 （5）胶粉聚苯颗粒找平浆料、抗裂防护砂浆质量差，或在现场随意加水、加砂，拌好的砂浆被雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后加水等，改变3级配合理性，极易在使用部位发生裂纹。 （6）低温或雨雪天气无防护措施强行施工，使粘结层浸水或受冻，改变了聚合物抹面砂浆性能，形成隐患，造成使用部位发生裂纹。 （7）聚合物抹面砂浆未完全达到终凝正常强度时，因水淋或失水过快产生裂纹，保护层因冻害不仅易发生表面裂纹，严重时会发生大量开裂现象。 （8）耐碱玻纤网格布面密度不足或经纬线不直，在面层胀缩过程中约束力不足，甚至产生“断线”，无法起到约束“筋”的作用，造成面层开裂。 （9）耐碱玻纤网格布采用对接、干搭接，搭边太少，紧贴基层，导致耐碱玻纤网格布不能与抗裂砂浆进行有效复合粘合，失去抗裂防护作用，影响变形应力传递及抗裂、抗冲击性能，易产生直而长的裂纹。 （10）硬泡聚氨酯保温层与保温浆料保温层衔接处，由于两种保温材料的线膨胀系数不一致，又未进行必要的构造处理，温度变化引起裂缝。 （11）不用柔性抗裂腻子找平涂料饰面产生龟裂，进而逐渐造成聚合物抹面砂浆层开裂。 （12）涂料弹性差，选用平涂方法，涂料收缩把漆膜拉裂。 （13）分格缝间距过大，分格缝用水泥素浆填缝、压光，必然会发生裂纹, （14）外墙装饰构件固定不牢、移位，形成推拉作用，致使保温层局部空鼓或脱落。 （15）找平层、抗裂防护层含水率较高，装饰层透气性差，无法让水分透过涂料层渗出。 （16）在上一层腻子（涂料）还未干时直接涂抹下一道腻子（涂料），导致起泡、脱落。
（1）保温层脱落。 （2）面砖粘贴施工期间环境温度过低，影响面砖与基层墙面粘结效果。 107428墙体保温工程________________________ （3）直接在保温层上粘贴面砖，违背柔性渐变抗裂原理，当环境温度变化大时，面砖与保温层变形量不一致，造成面砖脱落。 （4）抗裂防护层、粘结层过厚（大于20mm）,致使浆料保温层表面负荷过重，造成脱落。 （5）抗裂防护层过薄（小于8mm）,不能协调面砖的温度变形，造成脱落。 （6）找平浆料、抗裂防护砂浆和面砖粘结砂浆质量差，或现场搅拌时随意添加含水量、含泥量太高的砂和低等级或安定性不合格的水泥，使找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆质量性能降低，造成面砖裂缝或脱落。 （7）找平浆料、抗裂防护砂浆和面砖粘结砂浆存放时间过长或受潮初凝使其失效，使用时粘结强度降低，造成面砖脱落。 （8）拌好的找平浆料、抗裂防护砂浆和面砖粘结砂浆被雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后加水等，改变了级配合理性和技术性能，使找平抗裂砂浆、面砖粘结砂浆质量性能降低，造成面砖裂缝或脱落。 （9）使用网格布代替钢丝网，或者钢丝网质量不合格，使抗裂防护层作用降低，造成面砖裂缝或脱落。 （10）钢丝网未铺置在抗裂防护层中间位置，失去钢丝网的作用，使抗裂防护层作用降低，造成面砖裂缝或脱落。 （11）锚栓施工不规范（拉拔力不足，间距太大），导致对钢丝网和抗裂防护层的约束力降低，不能有效地将面砖层荷载传导给主体墙分担，保温层因长期承受过大剪切荷载破坏，造成面砖脱落。 （12）面砖质量不合格（重量过重、吸水率大、抗冻性差），经过几个冬夏循环后造成面砖裂缝或脱落。面而专吸水率大于3%,在严寒和寒冷地区出现面砖装饰层冻胀破坏的可能性更大。 （13）面砖粘结前未浸水，表面积灰,砂浆不易粘结，而且由于面砖吸水，把砂浆中的水分很快吸收，使粘结砂浆与砖的粘结力大为降低。面砖浸水后粘结前未擦干或晾干，粘结面形成水膜，削弱了粘结砂浆与面砖的粘结力。 （14）面砖跨粘在两种不同的基层上，无有效措施解决胀缩应力作用，当环境温度变化大时，面砖与两种不同的基层变形不一致，造成面砖脱落。 （15）面砖层伸缩缝设置不合理，当环境温度变化大时，形成胀缩破坏。 （16）饰面砖接缝过小，当环境温度变化大时，面砖在温度应力作用下发生挤压，造成面砖脱落。 （17）用普通砂浆进行面砖勾缝，面砖勾缝后不进行湿润养护，使灰缝收缩裂缝渗水，造成面砖脱落。面砖粘贴后不做勾缝处理而越冬，面砖灰缝在冬季进水冻胀，造成面砖脱落。 （18）面砖粘结砂浆未固化时进行面砖勾缝，使面砖移位脱落。 （19）地基不均匀沉降、地震力作用等引起结构物墙体变形、错位，造成墙体严重开裂，面砖脱落。
（1）外墙保温层空鼓、裂缝、渗漏水形成局部热播，降低了保温效果，造成外墙内表面结露、发霉。 （2）局部节点（女儿墙、门窗口侧面、装饰线、檐沟）未做保温，而用水泥砂浆等应付处理，形成热桥。 （3）局部保温层太薄，保温效果差。 （4）后续施工时破坏已完工的保温工程，形成热桥，造成外墙内表面结露、发霉。
(1)基层表面的平整度偏差过大，使单面钢丝网片岩棉板与基层靠紧，造成单面钢丝网片岩棉板固定不牢。 (2)岩棉板未经过表面处理，密度低、质软、易分层，难于上墙固定，在面层荷载压力下保温层变形，造成脱落。 (3)钢丝网架质量差，锈蚀或者变形大，不能约束岩棉板位移，造成保温板固定不牢。 (4)锚栓设置不符合设计要求，使单面钢丝网片岩棉板与基层墙体固定不牢固，造成脱落。 (5)未按规定设置底层托架，面层荷载过重，造成岩棉板变形、脱落。
（1）岩棉板未经过表面处理，密度低、质软、易分层，难于上墙固定，在面层荷载压力下保温层变形，造成脱落。 （2）钢丝网片紧贴聚苯板，未设置在水泥砂浆厚抹面层的中间，不能有效分散抹面层的各种变形应力，易造成面层开裂。 （3）岩棉板和钢丝网片安装完毕后，不喷界面砂浆，直接在岩棉板上抹面层水泥砂浆，违背柔性渐变抗裂原理，当环境温度变化大时.抹面层开裂。 （4）钢丝网片紧贴岩棉板，未设置在胶粉聚苯颗粒找平层的中间，不能有效分散抹面层的各种变形应力，易造成面层开裂。 （5）节点保温设计不合理，造成热变形应力集中，产生表面裂纹或深层裂缝；首层墙面、阳角和窗口处受撞击破坏开裂。 （6）低温或雨雪天气无防护措施，强行抹灰施工，使粘结层浸水或受冻，改变了聚合物抹面砂浆性能，造成使用部位发生裂纹。 （7）胶粉聚苯颗粒找平浆料、抗裂防护砂浆质量差，或在现场随意加水、加砂，拌好的砂浆被雨淋或高温大风环境直晒直吹，搁置时间过长后加水等，改变其级配合理性，极易在使用部位发生裂纹；聚合物抹面砂浆未完全达到终凝正常强度时.因水淋或失水过快产生裂纹。 （8）耐碱玻纤网格布面密度不足或经纬线不直，在面层胀缩过程中约束力不足，甚至产生“断线”，无法起到约束“筋”的作用，造成面层开裂。 （9）耐碱玻纤网格布对接、干搭接，搭边太少，耐碱玻纤网格布紧贴基层，不能与抗裂砂浆进行有效复合粘合，失去抗裂防护作用，影响变形应力传递及抗裂、抗冲击性能，易产生直而长的裂纹。 （10）岩棉板保温层与其他类型保温层衔接处，由于两种保温材料的线膨胀系数不一致，又未进行必要的构造处理，温度变化引起裂缝。 （11）不用柔性抗裂腻子找平，使涂料饰面产生龟裂，进而逐渐造成聚合物抹面砂浆层开裂。 （12）涂料弹性差，选用平涂方法，涂料收缩把漆膜拉裂。 （13）分格缝间距过大，分格缝用水泥素浆填缝、压光，必然会发生裂纹。 <14）外墙装饰构件固定不牢、移位，形成推拉作用，致使保温层局部空鼓或局部脱落。 107828墙体保温工程 （15）岩棉板未经过表面处理，防水性能差，在施工受潮后，装饰层透气性差，无法让水分透过涂料层渗出，造成涂料装饰层起泡、损坏。 （16）在上一层腻子（涂料）还未干时直接涂抹下一道腻子（涂料），导致起泡脱落。
（1）外墙保温层空鼓、裂缝、渗漏水形成局部热桥，降低了保温效果，造成外墙内表面结露、发霉。 （2）岩棉板未经过表面处理，防水性能差；或者岩棉板表面在施工中被破坏，吸水率显著上升，保温性能降低，造成外墙内表面潮湿、结露、发霉。 （3）施工期间连阴雨，空气湿度大，岩棉板受潮，保温性能降低。 （4）局部节点（女儿墙、门窗口侧面、装饰线、檐沟）未做保温，而用水泥砂浆等应付处理，形成热桥。 （5）后续施工时破坏已完工的保温工程，形成热桥，造成外墙内表面结露、发霉。
（1）采用非蒸压硅酸盐砌块及非蒸压加气混凝土砌块，砌块稳定性差，墙体变形、开裂。 （2）现浇混凝土结构与砌块填充墙施工间隔时间过短，混凝土结构收缩造成砌块填充墙开裂。 （3）砌块存放时间过短，砌块墙体后期收缩造成砌块填充墙开裂。 （4）混凝土结构与砌块填充墙导热系数、线膨胀系数有差异，温度变形速度差异大， 108028墙体保温工程 造成混凝土结构与砌块填充墙之间有较大的温度应力，以致产生温度裂缝。 （5）砌块夹心保温复合墙的内、外叶墙拉结不合理，温度变形不一致，造成砌块夹心保温复合墙开裂。
(1)保温砌块墙体出现裂缝。 (2)砌体与抹灰砂浆导热系数、线膨胀系数有差异，温度变形速度差异大，造成砌体与抹灰砂浆之间有较大的温度应力，以致产生温度裂缝。 (3)砌体表面污染或过于干燥，妨碍抹灰砂浆粘贴效果，造成面层开裂、脱落。 (4)抹灰砂浆的刚度、强度、密实度过大，阻碍了温度应力的释放。 (5)砌块填充墙与抹灰施工间隔时间过短，砌块填充墙收缩，造成面层开裂。
(1)混凝土幕墙面板薄(50〜60mm),使用混凝土骨料粒径过大，无法浇筑，造成混凝土幕墙面板出现露筋或厚度偏差大。 (2)保温板安装时，定位垫块厚度偏差大，设置位置和间距不合适，造成浇筑混凝土 108228墙体保温工程 时保温板位移超过标准要求。 （3）浇筑混凝土时，保温板两侧混凝土高差过大。 （4）混凝土浇筑时，振捣棒碰触保温板及定位垫块，造成保温板在浇筑混凝土过程中移位、变形。
（1）未按规定设置面板变形缝，面板混凝土收缩造成不规则裂缝。 （2）面板混凝土内部骨料过少，收缩量太大，造成不规则裂缝。 （3）面板钢筋不在细石混凝土面板的中间位置，在外部荷载作用下承载力不足，造成面板开裂。 （4）混凝土养护不好，混凝土收缩量加大,（5）混凝土幕墙连接件与面板内钢筋连接不牢固，在外部荷载作用下承载力不足，面板与主体结构脱离，造成脱落。
（1）易燃保温材料进场后管理不严格，保温材料被引燃。 （2）施工中火源管理不严格，引燃可燃物。 （3）现场缺少消防灭火器材，火灾初起时，不能及时灭火。
（1）有火源、热源等火灾危险源。 （2）外墙外保温系统附近堆放有可燃物。 （3）外墙外保温系统的耐火极限过低，无法抵抗火灾的侵害和阻止本身建筑火势的进—■步蔓延。
板材不规矩，安装工艺不得当，安装后产生翘曲变形等。 3.
(1)隔板与结构连接不牢固。 (2)隔板间嵌缝料质量不好、配合比不当或一次搅拌过多，使用时已凝结，粘结强度降低，影响接缝质量。隔板的吸水率偏高，嵌缝料失永收缩开裂。 (3)由于隔板有一定的干缩率(<0.6mm/m),当含水率变化且墙体较大时，干燥收缩等变形较大，隔板竖向接缝张开，在饰面层产生裂缝。 (4)墙板受冲击或装修后吊挂重物等，隔板竖向接缝张开，在饰面层产生裂缝。 3.
在隔板内埋设管线时随意切槽，破坏条板，导致强度下降；切割管槽后，该部位的封堵及表面处理不当。 3.
（1）粘结砂浆原材料质量不好，配合比不当；或一次搅拌过多，使用时已凝结，降低了粘结强度。 （2）粘结面有浮尘杂物，粘结砂浆涂抹不均匀、不饱满。 （3）板本身干燥，吸水率大，造成粘结砂浆失水。 （4）未按工艺要求安装操作。 3.
（1）条板质量差，不平整，厚度及侧向弯曲等超出允许偏差，或运输存放时发生弯曲变形。 （2）条板材质及工艺有问题，加气混凝土的基本 性能不符合要求，安装后因潮湿及荷载等产生较大变形。 （3）安装时未跟线。 3.
（1）由于条板有一定的干缩率（&0.6mm/m）,当含水率变化且墙体较大时，因干燥收缩等变形较大，条板竖向接缝张开，该处饰面层产生裂缝。 （2）安装条板时，板间缝隙不均、偏大，接缝处的粘接材料及防裂处理工艺不符合要求。 （3）条板受冲击或装修后吊挂重物，在竖向接缝处的饰面层产生裂缝。 3.
（1）门框侧面及上方的条板与结构连接不牢固。 （2）门框与条板的固定连接做法不合理，门框固定点距离过大。 （3）门框两侧条板位置不准确，门框与条板的间隙过大，塞灰收缩造成开裂脱落。 3.
（1）龙骨质量差，有变形，通贯横撑龙骨或支撑卡安装数量不够，整片隔墙龙骨架没有足够的刚度和强度，因变形而出现裂缝。 （2）隔墙与结构墙体及顶板相接处，没有粘接缝带或玻璃纤维带，未用配套的嵌缝料按工艺标准处理。 3.
(1)隔墙结构构造不合理，有的龙骨间距偏大，有的墙体超过限制高度；有的在门窗洞口、设备管线安装等受力处未安装加强龙骨等，因墙体刚度及强度不足，产生变形导致板缝处开裂。 (2)纸面石膏板因气候过于干燥或受潮发生胀缩，或因温度变化发生胀缩，因温度和湿度变化导致墙体变形和裂缝。 (3)板缝节点做法不合理，嵌缝材料选择不当，施工操作及工序安排不合理。 3.
隔墙结构构造不合理，门洞口未安装加强龙骨，或轻钢骨架连接不牢固，门开关时反复撞击使接缝处开裂。 3.
自攻钉帽生锈，因铁锈膨胀，使表面腻子层产生鼓包现象。 3.
石膏板接缝处端部呈直角，当贴接缝带后，由于接缝处的接缝带及嵌缝料厚度较大，未分层顺平，造成局部面层突出。 3.
（1）隔墙高度较大或吊挂重物，未进行加强处理。 （2）泰柏板与结构连接强度不足，构造不合理。 （3）洞口、阴阳角等部位未进行加强处理。 3.
（1）运输堆放泰柏板时不当，芯材偏位导致抹灰厚度不均匀，或钢丝开焊导致强度下降。 （2）抹灰砂浆配合比掌握不准确，砂浆稀且一次成活，抹灰层下坠造成空裂。 （3）底层抹灰与芯材间或抹灰砂浆与钢丝网架间粘结强度不足，抹灰层与芯材间空鼓、开裂。 （4）墙板顶部未与结构固定牢，因抹灰及吊挂重物后下垂变形产生裂缝。 （5）拼缝及角部附加钢丝网片宽度不足,搭接不牢固，接缝及口角部位抹灰收缩变形开裂。 （6）泰柏板抹灰后，未达到一定强度就进行后续施工，或受到外力作用，如振动、碰撞等产生开裂。 3.
（1）粘结面有灰尘杂物，粘结材料不密实。 （2）粘结材料配合比不当，或一次搅拌过多，降低了粘结强度。 （3）未按工艺要求安装操作。 3.
（1）门框与条板的固定连接做法不合理，门框固定点距离过大。 （2）门框两侧条板位置不准确，门框与条板的间隙过大，塞灰收缩造成开裂脱落。 29.5GRC水泥条板隔墙1099 000EW0E-0Z 条板立面 792胶泥粘结 /m胶泥填平. 3节点 791胶泥 4节点 792胶泥 4^+- 1节点 ;小小木楔背紧 小豆石混凝土堵严 2节点 791胶泥 5节点 图29-10GRC隔墙板连接示意 3.
参见29.2.3"隔墙板之间出现裂缝”的原因分析。 3.
（1）沿墙顶及墙底的木龙骨与结构固定不牢，横竖龙骨与顶、底龙骨未形成整体。 （2）木龙骨断面过小或材质差，骨架整体刚度不足。 （3）门洞口两侧竖龙骨及洞口上的横龙骨未采取加强措施。 3.
(1)木龙骨表面未刨光找平，或面板材料厚度不一致。 (2)木龙骨含水率过高，干燥后变形。 (3)面板钉固顺序不当，拼接组装不严、不平，面板安装后受潮变形。 3.
细部构造不合理，施工粗糙。 3.
（1）上下槛和主体结构固定不牢靠，立筋横撑没有与上下槛形成整体。 （2）骨架料尺寸过小或材质太差。 （3）安装时，先安装了竖向龙骨，并将上下槛断开。 （4）门口处下槛被断开，两侧立筋的断面尺寸未加大，门窗框上部未加钉人字撑。 3.
板材厚度不一致或翘曲变形；安装方法不当。 3.
（1）木骨架料含水率过大，干燥后易变形。室内抹灰时木骨架受潮变形或被撞击后未经修理就钉面板。 （2）板材薄厚不一，没有采取补救措施。或放置时受外力挤压变形，边楞翘起。 （3）钉板顺序不当，先上后下，压力小，拼接不严或组装不规格，造成表面不平。 （4）铁冲子过粗，钉眼太大，面板钉子过稀，造成表面凹凸不平。 3.
隔墙板加工制作不精心，尺寸不准确，板面翘曲，安装后表面不平整。 3.
板与板之间粘结材料随时间推移会产生收缩裂缝。 3.
（1）隔断的材质较差，构造不合理，整体强度及稳定性不足。 （2）与结构连接的支撑及角码固定不牢，受力后松动脱落。 （3）与结构连接的拉杆断面过小或材质差，刚度不足,受力后变形松动。 （4）中隔板与门边板连接不牢固。 3.
（1）隔板运输、堆放等不当，造成变形。 （2）隔板材质较差，厚度小，刚度不足。 （3）隔板表面接缝和封边不严，受潮后产生变形。 110629轻质隔墙工程 3.
(1)隔断板材质疏松或受潮后强度降低，连接处反复受力后松脱。 (2)未使用配套五金件或连接固定方法不符合设计要求及产品说明书。 3.
（1）水泥砂浆拌合物的水灰比过大，即砂浆稠度过大。根据试验证明，水泥水化作用所需的水分约为水泥重量的20%〜25%,即水灰比为0.2〜0.25。这样小的水灰比，施工操作是有困难的，所以实际施工时，水灰比都大于0.25。但水灰比和水泥砂浆强度两者成反比,水灰比增大，砂浆强度降低。如施工时用水量过多，将会大大降低面层砂浆的强度；同时，施工中还将造成砂浆泌水，进一步降低地面的表面强度，完工后一经走动磨损，就会起灰。 （2）不了解水泥硬化的基本原理，压光工序安排不适当，以及底层过干或过湿等，造成地面压光时间过早或过迟。压光过早，水泥的水化作用刚刚开始，凝胶尚未全部形成，游离水分还比较多，虽经压光，但表面还会出现水光（即压光后表面游浮一层水），对面层砂浆的强度和抗磨能力很不利；压光过迟，水泥已终凝硬化，不但操作困难，无法消除面层表面的毛细孔及抹痕，而且会扰动已经硬结的表面，也将大大降低面层砂浆的强度和抗磨能力。 （3）养护不适当。水泥加水拌和后，经过初凝和终凝进入硬化阶段。但水泥开始硬化并不是水化作用的结束，而是继续向水泥颗粒内部深入进行。随着水化作用的不断深入，K泥砂浆强度也不断提高。水泥的水化作用必须在潮湿环境下才能进行。水泥地面完成后，如果不养护或养护天数不够，在干燥环境中面层水分迅速蒸发，水泥的水化作用就会 30.1水泥地面1109 受到影响，减缓硬化速度，严重时甚至停止硬化，致使水泥砂浆脱水而影响强度和抗磨能力。此外，如果地面抹好后不到24h就浇水养护，由于地面表面较“嫩”，也会导致大面积脱皮，砂粒外露，使用后起砂。 （4）水泥地面在尚未达到足够的强度就上人走动或进行下道工序施工，使地表面遭受摩擦等作用，容易导致地面起砂。这种情况在气温低时尤为显著。 （5）水泥地面在冬季低温施工时，若门窗未封闭或无供暖设备，就容易受冻。水泥砂浆受冻后，强度将大幅度下降，这主要是水在低温下结冰时，体积将增加9%，解冻后，不再收缩，因而使面层砂浆的孔隙率增大；同时，骨料周围的一层水泥浆膜，在冰冻后其粘结力也被破坏，形成松散颗粒，一经人走动也会起砂。 （6）冬期施工时在新做的水泥地面房间内生炭火升温，而又不组织排放烟气，燃烧时产生的二氧化碳是有害气体，它的密度比空气大，扩散慢•常处于空气中的下层，又能溶解于水中，它和水泥砂浆（或混凝土）表面层接触后，与水泥水化后生成的、但尚未结晶硬化的氢氧化钙反应，生成白色粉末状的新物质一碳酸钙。这是一种十分有害的物质，本身强度不高，还能阻碍水泥砂浆（或混凝土）内水泥水化作用的正常进行，从而显著降低地面面层的强度，常常造成地面凝结硬化后起砂。 （7）原材料不符合要求： 1）水泥强度等级低，或用过期结块水泥、受潮结块水泥，这种水泥活性差，影响地面面层强度和耐磨性能； 2）砂子粒度过细，拌和时需水量大，水灰比加大，强度降低。试验说明，用同样配合比做成的砂浆试块，细砂拌制的砂浆强度比用粗、中砂拌制的砂浆强度约低25%~35%；砂子含泥量过大，也会影响水泥与砂子的粘结力，容易造成地面起砂。
（1）垫层（或基层）表面清理不干净，有浮灰、浆膜或其他污物。特别是室内粉刷的白灰砂浆沾污在楼板上，极不容易清理干净，严重影响垫层与面层的结合。 （2）面层施工时，垫层（或基层）表面不浇水湿润或浇水不足，过于干燥。铺设砂浆后，由于垫层迅速吸收水分，致使砂浆失水过快而强度不高，面层与垫层粘结不牢；另外，干燥的垫层（或基层）未经冲洗，表面的粉尘难于扫除，对面层砂浆起到一定的隔离作用。 （3）垫层（或基层）表面有积水，在铺设面层后，积水部分水灰比突然增大，影响面层与垫层之间的粘结，易使面层空鼓。 （4）为了增强面层与垫层（或垫层与基层）之间的粘结力，需涂刷水泥浆结合层。操作中存在的问题是，如刷浆过早，铺设面层时，所刷的水泥浆已风干硬结，不但没有粘结力，反而起了隔离层的作用。或采用先撒干水泥面后浇水（或先浇水后撒干水泥面）的扫浆方法。由于干水泥面不易撒匀，浇水也有多有少，容易造成干灰层、积水坑，成为日后面层空鼓的潜在隐患。 （5）使用未经过筛和未用水炯透的炉渣拌制水泥炉渣垫层（或水泥石灰炉渣垫层）。这种粉末过多的炉渣垫层，本身强度低，容易开裂，造成地面空鼓。另外，炉渣内常含有煨烧过的煤石，变成石灰，若未经水婀透，遇水后消解而体积膨胀，造成地面空鼓。 （6）使用的石灰熟化不透，未过筛，含有未熟化的生石灰颗粒，拌合物铺设后，生石灰颗粒慢慢吸水熟化，体积膨胀，使水泥砂浆面层拱起，也将造成地面空鼓、裂缝等缺陷。 （7）设置于炉渣垫层内的管道没有用细石混凝土固定牢，产生松动，致使面层开裂、空鼓。 （8）门口处砖层过高或砖层湿润不够，使面层砂浆过薄以及干燥过快，造成局部面层裂缝和空鼓。 （9）在高压缩性的软土地基上不经技术处理，直接施工地面，由于软土地基的缓慢沉降，造成地面整体下沉，并往往伴随整个地面层空鼓。
（1）板缝嵌缝质量粗糙低劣：预制楼板地面是由预制楼板拼接而成，依靠嵌缝将单块预制楼板连接成一个整体。在荷载作用下，各板可以协同工作。粗糙低劣的嵌缝将大大降低甚至丧失板缝协同工作的效果，成为楼面的一个薄弱部位，当某一板面上受到较大的荷载时，在有一定的挠曲变形情况下，就会出现顺板缝方向的通长裂缝。 造成板缝嵌缝质量粗糙低劣的原因，一般有以下几个方面： 1）对嵌缝作用认识不足，对嵌缝施工的时间安排、用料规格、质量要求、技术措施等不作明确交底.也不重视检查验收。甚至用石子、碎砖、水泥袋纸等杂物先嵌塞缝底，再在上面浇筑混凝土，嵌缝上实下空，大大降低了板缝的有效断面，影响了嵌缝质量。 2）嵌缝操作时间安排不恰当，未把嵌缝作为一道单独的操作工序，预制楼板安装后也未立即进行嵌缝，而是在浇筑圈梁或楼地面现浇混凝土结构时顺带进行，有的甚至到浇捣地面找平层或施工面层时才进行嵌缝。这样，上面各道工序的杂物、垃圾不断掉落缝中.灌缝时又不做认真的清理，结果嵌缝往往是外实内空。 3）嵌缝材料选用不当，不是根据板缝断面较小的特点选用水泥砂浆或细石混凝土嵌缝,而是用浇捣梁、板的普通混凝土进行嵌缝，往往大石子灌入小缝中，形成上实下空的现象。 4）预制构件侧壁几何尺寸不正确，有的预制楼板侧壁倾斜角度太小，难于进行嵌缝。 （2）嵌缝养护不认真，嵌缝前板缝不浇水湿润，嵌缝后又不及时进行养护，致使嵌缝砂浆或混凝土强度达不到质量要求。 （3）嵌缝后下道工序安排过急，特别是一些砖混宿舍工程，常常在嵌缝完成后立即上砖上料准备砌墙.楼板受荷载后产生挠曲变形，而嵌缝混凝土强度尚低，致使嵌缝混凝土与楼板之间产生缝隙，失去了嵌缝的传力效果。 （4）在预制楼板上暗敷电线管，一般沿板缝走线，如处理不当，将影响嵌缝质量。图30-2所示是一种错误的敷设方法，管子嵌在板缝中，使嵌缝砂浆或混凝土只能嵌固于管 111430地面工程 图30-2板缝敷管的 错误作法 1-管道；2-浇灌不实的板缝 子上面，管子下面部分形成空隙。楼面一旦负荷，嵌缝错动而发生裂缝。 (5)预制构件刚度差，荷载作用下的弹性变形大；或是构件预应力钢筋保护层及预应力值大小不一，使同批构件的刚度有差别，刚度小的构件两侧易出现裂缝。 (6)局部地面集中堆荷过大，也容易造成顺板缝裂缝。 (7)预制楼板安装时，两块楼板紧靠在一起，形成“瞎缝”。此外.由于安装时坐浆不实或不坐浆，在上部荷载作用 下，预制楼板往往发生下沉、错位，均可引起地面顺板缝方向裂缝。
（1）预制楼板在地面面层做好后具有连续性质，当地面受荷后，跨中产生正弯矩，向下 挠曲，而板端（搁置端）则产生负弯矩而上翘，使面层出现拉应力，造成沿板端方向裂缝。 （2）由于横隔墙承受荷载较大, 图30-5预制楼板搁置端设置防裂钢筋网片 所以横隔墙基础的沉降量也较大。如果地面面层施工较早，一旦横隔墙受荷后出现沉降，使楼板在搁置端自由转动，则表面就会有较大的拉应力而产生裂缝。 （3）预制楼板安装时坐浆不实或不坐浆，顶端接缝处嵌缝质量差.地面易出现顺板端方向的裂缝。
（1）水泥安定性差或用刚出窑的热水泥，凝结硬化时的收缩量大。或采用不同品种、或不同强度等级的水泥混杂使用，凝结硬化的时间以及凝结硬化时的收缩量不同而造成面层裂缝。 砂子粒径过细，或含泥量过大，使拌合物的强度低，也容易引起面层收缩裂缝。 （2）面层养护不及时或不养护，产生收缩裂缝。这对水泥用量大的地面，或用矿渣硅酸盐水泥做的地面尤为显著。在温度高、空气干燥和有风的季节，若养护不及时，地面更易产生干缩裂缝。 （3）水泥砂浆过稀或搅拌不均匀，则砂浆的抗拉强度降低，影响砂浆与基层的粘结，也容易导致地面出现裂缝。 （4）首层地面填土质量差。 1）回填土的土质差或夯填不实，地面完成以后回填土沉陷，使地面产生裂缝，甚至空鼓脱壳。 2）回填土中夹有冻土块或冰块，当气温回升后.冻土融化，回填土沉陷，使地面面层裂缝、空鼓。 （5）配合比不准确，垫层质量差；混凝土振捣不实，接槎不严；地面填土局部标高不够或是过高，这些都将削弱垫层的承载力而引起面层裂缝。 （6）面层因收缩不均匀产生裂缝，如底层不平整，或预制楼板未找平，使面层厚薄不匀；埋设管道、预埋件或地沟盖板偏高偏低等，也会使面层厚薄不匀；新旧混凝土交接处因吸水率及垫层用料不同，也将造成面层收缩不匀；面层压光时撒干水泥面撒不均匀，会使面层产生不等量的收缩。 30.1水泥地面1117 （7）面积较大的楼地面未留伸缩缝，因温度变化而产生较大的胀缩变形，使地面产生 裂缝。 （8）结构变形，如因局部地面荷载过大而造成地基土下沉或构件挠度过大，使构件下沉、错位、变形，导致地面产生不规则裂缝。这些裂缝一般是底、面裂通的。 （9）使用外加剂过量而造成面层较大的收缩值。各种减水剂、防水剂等掺入水泥砂浆或混凝土中后，有增大其收缩值的不良影响，如果掺量不正确，面层完工后又不注意养护，则极易造成面层裂缝。
（1）阳台（外走廊）、浴厕间的地面一般应比室内地面低20〜50mm，但有时因图纸设计成一样平，施工时又疏忽，造成阳台、浴厕间的地面积水外流。 （2）施工前，地面标高抄平弹线不准确，施工中未按规定的泛水坡度冲筋、刮平。 （3）浴厕间地漏安装过高，以致形成地漏四周积水。 （4）土建施工与管道安装施工不协调，或中途变更管线走向，使土建施工时预留的地漏位置不符合安装要求，管道安装时另行凿洞，造成泛水方向不对。
（1）设计图纸要求不明确，如地面标高、地面坡度、地漏形式、防水要求等未作具体说明，对此，施工人员未认真进行图纸审查和研究，盲目凭经验施工，造成差错。 30.1水泥地面1119 （2）土建施工对浴厕间楼面混凝土浇筑质量不够重视。管道预留孔位置不正确，上下错位，致使安装管道时斩凿地面，增大预留孔洞尺寸。浇补管道四周空洞部分混凝土时•清洗不干净，浇捣不密实，浇捣后不重视养护，致使混凝土质量低劣或有干缩裂缝等。地面坡度设置不妥，防水层施工不认真等。 （3）安装坐便器、浴盆等的排水口预留标高不准，方向歪斜，上下接口不严，管道内掉入异物，管道支（托）架固定不牢，地漏设置粗糙等。
（1）地面季节性潮湿一般发生在我国南方的梅雨季节，雨水多，温度高，湿度大。温度较高的潮湿空气（相对湿度在90%左右）遇到温度较低的地面时，易在地表面产生冷凝水。地面表面温度越低（一般温差在2℃左右时即会发生）、地面越光滑，返潮现象越严重。有时除了地面返潮外，光滑的墙面也会结露淌水。这种返潮现象带有明显的季节性，一旦气候转晴，返潮现象即可消除。 （2）地面常年性潮湿主要是地面的垫层、面层不密实，又未设置防水层，地面下地基土中的水通过毛细管作用上升以及汽态水向上渗透，使地面面层材料受潮所致。毛细水在各种不同土层中的上升高度极限差别较大：粗、中砂为0.3m；细砂为0.5m；粉土为0.8m,粉质黏土为1.3m；黏土为2m。此种地面返潮与土层中地下水位的高低有密切关系，夏（雨）季由于地下水位上升，返潮现象比较严重，冬季地下水位下降时有所好转。
（1）混凝土地面虽有较大的承载力，但也有受力不均匀性的弱点。由混凝土地面（平板）在荷载作用下的测试资料可知，板中承载力最高，板边次之，板角处最弱。板边的承载力为板中承载力的65%左右，板角的承载力为板中承载力的45%左右。混凝土地面边角处是地面受力的薄弱部位，在地面受荷作用下，常发生翘曲变形和损坏。 （2）室外混凝土地面施工完成后，除承受使用荷载外，还将承受昼夜寒暑的温度变化，这对混凝土板的边角处也是最不利的，裂缝首先从混凝土地面的边角处产生。 （3）寒冷地区在冻胀性土层上铺设室外地面（包括台阶、斜坡、散水等）时，未设置防冻胀层，土层冻胀使地面冻裂，地面的边角处又是最易冻裂的部位。
（1）抹面前基层不浇水湿润，基层表面过于干燥。由于面层底层一般抹得较薄，所以砂浆中的水分很快被基层所吸掉，既降低了粉抹层的强度，又降低了与基层的粘结能力，造成日后空鼓、裂缝。抹面层时，若底层过于干燥，就容易使面层发生空鼓。 （2）抹面前，基层表面未清理干净，粘结在基层表面的各种浮灰成了底层与基层之间的隔离剂，致使粉抹层空鼓。特别是水磨石地面在打磨过程中，浆水溅到墙面（或底糙灰 30.1水泥地面1123 面)上，当抹踢脚砂浆时，若不清理干净，极易造成踢脚空鼓。 (3)用石灰砂浆打底，由于与面层水泥砂浆材质、性能不同，粉抹后，极易造成裂缝、空鼓，甚至剥落。 (4)抹墙面罩面灰时，一直抹至水泥踢脚部位，抹踢脚时(不管面层或底糙)，若不注意清理，将水泥砂浆抹于白灰层上，也容易产生裂缝、空鼓。 (5)水泥砂浆过稀，或是一次抹的太厚，使砂浆向下滑坠，大大削弱了与基层(或底层)的粘结力，造成空鼓、裂缝以至剥落。
（1）面层水泥石子浆铺设厚度过厚，超过分格条较多，使分格条难以磨出。 （2）铺好面层后，磨光不及时，水泥石子面层强度过高（亦称“过老”），使分格条难以磨出。 （3）第一遍磨光时，所用的磨石号数过大，磨损量过小，不易磨出分格条。 （4）磨光时用水量过大，磨石机的磨石在水中呈飘浮状态，故磨损量极小。 （5）面层铺设厚度过厚，石子粒径较小，滚压时石子被压到下层，表面水泥浆加厚，石子难以磨出。
（1）面层水泥石子浆虚铺厚度不够，用滚筒滚压后，表面同分格条平，有的甚至低于分格条，滚筒直接在分格条上碾压，致使分格条被压弯或压碎。 （2）滚筒滚压过程中，有时石子粘在滚筒上或分格条上，滚压时就容易将分格条压弯或压碎。 （3）分格条粘贴不牢，在面层滚压过程中，往往因石子相互挤紧而挤弯或挤坏分格条。 3.
（1）分格条粘贴操作方法不正确。水磨石地面厚度一般为12〜15mm,常用石子粒径为6〜8mm。因此，在粘贴分格条时，应特别注意砂浆的粘贴高度和水平方向的角度。图30-11所示是一种错误的粘贴方法，砂浆粘贴高度太高，有的甚至把分格条埋在砂浆里，在铺设面层的水泥石子浆时，石子就不能靠近分格条，磨光后，分格条两边就没有石子， 112630地面工程 出现一条纯水泥斑带，俗称“癞子头”，影响美观。 （2）分格条在十字交叉处粘贴方法不正确，嵌满砂浆，不留空隙，如图30-12所示。在铺设面层水泥石子浆时，石子不能靠近分格条的十字交叉处，结果周围形成一圈没有石 子的纯水泥斑痕。 图30-11分格条砂浆粘贴太高 图30-12分格条十字交叉处砂浆过多过满 1一石子；2一无石子区；3一分格条 （3）滚筒的滚压方法不妥，仅在一个方向来回碾压，与滚筒碾压方向平行的分格条两边不易压实，容易造成浆多石子少的现象。 （4）面层水泥石子浆太稀，石子比例太少。 3.
（1）水泥石子浆在铺设时是很松软的，如果穿高跟胶鞋或鞋底凹凸不平较明显的胶鞋进行操作，必将踩出很多较深的脚印。在滚筒滚压过程中，脚印部分往往由水泥浆填补，不易发现这一缺陷，磨光后，则会立即发现脚印部分出现一块块水泥斑痕，造成无法弥补的质量缺陷。水泥石子浆越稀软，这种现象越显著。 （2）铺设水泥砂浆地面面层，一般常用刮尺刮平，但铺设水磨石地面面层时，由于水泥石子浆中石子成分较多，如果用刮尺刮平，则高出部分的石子大部分给刮尺刮走，留下的部分出现浆多石子少的现象，磨光后，出现一块块水泥斑痕，影响美观。 3.
（1）现制水磨石地面产生裂缝，主要是地面回填土不实、高低不平或基层过冬时受冻；沟盖板水平标高不一致，灌缝不严；门口或门洞下部基础砖墙砌得太高，造成垫层厚薄不均或太薄，引起地面裂缝。 （2）水磨石楼地面产生裂缝，主要是工期较紧，结构沉降不稳定；垫层与面层工序跟得过紧，垫层材料收缩不稳定，暗敷电线管线过高，周围砂浆固定不好，造成面层裂缝。 <3）基层清理不干净，预制混凝土楼板板缝及端头缝浇灌不密实，影响楼板的整体性和刚度，地面荷载过于集中引起裂缝。 （4）分格不当，形成狭长的分格带，容易在狭长的分格带上出现裂缝。如图30-16所示。 3.
（1）磨光时磨石规格不齐，使用不当。水磨石地面的磨光遍数一般不应少于3遍（俗称“两浆三磨”兀第一遍应用粗金刚石砂轮磨，这一遍的作用是磨平磨匀，使分格条和石子清晰外露，但也留下明显的磨石凹痕。第二遍应用细金刚石砂轮磨，主要作用是磨去第一遍磨光后留下的磨石凹痕，将表面磨光。第三遍应用更细的金刚石砂轮或油石磨，进一步将表面磨光滑。但在施工中，金刚石砂轮的规格往往不齐，对第二遍、第三遍的磨石要求重视不够，只要求石子、分格条显露清晰，而忽视了对表面光亮度的要求。 （2）打蜡之前未涂擦草酸溶液，或将粉状草酸直接撒于地面表面后进行干擦。 打蜡的目的是使地面光滑、洁亮美观，因此.要求蜡与地面表面层有一定的粘附力和耐久性。涂擦草酸溶液能除去地面表面的杂物污垢，洁净表面，增强打蜡效果。如果直接将粉状草酸撒于地面后进行干擦，则难以保证草酸擦得均匀。擦洗后，面层表面的洁净程度不一，擦不净的地方就会出现片片斑痕，直接影响打蜡效果。 （3）补浆时不用擦浆法，而用刷浆法。水磨石地面在磨光过程中需进行两次补浆，这是消除面层洞眼孔隙的有效措施。如果用刷浆法，则往往一刷而过，仅在洞眼上口有一薄层浆膜，一经打磨，仍是洞眼。
（1）施工准备不充分，材料使用不严格，进多少，用多少，或是进什么材料，用什么材料。由于不同厂、不同批号的材料性能有差异,结果就出现颜色深浅不同的现象。 （2）每天所用的面层材料没有专人负责配置，往往随用随拌，随拌随配。操作马虎,检查不严，造成配合比不正确。 3.
（1）铺设水泥石子浆时，先铺的面层在靠近分格条处有空隙，局部低于分格条。后铺另一色水泥石子浆时，又不注意认真控制边缘，致使水泥浆漫过分格条而填补了先铺设的 113030地面工程 空隙和局部低洼处，磨光后，分格条边缘就出现异色的水泥浆斑。 （2）先铺设的水泥石子浆厚度过厚，水泥浆漫过分格条，涂挂于分格条的另一侧，铺设后未注意对分格条进行清理，给后铺另一色水泥石子浆留下隐患，造成沿分格条边缘的异色污染斑痕。 （3）补浆工作不慎，特别是第一遍磨光后的补浆，由于洞眼孔隙较多，极易造成点滴状污染。 （4）彩色水磨石地面，在铺设面层水泥石子浆前，涂刷的素水泥浆结合层，其色彩与面层不同，在面层滚压过程中，素水泥浆泛至表面，造成表面颜色不一。 3.
（1）水泥在水化过程中会析出氢氧化钙[Ca（OH）2,它是一种碱性物质。因此，如果掺入面层中颜料的耐碱性能差，则容易发生褪色或变色现象。如果地面经常处于阳光照射，则会因颜料的耐光性能差而造成褪色或变色。 （2）颜料本身质量差。 3.
很多建筑物（如宾馆、医院、办公楼等）室内常采用现浇水磨石地面，而楼梯间、走 30.2现制水磨石地面1131 廊、阳含、卫生间等处地面常采用板块铺贴地面。按照常规做法，先做现浇水磨石地面，然后铺贴板块地面。由于施工现浇水磨石地面时，对板块地面的几何尺寸（主要是宽度和厚度等）未作详细了解，没有留出较宽余的接槎余量，最终造成接槎处平面上不合缝或标高上不一致，成为观感较差的质量弊病。 3.
(1)不同产地的天然石材混杂使用，色泽、纹理不一致。 (2)对同一产地的天然石材,铺设前没有进行色泽、纹理的挑选工作，来料就用。 (3)同一间地面正式铺贴前，没有进行试铺，铺贴结束后，才发现色泽、纹理不协调。 3.
（1）基层清理不干净或浇水湿润不够，水泥素浆结合层涂刷不均匀或涂刷时间过长，致使风干硬结，造成面层和垫层一起空鼓。 （2）垫层砂浆应为干硬性砂浆，如果加水较多或一次铺得太厚，砸不密实，容易造成面层空鼓。 （3）板块背面浮灰没有刷净和用水湿润,有的进口石材背面贴有塑料网络，铺贴前没有撕掉，影响粘结效果；操作质量差，锤击不当。
（1）板块本身几何尺寸不一，有厚薄、宽窄、窜角、翘曲等缺陷，事先挑选不严，铺设后在接缝处易产生不平和缝子不匀现象。 （2）各房间内水平标高线不统一，使与楼道相接的门口处出现地面高低偏差。 （3）分格弹线马虎，分格线本身存在尺寸误差。 （4）铺贴时，粘结层砂浆稠度较大，又不进行试铺，一次成活，造成板块铺贴后走线较大，容易造成接缝不平，缝子不匀。 （5）地面铺设后，成品保护不好，在养护期内上人过早，板缝也易出现高低差。
（1）地砖铺贴时使用了流动性砂浆，含水率大，铺贴时用橡皮锤敲击地砖，砂浆内的水分和气体被挤压在砂浆与面砖之间，滞留在砖背面的网格内，当水分被吸收后，剩下大量气泡孔，所占面积可高达50%以上，看不到水泥胶浆粘结的迹象。这种操作工艺只是使面砖吸附在砂浆表面上，而不是粘结在基层上。 30.3板块地面1135 （2）地砖背面的花纹，多为多边形的网状单元格，铺贴时，这些单元格形成互不连通的空腔，且地砖背面周边边缘有封闭的加强筋，在地砖铺贴时，砂浆内挤出的气体、水分就会被封闭在单元格内，使地砖与砂浆隔离。 （3）镶贴地砖整体隆起的时间大都在秋冬季节交替之际。由于气温骤降，昼夜温差加大，建筑物和面砖受降温的影响，会有收缩变化，因地砖■砖缝小，镶贴靠墙近，嵌缝严密，受收缩挤压和地砖背面积聚气体能量释放的影响，产生整体隆起。
(1)基层表面粗糙，或有凹陷孔隙。粗糙的表面形成很多细孔隙，涂刷胶粘剂时,不但增加胶粘剂的用量，而且厚薄不均匀。粘贴后，由于细孔隙内胶粘剂多，其中的挥发性气体将 30.4塑料板面层1137 继续挥发，当积聚到一定程度后，就会在粘贴的薄弱部位形成板面起鼓或板边起翘现象。 （2）基层含水率大，面层粘贴后，基层内的水分继续向外蒸发，在粘贴的薄弱部位积聚鼓起，当基层表面粗糙时尤为显著。 （3）基层表面不清洁.有浮尘、油脂等，降低了胶粘剂的胶结效果。 （4）涂刷胶粘剂后.面层粘贴过早或过迟。为了便于胶粘剂涂刷，需掺一定量的稀释剂，如丙酮、甲苯、汽油等，当涂刷到基层表面和塑料板粘贴面后，应稍等片刻，待稀释剂挥发后，用手摸胶层表面感到不粘手时再行粘贴。如果粘贴过早，稀释剂闷于其中・当积聚到一定程度后，就会在面层粘贴的薄弱部位起鼓。面层粘贴过迟，则粘性减弱，最后也易造成面层起鼓。 （5）塑料板在工厂生产成型时，表面涂有一层极薄的蜡膜，粘贴前，未作除蜡处理,影响粘贴效果，也会造成面层起鼓。 （6）面层粘贴好后就进行拼缝焊接施工，胶粘剂尚未充分凝固硬化，受热膨胀，致使焊缝两侧的塑料板空鼓。 （7）粘贴方法不当，粘贴时整块下贴，使面层板块与基层间存有空气，影响粘贴效果，也易使面层空鼓。 （8）施工环境温度过低，粘结层厚度增加，既浪费胶粘剂，又降低粘结效果，有时会冻结，引起面层空鼓。 （9）胶粘剂质量差或已变质，影响粘结效果。
（1）铺贴前在温水中的浸泡时间掌握不当，热水温度高低相差较大，造成塑料板软化程度不同，颜色和软硬程度也不一样,不但影响美观和使用效果，而且还会影响拼缝的焊接质量。 （2）塑料板不是同一品种\同一批号，颜色和软硬程度往往不一。
（1）基层表面平整度差，呈波浪形等现象。 （2）涂刮胶粘剂的刮板，齿的间距过大或深度较深，使涂刮的胶粘剂具有明显的波浪形。由于塑料板粘贴时，胶粘剂内的稀释剂已挥发，胶体流动性差，粘贴时不易抹平，使面层呈现波浪形。 （3）胶粘剂在低温下施工，不易涂刮均匀，流动性和粘结性能较差，胶粘层厚薄不匀。由于塑料板本身很薄（一般为2〜6mm）,铺贴后就会出现明显的波浪形。
（1）焊枪出口气流温度过低。 （2）焊枪出口气流速度过小，空气压力过低。 （3）焊枪喷嘴离焊条和板缝距离较远。 （4）焊枪移动速度过快。 以上四种情况中的任何一种情况，都会使焊条与板缝不能充分熔化，焊条与塑料板难为一体，因而结合不好。 （5）焊枪喷嘴与焊条、焊缝三者不成一直线，或喷嘴与地面的夹角太小，使焊条熔化物不能正确落入缝中，致使结合不牢。 （6）压缩空气不纯，有油质或水分混入熔化物内，影响相互粘结质量。 （7）焊缝坡口切割过早，被脏物玷污，影响粘结质量。 （8）焊缝两边塑料板质量不同，熔化程度不一样,影响粘结质量。 （9）焊条选用不当，或因焊条本身质量差（或不洁净）而影响焊接质量。
（1）焊枪出口气流温度过高。 （2）焊枪移动速度过慢。 （3）焊枪喷嘴距离焊条与板缝过近。 以上三种情况中任何一种情况，都会引起塑料板受热过久而分解，导致塑料板内部的增塑剂（增加塑料柔软性的材料）迅速挥发而影响塑料的柔软性，起了一定的催化作用，造成塑料板表面发黄，甚至烧焦、变黑等现象。
（1）塑料板坡口切割宽窄、深浅不一致。由于焊接时焊枪的行进速度一般是等速的，所以焊好后，不仅造成焊缝宽窄不一致，还将造成大（深）缝处填不满，呈下凹状；小（浅）缝处又填不下，呈凸起状，切平后还会出现高低不平的现象。 （2）焊接后，在焊缝熔化物尚未完全冷却的情况下就进行切平工作，俗称“热切”，冷却后往往收缩成凹形。 （3）拼缝坡口大而焊条体积小，焊好后，也会使焊缝成凹形。 （4）焊枪的空气压力过高，将焊缝处的熔化物吹成波浪形状。 （5）切平工作马虎粗糙，切平后焊缝深浅不一。
（1）室内地坪温度低。菱苦土地面是由氧化镁和氯化镁溶液以及锯木屑、少量砂等材料拌和而成的一种气硬性胶凝材料，在干燥的空气中凝结硬化，它的正常的施工环境温度是10〜30℃,最佳温度为18〜24℃。如果温度过低，则凝结硬化速度就慢。 （2）配制菱苦土拌合料的氯化镁浓度低。氯化镁溶液的浓度通常用波美度和密度两个指标控制，随着施工环境温度的变化，溶液浓度应相应调整，如表30-2所示。当气温较低时，如不相应调整氯化镁溶液的浓度，则拌合物的强度增长就会很慢。 （3）使用了腐朽霉烂的木屑（锯末）。 （4）菱苦土粉贮藏期过长而失效。菱苦土系采用天然菱镁矿石（化学成分为碳酸镁MgCO3）经高温（800〜900℃）煨烧后粉碎磨细而成。碳酸镁经高温分解成氧化镁MgO和二氧化碳CO?。氧化镁在空气中若贮存时间过久，则它吸收空气中的二氧化碳气后，会重新化合成坚硬的菱镁矿块体而失去活性，所以氧化镁不宜贮存时间过久，更不能长期暴露于空气中，存放时间一般不超过3个月。存放期间也要防止受潮，氧化镁将会与水发生化学反应，生成氢氧化镁Mg（OH）2,结块后也将大大降低其活性，并降低凝结体强度。 （5）菱苦土原材料质量差，有时因天然菱镁矿煨烧温度过高而使氧化镁产生烧结现象，拌水后，水化反应和凝结硬化速度很慢。 这五种情况对菱苦土地面强度增长都有直接影响，其中第（1）、（2）两点因素是密切关联的，而第（4）点原因是最主要的。
菱苦土地面的特性是在凝固及强度增长过程中，体积膨胀，尤以最初3〜7d内膨胀率为最大，这时如遇下述情况就会发生起鼓、翘边的现象： （1）地面混凝土垫层强度不够。 （2）木基层过于光滑。 （3）混凝土垫层的水灰比过大，表面泌出一层水浆，干燥后结成一层强度极低的水泥浆膜。 （4）垫层表面有油迹或污泥、鞋印、车轮印或沾污石灰浆等。 （5）在垫层上铺面层胶泥前，没有刷透菱苦土胶泥浆，影响面层与垫层之间的粘结。 （6）菱苦土底层抹完后，间隔时间过短（即抹菱苦土面层时底层强度不够），面层膨胀造成起鼓；或因时间间隔过长引起结合不好而起鼓翘边。 （7）氯化镁溶液浓度过高，密度过大，使菱苦土拌合料内部结晶应力增大，造成体积膨胀甚至崩溃。 114430地面工程____________________ （8）拌合料在凝结硬化过程中，直接受穿堂风吹或高温季节施工,地面拌合物经高温烘烤后，造成急剧地收缩和体积变化不均匀而导致裂缝和起壳。
（1）面层胶泥抹平后，二次压光时间过迟或过早，或压光的遍数不够。 （2）处理施工缝的工艺不当。 3.
（1）没有正确掌握打蜡工艺，仅将生蜡用喷灯烤化熔滴在菱苦土地面上，造成生蜡层厚薄不均，同时喷灯的油烟污染了地面。 （2）地面完成后相隔时间太久才打蜡。
氯化镁溶液与菱苦土调合后由于化学变化产生氢氧化镁Mg（OH）2和镁的氧氯化合物（3MgC）•MgCk•6H2。复盐），这是含有多量吸附水的小晶体的胶泥，它在干燥空气中蒸发后，胶泥便逐渐硬化成为强度很高的固体，但在雨季潮湿空气中，氧氯化合物能吸收水分而泛潮，使菱苦土地面强度降低。 在低温（施工温度低于10℃）下施工时，为了操作方便，盲目提高氯化镁溶液的浓度和增加其用量，不仅使地面容易返潮，还容易加大收缩变形，造成地面裂缝。 3.
（1）菱苦土预制块空鼓翘边脱落的原因有： 1）基层混凝土强度不够； 2）基层表面不清洁，有油迹或石灰浆点，当预制块铺后数天，因膨胀变形与基层脱开； 3）不了解铺贴工艺，使用水泥砂浆作粘贴胶泥，预制块受潮变形，砂浆强度增长缓慢受拉力而脱开，有的用沥青作粘贴剂，也是不适宜的； 4）铺贴时在基层表面及预制块的铺贴面未刷透菱苦土稀浆，使预制块与垫层结合不好； 5）配制菱苦土粘结胶泥时所用氯化镁溶液的密度没有按照地坪温度来调整。 （2）铺贴时在基层上大面积铺胶泥，致使某些底灰较薄的预制块，因上表面找平而不敢下按，产生底灰空隙，周边灰缝不满等现象。 （3）由于预制块尺寸大小不均，造成周边灰缝宽窄不均匀。 （4）预制块配料没有严格按重量比，特别是色料掺得不匀，使预制块的色泽深浅不一。 3.
（1）木搁栅采用预埋铁丝法（图30-25）锚固时，施工过程中铁丝容易被踩断或清理基层时铲断，造成木搁栅固定不牢。 （2）木搁栅本身含水率大或施工时周围环境湿度大（室内湿作业刚完或仍在交叉进行的情况下铺设木搁栅），填充的保温隔声材料（如焦渣、泡沫混凝土碎块）潮湿等原因，使木搁栅受潮膨胀，致使在施工过程中以及完工后各结合部分因木搁栅干缩而产生松动，受荷时滑动变形发出响声。 （3）采用预埋“_TL”形铁件锚固木搁栅（图30-26）时，如锚固铁顶部呈弧形，木搁栅锚固不稳（图30-27）；或锚固铁间距过大，木搁栅受力后弯曲变形；或木垫块不平有坡度（图30-28）,木搁栅容易滑动；或铁丝绑扎不紧，结合不牢等，木搁栅也会松动。 图30-28木垫块不平 图30-29“-TL”形铁作法 30.6木地板1149 （4）对空铺木地板，当木搁栅设计断面偏小、间距偏大时，面层木板条的跨度就增大，人行走时因地板的弹性变形而出现响声。
（1）地板条规格不合要求：地板条不直（尤其是长条地板条有顺弯或死弯）、宽窄不一、企口柳太松等。 （2）拼装企口地板条时缝太虚，表面上看结合严密，经刨平后即显出缝隙，或拼装时敲打过猛，地板条回弹，钉粘后造成缝隙。 115030地面工程 （3）面层板铺设至接近收尾时，剩余的宽度与地板条的宽度不成倍数，为了凑整块,加大板缝；或者将一部分地板条宽度加以调整，经手工加工后地板条不很规矩，即产生缝隙。 （4）地板条受潮，在铺设阶段含水率过大，铺设后经风干收缩而产生大面积“拔缝”。 （5）木地板铺钉完毕后（上油前），由于门窗未安装玻璃，地板又未及时苫盖，受风吹后“拔缝”。 （6）用硬杂木作长条地板，硬杂木的横向变形值较大，易造成横向变形而稀缝。
30.6本地板1151 （1）房间内水平线弹得不准，如抄平时线杆不直、画点不准、墨线太粗等原因，造成累积误差大，使每一房间实际标高不一；或者木搁栅不平、粘贴的水泥类楼地面基层不平等。 （2）先后施工的地面*或不同房间同时施工的地面，操作时互不照应，结果面层不交圈。如施工中先做水磨石、大理石地面，后铺木地板，而后施工的木地板标高未按先做的地面找齐，造成交接处高低不平。 （3）房间中间部分的木板面层一般用电刨刨光，周边用手工找刨，由于电刨吃刀深，故房间中间刨得较深，周边手工找刨处刨得较浅，使整个房间地面不平。另外，由于操作电刨不稳，行走速度快慢不均，或有时停顿，也会使面层刨成高低不平。在电刨换刀片的交接处，因刀片的利钝变化使刨削的深度不一，也能使房间地面不平。
（1）有的地板条规格不合要求，宽窄长短不一，施工前又未严格挑选，安装时没有套方，致使拼花犬牙交错。 （2）铺设时没有弹设施工线或弹线不准，排档不匀；操作人员互不照应，造成混乱，以致不能保证拼花图案匀称、角度一致。 115230地面工程
（D树种颜色的差异是客观现象，而思想上不重视观感的效果，是造成“大花脸”的主要原因。 （2）粘贴地板条时，胶粘剂溢出地板表面造成污染。 3.
（1）电刨刨刃太粗，吃刀太深，刨刃太钝，或电刨转速太慢，都容易将地板啃成俄槎。 （2）电刨的刨刃宽，能同时刨几根地板条，而地板条的木纹有顺有倒，倒纹就容易破槎。 （3）机械磨光时砂布太粗，或砂布绷得不紧有皱褶，就会将地板打出沟槽。
（1）室内湿作业刚完，或在交叉作业的情况下铺设木地板，湿度太大；空心楼板孔内积水（雨水或冬期施工时积水），保温隔声材料（焦渣、泡沫混凝土块、珍珠岩等）含水率大等，均可使木地板受潮而起鼓。 （2）未铺防潮层或地板未开通气孔.铺设面层后内部潮气不能及时排出。 （3）毛地板未拉开缝隙或拉的缝隙太小，受潮后鼓胀严重，引起面层起鼓。 （4）房间内上水、暖气试水时漏水泡湿木地板。 （5）门厅或设有阳台房间的木地板雨天进水，使木地板受潮起鼓。 （6）木地板条过宽，铺钉时仅两侧边钉钉，时间一长，中间易起鼓。
（1）基层表面清理不干净，有浮灰、油污等，尤其是粉刷工程污染的基层，不认真清理，危害更大。 另外水泥类基层起砂、起皮、表面强度过低等均易造成基层与粘结胶隔离，严重影响粘结效果。 （2）基层表面不平整，有大小不等的凹坑，使粘结的接触面减少，或使胶结料分布不匀，造成粘结牢固度差。或凹坑处胶料过多，挥发过程中将木板拱起。 （3）基层含水率大，面层粘贴后，一方面木板遇潮膨胀起鼓，一方面基层水分蒸发时拱顶面层，造成局部粘结不牢处木板空鼓或脱落。 （4）胶粘剂质量差或保管不当、超过保质期等。 （5）操作不当，如沥青粘结料熬制和铺贴的温度不符合要求，基层未涂刷底子油；涂刷胶粘剂后木板条粘贴过早或过迟，影响粘结效果。 （6）施工环境温度过高或过低，造成胶粘剂过快干硬或受冻，降低粘结力。 （7）木板粘贴后上人或上刨刨光等工序过早，扰动粘结层，致使粘结失效。 （8）木板粘结后遭雨水或施工用水浸泡，破坏了粘结效果。
（1）木砖间距过大，垫木表面不在同一平面上，踢脚钉完后呈波浪形。 （2）踢脚变形翘曲，与墙面接触不严。 （3）踢脚与地面不垂直，垫木不平或铺钉时未经套方。 （4）踢脚上边不水平，铺钉时未拉通线。 3.
(1)铺设木地板时，板下填土层的含水量偏大•铺设木地板后，土层中的水分逐渐蒸发积聚于板下空间，板底因长期吸收水分而产生腐烂。 (2)四周墙上通风洞数量太少或设置不合理，使板下空间的空气难于形成对流，造成通风不良.水分难以向外排出，当板下空间高度较低时，尤为突出。 (3)木地板材质松软,吸湿性较强。 (4)寒冷地区，木搁栅顶端直接伸入外墙内，由于室内外温差影响，端部容易产生凝结水而引起腐烂。 (5)室外地面比室内填土面高，下部墙面的防潮处理又差，下雨后，雨水渗透到地板下的填土层中，增大填土层的含水量。
（1）结构施工阶段踏级的高、宽尺寸偏差较大，面层抹灰时，又未认真弹线操作，而是随高就低地进行抹面。 （2）虽然弹了斜坡线，但没有注意将级高和级宽等分一致，尽管所有踏级的阳角都落在所弹的踏级斜坡线上，但踏级的宽度和高度仍然不一致。
（1）踏级抹面（或抹底糙时），基层比较干燥.致使粉面（或底糙）砂浆失水过快,既影响抹面（或底糙）砂浆的强度增长，又降低了与基层的粘结，造成日后裂缝、空鼓、剥落。 （2）基层清理不干净，表面有浮灰等杂物起了隔离作用，降低了粘结力。 （3）抹面砂浆过稀，抹在踢脚部位的砂浆在自重作用下产生向下滑坠的现象，特别是一次粉抹过厚时，这种情况更易发生。这种极微小的向下滑动，用肉眼不易观察到，但却大大削弱了与基层的粘结效果，成为裂缝、空鼓和脱落的潜在隐患。 （4）抹面操作顺序不当，如图30-38（a）所示。若先抹平面（踏脚），后抹立面（踢脚），则平、立面的结合不易紧密牢固，往往存在一条垂直的施工缝隙，经频繁走动，就容易造成阳角裂缝、脱落等质量缺陷。 有的用八字尺木条抹楼梯踏级，虽然操作工序是先抹立面，后抹平面，但平、立面的接缝呈斜向，并在踏级阳角处闭合，如图30-38（c）所示。这种接缝也容易使踏级阳角处产生裂缝和脱落。 （5）踏级抹面后养护不够或不养护，或者开放交通过早，造成裂缝、掉角、脱落等。
（1）结构施工阶段几何尺寸不正确，模板胀模造成踢板外倾。 （2）抹面施工时，不注意认真修正，操作马虎，检查不严。
这种情况常发生在楼梯踏级面层的材料品种与厚度和楼面面层的材料品种与厚度不一致时。在主体结构施工阶段，楼梯踏级的宽度和高度一般是一致的，加上楼梯抹灰前弹好标准斜坡线后，就能做到踏级的宽度和高度尺寸一致。但当楼梯踏级面层材料品种与厚度和楼面面层材料的品种与厚度不一致时，就会使楼梯的起步踏级高度偏小，而最终一级的踏级高度偏大，如图30-40所示。例如楼梯踏级标准高度为150mm,踏级面层为1：2水泥砂浆，厚度20mm；而楼面为花岗石面层,铺设厚度为40mm,则楼梯起步踏级竣工后级高成为130mm,而最终踏级竣工后级高成为170mm。 40厚花岗石面层 一oh一rrb寸5k辿w窗 厚水泥砂浆面层 40厚花岗石面层 图3040楼梯上、下两级踏级一高一低 甘二现斑 <ir§r- r03r邑F- ■kkunw条 图30-41调整后上下两级的级高尺寸一致 r-0巴一a
(1)施工交底不清，施工操作人员按习惯做法操作，施工中未能及时检查发现问题。 (2)采用钢屑水泥防滑条时，事先埋设在面层内的木条深度较浅，为使防滑条铺设有一定厚度，盲目增加高度。采用铜条作防滑条时，锯缝的缝隙较浅，铺设后铜条高出踏级面太多。 (3)铺设防滑条时，预留的槽内未认真清理，抹面不细致，使防滑条粘结不牢而松动翘起或脱落。 (4)防滑条铺设后，上人过早，反复踩踏而使防滑条松动、翘起甚至脱落。
（1）温度的影响。水玻璃材料的硬化由水玻璃与硬化剂进行化学反应完成，化学反应对温度非常敏感。当施工温度高.特别是在30℃以上时，反应速度加快，短时间就能硬 31.1水玻璃类防腐蚀工程1163 化；当温度低时，如在1。℃或更低时，反应速度缓慢，甚至十几小时后仍不能正常硬化。硬化后的材料，力学性能和耐腐蚀性能明显变差。 （2）使用的水玻璃质量差。在生产水玻璃时碱与二氧化硅反应不好，液体水玻璃呈现混浊；水玻璃模数偏高或偏低，模数高的较模数低的硬化速度快；水玻璃中加水过多，密度大幅度下降，水玻璃中有效物质含量低♦材料性能不好。 （3）使用的硬化剂质量不好。钠水玻璃用的氟硅酸钠纯度低、酸度大、细度不够，影响硬化速度。氟硅酸钠用量多，硬化速度快；用量不足，硬化速度慢。钾水玻璃用的聚磷酸铝也有类似问题。但钾水玻璃材料由专业厂家生产，施工单位不能自配，质量应由厂商负责。 （4）使用的耐酸材料，粗细骨料质量不好，如耐酸率低，含水率大，粉料的细度不够，粗细骨料级配不好，强度低，硬化剂与细粉料和粗细骨料没有混合均匀。 （5）水玻璃材料拌和不均匀，水玻璃胶料没有充分润湿粉料和粗细骨料表面。施工配合比不当，材料的施工和易性欠佳。施工后养护环好，如环境湿度过大，表面有积水，有热蒸汽作用或养护时间不够。 （6）酸化处理不当，如使用酸的浓度低，酸化处理次数不够或处理时间过早。钾水玻璃材料的酸化处理比钠水玻璃材料要求更严格，必须处理好。
(1)基层质量不好。如水泥砂浆或混凝土强度不够，有起砂、脱皮现象；有麻面，表面不平整，基层表面不干净，有油渍、浮灰；水泥砂浆或混凝土内含水率过高，影响面层与基层的粘结力。 (2)钠水玻璃与水泥基层中的氢氧化钙起反应，损坏层间的粘结力。水泥基层上未设隔离层，容易脱层和起壳。钾水玻璃材料可以与水泥基层粘结良好。 (3)铺设的隔离层没有与水泥基层粘结好，两者之间已有脱层等缺陷。隔离层表面不干净，浮灰、污垢、油渍未清理干净；表面光滑,未做撒砂处理。 (4)使用的原材料不符合要求，或水玻璃类材料拌和不均匀。 (5)水玻璃材料在硬化过程中，由于内部水分挥发和硬化过程中内部的凝聚作用产生收缩。当收缩力大于其与基层的粘结力时，产生收缩裂缝造成脱层和起壳。 (6)施工面积大，未考虑对材料产生收缩裂缝的处理措施。 (7)施工养护不好，阳光直射到水玻璃材料表面，因表面局部温差而产生裂缝。这种裂缝仅在表面产生，一般不是通缝。
(1)水玻璃的模数低，密度小，产生硅酸凝胶少，强度不够。 (2)硬化剂用量不够。 (3)粉料的细度不符合要求，材料拌和不均匀，施工后表面出现泌水玻璃现象(相当水泥混凝土的泌水现象)，在面层水玻璃量相对增加而硬化剂量不足，表面呈强碱性，损坏表面层强度。 (4)施工温度低，水玻璃和硬化剂反应速度慢，不能充分反应。 (5)未进行酸化处理，因表面残留的水玻璃未充分分解，遇水或受潮时，碱性物析出，表面粉化起砂。酸化处理用酸的浓度不够，酸化处理的次数不够。酸化处理过早。
（1）基层强度不够，表面不干净。隔离层表面处理不当，参见31.1.2“脱层、起壳和裂缝”的原因分析部分。 （2）块材表面不洁净或潮湿，使用前未认真洗净晾干或烘干。 （3）水玻璃材料配合比不符合要求，衬砌用胶泥砂浆稠度太大或太小。胶泥或砂浆没有充分润湿块材或基层表面，粘结效果不好。 （4）块材结合层厚度和灰缝宽度没有控制好，灰缝不密实。 （5）施工环境与块材存放地点温差高，块材温度低（10℃以下），在使用前未进行预热，产生裂缝、脱层。 （6）隔离层上的水玻璃稀胶泥涂刷不均匀，有漏涂。 （7）水玻璃材料硬化时，材料本身具有收缩性，参见31.1.2“脱层、起壳和裂缝”的原因分析部分。
(1)块材外形尺寸不符合要求，外观不好，使用前没有严格挑选。 (2)砌筑平面块材时，水玻璃材料在硬化以前砌好的块材滑移变位走形。 (3)胶泥或砂浆养护时间不够，尚未硬化，过早上人，块材受扰动。 (4)砌筑立面块材时，施工速度快，下层胶泥或砂浆尚未硬化，受到上部块材挤压,块材滑移变形。 (5)施工前所弹水平线、坡度线、平面缝子线、立面皮数杆线有误差，使砌筑操作产生误差。
(D水玻璃混凝土原材料质量和施工配合比不好，参见31.1.1"水玻璃材料硬化过快或过慢，强度不够，性能差”的有关内容。 (2)模板未支好，接缝未拼严密，模板表面未涂脱模剂，木模板更易出毛病。施工振捣时漏浆。混凝土和易性不好，振捣不密实，有漏振缺陷。 (3)混凝土拌和料搅拌不均匀，拌和料内混入有害杂质，如纸屑、油污等。混凝土养护时局部温差较大，如受阳光照射部位，混凝土产生不均匀收缩。 (4)混凝土槽壁配筋密，粗骨料粒径大，混凝土下料和振捣困难，振动棒不好插入，导致混凝土振捣不实，出现蜂窝、孔洞。 116831建筑防腐蚀工程 (5)混凝土没有连续施工，施工中断时，施工缝未处理好。 (6)混凝土养护时间不够，拆模过早。 (7)没有采用抗渗型水玻璃混凝土。对普通水玻璃混凝土未作防渗隔离层。
（1）施工环境温度低于10℃时，树脂与硬化剂反应迟缓，硬化时间延长，表面虽能结膜，而内部树脂仍粘稠。 （2）硬化剂加入数量不足，树脂不能充分反应，使胶料硬化缓慢或长时间不硬化。 当硬化剂加入量过多，施工温度高时.或一次拌制胶料量过多时.特别在高温下，因树脂与硬化剂反应加速，树脂可迅速固化。当拌制胶料过多时，树脂反应放热,使温度升高，又促使反应加速，可发生树脂爆聚，温度可升至100℃以上。 （3）树脂或硬化剂过期变质，使硬化剂与树脂反应不正常，如不饱和聚酯树脂的引发剂有效氧含量下降，环氧树脂胺类硬化剂纯度降低等，都会使树脂硬化不正常。 （4）硬化剂使用不正确。如不饱和聚酯树脂用的引发剂与促进剂不配套，或只加引发剂而未加促进剂等，或用错硬化剂，都能影响胶料的硬化不正常。 （5）不饱和聚酯树脂胶料在配制时，使用了有阻聚作用的粉料，造成胶料硬化变慢或不硬化。 （6）树脂粘度大，配制胶料时搅拌困难，硬化剂加入后没有搅拌均匀，造成局部不硬化或局部早硬化现象。
（1）基层质量不符合要求，如强度不够，表面有浮灰、起砂，受油污等污染，含水率大等造成粘结不好。 （2）树脂使用酸性硬化剂对水泥基层有侵蚀作用。没有使用环氧树脂打底，使玻璃钢与基层失去粘结力。 （3）铺贴玻璃布时，布松紧不匀，粘贴不实。基层阴阳角处未作圆角或斜边，易产生皱褶。胶料涂刷不匀，涂刷薄的部位玻璃布吃胶量不足。铺玻璃布时，滚压不实，有漏滚的部位，窝藏在层间的气泡未彻底排除。特别是在阴阳角处及管孔周围易产生气泡和脱层。 （4）使用石蜡浸润剂型的玻璃布，未做脱蜡处理，粘结性差。非石蜡浸润剂型的玻璃布表面吸附有水分或不干净。玻璃布太厚或厚边没有剪掉。
（1）玻璃布受潮或被污染。采用石蜡浸润剂型玻璃布，使用前没有脱蜡或脱蜡处理不好。玻璃钢胶料与玻璃布结合不好，不能浸到玻璃纤维内。 （2）施工现场不整洁，玻璃钢层间受污染，未做认真处理。 （3）胶料太稠或胶料施工使用时间过长，稀释剂挥发后胶料变稠或胶料已开始硬化。玻璃布过厚过密，使胶料难于渗入玻璃布孔眼和玻璃纤维内部。 （4）胶料太稀，含稀释剂太多，玻璃布铺好后，稀释剂挥发，玻璃布上留下的树脂量太少，玻璃布间不能互相粘合。 （5）胶料搅拌不匀，含有未分散开的粉团，或使用粉料内有过粗的颗粒，胶料无法渗入玻璃布的孔眼内。 （6）胶料涂刷厚薄不匀，有漏涂、漏滚压的部位，使胶料与玻璃布结合不好。 （7）空气中的氧对不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂有阻聚作用,因树脂聚合不好，使玻璃钢表面发粘。
(1)树脂胶泥铺砌块材，一般都做在树脂玻璃钢基层上。当基层表面光滑、受污染、有浮灰等时，不容易与胶泥粘结好，造成脱层。 (2)树脂胶泥的施工配合比不正确，如用错硬化剂；没有配套使用不饱和聚酯树脂的硬化剂；引发剂或促进剂用错；硬化剂用量不足；采用的粉料有阻聚作用等。 (3)没有使用粘结性能好的树脂胶泥，一般吠喃树脂和酚醛树脂胶泥的粘结力较低；树脂胶泥在使用前没有作质量检验。 (4)块材表面不干净，受污染，未清理干净或表面潮湿。 (5)胶泥太稠或太稀，不易施工，平面和立面灰缝不易挤实挤严。 (6)铺砌块材后，树脂胶泥尚未硬化，过早上人，使块材受扰动；立面块材铺砌速度过快，下层树脂胶泥未及硬化即受挤压，造成砌体表面不平整，灰缝宽窄不一。 (7)施工温度低，未采取冬期施工措施，或没有使用低温能正常硬化的树脂胶泥。
（1）酚醛树脂和吠喃树脂使用酸性硬化剂，若使用的耐酸粉料中含有铁粉或碳酸盐杂质时，可与酸反应产生气体，胶泥在没有硬化时就可从灰缝中鼓起。其他品种树脂无此现象。 （2）耐腐蚀块材防腐层使用水玻璃胶泥或聚合物水泥砂浆砌筑时，为提高灰缝的耐蚀性和防渗性，采用各种树脂胶泥灌缝或勾缝。当砌筑块材时，在水玻璃胶泥或聚合物水泥砂浆尚未硬化时，刮出一部分，留出一定深度的空缝，待胶泥或砂浆硬化以后，用树脂胶泥灌缝或勾缝。但缝内的水玻璃胶泥或聚合物水泥砂浆不易清除干净，造成树脂胶泥灌缝或勾缝时与块材粘结不好而出现缝隙。 （3）水玻璃胶泥和聚合物水泥砂浆表面都呈现碱性。当使用酚醛或吠喃树脂胶泥灌缝或勾缝时，因硬化剂中的酸与碱反应，使粘结力大大下降，甚至失去粘结强度。 （4）砌筑块材时，灰缝留得太小或太深，灰缝无法灌实或勾实。灰缝太宽时，胶泥用量多，胶泥本身的收缩容易造成裂缝。灌缝或勾缝前，块材之间的缝宽和缝深不符合要求。 117631建筑防腐蚀工程
（1）水泥砂浆基层表面强度不够，有浮灰、油污等；树脂玻璃钢基层表面光滑，有油污等。 （2）树脂稀胶泥和砂浆在硬化过程中都有收缩性，稀胶泥收缩性大于砂浆的收缩性。在各种树脂中，不饱和聚酯材料的收缩性最大。因树脂类材料在硬化过程中收缩而引起脱层、起壳、裂缝和开裂。 （3）树脂稀胶泥和砂浆厚度大时，本身产生的收缩应力大，更容易产生脱层、起壳和裂纹。 （4）使用酸性硬化剂的树脂材料时，在水泥砂浆基层上未用环氧树脂胶料打底。 （5）做大面积整体面层时，没有分块施工。 （6）在树脂中加入彩色颜料时，分散不均匀或树脂层厚薄不均时.容易造成面层色泽不匀。 （7）空气对不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂有阻聚作用，会使树脂表面层硬化不完全而发粘。
（1）吹喃树脂混凝土整体地面，一般使用细石或骨料粒径不大的混凝土，其厚度为1〜3cm,当厚度达3cm时，抗冲击和耐磨性能已相当好。地面一般做在有玻璃钢隔离层的水泥基层上。若玻璃钢表面光滑或有油污等有害杂质时，影响混凝土的粘结性，造成脱层、起壳。 （2）吹喃树脂混凝土的线收缩率比树脂胶泥或砂浆小，但仍有收缩性能.当大面积施工不采取措施时,容易出现裂缝，或裂缝与脱层、起壳同时出现。 （3）吠喃树脂混凝土整体槽罐的壁厚大小不等。小槽体的壁厚一般取8cm左右，大槽体的壁厚取20cm左右。模板支撑不牢固，接缝不严密，模板表面未涂脱模剂或涂刷不均匀，使用木模板更容易出现混凝土表面粗糙、麻面甚至裂缝。 （4）吠喃树脂混凝土虽有较好的振动和易性，但钢筋布置不能太密。当小槽采用双层配筋时，混凝土下料和振捣都很困难，容易出现蜂窝，甚至孔洞，槽体发生渗漏。当混凝土粗骨料粒径大时，更容易发生问题。 （5）吠喃树脂混凝土整体槽罐施工，应特别注意加强振捣，连续施工，不宜留施工缝。振捣不好或留施工缝未做处理,容易出现裂缝和渗漏。 （6）初次施工吠喃树脂混凝土，缺少施工经验，对吠喃树脂混凝土不做配合比和施工试验,容易发生质量事故。
（1）基层质量不好。如水泥基层强度不够，表面有起皮、起砂；表面凹凸不平，有污物，基层含水率高，都能影响粘结力。 （2）胶泥或稀胶泥配制不当。如沥青和粉料等脱水未净；粉料未经预热处理；沥青内加氯化锌外加剂时，产生的气泡未赶尽；配料时温度过高，有沥青分解，拌料不均匀等。 （3）隔离层施工前,未涂刷冷底子油或涂刷不匀，厚薄不均。 （4）胶泥施工温度控制不当，过高或过低都影响施工质量。 （5）施工抹压沥青胶泥隔离层时.没有分层施工，一次施工过厚。 （6）卷材表面未清理干净。铺贴不合要求，如卷材搭接宽度或长度不够,收头和搭接位置不妥，接缝处粘结不牢，卷起高度不够，立槎封口不严，端头翘边等原因造成渗漏。 31.3沥青类防腐蚀工程1181 （7）泛水、穿墙管、孔洞、阴阳角等基层处理不当。卷材不易铺贴严密。 （8）结构构件或结构与设备管道之间相对变形，将卷材拉裂。 （9）施工安排不善，隔离层完工后，又进行剔凿或受到碰撞，隔离层整体性遭破坏，造成渗漏。
（1）同31.4.1“防锈涂料长时间不能成膜，漆膜脱落，过早返锈”的原因分析（1）（2）（3）„ （2）块材本身不干净，表面有附着水，块材尺寸不符合要求，表面有翘曲。 （3）施工用胶泥的温度控制不好，不论温度过高或过低，结合层的厚度和灰缝的宽度 118231建筑防腐蚀工程 都难于控制。施工时块材没有预热处理，表面温度低，粘结强度差。 （4）块材铺砌后胶泥尚未硬化，过早上人。砌筑立面时支撑不牢，受到扰动，造成变形。 （5）沥青胶泥的配合比不正确，特别是耐热稳定性不合格。
<1）基层质量不好。如基层水泥砂浆或混凝土强度不够，有起砂、脱皮现象,基层含水率大。 （2）未涂沥青冷底子油或涂刷不均匀。 （3）材料配合比不当。如骨料级配不好，沥青用量过少时，使面层粗糙、粘结不牢；沥青用量过多时，使面层发软。 （4）材料摊铺和滚压的温度低，不易压实、烫平。烫平温度过高时，面层沥青易老化脱落。 （5）铺料太厚，不易压实，易形成表面发软、裂缝或内部有蜂窝。 （6）基层变形或施工缝接槎处理不当，使面层开裂。 31.3沥青类防腐蚀工程1183
（1）油性防锈涂料成膜是靠涂料与空气中的氧起反应聚合成膜。反应与温度有关，当温度低于正常施工温度时，涂料不能正常成膜。若温度太低时，长时间不能成膜。 （2）施工立面时，涂料涂布不均匀，当涂布量过大时，涂料不能很好地附着在基层上，有部分涂料成条流淌下来，出现流挂，使涂料表面不美观。 （3）施工用的涂料粘度大时，使涂料漆膜厚度加大，空气中的氧仅能与面层涂料反应成膜，深部的涂料不能固化成膜。由于面层成膜的涂料收缩，使涂料表面起皱。当第一层涂料未干，即涂第二道涂料时，由于同样的原因，也会发生起皱。 （4）涂料施工时先涂底漆，底漆成膜后再涂中漆与面漆。当底漆与上层漆不配套时，如底漆使用油性防锈漆，中涂漆使用溶剂型漆时，很容易产生咬底。 （5）涂料选用不当，如在水泥混凝土上刷涂料时，选用了油性涂料。混凝土内存在的碱与涂料中的油分发生酯化反应，使涂层变色和起皮。 当在有色金属表面涂漆时，如在镀锌板表面涂漆，使用油性漆也容易起皮，因漆膜与基层的附着力低，由于涂料成膜时产生收缩而使漆膜脱落。 当在钢铁基层上涂漆时，基层表面除锈不好，有锈皮、油污、吸附水等，也容易发生起皮脱落。 （6）涂料施工，漆膜应有一定厚度。底漆与基层粘结要好，起防锈作用，面漆起耐候、防腐蚀等作用。当调配施工涂料加溶剂或稀释剂过多时，涂料的粘度低，每涂一道漆的漆膜很薄，施工涂刷道数虽达到要求，但漆膜总厚度达不到要求。有时调配施工涂料粘度适当，但涂刷道数不够，漆膜厚度也达不到要求，因此漆膜表面会有许多肉眼看不出的针孔，水分和腐蚀性介质很容易从针孔处浸入基层，发生锈蚀而过早返锈。
（1）单组分溶剂型涂料，以过氯乙烯漆为例*其配套漆为底漆、磁漆和面漆。这种涂料与基层的附着力本来就不高。当基层处理不好时，漆膜很容易与基层脱层。 （2）在配套漆内，漆膜间的附着力靠互溶作用而形成整体膜。当喷完一道漆再喷下一道时，若相隔时间过久，下一层漆不能与前一层漆很好互溶，因而附着力差，易发生脱层。 溶剂型涂料靠溶剂挥发而成膜。当在空气湿度大时施工，基层表面因溶剂挥发很容易产生结露形成水膜隔离层，降低漆膜的附着力，造成漆膜之间脱层。当喷底漆时，造成底漆与基层脱层。 （3）在涂完一道漆后，若停放时间不够就继续喷下一道漆时，很容易被下一道漆咬起，当用刷漆施工时，尤为突出。 （4）涂层渗色一般是漆的质量不好引起的。 （5）喷涂过氯乙烯涂料，当涂料粘度大时,喷出的涂料在未达到喷涂面之前，溶剂已大部挥发，因而形成丝状物，涂料在基层表面不能很好成膜，漆膜表面附有丝状物。 31.4涂料类防腐蚀工程1187 (6)当施工环境湿度大时，由于有水分在喷漆时混入涂料内，会使漆膜发白。 (7)过氯乙烯涂料内，树脂含量较低，因过氯乙烯树脂本身溶解度低，故每一道涂层的厚度均较薄，须喷涂很多道才能达到要求厚度。如涂料的喷涂道数不够，漆膜厚度太薄,漆膜上会有针孔存在，防腐效果不好，会造成过早返锈。
(1)施工时钢铁或混凝土基层处理不好，钢铁表面未认真除锈，混凝土表面强度不够，有浮灰或起砂层，或基层表面有油污、水分等，影响涂料与基层的附着力。 (2)双组分或三组分涂料中，甲组分为漆料，主要是树脂和稀释剂；乙组分为固化剂；丙组分为促进剂或其他类型的助剂。使用时必须按生产厂给出的配合比例和调制方法调制好后使用。调制好的涂料.当需要调整粘度时，必须使用厂家指定的稀释剂调节。如果配合比例或调制方法不对，会影响涂料成膜或质量。当固化剂加入量不足，或施工温度太低时，会使涂料长时间不能成膜。 (3)双组分或三组分涂料，有的组分有一定贮存要求和贮存期。当贮存温度高时，贮存期会缩短，在贮存中会变质失效。所以当使用多组分涂料时，要注意涂料的有效期，使 118831建筑防腐蚀工程_ 用过期的涂料会出现各种不正常现象。 (4)双组分或三组分涂料，应按底漆和面漆配套使用。多组分涂料都是溶剂型涂料，不能使用油性涂料作为底漆。因油性漆料耐溶剂性能不好*容易发生咬底。 (5)有的双组分或三组分涂料中，成膜物质含量低或稀料加入量多，因而涂料成膜时漆膜很薄，使漆膜厚度不够。尽管喷涂多道涂层，有效漆膜仍不够，涂漆后容易过早返锈。
（1）水泥混凝土基层强度不够，表面有浮灰、起砂、油渍。施工时对基层未作润湿处理。表面太干，或有积水影响粘结。 （2）钢基层表面没有除锈，表面有浮锈、锈皮、油渍。钢板的搭接部位凹凸处没有刮腻子填平，影响粘结。 （3）聚合物水泥砂浆的配制方法不对，如乳液中未加稳定剂、消泡剂，氯丁胶乳中未加pH调节剂等。使用水泥的强度等级低，砂浆拌和时间短，拌制不均匀，或拌制时间过长，使乳液破乳。 （4）拌制好的砂浆lh内没有用完，砂浆已出现胶凝仍继续使用。施工中使用的工具未随时清洗，有结块等混入施工用的砂浆中，影响质量。 （5）施工温度超出10〜30℃范围，特别是在5℃以下施工容易出问题。 31.5聚合物水泥砂浆防腐蚀工程1191 （6）大面积抹面施工时，没有分段分块施工，容易产生收缩裂缝。 （7）抹面施工时反复抹压，或在砂浆初凝以后进行压光，容易产生龟裂。 （8）养护不符合要求。砂浆施工后，没有先进行湿养护而后进行自然养护（干养护），或养护时表面有积水。
<1）见31.5.1“砂浆抹面保护层脱层、起壳、裂缝”的原因分析（1）〜（8）o 119231建筑防腐蚀工程 (2)块材外形尺寸误差大，不符合要求，块材间灰缝大小和平整度无法控制。 (3)块材表面有浮灰、油渍。块材质量不好，吸水率大，表面干燥，与砂浆粘结不牢。
（1）预埋件加工人员素质差,未按设计与技术交底要求进行下料与加工。 （2）立柱与建筑物主体结构连接预埋件漏放，或擅自采用膨胀螺栓打入主体结构连接，不符合规范要求。 （3）安装连接件、绝缘片、螺栓不认真，安装不牢固、松动，或角码连接未采用三维调节构造，或连接件与预埋件之间的位置偏差采用焊缝调整时焊缝长度不符合设计要求,导致幕墙架体水平度、垂直度、对角线长超过规范要求。 （4）立柱安装质量控制不到位，结构胶与密封胶施工时铝框、玻璃间杂物未清理干净，或注胶人员未经培训，对注胶工艺、质量验收标准不熟悉。 （5）成品保护意识差，不重视成品保护丁.作。 3.
（1）预埋件未通过承载力计算、材质不符合要求、主体结构混凝土强度偏低等均会导 119432幕墙工程 致预埋件变形松动。 （2）土建施工时幕墙施工单位尚未选定，导致预埋件漏放情况发生。 （3）模板不垂直或支撑不牢固，以及预埋件埋设时没有复验，导致预埋件发生歪斜和偏移。 3.
（1）幕墙与主体结构的连接处理没有设计图和大样图。 （2）焊缝未进行合理计算：焊工无上岗证且相关技能差。 （3）施工空心砖及轻质墙体结构时未考虑其与幕墙连接件的连接问题。 3.
（1）幕墙设计考虑不周。 （2）加注耐候胶的施工过程中未做好清洁工作。二次注胶时未做好对上次注胶接头处胶缝的清洁工作。 32.1玻璃幕墙1195 （3）泡沫条规格不符合设计要求，造成胶缝处厚度太薄。 （4）开启窗的安装质量未达到规范或设计要求。 3.
（1）幕墙设计时未考虑防火隔层的设计问题：防火隔层的立面分割不合理，在楼层联系梁处未设幕墙分格横梁，防火层位置设计不正确，节点无设计大样图。 （2）施工中未按规范要求进行作业。 3.
（1）幕墙玻璃材质不良或存在玻璃加工工艺问题造成自爆。 （2）横梁、立柱安装质量差引起较大的附加应力。 （3）未设防振垫块。幕墙结构设计时未合理验算挤压应力。 3.
（1）幕墙设计过程中没有同时考虑防雷设计问题。 （2）防雷安装施工未按规范要求进行。 3.
（1）设计说明不全；设计节点不详细；防火、防雷、保温、变形缝等节点漏画或节点与我国现行规范不符；檐口及幕墙底部不做收口封闭处理；对钢龙骨未设计温度变形缝；立柱与角码、横梁与立柱间均采用焊接方式；成型的钢骨架变形较大且出现平面外挠度30〜50mm的情况，导致石材无法安装。 （2）一些外墙光面石材设计厚度为20mm或火烧板设计厚度为25mm（均小于规范要求）；钢材表面防腐设计采用镀锌钢材或防锈漆两道，未注明防腐漆膜厚度和防腐材料品种，施工单位因此采用了冷镀锌钢材或刷两道普通防锈漆，造成防腐质量不达标。 （3）设计师对幕墙设计不精通，其采用的公式和数据不适用于所设计的工程，验算结果与设计图纸不符。 3.
（1）石材是天然材料，不同矿山的同品种材料颜色差异明显，即使同一矿山的石材仍会存在色差问题，由于对材料不进行挑选，而使墙面色差明显。 （2）有些石材有内伤或微小裂纹（用肉眼很难看清），另外，多数石材的厚度常会比设计厚度少1〜3mm,导致石材安装处理时受力不利，比如石材钻孔、开槽后，若剩余部分太薄则对受力不利。 （3）石材干挂件多采用不锈钢挂件，若采用了镀锌挂件或通过脱磁处理的不锈铁挂件，这类挂件基本都是采用再生材质制造的，其抗拉强度通常仅为不锈钢抗拉强度的1/3左右，则使用后易产生断裂。 （4）锈蚀后的氧化铁会污染石材表面及胶缝，一旦被污染即使日后进行清洗也无法消除。 （5）石材干挂胶在石材幕墙中起着重要作用，工程中错误地采用了云石胶做干挂胶。 3.
（D施工单位为节约成本、加工方便而擅自改变预埋件形式。如缩短锚固筋长度，锚筋和钢板设计要求采用塞焊而实际施工中采用角焊缝等，都会降低预埋件的承载力。 （2）预埋件固定未采取有效措施，在混凝土浇筑时产生位移，影响立柱的连接，幕墙施工人员随意采取处理措施，如在预埋件旁焊接小钢板或附加钢板，并用1〜4个膨胀螺栓固定，从而使立柱与预埋件的连接处变为薄弱环节。 （3）施工不仔细或方法不当，导致预埋件漏埋或埋件偏离大等问题发生，发生上述问题时，设计人员一般采用化学螺栓进行处理,而施工人员则常用膨胀螺栓代替化学螺栓或 119832幕墙工程 两种螺栓混用。由于膨胀螺栓与混凝土锚固性能不如化学螺栓，加之一些施工人员不熟悉化学螺栓的技术操作要求，钻眼深度不够，导致螺栓有效锚固长度不能满足要求。 3.
（1）石材不按要求进行挑选和排版，其色差会造成墙面不协调。 （2）在运输和堆放中未采取有效防雨措施，垫木或麻绳潮湿后浸入石材。 （3）高空上下交叉作业时，上面电焊操作未采取有效防护措施，电焊渣常会灼伤下部石材，灼伤的石材经风吹雨淋后，表面就会出现斑点锈迹，且无法消除。 （4）短槽式石材安装中常采用T形挂件，一个挂件挂入上下两层石材中，T形挂件对采用通缝形式石材一般可满足规范要求，而对采用上下层错缝（一般错开1/2板长）形式的石材则不能满足规范要求，两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm,也不应大于180mm。 （5）施工中在现场开槽的石材，其槽深和长度往往难以满足规范要求，因开槽长一般只能达到6〜7cm且为弧形口，上大下小，槽的有效深度只能达到1cm左右，均小于规范要求。干挂件仅能注入少许结构胶，粘结强度无法保证。 （6）由于加工水平及石材暗裂原因，在开槽处出现崩坏掉角时，未进行更换而采取灌胶或粘贴小块石材处理，使干挂件受力部位最薄弱，导致石材固定点不能满足设计要求。 3.
铝塑板是以PE（即聚乙烯塑料）为芯层，外贴铝板并在表面涂覆装饰或保护性涂层的复合铝材。铝板和芯层外露的边缘部位遇水或高温会出现铝材与芯材分裂、翘曲现象。 3.
铝塑板变形与表面波纹和划伤，大多是由于铝塑板加工设备使用年限过长，出现老化，以及工人操作不规范造成的，在铝塑板刻槽过程中，刻槽深度过大会将PE芯层材料全部刻掉，伤及铝塑板，造成折边部位损伤并出现开裂现象，严重危害铝塑板幕墙的使用寿命。 3.
（1）交叉施工影响幕墙施工质量和外形美观，施工中清洁不够。 （2）嵌缝胶的深度控制不佳。耐候硅酮密封胶在接缝处处理不当。注胶后养护不好。 120032幕墙工程________________ 3.
（1）钢骨架焊接完成后未涂刷防锈漆，或防锈漆涂刷质量差。 （2）龙骨安装、连接、校正、固定偏差大。 3.
铝塑复合板雨期施工时防护不佳，养护不及时。 3.
（1）设计时既没有采用伸缩量较大的密封胶也没有进行必要的计算（比如耐候硅酮密封胶其位移能力可达±25%,为普通密封胶的2倍），由于密封胶适应变形能力差，受温度变化会自行拉裂或鼓起，失去防水功能。 （2）对与建筑物接合部进行收口处理时，没有与土建单位共同研究和配合，各自为政，比如螺钉孔、压顶搭接处不打胶或打胶不严密、遗漏等都会形成渗水通道。 （3）设计时未认真考虑幕墙防水装置构造，造成外部水因压力差渗入幕墙。 3.
（1）铝型材表面处理不符合国家标准，表面涂层附着力不强，氧化膜太薄或过厚，导致密封胶粘接失效。 （2）主要受力构件铝型材立柱和横梁的强度不足，刚度不够，其截面受力部分的壁厚小于3mm,在风荷载标准值作用下出现相对挠度大于L/180或绝对挠度大于20mm的现象，使幕墙产生严重变形并进而导致幕墙出现移位和雨水渗漏问题。 （3）没有采用优质高精度等级的铝型材，或铝型材不合格，其弯曲度、扭拧度、波浪度等严重超标，造成整幅幕墙的平面度、铅直度无法满足要求，引起雨水渗漏。 （4）在幕墙铝型材上未合理开设流向室外的泄水小孔，引起雨水渗漏。 120232幕墙工程 3.
(1)采用了普通密封胶，没有采用耐候硅酮密封胶进行室外嵌缝，当幕墙上长期接受太阳光紫外线照射，胶缝会过早老化而造成开裂。 (2)没有按规范要求进行结构硅酮密封胶接触材料相容性试验，若结构硅酮密封胶与铝型材、玻璃、胶条等材料不相容，就会发生影响粘结性的化学变化，影响密封作用。 (3)未选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，或过期使用了上述密封胶。 (4)选用的优质浮法玻璃未进行边缘处理，导致玻璃规格尺寸误差达不到相关规范要求。 (5)未注意控制密封胶的使用环境，或在露天下雨时进行耐候硅酮密封胶施工，或结构胶的施工车间未达到清洁无尘土要求，且室内温度高于27℃、相对湿度低于50%。 (6)注胶前未先将铝框、玻璃或缝隙上的尘埃、油渍、松散物和其他脏物清除干净，或注胶后未做到“嵌填密实、表面平整”，或受到手摸、水冲等不良影响。 3.
(1)玻璃没有进行边缘倒棱倒角处理，用作幕墙面材时容易产生应力集中，导致暗裂、自爆，幕墙漏水。 (2)玻璃未进行热应力验算，大面积的玻璃吸收日照后，其热应力超过容许应力而引起热断裂，并导致幕墙漏水。 (3)玻璃尺寸公差超标，玻璃两边的嵌入量及空隙不符合设计要求。当安装在明框玻璃幕墙上时，若玻璃偏小，则槽口嵌入深度不足，胶缝宽度达不到要求，玻璃容易从边缘破裂而渗水；若玻璃偏大，则槽口嵌入位置过深，玻璃受热膨胀容易被铝型材挤爆而渗水。当安装在隐框玻璃幕墙上时，由于胶缝宽度不均匀且难以控制注胶质量而导致渗水。 (4)玻璃幕墙施工过程中未按规范要求分层进行抗雨水渗漏性能检查。 (5)玻璃幕墙质量检查未认真实施。 3.
(D铝框架安装时未按规范操作，其水平度、铅直度、对角线差和直线度超标，直接影响幕墙的物理性能。通常接缝处的水流量远大于玻璃墙面上的平均水流量，因此，接缝是主要渗漏部位，若各构件连接处的缝隙未进行密封处理，则安装玻璃后必然渗水。 (2)耐候硅酮密封胶封堵不密实、不严，或长宽比不符合规范要求。耐候硅酮密封胶厚度太薄，则不能保证密封质量，且对型材温度变化产生的拉应力不利；太厚又容易被拉断，使密封和防渗漏失效，导致雨水从填嵌的空隙和裂隙渗入室内。 (3)密封胶条尺寸不符合要求，或采用劣质材料，很快松脱或老化，失去密封防水功能。 (4)幕墙安装过程中未采用弹性定位垫块致使玻璃与构件直接接触，当建筑出现变形 120432幕墙工程 或温度变化时，其构件对玻璃产生较大应力并从玻璃底部开始挤裂玻璃而导致渗水。 3.
建筑幕墙一般由幕墙设计单位后续进行设计，建筑主体设计单位常常不提供或提供不准确的层间相对位移数据，导致幕墙设计层间变形与实际情况相差较大。此时幕墙主要受力构件变形会加大，并使其承载能力降低，对幕墙结构安全产生较大危害。 3.
(1)大部分幕墙工程不在设计阶段进行四性检测，而是在施工阶段进行，导致幕墙变形情况未能在设计时得到有效控制和调整。 (2)有的工程设计按连续梁计算，但其四性检测的单元则按单跨送检，因此，其检测得出的数据不能准确体现设计变形情况，故其实际产生连续变形的因素未能得到有效控制和调整，影响幕墙结构安全。 3.
一些工程幕墙立柱结构按连续梁设计，可施工图却未给出中间支座详图，导致实际施 32.5框支承隐框玻璃幕墙1205 工时立柱的中间支座处理不符合设计假定的活动支座要求。 3.
（1）许多设计仍采取在立柱两边各用单个角码夹抱固定的形式，这样，势必会对变形造成不利影响，同时还会给安装过程中的调整造成不便。 （2）嵌入式幕墙最顶层（梁下）的中间立柱支座有时没有详图，施工中一般将角码置于立柱外面夹住，不便于立柱左右水平移动。 （3）边立柱支座在图上或是在实际施工中，经常用单个角码置于立柱一侧支撑立柱，立柱承受恒载为竖向荷载，与角码错动会导致螺栓受剪，并使立柱成为小偏心受拉构件，从而使立柱靠角码这侧的栓孔受力较大，不符合设计假定受弯要求，并会危害立柱和横梁安全。另外,转角处的立柱支座在图上或是在实际施工中用单个角码固定，其危害与边立柱支座相同。 3.
幕墙附框固定的压块未按设计确定的数量设置。 120632幕墙工程 3.
施工图中对开启扇未给出玻璃托或详图，其使用的型材经常不配套，故虽然开启扇面积较小，但经常开关对粘结玻璃的结构胶粘结力会产生不利影响，若在底部没有设置玻璃托，则会影响其耐久性。 3.
（1）铝合金构件在与其他非不锈钢材质构件连接或接触时，必须使用绝缘垫隔离，若立柱与角码、防火镀锌板与铝合金立柱或梁构件的接触未能按要求设置隔离垫或隔离胶，或虽设置但以普通橡胶替代，就会导致铝合金老化。 （2）横梁与立柱连接的小角码处未使用柔性垫，或在横梁端部与立柱交接处未能预留1〜2mm间隙，并在间隙内填胶，就会使幕墙在温差变化较大时发出声响。 3.
(1)角码与预埋钢板连接焊接其焊缝方向有平焊、仰焊、竖焊等，其中仰焊难度较大，若焊工对仰焊和竖焊的技术掌握较差，则焊缝就会经常出现不饱满、夹渣、气孔、主材烧伤、焊瘤等不良现象。 (2)若预埋的钢锚板不做防腐或不到位，就会出现基层未清理便油漆的问题，某些小面未进行防腐处理而产生锈蚀。未进行基层处理就直接涂面漆会严重影响防腐效果。 3.
(1)均压环与立柱的避雷连接用铝合金材料时，未考虑铝与钢材的电位差直接接触会出现原电池反应问题。 (2)立柱与横梁未能进行跨接，或采取了刚性连接，则在温差变化较大时，会由于热胀冷缩变形而使跨接松动接触不良。若连接时采用单个螺钉固定，同样容易出现松动连接不良问题。 3.
玻璃幕墙的设计外形尺寸是依据主体立面提供的尺寸确定的，没有很好地考虑土建主体施工误差和土建装修施工误差，因此经常会出现边收口或底收口与周边结构紧顶的情况，温差变化较大时，会使构件实际受力状态不符合设计假定的受弯拉或受弯情况，从而对构件安全产生不利影响。另外，底收口紧顶还有可能影响排水。 3.
钢化玻璃的生产厂家未按规定进行生产或加工，或经销商未按合同要求进货。 3.
（1）打注胶车间的环境温度、湿度不符合规范规定，影响结构胶的粘结能力和使用年限。 （2）注胶宽度一般按设计确定，但注胶玻璃压上后，胶面会收缩出现稍微弧面，且其宽度也相对缩小。 （3）着胶构件清洗过程中，施工单位为节约成本和施工人员图省事常用一条毛巾清洗多个构件，使构件清洗质量差。 （4）结构胶打注未按规定程序进行，产生气泡或胶面不饱满，严重时还会出现结构胶剥离面。 3.
当梁或墙混凝土表面凹凸不平而出现孔隙时，放置防火材料金属槽就会与主体混凝土梁或墙表面接触不严密，从而形成烟的通道。 3.
锚板预埋施工不认真或设计位置偏差大。若锚板预埋位置经常出现左右位移偏差，则个别立柱支座一侧角码就无法置于预埋的锚板上。 3.
（1）在既有建筑或结构已施工完成的建筑中需要设置后置预埋件时，容易忽视对既有钢筋混凝土强度进行判定。 （2）后置预埋件植入锚栓深度不能满足设计要求，或虽然植入深度能满足要求，但随意调整锚栓间距。 （3）螺栓不垂直于锚板的打入方法，容易造成混凝土局部破坏，影响锚栓抗拉拔能力。 3.
（1）开启扇的滑撑轨道未加润滑油而常为干涩状态，导致开关不灵活，并容易造成滑撑损坏或带来开启扇脱落的危险。 121032幕墙工程 （2）检修中更换或对使用过程中的破损玻璃进行更换时，若未能对其使用的材料重新进行相容性试验和结构胶等有关技术指标复验，就无法判别结构胶和其所接触的材料是否相容，因此.有可能出现玻璃脱落或耐久性差等问题。 3.
（1）幕墙抗雨水渗漏的淋水试验未做或未能按标准做，导致幕墙运行后发生雨水渗漏。也可能淋水资料未及时收集记录整理。 （2）按规范要求设计单位必须提供玻璃幕墙计算书，但设计单位常以知识产权等为借口不提供，增加幕墙运行后更换损毁玻璃的困难。 （3）主要受力构件的立柱横梁铝合金型材虽然附有出厂合格证和质保书，但常常未见立柱横梁型材进场后进行厚度、韦氏硬度的抽查检测记录资料，主要受力构件的技术资料欠缺，会增加幕墙运行后更换受力构件的困难。 （4）结构胶注后的检查资料经常没有收录整理，有的虽附上其检查方法和检查内容指标，但也未有针对性描述，增加幕墙运行后更换损毁玻璃的困难。 （5）放置锚板的混凝土梁强度依规范要求不宜低于C30,但幕墙资料未能提供检测报告，当主体混凝土强度低于C30时，将对锚板牢固程度产生不良影响。 （6）放置锚板的混凝土梁强度资料欠缺，会增加幕墙运行后更换受力构件的困难。 （7）对厚度8mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理，可是在工程上使用厚度8mm以下的钢化玻璃在质量保证资料中经常未见收录，增加幕墙运行后更换损毁玻璃的困难。 3.
（1）木材含水率超过了规定数值。当木材中水分下降到纤维饱和点以下时，木材发生干缩，其径向和弦向的干缩程度不一样。制作门框的木材是从许多原木的不同部位锯割出来的，既有径向，又有弦向，由于干缩不一致，使木材发生变形，门框也随着变形。 （2）选材不适当。木材中有迎风背，这部分木材极易发生边弯、弓形翘曲。木材斜纹超过规定，也易发生变形。 （3）加工制作质量低劣，打眼偏斜，开样不平整，拼装不严密，榨卯不牢固。 （4）在木材窑干末期，没有加强终了处理・木材内部留下了较大的残余应力。 （5）当成品重叠堆放时，底部没有垫 33.1木门制作1213 平。露天堆放时，表面没有遮盖。制作完毕后没有及时刷底子油。门框受到日晒、雨淋、风吹，发生膨胀、干缩而变形。
（1）同33.1.1“门框变形”的原因分析（l）o （2）制品拼装成型后没有及时刷底子油，安装门扇后又没有及时油漆，遭到日晒、雨淋、风吹，再次发生膨胀、干缩而变形。 （3）制作用的木材中有迎风背。这部分木材容易发生边弯、弓形翘曲等缺陷。 （4）门扇过高、过宽，而选用的木材断面又小，刚度不足，遇到木材稍有膨胀、干缩，就会产生变形。 （5）制作质量低劣。如刮料不方正，打眼偏斜，开梯不平整，梯肩不方（桦肩和桦头的平面不垂直），拼装机台面不平等都会引起翘曲变形。
（1）梯头肩膀加工得不方，安装后边梃和冒头不能互相垂直。 （2）打的眼不方正，孔的两端斜度不对称。 （3）拼装时未规方。 （4）加楔位置不当，引起窜角。 （5）搬运过程中摔碰严重。
（1）画线不准确，打眼不方正、顺直，梯头加工歪斜，梯肩倾斜。 （2）在门框拼装时，没有规方就将胶楔打紧。 （3）梯、眼加工质量粗糙，梯与眼不够密合，或者未背紧胶楔，致使梯头松动。 （4）门框做好后，要经过多次堆放、装卸、运输，多次受到外力的作用，当门框的面积较大，刚度较差时就可能出现窜角。
（1）半梯的眼过浅，桦头过长。 （2）棒肩不平整，则一部分密合一部分露缝隙。 （3）双梯或双夹梯“叠台”部分过高，顶住眼中的凹槽。 （4）由于工具修理或使用不当，裁口深浅不一致，断肩长短不一致，使割角不等于45。。
（1）刨削材料不认真，刨好的料宽度、厚度尺寸不一致，误差过大。 （2）开梯、打眼线的位置画得不准确。开樟、打眼技术差，没有严格按线操作。
（1）画打眼位置线时，在两根相对立梃上，相同部位眼的上下位置线不准确，使打出的眼高低不一致。 （2）凿眼时，孔眼的上下位置未控制好，使眼的一端欠凿，另一端过凿。
（D门框、扇料加工时刨得不平、不光，或者拼装完后在堆放过程中，木材收缩未予修整。 （2）刨料时，刨刃露出过大，或刨削方向与木纹方向相反，就会出现俄槎。 （3）门框扇拼装完后，未进行认真的净面、打磨。 （4）拼装时，直接用斧头锤击木料，造成锤印、凹坑。 （5）选料不当，使用了带死节、孔洞、虫眼、腐朽的木材,加工时又不认真，未予剔除。
（1）画线错误或尺寸不准确。 （2）包IJ削、打眼加工时未按线进行，操作马虎。
（1）梯头或桦眼端部的木料材质不好，有木节，或原来就开裂、腐朽。 （2）桦头过厚或樟眼宽度过窄，拼装时桦头将桦眼端胀裂。 （3）木楔宽度大于梯头厚度，加楔时将榨眼胀坏。 （4）木楔过长，楔入桦头内过深，造成梯肩开裂。 （5）拉肩时操作不注意，将桦根部分锯开，易造成椎头断裂。 （6）木楔加得过紧、过多，反而造成棒卯破坏。 （7）梯头加工过小，梯眼加工过大，梯与眼不密合，易出现桦头松动。 （8）拼装时梯头、木模未粘胶，木材干缩后，梯头发生松动。 （9）木材含水率过大，拼装完成后，木材逐渐干缩，桦头体积减小，造成桦头松动。
（1）木材含水率超过规定数值，使胶液不能渗透到木材空隙中，胶层和木材不能紧密连接，而且耐水性差的胶固化不好；耐水性强的胶虽然固化，但胶结强度降低，当木材干燥收缩时，内应力使胶层剥离。 （2）胶粘剂质量不良，使用前检验不够，会因胶结强度低而引起剥离。 （3）胶粘剂的固化时间不足。冷压时，环境温度太低，尤其在冬天，当胶粘剂还未完全固化就卸压，此时胶结强度低，很容易开胶；热压时，板面温度不均匀，热压板不平整，一些部位胶尚未固化即卸压，或者有些部位胶层太厚，接触不紧密，均能因胶结强度低而造成开胶。 （4）操作不良引起开胶： 1）一些部位未涂上胶或涂胶不足就合板； 2）骨架不平整，粘结面上有严重的啃头和锯毛； 3）冷压时重叠层数太多，受力不均匀，压力小的地方，胶层厚或留有空隙； 4）门坯送进热压机的速度太慢，压机闭合前，部分胶已经固化。 （5）胶合板门扇内的潮气排不出去，气温较高时会鼓包开胶。
旋转刀头在切削木材的过程中，会在加工面上形成波纹，如图33-7所示。波纹的深度、宽度，与进给速度、刀轴转速和刀轴半径有关。波纹的宽度与进给速度成正比，与刀轴的转速成反比；波纹的深度与刀轴的半径成反比。当机械的刀轴半径、刀轴转速不变时，进 图33-7圆柱形刀头加工的工件表面 给速度越快，刨痕就越明显，木材表面的光洁度也就越差。
(1)门扇热压胶合时，当板吸收胶液中水分后，在热和水的作用下，塑性增大，再加上门扇坯内的空气被加热膨胀、水分被加热汽化后，水蒸气和空气经排气孔向外排出，外部的空气不能补入而形成负压的作用，极易向里面凹陷。负压消失后，塑性大的板面就会留下残余变形。 其他条件相同时，当热压胶合的温度越高，板的塑性越大，负压也随着加大，则残余变形也越大。 (2)冷压胶合门扇时.板吸收胶中水分而塑性增大，如果门扇空心部位受到压力，当 33.2木门安装1221 骨架内支撑零件宽窄不一致，间距不一致，出现上下对不准时，在压力去掉后，空心部位就会留下残余变形。
框的两根立梃不在同一个垂直平面内，其中一根立梃不垂直，或两根立梃向相反的两个方向倾斜。
（1）框在安装过程中，卡方不准或根本没有卡方，框的两个对角线不一样长，造成框不方正。 （2）框的上、下宽度不一致，安装时框的1根立梃垂直，并与冒头保持方正；而另1根（装钱链的一边）却不垂直，与冒头不成90°角。
（1）用黄花松制作木门框，其物理性能不大稳定，极易产生变形。 （2）现场保管不妥善，长期经受风吹日晒雨淋，框受温度和湿度的影响发生变形。 （3）操作不认真，垂直度垂吊不严格。 （4）木砖松动或框与木砖之间的垫木不实。
（1）预留木砖间距过大，半砖墙或轻质隔墙使用普通木砖，与墙体结合不牢，经受振动，逐渐与墙体脱离。 （2）预留门洞口尺寸过大，使门框与墙体间的空隙较大.这种情况往往用加木垫的方法处理，使钉子钉进木砖的长度减少，降低了锚固能力，而且木垫容易劈裂。 （3）门洞口塞灰不严，或所塞灰浆稠度大，硬化后收缩，使墙体、门框和灰缝三者之间产生空隙，也易造成门框松动。
（1）门框安装的具体作法，设计图纸无明确规定，施工中交底不清，操作时各自为政。 <2）预留门洞口高低不一，位置不准，安门框时，随高就低,位置未予调整。 （3）清水墙下木砖未考虑门框的位置，致使两者不相吻合，安框后盖不住木砖。 （4）未严格按照图纸尺寸要求立门框，有时为了“赶好活”，适合砖的模数，而移动框的位置。 （5）大模板工程先立框的，在浇筑混凝土时，受冲击振动使框产生位移和变形,如偏斜、塌腰、鼓肚等。 3.
（1）门框制作时，卡方不准确，顶杆长短不等或支撑不实，浇筑混凝土时引起门框变形。 （2）门框在大模板上固定不牢，在浇筑和振捣混凝土时发生变形。 （3）混凝土浇筑违反操作规程，尤其是使用大灰斗直接放灰，将满斗混凝土全部灌在框的一侧，致使框发生位移和变形。 （4）大模板施工中，+50cm的水平线大部分是标志在底层与本层搭接的钢筋上面，在架设本层钢筋进行修整后，造成+50cm水平线不准，使门框产生了上下位移。
（1）立门框时没有用线坠将框吊直、校正、牢靠固定。 （2）现场运输、施工等一些人为的原因，将门框撞斜，抹灰时未发现。 122633门窗及玻璃工程 （3）安装后塞口门框时未吊直吊正，或是为了迁就已放斜的木砖而将框倾斜安装。
（1）制作门框时选材不当，采用了带爬棱或大木节的木料。 （2）施工中运输车辆由门框中出入，由于门的宽度较小或工人粗心大意，车轴或车帮将门框边梃下部棱角撞坏。 （3）室内抹灰装修时，工人搬运架板、马凳、材料等时，将门框棱角碰坏。
（1）门扇制作时操作不认真，质量低劣，拼装好后的门扇本身就不在同一平面内。 （2）门扇材质差，用了容易产生变形的木料，或是未进行充分干燥，木材含水率过高，安装好后由于干湿产生变形。 （3）现场保管不善，长期受风吹、日晒、雨淋，或是堆放不注意，造成门扇变形。
胶合板门在生产时只一边备有锁木，安装时未仔细检查，造成锁木位置倒置。
（1）门扇上下两块钱链的轴不在一个垂直线上，致使门扇开关费力。 （2）门扇安装时，预留的缝隙过小，当门扇在使用中吸收空气中的水分，体积膨胀；或刷油漆过厚，缝隙变小，造成开关不灵。
（1）门框安装倾斜，往开启方向倾斜・扇就自行打开；往关闭方向倾斜，扇就自行关闭。 （2）钱链安装倾斜，门扇上下两块钱链的轴不在一条垂直线上。
（1）操作技术不熟练，或操作不认真，不重视工程质量。 （2）门扇尺寸偏差大，或是双扇搭口错台时刨削尺寸掌握不准确。
扇修刨完毕，未做倒棱工序。
（1）刨刃不锋利，又不注意木材的纹理，很容易出俄槎。 （2）修刨时只刨外棱，或是操作时没有把握，软的地方刨得多，硬的地方刨得少，造成凹凸不平和中间有棱角。
（1）门扇过宽、过重，选用的钱链较小或安装的位置不适当，上部钱链与扇上边距离过大。 （2）门扇制作质量不好，榨卯不严，桦头松动，在自重作用下发生窜角变形. （3）铁链安装质量不好，发生松动，造成扇下坠。
(1)门框的边梃裁口宽度不合适，小于门扇边梃厚度时，扇面高出框面；大于门梃厚度时，框面高出扇面。 (2)门扇弯曲变形，使部分扇面高出框面。 (3)操作不认真，门框裁口或门扇梃料刨削不顺直，局部凸凹，造成框与扇接触面不平整。
(1)有的设计人员对厨房和卫生间的通风设计不够重视，未按设计规范要求在厨房和卫生间门扇下部设置有效截面积不小于0.02mz的固定通风百叶。 (2)有的施工人员怕费工费时，不按设计或标准图集要求制作安装厨房和卫生间门扇下部的固定通风百叶。
（1）操作不认真，技术不过硬或是马虎随便。 （2）只图快或只图省事，不重视工程质量。 （3）安钱链时，木螺钉不是拧入，而是用锤打入，使用受力后产生松动。
（1）没有掌握正确的操作方法。 （2）工具不锋利。 123233门窗及玻璃工程
（1）没有统一的安装尺寸。 （2）操作时不认真，产生误差。
（1）木材质地坚硬，上木螺钉时未先钻眼，木螺钉产生倾斜。 （2）木螺钉与五金不配套，长短、大小不合适。 （3）不遵守操作规程・将木螺钉一次打入。木螺钉和框、扇结合不牢，过一段时间后，木螺钉产生松动或脱出。
（1）没有铝合金门窗设计图纸，或者设计图纸上未注明门窗采用图集的名称、编号、规格。 （2）用户盲目选用劣质价廉的铝合金型材。 （3）铝合金型材的厚度过薄，小于铝合金门窗型材的标准厚度，使用了厚度仅有0.8~1.0mm的铝型材。 （4）铝合金型材的硬度（强度代表值）过低,氧化膜厚度过薄，小于10人
（1）操作人员工作马虎，安装铝合金门窗框时未认真吊线找直、找正。 （2）门窗框安装时临时固定不牢靠，被碰撞倾斜后，在正式锚固前未加检验、修整。 123633门窗及玻璃工程 （3）墙上洞口本身倾斜，安装铝合金门窗框时按洞口墙厚分中，而使门窗框也随之倾斜。
（1）未采用不锈钢锚固件，或采用了未经过防腐蚀处理的锚固板，会出现铝合金与钢铁间的电偶腐蚀，破坏锚固点的牢固性。 （2）用未做防腐蚀处理的螺钉固定连接件，致使其处于大阴极小阳极的状态，在潮湿环境下，螺钉很快就会腐蚀掉，使铝合金门窗框与墙之间处于无连接的状态。 （3）操作人员素质低，随意设置锚固点，增大锚固点的间距。 （4）在砖墙、加气混凝土墙上用射钉的方法锚固，造成射钉周围的墙体碎裂，锚固力大大降低，使门窗框出现松动。
(1)铝合金型材与水泥砂浆的膨胀系数不一样，当温度升高时，铝合金膨胀，门窗框变形，门窗扇开启困难；当温度降低时，铝合金收缩，在门窗框与洞口墙体间出现缝隙。 (2)当建筑物受振动、沉降等因素影响，易引起门窗框与水泥砂浆间的撞击、挤压而导致门窗损坏。 (3)铝合金门窗框直接与水泥砂浆接触•水泥砂浆中的碱性物质对铝合金进行腐蚀，缩短了门窗的使用寿命。 (4)因铝合金与水泥砂浆的导热系数不一样，在铝合金门窗四周形成冷热交换区而产生结露。 3.
(1)制作工艺粗糙，门窗扇与门窗框的尺寸配合欠妥，门窗扇制作尺寸偏大。 (2)铝合金门窗框因温度变化、建筑物沉降或受振动而变形，导致门窗扇推拉受阻。 (3)门窗扇下的滑轮制作粗糙，圆度超差，耐久性不好。 (4)所选用的滑轮与门窗扇不配套，偏大或偏小，滑轮脱出轨道。
（1）铝合金推拉门窗下滑轨的高度为6〜8mm，而在滑轨上行走的滑轮内槽深度只有3mm,滑轮为塑料制品，质量差，槽又浅，当猛推猛拉时滑轮就容易出轨。 （2）铝合金推拉门窗上的两个走轮，没有安装在同一条直线上，如果其中有一只偏斜，走轮就容易脱轨。 （3）推拉门窗所用的铝合金型材偏小，厚度偏薄，经过多次推拉后，使紧固在门窗扇上的走轮螺栓松动，走轮上浮，整个门窗扇下坠，脱轨滑落。 （4）铝合金门窗扇高度不够，上滑轨镶嵌门窗扇的深度不足，导致推拉门窗开启时坠落或被风吹落。
（1）铝合金窗制作和安装时，由于本身存在拼接缝隙，成为渗水的通道。 （2）窗框与洞口墙体间的缝隙因填塞不密实，缝外侧未用密封胶封严，在风压作用下，雨水沿缝隙渗入室内。 （3）推拉窗下滑道内侧的挡水板偏低，风吹雨水倒灌。 （4）平开窗搭接不好，在风压作用下雨水倒灌。 （5）窗楣、窗台做法不当，未留鹰嘴、滴水槽和斜坡，因而出现倒坡、爬水。
1—铝合金窗框；2—固定连接件；3密封胶; 铝合金门窗所用铝型材之间的连接，常见的 4—泡沫棒；5-化学螺栓；6—水泥砂浆 图33-12下滑道挡水板 (a)推拉窗普通边下滑道；(b)推拉窗高边下滑道 杆件连接，但不论采用何种连接方法，均为金属与金属相结合，中间存在缝隙，成为渗水通道。 3.
(1)有的设计人员在设计高层建筑铝合金外门窗时，未按《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601—2010)和《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214—2010)的要求进行设计。在图纸会审时，施工单位未及时向设计单位提出高层建筑铝合金外门窗的防雷设计问题。 (2)安装施工单位未将高层建筑主体结构的防雷接闪器引下线引到外门窗洞口处。铝合金外门窗框防雷连接件无法与高层建筑主体结构的防雷接闪器引下线作可靠的软连接。
(1)窗框上墙安装时，没有做到横平竖直、方正，致使窗扇安装上后不密缝。 (2)窗扇立梃两勾边密封毛条太硬，与另一窗扇立梃勾边搭接无过盈量。 (3)窗扇立梃两勾边处立梃外缘封板的孔洞未封堵。 3.
（1）操作人员不了解塑钢门窗安装的特点，随意操作。 （2）安装前未进行认真的技术交底。 3.
（1）操作人员技术素质差，不了解塑钢门窗安装技术规范的有关规定。 图3313固定片安装位置。一端头（或中框）距固定片的距离;/一固定片之间的间距 （2）施工时工人图方便、省事，不按有关规定操作。 3.
（1）塑钢的膨胀系数大,当塑钢门窗与洞口墙体间填塞水泥砂浆后，由于气温升高，塑钢门窗膨胀挤压而出现变形。 （2）当气温降低时，塑钢门窗冷缩，使门窗框与洞口墙体间出现缝隙。 （3）窗台处水泥砂浆填塞不密实，下雨时由窗台下渗水。 3.
（1）由于运输、安装等过程中，操作人员不注意，将塑钢门窗上的面膜撕开、损坏。 （2）由于工程停工或门窗安装后后续工序延长，塑钢门窗经风吹日晒后面膜老化，而不能整张揭撕下来。 3.
（1）塑钢门窗制作质量粗糙,接缝不严密，不符合气密性、水密性及抗风压的技术要求。 （2）塑钢窗为推拉窗时，有一扇窗露在外面，推拉槽未设排水孔或排水孔堵塞，下雨 33.4塑钢门窗安装1245 时推拉槽中灌水，雨水沿下面的接口缝隙处渗入墙内，造成渗漏。 （3）窗框与洞口墙体间的缝隙，未按规范要求进行嵌填和密封，雨水沿缝隙渗入室内。 （4）外窗台施工时未做出向外的坡度，外窗台未低于室内窗合板，窗楣未做鹰嘴和滴水槽。 3.
（1）塑钢门窗在搬运过程中表面未用包装胶纸保护，门窗四角未采用加厚的纸质保护角保护。 （2）塑钢门窗安装上后，保护层揭撕得过早，致使后续工序的施工人员划破门窗表面的涂塑膜。 （3）塑钢门窗框与墙体预埋件采用焊接固定，在其邻近电焊施工时，电焊作业烧伤门窗表面的涂塑膜。 （4）在已安装好塑钢门框的洞口用手推车等工具运输建材时，碰撞损坏门框。 （5）在清理塑钢门窗框、扇上粘着的硬水泥浆等污染物时，用硬质材料制作的工具铲刮，表面被刮划伤。
（1）木压条尺寸大小、宽窄不一致，拼装在同一块玻璃上时，易产生缝隙。 （2）木压条端部未锯成45°斜面，或尺寸长短不合适，造成角部对缝有空隙。 （3）装钉木压条没有靠紧玻璃及槽口，使木压条倾斜而有缝隙，或木压条材质性脆，钉钉子时易劈裂而有缝隙，表面不光洁、不美观。
(1)选择钉子不适当，尺寸过大。 (2)操作技术不熟练。
(1)槽口内的胶渍、灰石颗粒、木屑渣等杂物未清除干净。 (2)未铺垫块，有空隙；或注胶不饱满，垫块与密封胶不相容。 (3)玻璃裁制的尺寸不符合规定要求，一般多属于尺寸偏小.影响卡夹牢固。 (4)钉木压条的钉子未按规定数量钉入；或钉木压条没有贴紧玻璃。 (5)橡胶密封条镶嵌不密实，在转角处橡胶密封条未断开，未注胶粘结。 (6)玻璃密封胶的宽度与厚度均不足。
（1）玻璃选料不当，有裂纹未发现。 （2）玻璃安装不平整，经过振动后，玻璃炸裂。 （3）玻璃裁制尺寸较大，与槽口顶得很紧，一旦温度升高或构件略有扭曲，都易使玻璃开裂损坏。 （4）玻璃表面有污物未清理干净。
（1）槽口内杂物未清除干净，玻璃边缘未擦拭干净，如颗粒灰、胶渍、油污等杂物存在，造成断条、不沾、不饱满、不密实、缝隙大小不均。 （2）密封胶或橡胶条型号规格未按设计要求使用,造成宽窄大小不一致。 <3）操作技术人员技术不熟练，未压实紧密。
（1）没有按照设计要求,仔细研究制定施工方案。 125033门窗及玻璃工程 (2)施工中未按照操作程序进行安装。 (3)槽口有颗粒杂物，或槽口凸凹不平。
(1)使用了再生胶的玻璃胶条，这种玻璃胶条价格便宜，但无弹性，耐久性差，极易龟裂。 (2)玻璃胶条收缩，从窗的四角开始脱落。 (3)玻璃胶条嵌入时未打胶固定，或打胶方法不正确。 (4)嵌入玻璃胶条时未将胶条割断，将1根胶条用周圈式方法嵌入玻璃槽内。 3.
塑钢窗因玻璃直接与框扇塑钢接触，没有留出一定的缝隙，当气温等影响使塑钢框扇发生变形时，将玻璃挤压而破坏。 3.
(1)相关门窗设计人员对《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113—2009)及《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214—2010)中要求的门窗玻璃最小安装尺寸不 熟悉。 (2)门窗生产厂家提供给玻璃生产厂家的玻璃尺寸不够准确，造成门窗扇框与玻璃镶嵌尺寸不配套。 3.
（1）打胶操作人员技术不熟练。 （2）粘贴纸胶带（美纹纸）时留缝宽度不均匀，导致打胶宽窄不一。 （3）注胶时，挤胶压力不均匀，注胶枪口移动过程中抖动，速率不稳定。 （4）回顺理平滑的时间未控制好，刮压的速度、用力不均匀。揭去纸胶带（美纹纸）的时间控制不当及撕纸胶带（美纹纸）时操作不慎，引起注胶面损伤。 （5）采用不贴纸胶带（美纹纸）直接徒手注胶，注胶后用刀具修整表面,除去多余胶料时切割不顺直。 3.
(1)洞口尺寸小，框只能勉强塞进。尤其是清水墙，又不能剔凿，安装时只能把框的立梃砍去一部分，灰抹完后外露部分少，窗台做不出泛水。 (2)过梁的放置位置偏高，洞口的水平尺寸大于要求尺寸，致使框周围露出很宽的灰缝。
(1)房屋一端各层窗户朝山墙方向的上角和相对应的下角墙体出现对角裂缝，越是上层裂缝越严重，多是由于这端房屋的基础下沉大所造成。 (2)较长房屋的几层窗户朝中间方向的上角和相对应的下角墙体出现对角裂缝，越是下层裂缝越严重，多是由于房屋中间部位的基础下沉大所造成。 (3)较长房屋两端顶层窗户朝中间方向的上角和相对应的下角墙体出现对角裂缝，多是因夏季高温热胀，屋面未设或设置的隔热层效果差,混凝土与砌体的线胀系数相差大，造成窗口墙体裂缝。 (4)较大窗户的窗台下墙体出现竖向裂缝，一般是由于窗台两端受窗间墙重力的影响，压缩变形较大，而窗下墙受地基反力作用，因结构薄弱而造成裂缝。
（1）施工人员技术水平低，或者施工人员未严格按操作规程操作。 （2）支设圈梁、过梁模板时，底模板安装不平，或预制过梁安装不平。 （3）砌筑窗下墙时，砌体不水平，也未用细石混凝土找平。 （4）门窗洞口处墙体不垂直。 3.
（1）在砌筑上层外门窗洞口墙体时，未将下层外门窗洞口的中线引测上去，或者引测点位置不准。造成各层外门窗垂直方向位置偏差大。 （2）砌体预留的外门窗洞口过大，在安装外门窗框时为了省事，不是以洞口中线为准，将多余量往两边平分，而是都在一边补砌或补浇混凝土或补抹厚层砂浆的做法补堵，也会造成各层外门窗垂直方向位置偏差大。 （3）砌体预留的外门窗洞口过小，在安装外门窗框时为了省事，不是以洞口中线为准平分凿去两边墙体，而是仅凿去一边墙体，也可能会造成各层外门窗垂直方向位置偏差大。 （4）浇筑外门窗洞口上的圈梁、过梁或安装外门窗洞口上的过梁时，标高未控制好， 125633门窗及玻璃工程 同一层圈梁、过梁的位置有高低，造成同一层外门窗水平方向的位置偏差大。 （5）同一层窗下墙标高未控制好，致使各窗台有高低，安装窗框时又未纠正，也会造成同一层外门窗水平方向位置偏差大。
（1）宽度大于1.5m或轻质砌块墙休厚度小于120mm的门窗洞口两侧未设置现浇钢筋混凝土边框。 （2）轻质砌块承重墙上的门窗洞口，采用无筋轻质砌块过梁。 （3）在每层房屋的窗下墙上部三皮砌体中未设置水平配筋，或未采用配筋混凝土条带。 （4）门洞两侧厚度小于120mm的轻质砌块墙体中，砌人的混凝土预埋件太短，与砌体固定不牢，安装木门框时造成松动。 （5）后续工序施工时，门窗洞口处的轻质砌体墙未采取保护措施，运料手推车、脚手架材料等工器具碰坏墙体棱角或撞松砌体。 3.
(1)设计图纸没有明确要求在外墙门窗洞口四周侧面应设置保温(隔热)层。 (2)外墙墙体施工时，门窗洞口尺寸偏小，仅预留装饰层厚度的间隙，未留出保温(隔热)层厚度的间隙。 3.
（1）结构施工阶段没有很好地考虑与装修的配合，没有为装修创造条件，例如没有预埋木砖或木砖间距过大、松动，以致木龙骨与墙体无法结合或结合不牢；又如放线工弹设门窗洞口线时，没有考虑筒子板的安装尺寸，或所留洞口尺寸不符合设计要求，给制作和安装木龙骨带来困难。 126034木装修及吊顶工程 （2）混凝土墙体施工时，预留门窗洞口位置不准确，或因模板变形，洞口尺寸产生了较大的偏差。在配制木龙骨时没有适当调整，给安装木龙骨造成困难。 （3）制作木龙骨的木料含水率大或龙骨靠结构面未做防潮•使木龙骨受潮变形。 （4）分档线测设不准或没弹分档线，使木龙骨排挡不均匀。 （5）木龙骨安装时角部不好操作.没有方尺套方，产生较大误差使木龙骨角部不方正。 （6）木龙骨在湿作业未完成或基层未干透的情况下就开始施工，导致木龙骨受潮・随之涨缩而变形。
（1）原材料未经认真挑选，安装时未选料对色、对花。胶合板板面透胶或安装时板缝余胶未清理掉，涂清油后即出现黑斑、黑缝。 （2）门窗框未裁口或打槽，使筒子板正面直接贴在门窗框的背面，盖不住缝隙，造成结合不严。 （3）贴脸割角不方、不严，主要是45°割角裁切不精准，锯后未用细刨进行修刨。 （4）木墙裙压顶条断面小，加工困难。尤其是机械加工一次压一束，常有粗细不均的现象，同时压条断面太小，容易钉劈、钉裂。 （5）板面及周边未用细刨刨光，显得粗糙。 3.
(1)采用圆钉时钉帽打得不够扁，打扁的钉帽未顺着木纹方向钉。 (2)用的铁冲子太粗，大于钉子直径。 (3)容易劈裂的硬木钉钉前未用木钻引钉眼。 (4)面板拉缝处位置不对，露出木龙骨上的大钉帽。 (5)所用钉子的规格过大。
(1)预留的窗洞口标高有偏差。 34.2木窗帘盒、挂镜线安装1263 （2）安装窗帘盒的预埋件位置不准确。 （3）安装窗帘盒时，标高未从同一基准线（室内50线）往上引，而是从顶板往下量,由于顶板高低不平造成窗帘盒高低不一致。 （4）同一墙面上有多个窗帘盒，安装时未拉通线找平，造成标高不一致。 （5）窗口上部抹灰不平，造成墙面与窗帘盒接触不严。 （6）窗帘盒安装前，未弹两端伸出窗框的尺寸控制线，安装时仅凭目测估计，使窗帘盒两端伸出窗框长短不一。 3.
（1）窗帘轨不直或对接的两根轨道不在同一直线上，致使滚轮滑动困难。 （2）窗帘轨搭接长度不够，使窗帘闭合不拢。
（D挂镜线设置高度不合理，门窗框或贴脸上皮高低不一，使四周不交圈。 （2）转角处接缝不吻合、不严密。 （3）安装前未认真选料。 3.
（1）安装窗台板时，未以室内基准线量测窗台标高和位置线，而是根据窗口位置安装窗台板，或根据地面量标高，致使产生较大误差。或安窗台板前未钉找平木条。 （2）同一房间有多个窗台板，安装时未拉通线，造成窗台板高低不一致。 3.
（1）立窗框时未考虑窗台板的位置，窗框里出外进。 （2）墙面标筋有变动，如安窗框时虽按标筋找平，但抹灰时由于某些原因而改变了标筋厚度，以致窗框位置与墙面不一致。 （3）窗台板伸出窗框两则长度不一，其原因一是安窗台板时未按中均分.二是墙面抹灰时为了窗口找方，两侧抹灰厚度不一致。 3.
（1）窗台板材料不干燥或施工时受潮，干燥后出现翘曲变形，尤其是因窗台板下有暖气片，冬季供暖后潮湿的窗台板受热，使其变形更加严重。 （2）窗台板与木砖钉结不牢或两端未压墙造成活动。 （3）安装窗台板未用水平尺找坡，造成泛水不一，甚至出现倒泛水。
（1）窗台板（尤其是大理石、水磨石窗台板）背面不平，边缘不齐，或两块拼接的窗台板厚薄不均，使得散热器罩与窗台板之间出现缝隙。 （2）散热器罩一般都是先加工成型；如果地面、窗台板的标高出现偏差，将会影响散热器罩的安装尺寸。 （3）嵌入式暖气的槽洞口尺寸不准。
（1）当散热器罩较大而骨架较小时，造成散热器罩刚度不足，安装时扭曲不平。 （2）安装散热器罩时，由于客观原因往往改动较大，使骨架结构遭到破坏，刚度及稳定性降低，造成严重变形。 （3）原材料含水率较大，干燥后，特别是被暖气烘烤后收缩变形。 3.
（1）扶手及弯头材料含水率大，安装后风干产生收缩裂缝。 （2）接头的切割面不平整，角度不合适,造成接头的接触面不平顺，不吻合。 （3）采用胶粘剂粘结时，气温过高、过低或操作不当而未粘结牢固。 3.
（1）上下跑楼梯栏杆在拐弯处未留出适当的平直段，而是将扁钢的斜段与横平段直接焊接，造成木扶手不交圈、不通顺。 （2）由于上下跑楼梯栏杆拐弯处起弯点位置确定不精确（一般起弯点距楼梯踏步边缘尺寸为1/2踏步宽）,使上下跑楼梯栏杆高度产生高差，安装木扶手后也会不通顺、不 34.5木楼梯扶手安装1267 交圈。 (3)木扶手拐弯处的割角,未按该角的平分线切割，两个斜面不相吻合而产生错台。 (4)使用整块木料做弯头时未仔细划线，或毛料太小，致使弯头弯度不顺。 (5)铁栏杆安装不平，扁钢不直，立杆与扁钢焊接处表面有焊疤、焊瘤。 (6)扶手底部的扁钢槽深浅不一，固定木扶手的木螺钉间距过大或螺钉规格偏小，造成木扶手不平或弯曲。 (7)木材含水率过大，木扶手码放不当造成变形。 3.
(1)木扶手底部扁钢槽太宽或太浅。 (2)木螺钉数量不够或拧得不紧，硬木扶手拧螺钉前引的孔太深，使木螺钉拧不牢。 (3)因楼梯栏杆有坡度，拧螺钉时受立杆影响，螺丝刀不能与扶手面垂直，因而造成螺钉歪斜拧不紧。 (4)栏杆扁钢上的螺钉孔未划窝，螺钉帽不能卧入扁钢内。
所用木材品种不一，加工或安装时未仔细选料，或在施工中受到污染。 3.
（1）主龙骨、次龙骨受扭折变形，虽经修整，仍不平直。 （2）龙骨吊点位置不正确，吊点间距偏大，吊杆拉力不一致。 （3）未拉通线全面调整主龙骨、次龙骨的高低位置。 （4）测设吊顶的水平线时误差过大，中间平线起拱度不符合规定。 （5）龙骨安装后，局部施工荷载过大，导致龙骨局部弯曲变形。 （6）吊顶不牢，吊杆变形不均匀，产生局部下沉： 1）吊点与建筑主体固定不牢，如膨胀螺栓埋入深度不够，产生松动或脱落；射钉松动，虚焊脱落等； 2）吊挂件连接不牢，产生松脱； 3）吊杆强度不够，或施工.中在吊杆上施加过大荷载，使吊杆产生拉伸变形现象。 （7）龙骨接头位置设置不合理，正常情况下，相邻龙骨的接头不应放在同一固定档内。
（1）未在房间四周测设造型中心线和控制线。 （2）未按设计要求布置主龙骨和次龙骨。 （3）安装罩面板的流向不正确。 3.
（1）木龙骨的材质不好，变形大、不顺直、有硬弯，施工中又难于调直；木材含水率较大，在施工中或交工后产生收缩翘曲变形。 （2）不按规程操作，施工中吊顶龙骨四周墙面上不弹水平线或水平线不准，中间不按水平线起拱，造成拱度不匀。 127034木装修及吊顶工程 （3）吊杆或吊筋的间距过大，龙骨的拱度不易调匀。同时，受力后易产生挠度，造成凹凸不平。 （4）龙骨接头装钉不平或接出硬弯，直接影响吊顶的平整。 （5）受力节点结合不严密、不牢固，受力后产生位移变形。常见的有： 1）装钉吊杆、龙骨接头时，因材质不良或钉径过大，节点端头被钉劈裂，松动不牢而产生位移； 2）吊杆和龙骨的连接未采用半燕尾梯，极易造成节点不牢或使用不耐久的弊病； 3）钢筋混凝土板下吊顶，吊筋螺母处未加垫板，龙骨上的吊筋孔径又较大，受力后螺母陷入木料内，造成吊顶局部下沉（图34-8中10）；或因吊筋长度过短不能用螺母固定（图34-8中11）,导致加大吊筋间距，受力后变形也加大； 4）钢筋混凝土板下吊顶，用射钉锚固龙骨时，射钉未射牢固或间距过大，受荷载作用后射钉松脱或龙骨下挠。 图34-8混凝土楼板下吊顶示意图 1-墙面抹灰层；2—压条；3一吊顶面板；4-吊顶木龙骨；5―预埋木砖；6一木吊杆；7—主龙骨；8一垫块；9-单螺母吊筋（正确作法）；10—吊筋螺母未加垫块（错误作法）；11—吊筋过短（错误作法）；12双螺母吊筋（正确作法）
（1）面板在使用过程中受温度和湿度影响，特别是某些人造板材和半成品，因材质不均匀，各部分吸湿程度不同，易产生凹凸变形。 （2）钉装板块时，板块接头未留空隙，出现变形后没有伸缩余地，会加重变形程度。 127234木装修及吊顶工程 （3）对于较大板块，钉装时板块与龙骨未全部贴紧；钉装从四角或四周向中心顺序排钉，板块内就会产生应力使板块凹凸变形。 （4）吊顶龙骨分格过大，板块产生挠度变形。
（1）吊顶龙骨安装时，未拉通线找直和套方控制不严；吊顶龙骨间距分得不均匀；龙骨间距与板块尺寸不符等。 （2）未按先弹线，然后按线钉装板块或压条的顺序操作。 （3）明缝板块吊顶时，板块截得不方、不直或尺寸不准。
（1）设备专业与装饰专业施工配合欠妥，导致施工安装后衔接不好。 （2）确定施工方案时，工序安排不合理。
（1）操作不认真，主、次龙骨未调平。 （2）选用材料不配套，或板材加工不符合标准。 （3）固定螺钉的排钉钉装顺序不正确，多点同时固定，引起板面不平，接缝不严。 3.
（1）罩面板由于固定不牢，局部脱落产生下挠变形。 （2）吊杆安装前未弹分格线，导致吊杆间距偏大或忽大忽小等，或吊杆不符合要求。 （3）龙骨与靠墙端部悬挑偏大，致使吊顶在使用一段时间后，出现明显挠度变形。 （4）次龙骨间距偏大，导致板面变形挠度过大。 （5）固定螺钉与石膏板边的距离大小不均匀。 （6）次龙骨铺设方向不是与板长边垂直，而是顺着罩面板长边铺设，不利于螺钉排列。 3.
（1）没有预先按设计要求制作标准板块样板；或虽有标准样板，但因板块加工精度不高，偏差较大，致使孔、花排列不均。 （2）钉装板块时，板块拼缝不直，分格不均匀、不方正，造成孔、花排列不均。
<1）水平标高线控制不好，误差过大。 （2）安装金属板条时，龙骨未调平就进行安装，使板条受力不均匀而产生波浪形状。 （3）在龙骨上直接悬吊重物而发生局部变形。这种现象多发生在龙骨兼卡具的吊顶 127634木装修及吊顶工程 形式。 （4）吊杆不牢，引起局部下沉。吊杆本身固定不合理、松动或脱落；吊杆不直，受力后拉直变长。 （5）板条自身变形，未经矫正即安装，产生吊顶不平。
（1）板条切割时，切割角度控制不好。 （2）切口部位未经修整就安装。 3.
（1）安装前对金属板的色差未进行仔细挑选，出现色泽不一。 （2）金属板按照轧制或辐花方向一致的原则进行安装，使其反光效果不一。
（1）内墙抹灰时基层清理不干净，混凝土基层不进行毛糙化处理，混凝土表面沾有油污、脱模剂等。 （2）抹灰墙面浇水不透、浇水不均匀，干湿不等。 （3）配置砂浆用的水泥安定性不合格；砂子含泥量超标，使用细砂、土砂等。 （4）砂浆停放时间过长，结硬后又加水拌和使用，降低了砂浆的强度和粘结力。 （5）基层墙面偏差过大，没有事先找平处理.出现抹灰层厚薄不一，有的局部一次找补太厚，出现抹灰层坠裂纹或干缩性裂纹；有的局部抹的太薄水泥还未全部水化形成水泥石即失水干燥，出现开裂甚至龟裂；厚薄交界处也会因收缩不一而开裂。 （6）抹灰操作时不按要求分遍成活，合并抹灰做法，一次抹灰层太厚出现坠裂或干缩裂纹。 （7）墙体异体材料交界处墙面和超厚部位，不按要求加设抗裂网片，未采取抗裂措施。 （8）不按设计要求的配合比配制砂浆，随意加大水泥用量，加大配合比；结合层、中 35.1内墙抹灰1283 间层、面层使用同一配合比的砂浆，增加了砂浆的硬脆性开裂的几率。 (9)气候干燥季节，对新抹灰层不及时养护，出现失水性收缩裂缝。 (10)秋冬交替季节，无防冻措施，抹灰层表面干燥，内部潮湿，出现冻胀，解冻时出现冻胀性空鼓开裂，或粉化、脱落。 (11)强赶工期，主体未完成或刚完成，未经落载时效即进行抹灰，出现落载变形裂缝。
（1）基层处理不当，抹灰时浇水不透或不浇水。 （2）门窗框安装不当、固定不牢、固定点不符合规定要求。 （3）抹灰操作不当，框背后塞填不严密，使两侧的抹灰断档（图35-1）。 （4）门窗口预留洞口尺寸过大，洞口偏中，出现边框与墙之间的间距过大（＞3cm）,抹灰时不分层成活， 一次抹灰太厚，又不按要求增加抗裂措施。
墙内暗敷管槽开槽不正确；敷管后对管槽填抹砂浆的方法不正确。 3.
（1）过人洞等预留洞口堵砌时不认真，不按要求操作。 （2）堵砌后不经落载，随堵砌随抹灰；抹灰不按规定分层涂抹，接槎处不加设抗裂网。
（1）护角抹灰单薄、量小，抹灰前浇水不透，抹灰后未浇水养护。 （2）违规操作，一遍成活。 （3）使用的1：2水泥砂浆，配合比太大，强度太高；表面刮抹素灰膏压光。 （4）先抹护角，后抹墙面，出现与墙面抹灰后的砂浆刚性接槎裂缝。 （5）对规范误读，出现错误要求是产生通病的根本。
（1）抹面层砂浆时底层灰太干燥，抹压赶光时即出现皴裂现象，干燥后软裂纹明显；在抹面层砂浆时，使用砂浆配合比太大（＞1：1）,使用砂子太细，在抹压赶光过程中，表面提出的素水泥浆太厚，形成面层素浆层，环境干燥，抹灰后又得不到及时养护，在干燥过程中出现软裂纹；面层砂浆太薄，抹灰后迅速失水也会出现面层的辙裂。 （2）有些地区在抹面层砂浆时，习惯刮抹素水泥膏或2：8〜3：7水泥：石灰膏拌和成的混合灰膏做面层，干燥后出现软裂和皴裂卷皮。
（1）基层清理不干净，有油污、隔离剂等影响砂浆粘结的隔离物；使用砂浆配合比不当；底层砂浆与基层粘结不牢。 （2）预制楼板安装时支座端没有坐浆，楼板出现三点着地的现象，使楼板负荷后出现扭转，产生顺板裂缝。 （3）未使用补偿收缩混凝土灌缝.混凝土强度太低；板缝内不按标准加设板缝配筋。 （4）安装时板缝过小，清理不干净，灌缝不密实，影响楼板的整体性，相邻楼板不能共同工作，出现单块弹性变形,产生顺板裂缝；或灌缝后，混凝土未达到强度即上人操作或堆放荷载。 （5）楼板质量不合格，强度不足，或张拉应力不足，放张时间过早等都会引起楼板使用后出现顺板裂缝。 （6）抹灰时使用了存放时间过长，已结硬后再加水拌和的砂浆。 （7）抹灰时不分遍，一次抹灰太厚，出现坠裂性空鼓、脱落。 （8）抹灰后楼板使用不当，或抹灰工序与地面施工工序颠倒，对楼面敲击振动，使楼板受到过大振动，在外力的作用下,使顶板抹灰脱落。
（1）抹灰前没有按规矩找方、挂线做灰饼；未对墙体超差大的部位进行修补；对混凝土局部胀模部位未剔除找平；阴阳角抹灰不用拐尺找方控制；做灰饼间距太大，离阴阳角太远。 （2）一次抹灰厚度太厚，或基层材质不一样（如砖与混凝土），吸水程度不同出现干湿差异；压光时掌握火候不好，砂浆未收水即进行压光，或基层浇水不均匀，干湿不等，对较湿部位抹压时赶压出凹坑。 （3）阳角以参照物顺直，不吊线坠，或不用线板复核，抹灰后阳角随参照物偏斜。 3.
（1）隔墙板安装不稳，板端上下固定不牢，嵌缝不严，板缝拼接处不用胶泥连接，出现干挤缝拼接；板头不平、不齐，上与板顶、下与地面连接不齐，有三点着力的现象。 （2）在轻质隔墙上抹灰时，基层处理不当，对板缝未按要求加设抗裂网片。 （3）对轻质隔墙使用不当，在墙上开口、敲击、钉钉子挂物品等。
（1）水泥砂浆或水泥混合砂浆罩面抹灰时，底层灰太硬，压光跟得紧，表面赶出的素浆太厚或刮抹了水泥膏，压光时砂浆内挤压出气体封闭在素浆层内，操作人员没有及时戳破将气体放出。 （2）白灰砂浆抹麻刀（纸筋）灰罩面时,基层太湿，罩面灰跟得紧，紧跟压光，压光后易出现鼓包，且易出现明显的水光抹纹。 （3）水泥砂浆或水泥混合砂浆抹面时，砂浆未收水即进行面层压光，易出现抹纹（俗称“水光”），并影响了表面的平整度，在光线斜射下抹纹更明显，抹纹还会呈波浪状；抹灰时底层灰太干燥，面层抹灰时不浇水湿润，或浇水太少，抹灰后砂浆迅速失水，为赶光，用钢抹子在面层反复揉抹，出现无规律的且颜色较深的抹纹。 （4）淋制石灰膏时，过滤网损坏，对烧不透或过烧过火的灰、慢性灰颗粒及杂质没有过滤净；灰膏的熟化时间不足，没有熟化的慢性灰抹在墙上。 （5）使用的砂子未经过筛，砂子内含有小的土块。
（1）墙面中析出的白色絮状物，主要是在墙体干燥的过程中，由墙内随水分析出的盐碱类物质，它们生成的过程很复杂，主要来自冬期施工掺加的盐类早强剂、防冻剂,或使用了含有盐碱类物质黏土、矿物质烧制的砖，或含有盐碱类物质的砂拌制的砂浆。使用后与水泥、白灰膏中的活性材料进行反应，生成水化硅酸钙、水化铝酸钙、碳酸钙等盐类结晶物质，这些物质会随墙内水分的逸出而析出，形成白色絮状或柱状结晶体附着在墙面上。 （2）水泥水化反应生成部分NaOH和KOH,它们与水中的CaSO,等物质反应，生成NazSOi和K?S（），溶于水的盐类，以及水化硅酸钙、水化铝酸钙、碳酸钙等，随着墙体水分的逸出而迁移到建筑物的表面，滞留堆积在墙面形成白色絮状晶体物质。
<1）钢板网顶棚抹灰常用混合砂浆分遍抹灰成活。一般底层抹灰使用1：2：1混合砂 129235抹灰饰面工程 浆，或麻刀（纸筋）、水泥、白灰混合砂浆挤入网孔内，用1：°.5：4水泥石灰膏砂浆挤入底灰中，7mm厚1：3：9水泥石灰膏砂浆找平，用2mm厚麻刀（纸筋）灰或3〜5mm厚1：2水泥砂浆罩面抹平。但在施工中往往会加大水泥用量，增加砂浆的收缩率，出现裂缝，一旦裂缝成贯通性裂缝.高湿度下会有大量的水汽渗入，使钢板网受到锈蚀，对抹灰层产生胀裂，引起抹灰层脱落。 （2）钢板网顶棚有弹性，抹灰时局部用力过大，会引起后抹部位对先抹部位造成颤动，或因钢板网固定不好，抹灰后出现下挠变形，使抹灰层之间产生剪力，引起抹灰层开裂、脱壳。 （3）不按吊顶的操作工艺要求操作，吊顶使用的木材含水率过高，接头不紧，起拱不准，都会影响吊顶的表面平整，造成抹灰厚薄不匀，抹灰层较厚部位容易发生空鼓、开裂。 3.
（1）基层未处理干净，特别是内墙为白灰砂浆抹灰的墙面，对白灰砂浆污染的交接处未清理干净便进行水泥砂浆抹灰，使水泥砂浆抹在白灰砂浆基层上。 （2）小面积抹灰时往往用小容器提水湿润，浇水不透或根本未浇水湿润便抹灰，出现干膜隔离的空鼓现象。 （3）小面积抹灰未分遍成活，抹踢脚时往往是底子灰刚完成即进行面层抹灰；窗台面层未清理干净即进行抹灰，抹灰时一次将砂浆摊抹在窗台上，待砂浆收水后压光了事。 （4）小面积抹灰用灰量小，拌制的多，砂浆硬结后加水拌和使用。 （5）不按要求分遍成活，使用了水灰比大的砂浆一遍成活，造成墙裙、踢脚、窗台抹灰空鼓开裂。 （6）使用含泥量过大或细砂拌和的砂浆进行抹灰。 （7）零星单薄的抹灰不注意养护，抹灰后很快失水，造成干缩开裂、空鼓。
（1）基层处理不干净，存有浮灰和污物；浇水不透，导致砂浆因缺水而干裂；抹灰线的砂浆的水灰比过大，或砂浆配方中未加抗裂麻丝、纸筋或纤维；抹灰后没有及时养护，砂浆在硬化过程中因缺水而干裂变形。 （2）靠尺松动，冲筋损坏，推拉灰线线模用力不均，手扶不稳，致灰线变形。 （3）喂灰不足，推拉灰线模时灰浆挤压不密实，罩面砂浆稠稀不均，推抹用力不均，使灰浆表面产生蜂窝、麻面或粗糙。 3.
（1）参见35.1.1“水泥砂浆、水泥混合砂浆抹灰空鼓、裂缝”的原因分析。 129435抹灰饰面工程 （2）高温天气抹灰后遮挡不及时，受阳光暴晒，又不及时喷水养护，使砂浆出现脱水急干，特别是一些抹灰较薄的部位。 （3）分格条间距过大，单块抹灰面积过大，受温度变化影响，出现温度裂缝，或在抹灰中留有抹灰接槎，出现抹灰接槎裂纹。 （4）为了追求光滑的抹灰表面，增加水泥用量，加大水灰比，表面压光时出现一层素水泥浆.或抹面时刮抹水泥膏，出现脆裂纹；受极端天气的影响，如夏季阳光直射墙面，使墙面温度高达50℃以上，或天气突变骤然降雨，墙面遭雨淋后骤然降温，造成墙面龟裂。 （5）秋冬交替季节外墙抹灰无防冻措施*抹灰后即受冻，特别是背阴面的抹灰。
（1）墙面设置分格条间距过大，或不设置分格条，不能一次抹完，或抹灰间歇过长，成为抹灰接槎施工缝。 （2）基层浇水不均匀，抹灰基层干湿不匀，或基层材料不一致（如混凝土、砖等），抹灰后基层吃水程度不同。 （3）抹灰工作量大，施工中使用了不同品种的或强度等级不一致的水泥；抹灰时掺加 35.2外墙抹灰1295 的外加剂（如粉煤灰、早强剂等）不是同一批次，或计量不准确。 （4）抹灰时受操作方法和环境的影响，导致抹灰颜色差异。 3.
（1）参见35.1.11“抹灰层析出白色絮状物”的原因分析。 （2）卫生间使用时漏水，污水泅入墙内，然后蒸发，使污水内的尿碱和墙体内其他水化碱性物质滞留在墙面上，这些碱性物质不但使墙面变色.还对墙面产生腐蚀作用。 （3）使用了含碱量较多的土或煤砰石烧制的砖，或使用了带有碱性物质的砂浆，砌后经日晒雨淋，水分逸出墙体蒸发，将其内部的盐、碱类物质带出，这些物质成结晶体滞留在墙面上，使墙面变色。 （4）由于混凝土和砂浆、砖等墙体材料中有大量的空隙，具有透水性，易受外部环境的影响，吸收外界介质（空气、空气中的水分、雨水等），这些介质含有大量的有害物质，进入其内部化合后再逸出，也会加剧起霜析碱的产生。 （5）建筑物使用中因女儿墙底部水平裂缝渗漏水，也会造成渗漏处的泛碱。 129635抹灰饰面工程
<1）主体施工时控制手段差，混凝土安装构件或现浇构件偏差过大；窗口预留洞偏差大，事前不检查纠偏，不进行工序交接，造成施工误差过大。 （2）砖混结构的主体结构砌筑时游丁走缝，造成上下窗口竖直方向随着偏移。 3.
（1）弹外墙分格线时，因凸出外墙的柱、垛较多，拉通线有困难，过渡点不精确；墙面较长，拉线不紧、弹线操作不规范；量取分格线高度时操尺有误、读数误记，两人两边操作，配合不协调。窗间墙弹线时窗台还未补齐，抹灰时补抹窗台不一致，同一窗台左倾右斜，使窗台左右与分格线相交处出现错口；当抹窗上楣时，也会因操作不一致出现与分格条相交错□的问题。 （2）抹灰完成后，起出米厘条的方式不对。起出后对缺损部位修补不到位；米厘条粘贴时未吃透水，有变形；或米厘条短，接头太多等。 （3）米厘条涂墨时，墨汁质量差、涂墨部位太湿，涂抹后墨水外沟至墙面。 3.
（1）外墙的窗台、阳台、压顶、雨棚以及凸出外墙的腰线等部件的装饰施工没有按规范要求：上面做泛水坡度，下面设滴水线（槽）。 （2）外墙饰面不平整或毛面易积尘土，经雨淋后（尤其是小雨）尘土成为泥浆顺墙流淌在墙面上，污染墙面。 （3）落水管接口承插反向、不严、破损,落水口或落水管堵塞，出现漏水、溢水污染墙面。 3.
（1）外墙抹灰前对脚手架眼、墙面模板支撑洞眼等孔洞未按规定堵塞严密。 （2）门窗口框安装时，框与墙之间的间隙未用防水材料堵塞严密；用聚氨酯发泡有断档处；窗台作法不符合要求，坡度小，外高内低，倒泛水。 （3）砖混结构的外挑檐、外挑构件安装（浇筑）后，根部砌砖砂浆不饱满；外墙抹灰、外墙保温操作顺序颠倒。 （4）外墙砌体操作质量差，砂浆不饱满、有透明缝。
（1）砂浆稠度不稳定、空压机丁作压力不移定、喷嘴U在有变化，以及喷涂距离、角度不一致等，都会造成花纹大小不一致。 （2）喷涂前基层浇水湿润不一致，基层材料不一致，吸水程度有差异（如混凝土与砖基层）；局部喷涂时间过长，喷涂量过大；不及时向喷斗内加砂浆，喷斗底部的稀水泥浆喷至墙面上，均会造成局部出浆、流淌。 （3）脚手架搭设不符合喷涂要求，造成离墙太近的部位斜喷、重复喷涂；在接槎处喷涂时不进行遮挡或遮挡不严，成活部位溅上浮砂等，都会造成明显接槎。
（1）使用不同批、不同品种的水泥以及掺合料掺量不准，都会对砂浆颜色有影响。 （2）所用砂子不是同一产地，色泽不一；石灰膏细度不同,稠度有差异、掺量不 一O （3）基层材质不同，干湿程度有差异，造成喷涂后的墙面干湿快慢程度不同，会使墙面颜色深浅不一致。 3.
（1）基层空鼓、开裂参见35.2.1“外墙空鼓、裂纹、剥落”的原因分析。 （2）在抹水泥石子灰浆前，没有在基层上刮抹素水泥浆结合层或刮抹不均匀或漏刮;基层干燥，刮水泥浆后没有紧跟抹石子罩面灰。 （3）水泥石子浆太稀，底子灰太湿不吃水；水泥石子浆过厚，抹水泥石子浆后产生滑坠；操作质量差，反复冲刷，增大了罩面砂浆的含水量，造成坠裂、空鼓。 （4）水泥石子浆放置时间过长，水泥已结硬后再加水拌和使用。 3.
（1）石渣使用前没有过筛筛选、未进行清水清洗，保管不善，清洗后又遭污染。 （2）石子砂浆拌和时，投料顺序颠倒。 （3）墙面分格条规划不当，米厘条粘贴不当，分割块过大，给喷刷造成困难。 （4）底子灰干湿程度不一致，过干或过湿。 （5）水刷石喷刷操作不当，过早或过晚；喷头离墙距离和角度掌握不准，喷雾不细；有风天气喷刷时未对已成活的部位进行遮挡。 （6）喷刷时间过长，不是循序渐进逐次推进，新手操作，熟练程度差。 （7）面层只用钢抹子抹压，未用辐杠短压即进行喷刷，钢抹子面积小，石子浆软，抹压会出现明显抹纹，顺光观察时更甚。 3.
（1）底子灰在阴、阳角处的垂直度和平整度差。 （2）抹阴阳角石子浆面层时操作不当。 （3）阴角抹面层石子浆时.一次成活，事先不弹垂线。阴角处因操作受限拍打不平，出现钝角，影响墙角的顺直；喷刷时两面墙交叉污染。 （4）抹阳角面层石子浆时，抹完上节，抹下节时一般将靠尺紧贴在上节的阳角上，一是靠尺垂吊有偏差，不垂直；二是靠尺贴在上节有凸出墙面的石粒上，靠尺与墙面出现缝隙；三是用铁抹子抹压下一节的石子浆时，往往浆液挤入上一节的石子缝隙中，墙面冲洗后，使上下节接槎处出现不平、错槎、大角垂直度偏差等质量通病。阳角处喷洗时操作方法不当，不是骑角喷刷，喷刷不耐心；用水壶冲洗时水流过大过猛等，造成阳角处掉粒露浆。 （5）抹阳角时，不用反正杆贴法，出现抹灰厚度压槎黑线。 3.
（1）参见35.1.11“抹灰层析出白色絮状物”的原因分析。 （2）水刷砂一般是由砂中筛选出的砂豆，表面沾有含有碱性物质的泥土未洗干净。 3.
（D使用了不同批号或不同品牌的水泥；选用石子品种不好，有杂质。 （2）石子清洗不干净，没有集中配料，级配石子拌和不均匀，配合比不统一，计量不准确，材料保管不好，混入杂质。 （3）彩色水磨石使用了合成颜料；颜料计量不准确，搅拌不均匀。 （4）未选用合适的磨石，酸洗不干净，上蜡不好，选用石蜡不好。 3.
（1）石子浆拌和不匀。 （2）石子浆料稠度不均匀或稠度过大，抹压不实，用滚子辐压时加石子不均匀。 （3）面层粗磨后刮水泥素浆不严密，未达到强度即进行二遍磨石，将素水泥浆磨出。 3.
（1）水磨石表面不平整，使分格条显露不均匀，高处显露，低处掩埋。 （2）水磨石分格条选用材料不正确，选用了易脆断的材料（如玻璃条）。 （3）分格条镶嵌不牢固，镶嵌方法不正确。 （4）分格条镶嵌时拉线不紧，上石子浆时操作不当，使分格条受到机械碰撞变形。 （5）未掌握好开磨火候，开磨太晚,石子浆强度太高，磨不动。 3.
(1)基层遭污染清理不干净，基层表面光滑未毛化，影响底子灰与基层的粘结。 (2)抹底灰时浇水过多或不足，不均匀；抹底子灰不分层找抹，一次抹灰过厚或过薄不均，或部分脱水过干，形成空鼓。 (3)斩剁时，斧刃太钝，操斧用力过大，诱发面层与底灰、底灰与基层空鼓。
(1)水泥石子浆掺用颜料计量不准确，石子浆拌和不均匀；原材料选用不一致；使用了人工合成颜料，使用后褪色。 (2)剁斧的斧刃锋利程度不同，剁出的斧痕不一致。 (3)新手操斧，操斧不稳，技术欠佳。 (4)饰面在斩剁过程中或斩剁完成后立即用水冲刷。 3.
(1)斩剁前不弹线，斩剁无依据；斩剁新手操作，操斧方法不规范。 (2)剁斧不锋利，用力轻重不均匀。 35.7节能抹灰1307 （3）多人操作无统一交底，操作手法不一致，所用剁斧规格不一致。 3.
（1）节能施工新工艺多数人还不熟悉，不了解其工作原理，把节能抹灰当作一般抹灰。施工过程控制中要求不严格，检查无标准。 （2）胶浆材料价格较贵，施工单位为降低成本，偷工减料。 （3）胶浆抹灰时一般使用吊篮脚手架，而胶浆多为人工提料，操作工人为减轻劳动强度，有意识进行薄抹。 （4）胶浆应分两次抹成，第一次薄抹灰后,在薄抹灰层上敷设抗裂网片，并用锚栓与墙基层进行机械连接，然后进行第二遍胶浆抹灰，将抗裂网片置于两层抹面胶浆中间。但在抹灰时由于交底不细，要求不严，缺少中间检查，舟现随意性操作，把网片直接敷设在基层上抹灰覆盖。 （5）网片敷设时绷得不紧，出现褶皱，胶浆薄抹灰时无法严密覆盖。 3.
（1）胶粉聚苯颗粒保温砂浆材料密度低，材料本身较松散，与基层粘结能力差，抹灰完成后受振动易与基层分离。 （2）基层表面清理不干净，有油渍或浮尘、松散层、混凝土脱模剂等隔离物。 （3）抹灰前未涂刷界面底漆。 （4）抹胶粉聚苯颗粒或保温砂浆时不按节能标准要求施工，未敷设耐碱玻璃纤维网格布（或后热镀锌电焊网片），或敷设不正确。 3.
（D花岗石结晶相对较粗,不如大理石致密，其吸水率为0.2%〜1.7%,抗渗性能还不如普通水泥砂 浆。水斑是花岗石（尤其颜色较浅、结晶较粗的）饰面的特有现象，因此,花岗石板块安装之前，如不作专门的防碱处理,其病害难以避免。 （2）镶贴砂浆析出的Ca（OH）z（氢氧化钙）是硅酸盐系列水泥水化的必然产物，如果花岗石板块背面不作防碱处理，镶贴砂浆析出的Ca（（）H）z就会跟随多余的拌和水，沿石材的毛细孔游离入浸，板块拌和水越多，移动到砂浆表面的Ca（OH）z就越多。水分蒸发后，Ca（（）H）z就积存在板块里面。 （3）混凝土墙体存在Ca（OH"，或在水泥中添加了含有钠Na-的外加剂，如早强剂NazS（）3、粉煤灰激发剂NaOH、抗冻剂NaNC）3等。黏土砖土的成分就含有钠Na+、镁Mg?’、钾K、钙Ca"、氯C「、硫酸根SOT、碳酸根COT等离子（在西北地区、滨海盐碱地带、内陆盆地等盐渍土地区最为严重）；在烧制过程中使用煤，又提高了黏土砖体的SOr含量。上述物质遇水溶解，会渗透到石材毛细孔里或顺板缝流出。 （4）花岗石饰面目前国内仍多沿用传统的密缝安装法，形成“瞎缝”。规范规定，花岗石的接缝宽度（如设计无要求时）为1mm,室外接缝可“干接”，用水泥浆填抹，接缝 131436板（砖）饰面工程 图36-2外部环境水入侵与防治（a）入侵通道；预防措施 不能防水，因此干接缝的水斑最为严重；也可在水平缝中垫硬塑料板条，用水泥细砂砂浆勾缝，但其防水效果差；如用油性腻子嵌填板缝，也由于板缝太窄小，嵌填困难，防水效果仍不好。如果饰面不平整，板缝更容易进水，见图36-2（a）。 （5）离缝法镶贴的板块，嵌缝胶质量不合格或板缝不干净。嵌缝后，嵌缝胶在与石材的接触面部位开裂或嵌缝胶自身开裂，或胶缝里夹杂尘土、砂粒，出现孔眼。 （6）外墙饰面无压顶板块或压接不合理（如不压竖向板块），雨水从板缝侵入。 （7）饰面与地面连接部位无防水措施，地面水（或潮湿）沿墙体或砂浆层侵入石材板块内。
由于墙体、板缝、板面无防水措施或施工有缺陷，雨雪入侵，溶解并带出里面的氢氧 131636板（烤）饰面工程 化钙Ca（（）H）z，其一部分渗透到石材里面•成为水斑;另一部分顺板缝流出，进而变成析白流挂（详见36.1.1“板块长年水斑”的原因分析）。从板缝流出的Ca（OH）2溶液与空气中二氧化碳CO2起化学反应生成不溶于水的白色沉淀物碳酸钙CaCO：,,此外，空气中还可能有二氧化硫SO?、三氧化硫S（%等酸性气体存在，它们将分别与Ca（OH）2反应，生成亚硫酸钙和硫酸钙。其水分蒸发后，便在板缝及其下的板面上留下白色结晶体，形成“白胡子”。由于室外石材镶贴必须使用硅酸盐系列水泥基料的镶贴砂浆，因而白色的Ca（OH）z析出是必然的，但其表现形式有三，即水斑和析白流挂可能同时发生于 图36-4花岗石板缝析白流挂示意图室外同一墙面，也可能只有水斑而无析白流挂（当板缝防水严密时），也可能只有析白流挂而无水斑（当花岗石材质密实或颜色很深时或板块已作防碱、防水处理，仅板缝入水）。
（1）板块外形尺寸偏差大，加工设备落后或生产工艺不合理，以及操作人员不认真，导致石材制作加工精度差，质量很难保证。 （2）弯曲面或弧形平面板块，在施工现场用手提切割机加工，尺寸偏差失控,造成板块厚薄不一，板面凹凸不平，板角不方正，板块尺寸超过允许偏差。 （3）施工无准备，对板块来料未作检查、挑选、试拼，板块编排无专项设计，施工标线不准确或间隔过大。 （4）干缝（或密缝）安装，无法利用板缝宽度适当调整板块加工制作偏差，导致面积较大的墙面板缝积累偏差过大。 （5）操作不当。采用粘贴法施工的墙面，基层找抹不平整。采用灌浆法（挂贴法）施工的墙面凹凸过大，灌浆困难，板块支撑固定不牢，或一次灌浆过高，侧压力大，挤压板块外移。
（1）板块石材不是来自同一山头，而是东拼西凑，有明显色差，或虽是同一山头，也存在色差。选择花岗石时，对杂色斑纹、石筋石胆以及裂隙等缺陷未注意剔除。石材出厂前，板块未干燥即行打蜡。 （2）饰面不平整，相邻板块高低差过大，用打磨方法整平，擦伤镜面或着色面。 （3）订货不明确。对有花纹要求的花岗石板块，订货单不明确，厂方未按订货图纸要求加工，或运至施工现场后未检查或试拼，就可能出现花纹杂乱无章。 （4）镜面花岗石反射光线性能好，对光线和周围环境比较敏感，加上人的不同视角，造成观感效果上的差异，甚至得出相反的装饰效果。
（1）板块材质局部风化脆弱，或加工运输过程中造成隐伤，安装前未经检查和修补。 （2）计划不周或施工无序，在饰面安装之后又在墙上开凿孔洞，导致饰面出现犬牙和裂缝。 （3）墙、柱上下部位，板缝未留空隙，结构受压变形；或大面积墙面不设变形缝，受环境温度变化，板块受到挤压；轻质墙体未作加强处理，墙体干缩开裂。 （4）花岗石板镶贴在外墙面或紧贴厨房、厕所、浴室等潮气较大的房间时，安装粗糙，板缝灌浆不严，侵蚀气体或湿空气侵入板缝，使连接件遭到锈蚀，产生膨胀，给花岗石板一种向外的推力。
（1）基体（或基层）、板块底面未清理干净，残存灰尘或脏污物.未用界面处理剂处理基体表面。 （2）粘贴（或灌浆）砂浆不饱满.或砂浆太稀,强度低，粘结力差，干缩量大，砂浆养护不良。传统的镶贴砂浆为1：2（或1：2.5）水泥砂浆，用料比较单一（水泥和砂），采用体积比等，无粘结强度的定量要求和检验.因而粘结力较差。 （3）板块现场钻孔不当，太靠边或钻伤板边；或用铁丝绑扎固定板块，日久锈蚀。 （4）石材防护剂涂刷不当，或使用不合格的石材防护剂，板背面变光滑，削弱了板块与镶贴砂浆的粘结力。 （5）板缝不能防水，雨雪入侵，板块背面的粘结层、基体（或基层）发生冻融循环、干湿循环，又由于水分入侵，诱发析盐，水分蒸发后，盐结晶体积膨胀，又会削弱砂浆的粘结力。
（1）板块出厂（或安装）前，石材表面无专门的防污染处理，进场后又无物理性能和外观缺陷检验。花岗石原材料中若含有较多的硫铁矿成分，板块会因硫化物的氧化而变色。另外，花岗石锯切加工如用钢砂摆锯，钢砂的锈水在加工时会渗入花岗石结晶体之间，造成石材污染。在研磨过程中也会因磨料含杂质渗入石材而引起污染，日后出现锈斑。 （2）板块包装采用草绳、草袋（或有色纸箱），遇潮湿或雨水，流出黄褐色或其他颜色液体浸入板块里，发生黄渍等。 （3）传统的板材安装是用熟石膏临时固定、封堵，但是由于安装后板缝中的熟石膏不易从板缝中清理干净，残留石膏日后经雨水冲刷流淌，严重污染表面，尤其是外墙饰面脚手架已拆除，不易再进行表面清洁。也有采用麻丝、麻刀灰、厚纸板等封堵接缝的，在强碱作用下，可能产生黄色液体。 （4）嵌缝用的防水密封胶，有些品种可腐蚀石材表面，或与石材成分发生呈色反应，造成板缝部位石材污染、变色。 （5）长年水斑、析白流挂造成，详见36.1.1“板块长年水斑”和36.1.2“板缝析白流挂”的原因分析。 （6）成品保护不良。由于石材板块的镶贴顺序是由下而上进行，在镶贴过程中就可能 36.1花岗石墙面1323 受到污染，在后继施工过程中，板块受水泥砂浆、涂料、污液、电焊火花等污染或损伤，又未及时清洗（电焊灼伤极难复原）。在使用过程中，受钢铁支架、上下水管铁锈水污染或酸碱类化学物品、有色液体污染。 （7）环境污染。空气中的二氧化硫SO2、三氧化硫SO；、二氧化碳CO?等酸性气体或酸雨等侵蚀。
参见36.1.3“饰面不平整，接缝不顺直”的原因分析（D〜（4）。 3.
参见36.1.4“饰面色泽不匀，纹理不顺”的原因分析。 3.
参见36.1.6“空鼓脱落”的原因分析。
（1）板块出厂（或安装前），石材表面未作专门的防护处理。 镶贴砂浆 图36-8植入钢筋销挂石材 36.3室外面砖（外墙砖）墙面1329 （2）大理石是一种变质岩，主要成分碳酸钙（CaCO3）约占50%以上，杂有不同的其他成分则呈现不同的颜色和光泽，例如白色含碳酸钙、碳酸镁，紫色含镒，黑色含碳或沥青质，绿色含钻化物，黄色含铭化物，红褐色、紫色、棕黄色含镒及氧化铁水化物等。大理石中一般都含有许多矿物和杂质，在风霜雨雪、日晒下，容易变色和褪色。在五颜六色的大理石中，暗红色、红色最不稳定，绿色次之。白色大理石的成分比较单纯,杂质较少，性能比较稳定，腐蚀速度也较缓慢。环境中的腐蚀性气体，如空气中的二氧化硫，遇到潮湿空气或雨水时能生成亚硫酸，然后变为硫酸，与大理石中的碳酸钙发生反应，在大理石表面生成石膏。石膏微溶于水，且硬度低，使磨光的大理石表面逐渐失去光泽，变得粗糙晦暗，产生麻点、开裂和剥落。 （3）施工过程中受污染和损害，使用期间受墙壁渗漏，铁件支架、上下水管锈水，卫生间酸碱液体侵蚀污染。参见36.1.7“墙面污染”的原因分析。
（1）设计图纸缺乏细部大样，说明不详，外墙面横竖凹凸线条多，立面变化大，疏水不利。 （2）墙体因温差、干缩产生裂缝，尤其是房屋顶层墙体和轻质墙体。砌体灰缝不饱满・用侧砖砌筑，砂浆饱满度差等，防水性能会更差。此外.空斗砖墙、空心砌块、轻质砖等墙体的防水能力也较差。 <3）饰面砖通常靠板块背面满刮水泥砂浆（或水泥浆）粘贴上墙，靠手工挤压板块，砂浆不易全部位挤满，特别是4个角不易饱满，留下渗水空隙和通路。 （4）有些饰面层要求砖缝疏密相间，即由若干板块密缝拼成小方形图案,再由横竖宽 36.3室外面砖（外墙砖）墙面1331 缝连接组成大方形图案（即“组合式”）。其密缝粘贴的板块形成“瞎缝”，板块接缝无法勾缝（只能擦缝），因此，“组合式”的面层最容易渗漏。 （5）卫生间室内瓷砖采用密缝法粘贴、擦缝，但它无大凹缝，有利于疏水。条形饰面砖勾缝处是一凹槽.于疏水不利，滞水从缺陷部位渗漏人墙。 （6）外墙找平层一次成活，由于一次涂抹过厚，造成抹灰层下坠、空鼓、开裂、砂眼、接槎不严实、表面不平整等毛病，成为藏水空隙和渗水通道。有些工程墙体表面凹凸不平，抹灰层超厚。另外，楼层圈梁（或框架梁）凸出墙面或墙体表面凹凸不平，以及框架结构的填充墙墙顶与梁底之间填塞不紧密等，也会发生抹灰裂缝，造成滞水、藏水和渗水。 （7）夏热冬冷地区应用抗渗砂浆找平层，但有的墙面找平层设计采用1：1：6水泥混合砂浆，防水性能差。 （8）不少工程用普通水泥加水的净浆作勾缝材料，不仅会增多Ca（OH）z等水溶成 分，而且硬化后的收缩率也大。净浆硬化以后,隙或在净浆与面砖之间产生缝隙。
(1)金属门窗外框与洞口采用弹性连接，安装节点见图36-11,门窗外框与墙体的缝隙采用矿棉条或玻璃棉毡条分层镶塞，缝隙外表留5〜8mm深的槽口填嵌密封材料。由于只有一道防水，如果密封膏质量没有保证，或填嵌不密实，或无预留槽口(嵌缝膏厚度不足)，清理不干净，密封膏粘结不牢，或保护门窗框的临时性塑料薄膜未清除干净，雨水便可能从缝隙渗入。 (2)部分地区的铝合金门窗框采用水泥砂浆材料塞缝，如图36-12,为保护铝框，在铝材与砂浆接触面范围内作防腐处理或满贴厚度大于1mm的三元乙丙橡胶软质胶带。但是先安框后塞砂浆的作法，铝框凹槽难以填塞密实；而先填砂浆后安框的方法，与墙体预留洞口有接槎缝隙.固定扇的窗框无凹槽，与墙体之间的缝隙更难填塞密实。由于门窗框周边砂浆填缝难免干缩，是雨水渗漏的薄弱环节。 窗下框 图36-11金属门窗安装节点填嵌密封材料作法 图36-12铝合金门窗安装节点水泥砂浆材料塞缝作法 (3)推拉窗框的凹槽泄水措施不力，门窗框四角未作防水处理。 (4)门窗顶部鹰嘴坡度小或滴水线凹槽浅，起不到截水作用；窗框安装未考虑与饰面砖缝的配合，有时为了板块对缝或避免切割，致使外窗台坡度小或与窗框高差少(甚至饰 133436板（砖）饰面工程 面砖与窗框齐平）。窗台基体用的黏土砖是透水材料。 （5）门窗框安装过程中，临时用于调平固定的木块，在饰面施工前未取出，仍然留在缝隙里。
（1）找平层平整度差。 （2）板块不方正，板面翘曲。 （3）传统的密缝粘贴，板缝积累偏差过大。 （4）板块编排无专项设计，施工标线不准确或间隔过大，施工偏差过大。 （5）砌砖、饰面施工是在外脚手架上分层分段进行的。有时室外各楼层之间的横竖线角不顺直（甚至错位），拆了脚手架才发觉。其原因可能是吊线（或挂线）被风吹动或意外触碰；或受外墙脚手架或墙面凸出物（腰线、雨篷）等阻碍，上下不能通线，施工时只顾本层线角，未考虑整幢楼房从上到下的横竖线角。 3.
（1）粘贴工程无专项设计，施工心中无数。 （2）主体结构或找平层几何尺寸偏差过大,贴标线（宜使用水平仪、经纬仪）均挂小麻线, 如果找平层挂线、贴饼、冲筋以及面砖粘容易受风吹动和自重下挠的影响；如果檐 口长度大，厚度小，而滴水线或滴水槽的截面尺寸更小；如果檐口边线几何尺寸偏差大,而面砖的规格尺寸是个定数，粘贴要求横平竖直，形成矛盾。如果基体（基层）尺寸偏差大，要保证滴水线的功能和截面尺寸，面砖就难免到处切割；若要饰面砖横平竖直，则滴水线（槽）的截面尺寸和功能难以保证。 （3）施工无预见性，门窗框安装标高、腰线标高不考虑与大墙面的砖缝配合，窗台、雨篷等凸出部位宽度不考虑能否整砖排版粘贴。 （4）因外墙脚手架或墙面凸出部位（雨篷、腰线等）障碍影响，各楼层之间上下不能通线（挂线）。施工时只顾本层或本施工段的横竖线角，未考虑整幢楼房从上到下的横竖线角。 （5）竖向阳角的45°角砖，切角部位的角尖（刃脚）太薄，甚至近乎刀口；或角尖远 小于45°,粘贴时又未满挤水泥砂浆（或水泥净浆），阳角粘贴后空隙过大。竖向阳角若采用“海棠”角形式，其底胚侧面全部外露；若加浆勾缝（尤其是平缝），角缝还会形成一根粗线条，都会影响外观。详见图36-15。 （6）非整砖切割粗糙，边角破损。
（1）同一编号（同色号）不同炉批产品的呈色有较为明显的差异，如果发生混批，就会出现影响观感的色差。 （2）不重视板缝的设计，施工板缝粘贴宽窄不一，勾缝深浅不一或使用不同的品种、批号的水泥勾缝。用水泥净浆糊缝或水泥砂浆不坚持“二次勾缝”，水泥净浆或表层浮浆最容易先开裂、后析白，或水泥浮浆表层局部脱皮。 （3）用稀盐酸清洗墙面，板缝砂浆表面被酸腐蚀，留下伤疤。 （4）“金属釉”的釉面砖（即“金光砖”）反光率好，如果粘贴的平整度差，反射的光泽零乱，加上距离远近、视线角度、阳光强弱、周围环境不同*观感（装饰效果）会有差异，甚至得出相反效果。 3.
（1）基体未清理干净或表面太光滑。 （2）基体材料强度低（如轻质墙体），或因基体自身干缩变形开裂（轻质墙体尤其多见），致找平层粘结不牢。 （3）基体构造措施失当或失效，如砖墙漏放拉结钢筋，填充墙填塞不紧，致使接槎部位变形开裂，找平层局部空鼓，未设置伸缩缝。 （4）混凝土表面比较光滑，或使用含有憎水成分的脱模剂,润湿比较困难。若基体界面处理失当,如仅将混凝土基体表面凿毛，人为因素太多，常常因凿点稀疏和肤浅而使粘结失败；又如用108胶水泥细砂砂浆喷或甩到混凝土基体表面作毛化处理，但是108胶不耐水，固化成膜后仍可被水溶解.使砂浆强度降低。 （5）施工粗糙，墙体表面垂直度、平整度偏差大，使找平层总厚度超过20mm；或施工操作中，一次抹灰过厚，抹灰层下坠，空鼓开裂。 （6）水泥安定性不合格，或水泥砂浆强度低（如大量掺入黏土、石灰膏）。由于找平层养护要求较高，若使用矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥等，早期强度低，加上干缩量较大，毛病更多。 （7）抹灰前基体未洒水湿润，或找平层砂浆无湿养护，找平层砂浆不能正常水化。或墙面湿润后水迹未干即行抹灰，界面间隔着一层水膜或稀浆。 （8）夏季太阳直射，墙上的水分容易蒸发，若遇湿度小、风速大的环境，水分蒸发更快，致找平层砂浆严重失水，不能正常水化,砂浆强度大幅度降低，找平层与基体形成“两张皮”。
（1）找平层表面不干净或不够粗糙。 （2）找平层表面不平整，靠增加粘贴砂浆厚度的办法调整饰面的平整度，造成粘贴砂浆超厚，因自重作用下坠而粘结不良。 （3）粘贴前，找平层未润湿或饰面砖未浸泡，表面有积灰，砂浆不易粘结,而且干燥的找平层和面砖会把砂浆里的水分吸干，粘贴砂浆失水后严重影响水泥的水化和养护。 （4）板块临粘贴前才浸水，未晾干就上墙，板块背面残存水迹，与粘结层砂浆之间隔着一道水膜，严重削弱了砂浆对板块的粘结作用。粘结层砂浆如果保水性不好，尤其水灰比过大或使用矿渣水泥拌制，其泌水性较大，泌水会积聚在板块背面，形成水膜。如果基层表面凹凸不平或分格线弹得太疏，或采用传统的1:2水泥砂浆粘结，砂浆水分易被基层吸收，若操作较慢，板块的压平、校正都比较困难，水泥浆会浮至粘结层表面，造成水膜。 （5）板块背面砂浆填充不饱满。 （6）夏季太阳直射，墙上的水分容易蒸发（若遇湿度小、风速大的环境，水分蒸发更快）,使粘结层砂浆严重失水.不能正常水化,粘结强度大幅度降低。 （7）对砂浆的养护龄期无定量要求，板块粘贴后，找平层仍有较大的干缩变形；勾缝过早，操作时挤推板块，使粘结层砂浆早期受损。 （8）粘贴砂浆为1：2水泥砂浆，成分单一，无粘结强度的定量要求和检验。如果水泥、砂质量不好，配合比不当，稠度过大，养护不良，则粘结力无保证。 （9）未设置伸缩缝，受热胀冷缩影响。 （10）墙体变形缝两侧的外墙砖，其间的缝宽小于变形缝的宽度,致使外墙砖的一部分贴在外墙基体上，另一部分则骑在变形缝上，受温度、干湿、冻融作用，发生空鼓脱落。
（1）外部环境水或雨雪渗入。冬季，渗入的水分在粘结层、找平层部位结冰冻胀；春天融化，冻融作用使砂浆结构变松,粘结力削弱甚至破坏。 （2）基层的水泥砂浆强度太低，水泥过期失效，砂含泥量过大，搅拌砂浆时水泥用量过少，抹灰前砖墙未浇水。用素水泥浆粘贴面砖。素水泥浆没有骨料，干缩性、脆性大、粘结力小，是造成脱落的一个原因。 （3）板缝对接不良•雨雪入侵。出现整块脱落的工程，多是发生在饰面砖密缝粘贴的 134436板（砖）饰面工程 墙面上，而离缝粘贴并满勾缝的外墙面砖则不脱落或少脱落。女儿墙檐口、雨篷、窗台、阳台栏板等具有上平面和水平阳角的部位以及水落管出水口的下部等易发生问题，主要原因是角部板缝对接不良，上平面易积存雨雪水，这些水分渗入缝隙中，经热胀冷缩和冻融循环，面砖便开始脱皮、脱落。 （4）饰面砖吸水率过大。釉面面砖是多孔材料，由于毛细管的作用，水会被吸到砖坯中去，水在0℃以下时结冰，体积增大。釉面砖越密实，吸水率就越小或不吸水，就可能不产生冻害。反之吸水率越大，冻害就越严重。 （5）不重视施工环境。当室外气温低于0℃时，无可靠的防冻措施，致使砂浆上墙后冻结,不能正常水化。
参照36.1.7“墙面污染”和36.3.1“墙面渗漏”的相关内容。
（1）陶瓷锦砖单块尺寸小，粘结层厚度小（3〜4mm）。每次粘贴一联。如果找平层表面平整度和阴阳角方正偏差稍大，一张牛皮纸上十数块（或数十块）单块就不易调整找平。如果用增加粘结层厚度的方法找平面层，则陶瓷锦砖粘贴之后，由于粘结层砂浆厚薄不一，饰面层很难拍平，同样会产生不平整现象。 （2）陶瓷锦砖单块尺寸小，板缝多如密网。每联之内，有十几个锦砖单块（甚至几十个单块），如果材料外观质量不合格，靠揭纸之后再拨正板缝，难度很大，效果未必好。因此，联与联之间的接缝宽度必须等同线路宽度，否则，联与联之间也会出现板缝大小不 36.4室外陶瓷锦琢（陶瓷马赛克）墙面1347 均匀、不顺直现象。 （3）脚手架大横杆（平杆）步距过大，头顶部位操作困难，视角有限；或间歇施工缝留在大横杆附近（甚至紧挨脚手板），操作、视线困难增多。 （4）参见36.3.4“饰面不平整，缝格不均匀、不顺直”的原因分析。 3.
参照36.4.2“饰面不平整，缝格不均匀，不顺直”的原因分析。根据玻璃马赛的特点尚有下列原因造成。 （1）玻璃马赛克表面有光泽，反光性能好。若粘贴平整度差，反射的光线零乱，在阳 图36-25玻璃马赛克外形特征 （2）陶瓷锦砖背面及侧面都整齐方正，粘贴后较易拍平拍实。但玻璃马赛克露明面大，粘结面小，且背面呈凹形和带有棱线条，四周边呈斜角面，见图36-25。又由于玻璃材料透明度高，不吸水，表面光滑，不易粘贴，边角部位易缺棱掉角，所以在外墙粘贴时比之陶瓷锦砖施工 困难，如果粘结层砂浆过薄，背面八字缝中砂浆填抹不匀，粘贴后拍平拍实不匀，或敲拍次数不够，容易产生表面不平整，玻璃马赛克歪扭、空鼓、脱落、颜色深浅不一等质量 问题。 （3）玻璃马赛克产品尺寸偏差较大，缺楞掉角也较多。外观缺陷和理化性能不合格的产品，粘贴时更容易拍碎。玻璃材料脆性大，抗拉强度低，若找平层开裂，玻璃马赛克容易顺着找平层裂缝而开裂。 3.
（1）详见36.3.6“饰面色泽不匀”的原因分析。 （2）玻璃马赛克表面有光泽，粘贴时平整度差，反射光泽零乱，影响美观。 （3）玻璃马赛克呈半透明，使用粘结层砂浆颜色不一致，贴好后透底出来的颜色也深浅不一，甚至会出现一团一团不均匀的颜色。 （4）门窗框周边及预留洞口，工作量小而烦琐，又处于施工后期，找平层施工才1〜2d（甚至当天）往往即行粘贴，致使找平层上的普通水泥分子扩散、渗透到白水泥粘结层上，不久玻璃马赛克板缝部位便出现深浅不一的灰青色斑（或色带），且清洗不掉。 （5）片面追求粘贴速度，玻璃马赛克揭纸后，墙面撒干水泥吸水，使白水泥干粉粘附在饰面上，刷水和擦缝时又未能将之清理干净。日后，饰面出现一片片的花白，若经风雨淋洗，花白还会扩散。 （6）擦缝时满涂满刮，水泥浆将玻璃马赛克晶体毛面填满，擦洗不干净、不及时而失去光泽。 （7）施工时用脏污的棉纱头擦拭玻璃马赛克表面，使玻璃马赛克和接缝砂浆都受到污染。雨天施工还可能受其他脏水污染。
（1）与普通不用水房间同样设计,对墙面无防水要求。 （2）参见36.3.1“墙面渗漏”的原因分析。 （3）采用轻质墙体或墙体构造措施不当，墙体变形开裂，拉裂找平层、防渗层（甚至拉裂瓷砖）。 （4）墙面找平层施工质量差（如空鼓、开裂、强度低），或无防渗处理。蹲台、隔板、洗手盆等与墙体接槎的阴角部位未先作防水处理。 （5）施工管理落后，穿墙管道无预留孔洞、预埋管，现划现凿，损坏墙体、找平层、瓷砖。穿墙管道渗漏（尤其接头在墙内）。 （6）传统的密缝粘贴，形成“瞎缝”，板缝几乎无法塞进砂浆，仅在板缝表面用水泥擦平缝，板缝仍是渗漏通道。
（1）瓷砖饰面无专项设计，盲目施工。 （2）瓷砖外观尺寸偏差较大。 （3）墙体、找平层不平整、不垂直。 135436板（砖）饰面工程 （4）采用传统的密缝粘贴方法，板缝砂浆嵌填困难，一部分板缝有砂浆，一部分无砂浆，粘贴面积越大，板缝的积累偏差也越大。 3.
36.6室内瓷砖(内墙砖)墙面1355 (1)参见36.3.5“饰面出现破活，细部粗糙”的原因分析。 (2)瓷砖饰面工程无专项设计，细部无节点大样图；大面积粘贴之前无样板间，盲目施工，问题发现太晚。 (3)墙面凸出物、管线穿墙部位用碎砖粘贴，瓷砖切割无合适的专用工具。 (4)先安装管道后粘贴瓷砖，管道的支、托架及穿墙位置未能合理安排，最后只好将瓷砖碎割粘贴墙面，出现较多“破活”。 (5)先粘贴瓷砖后安装管道，管道支、托架及穿墙无专用钻孔工具，靠手锤打凿，使套割尺寸过大，不吻合，又使墙面瓷砖受到振动产生开裂、空鼓。 (6)开关、插座套割出现尺寸过大，开关、插座面板盖不上，露黑边。 3.
（1）参见36.1.6“空鼓脱落”、36.3.7“找平层剥离破坏”、36.3.8"粘结层剥离破坏”和36.3.9“面砖墙面冻融破坏”的原因分析。 （2）瓷砖粘贴前浸泡时间不够，造成砂浆早期脱水或浸泡后未晾干，粘贴后产生浮动自坠。 （3）粘贴砂浆厚薄不匀，砂浆不饱满，操作过程中用力不均。砂浆收水后，对粘贴好的瓷砖进行纠偏移动，造成饰面空鼓。 （4）粘贴砂浆质量差。采用传统的密缝粘贴，板缝无砂浆。 （5）瓷砖本身有隐伤，进场验收把关不严。
（1）参见36.3.10“墙面污染”的原因分析。 （2）瓷砖运输保管过程中遇雨水，受草绳、纸箱等有色液体污染。 （3）瓷砖质量不好，材质松脆，吸水率大，其抗拉、抗压、抗折性能均相应下降，由于瓷砖吸水率和湿膨胀大，因此产生内应力而开裂，详见图36-29。 （4）瓷砖在运输、操作中造成隐伤,加上湿膨胀应力作用，出现裂纹。 （5）瓷砖材料质地疏松，施工前浸泡不透；粘贴时，粘结砂浆中的浆水或不洁净水从瓷砖背面进入砖坯内，并从透明釉面上反映出来，造成瓷砖变色。 （6）轻质墙体未加强处理，因墙体干缩开裂引发瓷砖开裂。图36-29卫生间瓷砖 （7）瓷砖质量差，油污、有色液体甚至苔葬等侵入瓷砖的裂纹实例示意 135836板（砖）饰面工程 坯体内部。
（1）不干硬： 调配油灰腻子使用的配合比（重量比）为：石膏粉：熟桐油：水=20：7：50。其中，石膏粉和熟桐油都有干硬性，两者的重量都能够影响油灰腻子的干硬性。即配制油灰腻子时，只要有一种不合格，都可能导致油灰腻子不干硬。 （2）卷皮： 1）拌和腻子时，水分加得过多； 2）被涂物面比较潮湿，刮上去的腻子粘附不牢； 3）在底漆太光滑的平面上刮腻子。 （3）开裂、起泡、脱落： 1）木材尚未充分干燥； 2）板缝粘接不严密或梯眼安装不当； 3）施工时有大风或物面受烈日暴晒； 4）腻子填刮得太厚；腻子中填充料过多，胶粘剂太少，腻子干燥缓慢；此外，腻子附着力差，也易造成开裂、起泡和脱落；腻子中石膏和水的用量过多，易发脆，继而开裂；配制硝基腻子时，增韧剂用量不适当，腻子干后收缩、开裂。 （4）塌陷： 1）头遍腻子未干就刮二遍腻子； 2）腻子填坑时，一次用量太多，腻子干燥后收缩，引起凹陷。 3.
（1）基体物面上有油污、松脂疤、胶水印等未处理干净。 （2）在做露木纹的清水活时，没有将白坯上残余的腻子打磨干净；嵌过腻子的面上和木嵌过腻子的面上吸收颜色和油分不一样，涂刷后显出斑疤（腻子疤）；砂磨技术不佳，未顺木材纹理而是随意打磨。 （3）在白坯面上嵌填的虫胶漆过浓，腻子中的颜色深于底色而留有明显填疤；或涂刷时，反复多刷。 （4）在白坯面上润水粉色，木纹孔隙受到水分影响而膨胀、伸缩，引起底色花斑；在白坯面上涂刷水色,不均匀或揩擦不到均会留有痕迹，砂纸擦痕过深等经上色后也会留痕迹。
（1）木质不均匀，对着色料吸收不一，或着色时揩擦不匀，尤其深色重复涂刷；酒色染色后色彩鲜艳，但容易发生色调浓淡不匀现象；涂过水色后，木面遭湿手触摸；或水洒，留下痕迹；操作不当，如配料不均匀，涂刷不均匀，或出现明显接槎。 （2）在上色后的物面上批刮着色腻子，由于腻子中所含的水分多、油性少而引起白坯面上填嵌腻子的颜色深于批刮腻子。最忌在着色腻子中任意加入颜料及体质颜料，引起色漆的底漆与面漆不一。
（1）油漆中加稀释剂过多，降低了油漆正常的施工粘度，涂料不能很好地附着在物体 37.1溶剂型建筑涂料工程1365 表面而流淌下坠。 （2）涂刷的漆膜太厚，聚合与氧化作用未完成前，由于涂料的自重造成流坠。 （3）施工环境温度过低，湿度过大；或漆质干性较慢，也易形成流坠。 （4）使用的稀释剂挥发太快，在漆膜未形成前已挥发，造成油漆流平性能差，而形成漆膜厚薄不均；或使用的稀释剂挥发太慢，或周围空气中溶剂蒸发浓度高，油漆流动性太大，也容易发生流坠。 （5）在凹凸不平的物体表面上涂刷油漆，容易造成涂刷不均匀，厚薄不一致，较厚部位的油漆容易流坠；物体表面处理得不彻底，有油、水等污物，油漆涂刷后不能很好地附着在物面上而自然下坠。 （6）物体的棱角、转角或线角的凹槽部位、较链连接部位，没有及时将这些不明显部位上的涂漆收刷，常因油漆过厚而造成流坠。 （7）选用的漆刷太大，刷毛太长、太软；或涂刷油漆时蘸油太多，均易造成油漆涂刷厚薄不均，较厚部位自然下坠。 （8）喷涂油漆时，选用喷嘴孔径太大，喷枪距离物面太近或距离不能保持一致；喷漆的气压太小或太大,都容易造成漆膜不均匀而自然下坠。 （9）涂料中含重质粉料（如红丹粉、重晶石粉等）过多；搅拌不均匀，颜料研磨不均匀；颜料湿润性能不良，也会使油漆流坠。 （10）涂刷油漆后的平面，油层较厚，未经表干即竖立放置，自然下坠。 （11）仿铝板幕墙氟树脂涂料粘度过低，涂膜较厚；施工气温高,涂料本身干燥速度慢，在成膜过程中的流动性较大；基层表面凹凸不平，表面处理不好，含有油和水；基层的棱角和凹槽处施工时积聚的涂料过多；喷枪喷嘴距离喷涂面距离掌握得不均匀；稀释涂料时使用的稀释剂挥发速度较慢或较快。
（1）油漆过稠，涂刷时漆膜太厚，致使漆膜氧化作用仅限于表面，漆膜内部聚合进行缓慢，内层漆膜长时间不能干燥。如厚的亚麻仁油制的漆，涂在阴暗处发粘可长达数年。 （2）前遍漆未完全干透，又涂刷第二遍漆，造成面漆干燥结膜，而底漆不能固结，使漆膜长时间柔软不干固。 （3）催干剂使用不适当，品种不符，数量过多或不足。催干剂虽能加速油基漆类的干燥，但是涂层的干燥速度并不与催干剂的用量成正比。当超过一定数量之后，干燥速度反而要下降（表面结膜封闭，里层干得慢），同时还会造成涂膜发粘或起皱等毛病。涂料贮存过久，催干剂被颜料吸收而失效，造成漆膜不干结。 （4）底漆中含有较多蜡质会使硝基漆出现慢干和发粘，虫胶漆中加有超过10%的松香溶液或乙醇度数不高，也会使硝基漆面出现慢干与发粘。 （5）在雨雾、潮湿、严寒、阴暗、烈日暴晒等恶劣气候条件下施工，都能影响漆膜的干燥。涂刷天然漆时，周围潮气过小（大气过分干燥），易造成漆膜慢干或回粘。 （6）物体表面不干净，有蜡、油或盐等附着在基层上，涂漆后易产生慢干或回粘。旧漆膜上附着大气污物（硫化物、氮化物），致使正常干燥的涂料涂在旧漆膜上干燥很慢，其至不干。 （7）涂料中含有半干性或不干性油质；涂料采用了挥发性很差的稀释剂，如煤油等，或溶剂中含杂质过多；清漆熬煮时，熬炼时间不够或硬树脂局部受热分解，都会影响漆膜的干燥。 （8）涂料贮存过久或未密封，涂料中溶剂已挥发，涂料接触空气逐渐氧化聚合而胶化。如果使用这种涂料，虽加入稀释剂后能够进行涂饰，但漆膜不易干燥，容易回粘。 （9）涂饰油漆时，周围环境含有酸、碱、盐或其他化学气体，也影响漆膜干燥。 （10）水泥砂浆等基层未完全干燥，就进行油漆，造成漆膜长期不干或脱落。木材潮湿，气温低，涂漆时表面似乎正常，气温升高时有回粘现象；这是因为木材本身有木质素，还含有油脂、树脂油精、色素、氮化物等，会与油漆产生作用。
（1）涂料在调制过程中，研磨不够、用油不足等，都会产生漆膜粗糙；有的涂料调配时细度很好，但涂刷后即出现斑点，如酚醛与醇酸清漆，混色漆中蓝色、绿色及含铁蓝等涂料容易产生粗糙。 （2）涂料调制搅拌不均匀，或贮存时产生凝胶，油漆变质，过梦（或筛）不细致•将杂质污物混入涂料中；调配涂料时，产生的气泡混在漆内未经“破灭”即施工，尤其在天气寒冷时，气泡更不容易“破灭”，漆膜在干燥过程中即产生粗糙。 （3）误将两种以上不同性质的漆混合，干燥快的漆即刻发生粗糙，有的在涂完后才发现漆膜表面粗糙。用喷过油性涂料的喷枪喷硝基涂料时*溶剂将旧漆皮咬起成渣带入硝基涂料里。 （4）施工环境不清洁，空气中有灰尘；刮风时将砂粒等飘落于涂料中，或沾在未干的漆膜上。 （5）涂刷油漆前，物体表面打磨不光滑，灰尘、砂粒未清除干净。 （6）漆桶、刷子等工具不洁净，油漆表面沾有漆皮或其他杂物；油漆底部有灰砂，又未经过梦（或筛）就使用，都会使漆膜粗糙。 （7）使用喷涂方法时，枪口小、气压大，喷枪与物面距离太远，温度较高，漆粒未到达物面已开始干结，或将灰尘带入油漆中，使漆膜产生粗粒。 （8）油漆在储存过程中出现“返粗”现象，涂刷前没有很好的过滤掉“返粗”的颗粒，涂刷后粗颗粒浮在表面导致漆膜粗糙。 （9）涂料施T过程中，环境条件较差，在涂料干燥固化前环境中的粗大灰尘颗粒落在漆膜表面，导致漆膜粗糙。 （10）仿铝板幕墙氟树脂涂料在储存和使用过程中混入杂质，使用前没有过滤；涂料中混入水分，颜料颗粒凝聚变粗；调整涂料粘度时稀释剂加入过多。
（1）涂料中含桐油太多，炼制聚合不佳的清漆，或含有沥青成分的黑磁漆，往往漆膜尚未流平而粘度已经增稠，出现皱纹。夏季高温，醇酸磁漆涂刷稍有不均匀，就起皱。 （2）两层漆膜干燥速度不同。刷涂时或刷完后遇高温或太阳暴晒，以及催干剂加得过多，或调和漆中加入过量的镒、钻催干剂，使漆膜内外干燥不均匀，油漆表面提早干燥结膜而内部尚未干燥，就会形成表面皱纹。干性快的油漆和干性慢的油漆掺合使用，干性快的油漆先干，结成漆膜；而干性慢的油漆则慢慢结膜。对于长油度的涂料，如防锈漆、油性调和漆尤为显著。 （3）在长油度漆膜上，加涂短油度漆膜，也会产生皱纹。 （4）在涂料中使用挥发快的溶剂，要比挥发慢的溶剂易于产生皱纹。 （5）底漆过厚，未干透或粘度太大，漆膜表层先干结成膜，隔绝了下层和空气的接触，致外干里不干而形成皱纹。 （6）油漆涂刷不均匀，造成漆膜薄厚不匀，尤其是物面基层不平滑的凹陷部位、边棱、较链部位油漆积聚过多，厚处起皱皮。 （7）仿铝板幕墙氟树脂涂料的粘度过高，或涂膜太厚；施工后涂膜受到太阳光的直接曝晒。
（1）在喷涂时，漆的粘度过大，压力太高，喷嘴太小，喷枪与物面距离远近不合适，以及施工温度太高或太低，都会使漆膜来不及流平就干燥而形成橘皮。 （2）涂料处于静止液态的膜层中，由于高挥发溶剂急剧挥发，产生强烈对流电流，这种电流膜层破裂成小穴，未及二度流平表面已经干结，造成粗糙橘皮弊病。
（1）耐水性差的涂料用于浸水物体的涂饰，采用的油性腻子未完全干燥或底漆不干就涂面漆，石膏凝胶中的水或底漆膜中残存的溶剂受热蒸发，腻子和底漆中的水分和溶剂气化时为外罩的漆膜所遮挡，逸散不出，从而形成气泡。对于面漆结膜较快的涂料，由于膜下封底的溶剂要逸出而产生气泡。 （2）喷涂时，压缩空气中含有水蒸气，与涂料混在一起；涂刷的漆粘度太大，涂刷时夹带的空气进入涂层，在漆膜干燥过程中不能随溶剂挥发，干燥成膜后保留在漆膜中的溶剂汽化引起漆膜产生气泡。 （3）施工环境温度太高，或日光强烈照射使底漆未干透，遇到雨水又涂上面漆；底漆干结时，产生气体将面漆膜顶起。在强烈的日光下涂刷油漆，涂层涂得太厚，表面的油漆经暴晒干燥，热量传入内层油漆后，油漆中的溶剂迅速挥发，造成漆膜起泡。 （4）底漆涂饰不好，留有小的空气洞，当烘烤时空气膨胀，也会将外层漆膜顶起。油 137237建筑涂饰工程 漆品种使用不当，如醇酸磁漆涂于浸水材料表面；漆膜过厚，与表面附着不牢，或层间缺乏附着力。在多孔表面涂漆时，没有将孔眼填实，在油漆干燥过程中，孔眼中的空气受热膨胀后鼓成气泡。 （5）木质面上的油漆涂层出现气泡： 1）未风干木面的木材含水率超过15%就容易起泡，室外朝阳部位和室内热源附近尤为明显。当气温达到露点后木材中的水分会冷凝，也会使漆膜形成小泡。 2）已风干的木面含水量虽低，但潮气仍会从木面的某些部位渗入形成气泡。与砖、混凝土接触的木材端、接缝、钉孔及刮抹不好的油灰都容易吸潮，室外的木面即使有防雨措施，由于吸入大量的潮气，已风干的木面也会引起气泡。 3）涂料涂刷在树脂含量较高的木面上（特别是未风干的新木面上），受到高温影响后，树脂会变成液态，体积增大形成压力将漆膜鼓起形成气泡或将漆膜顶破流出树脂。 4）有些硬木面，如橡木表面有许多开放的管孔，涂刷涂料时易将空气封闭在管孔内，受热时空气膨胀鼓起使漆膜产生气泡。 5）使用带水的油刷涂刷或漆桶内有水或涂刷面上有露水等，都可使涂层形成潮气产生气泡。 （6）新砌砖石、混凝土、抹灰面上漆膜出现气泡： 1）在含水率较高的新墙面上涂刷非渗透型涂料易产生气泡，特别是墙的两面都涂刷这类涂料，潮气会被封闭在墙体内。新砖石、混凝土、抹灰面一般都含有较高的水分，含水时间长短受环境条件影响。由于基体深处的水分缓慢地上升至表面，然后迅速蒸发，因而常常使人产生一种基层已完全干燥的假象。当非渗透性的涂层覆盖在表面上时便会产生气泡。产生气泡的时间主要与基体（基层）含水量的多少、涂膜弹性的程度、基层所受的热量及水分或潮气是否有可从其他方面逃逸的可能等因素有关。 2）水泥制品表面为多孔性并含有盐分、碱性物质的非金属材料，直接涂装油漆往往发生气泡、脱落、泛白，与涂料起皂化作用而损坏漆层。 （7）旧的砖石、混凝土、抹灰面上涂层出现气泡：是由于物面上有脏污，或由于基体（基层）内的潮气因某种原因不断上升而引起的，如防潮层损坏、室外地面高于防潮层、墙面有破损雨水渗入、给排水或空调系统有渗漏等。 （8）钢铁面上的漆膜出现气泡：钢铁构配件由于基体表面处理不当或底漆涂刷不善而产生锈蚀，含有潮气的铁锈被涂膜封闭会产生气泡。 （9）金属面漆起泡：当环境温度升高或金属基体受热后，溶剂含量较高的涂层易起泡。漆膜受热后变软，弹性变大，并可能使涂膜内的溶剂产生气体，从而产生气泡。 （10）聚氨酯漆膜出现气泡：第一道涂层中的溶剂未完全挥发即涂第二道，即涂装间隔时间不够；快速加热，溶剂挥发的速度超过涂料允许的指标；涂料在已经熟化时间较长，已处于即将固化的情况下施工；施工时有水分浸入；虫胶漆作底漆，化学反应生成CO,气体，形成气泡。 （11）仿铝板幕墙氟树脂涂料的涂膜起泡： 1）基层没有干透就进行施工，是起泡的重要原因； 2）腻子生产过程中，加入大量保水剂，腻子批刮时由于局部批刮过厚，或过分赶工期，腻子膜还没有彻底干透,残留水分过多； 37.1溶剂型建筑涂料工程1373 3）底漆未干透就遇到水，经日晒受热时会起泡； 4）涂膜与水接触，或暴露在高湿度的大气中；调整涂料粘度时稀释剂使用不当，挥发速度太快而产生气泡。
（1）基层表面太光滑或底漆光泽太高，或漆液太稀；有油污、蜡质、潮气时，漆膜在 37.1溶剂型建筑涂料工程1375 底漆表面的湿润性（附着力）差，由于表面张力使漆膜（如玻璃上抹水）收缩，产生破绽而露底。 （2）溶剂选用不当，挥发太快（如喷漆中误用了挥发性极快的丙酮八漆膜来不及流平，出现收缩现象。 （3）涂料粘度小，涂刷的漆膜太薄；在雨季、阴天、大雾等潮湿环境施工，被涂刷的物面有水分；喷涂施工时没有使用油水分离器，使空气中的水分和空压机内部的油分混入油漆，喷于物面；底漆上有水气时，刷上聚氨酯漆（水能和聚氨酯漆甲组分中的异氟酸酯基团反应而放出二氧化碳气体）等，都易产生漆膜收缩。 （4）制漆时，为了避免浮色或发花，往往加一些有机硅油，若用量过多，反而会使漆膜收缩。有的油漆颜料润湿性差，不能在基层扩展、流平成一层均匀的膜层，极易发生收缩。 （5）有些油漆品种，如环氧树脂漆在形成漆膜时容易产生溶膜（即空膜），形成“发笑”，双组分涂料调配后即进行涂刷，常常发生收缩而“发笑”。用煤油调制的涂料涂刷后，煤油会浮在漆膜的表面上，使下道工序的涂层不易粘附而“发笑”。虫胶清漆中的蜡质不溶于酒精,在虫胶漆上涂刷水色，有些部位会“发笑”。 （6）木质制品涂漆前被煤油透湿，或蜡质附于表面，蜡质上涂漆不但收缩.而且不干燥。 （7）钢铁构配件沾的机油未清除干净，渗入腻子层，涂上底漆后，机油又与底漆融合。 （8）烘干漆在第一度漆干后，涂第二度漆时，溶剂挥发速度与烘烤温度不相适应，烘干漆所用的溶剂挥发太慢或溶解性差。
（1）溶剂搭配不当，低沸点挥发性溶剂用量过多；涂漆后在溶剂挥发到初期结膜阶段，由于溶剂的急剧挥发，使漆液来不及补充空挡，而形成一系列小穴及针孔；溶剂使用不当或温度过高，如沥青漆用汽油稀释就会产生（部分树脂析出）针孔*经烘烤时则更严重。 （2）烘干型漆进入烘箱太早或烘烤不均匀，高温烘烤则更严重。 （3）施工不够细致，腻子层不光滑，未干透；底层污染；未涂底漆或二道底漆，急于喷面漆。 （4）施工环境湿度过高，喷涂设备油水分离器失灵带有水分，喷涂时水分随压缩空气由喷嘴喷出，也会造成漆膜表面针孔，甚至起水泡。喷嘴距物面距离太远，压缩空气的压力过大，都容易出现针孔。 （5）硝基漆面配制涂料的稀释剂不佳，含有水分，挥发不均衡；涂刷或喷涂操作不佳，厚薄不一致。 （6）聚氨酯漆面出现针孔： 1）被涂物或涂料、溶剂中含有水分；木材的含水率过高；腻子或底漆未完全干透；水分与聚氨酯发生化学反应放出二氧化碳,使漆膜形成针孔； 2）填孔不良，如没有将木材表面的导管槽填实，涂刷封闭底漆时未刷匀，没有干透，空气从木材中逸出； 3）涂料中加入低沸点溶剂或干燥剂过多； 4）漆膜太厚，而表面结膜太快，致使外干内不干，溶剂挥发时易使漆膜出现针孔。 （7）仿铝板幕墙氟树脂涂膜的涂料粘度过高,施工时气温较低或涂料搅拌后静置的时间短，仍有残存气泡；低沸点溶剂用量大，涂膜表面干燥后内部没有完全干透；喷枪口径小，喷涂压力过大，喷枪喷嘴距离喷涂面距离太大；涂料中有水分，空气中有灰尘；在发汗和油垢的表面施工涂料。
（1）漏刷是施工马虎或偷工减料。 （2）透底的一般原因是在调配涂料时，加入过多的稀释剂，破坏了涂料的粘度；调配涂料时搅拌不均，密度大的下沉；没有严格按操作工艺标准进行涂刷，任意减少涂刷遍数,使涂层太薄。硝基漆固体含量低.遮盖力差。 （3）清漆透底一般是在木器上出现，主要指边沿棱角、嵌刮钉眼等部位露出白木。其原因多是在白木打磨时未将边沿棱角打秃，或钉眼等部位折断的木刺没有用凿子刮净等造成。这些部位的漆膜，容易被砂布或水砂纸打磨掉，造成露白。 （4）色漆透底是由于在刷底、面不同颜色的色漆时，面漆太稀，涂刷过薄；或底漆与面漆的颜色有明显区别时，只刷一遍面漆。 137837建筑涂饰工程 (5)喷漆透底是因为喷漆过薄或喷枪移动速度不匀，来回喷涂间隔较大使漆液不能均匀地分布，造成透底。 3.
(1)油色存放时间较长，颜料下沉，造成上部浅下部深；操作时，未搅拌均匀，涂刷颜色较深部位，覆盖木纹而呈现浑浊。 (2)木材质地不同，着色不均匀，一般木质软者易着色，硬着不易着色。 (3)操作技术不熟练，重复涂刷部位颜色深；刷毛太硬或太软也容易造成色泽不一致。
(1)涂料流平性差易产生刷纹，如由铅白、红丹和亚麻油制作的涂料。 (2)涂料贮存时间较长，遇水形成乳化悬浮体，使涂料粘度增大呈假厚状态；涂料中挥发性溶剂过多，挥发太快，或涂料的粘度较大等，涂刷后漆膜来不及流平而表面迅速成 37.1溶剂型建筑涂料工程1379 膜；底层物面吸收性过强，油漆涂刷后即将被吸干，涂料在干燥前即失去流平性而留下刷纹。 (3)与猪鬃混合使用的油漆刷及尼龙或其他纤维的刷毛不仅易产生刷纹，还不易涂层刷匀。 (4)涂刷技术差，涂刷方法不正确也会产生刷纹，如漆刷倾斜角度不对，收刷方向杂乱，间隔时间过长。基层过于粗糙或面积过大，漆刷太小，毛太硬，刷不开，也易产生刷纹。 (5)磁性漆比油性漆易显露刷纹。硝基漆和过氯乙烯漆等涂料干燥过快，使漆膜来不及刷匀就已拉不动刷子，造成刷纹明显。 (6)刷涂环境温度过高，醇酸漆来不及流平，表面就已结膜。
(1)使用稀释剂过多，或稀释剂溶解力差，致使涂料里面的胶状物不能全部溶解而析出。稀释时，先出现浑浊，最后胶状物析出，虽尽力搅拌也难于溶解,此种现象在清漆中较多见，如硝基漆类使用过量苯类溶剂稀释，或硝基漆中误加了松节油；环氧树脂漆类用汽油稀释等。 (2)色漆析出的胶体能与颜料结成硬块；稀释硝基漆中的硝化棉有一定限度，超过限度即析出；虫胶清漆吸入水分，酒精不断挥发，也会析出。 (3)两种不同色漆相配时，由于所用的两种色漆基料不同，如醇酸漆和硝基漆相配调色，也会析出、沉底、浮色。
(1)树脂含量较少的亚麻仁油或熟桐油漆膜容易“发汗”。 (2)施工环境潮湿、黑暗或湿热，使漆膜表面凝聚水分，通风不良更易发生。 (3)表面干燥的清漆膜，打磨后成为无光漆膜，但过几小时后光泽还会恢复，这是由于氧化未完成；或长油度漆未能从底部完全干燥所致。 (4)金属表面的油污未除尽；或旧漆面的残余石蜡、矿物油等处理不彻底，涂饰硝基漆后透入旧漆膜，使旧漆膜重新软化。
(1)底层使用了干燥极慢的材料。如大漆腻子批刮物面后，在这种物面上无论涂刷水色、油色或酒色，即使刚刷后的颜色很均匀，但经0.5h左右，大漆的黑斑腻子部位的颜色就会全部显露于漆面。涂过沥青的物面再刷油漆，漆面上会出现沥青的痕迹。 (2)底漆未彻底干燥就涂面漆。喷涂硝基漆时，溶剂的溶解力强，下层的底漆有时透过面漆，使面漆颜色污染。 (3)刷底漆前，未清除物面上的油污、松脂、红汞、染料等，又未用虫胶漆封闭即刷油漆，致使漆膜渗色。 (4)底漆是深色，或含有染色，而面漆是浅色，特别是硝基漆渗色现象更严重。 37.1溶剂型建筑涂料工程1381
（1）油脂漆膜、醇酸漆膜以及由干性油改性的一些合成树脂漆膜，未经高度氧化和聚合成膜之前，一旦与强溶剂相遇，底漆膜就会被侵蚀而肿胀；尤其是面漆厚时，则底层漆膜很容易被上层油漆中的溶剂所溶胀、鼓起。如底漆用油性酚醛漆，面漆用硝基漆，则硝基漆中的溶剂就会把酚醛漆咬起，并与原附着的基层分开。 （2）底漆未完全干燥就涂面漆，面漆中的溶剂极易将底漆溶解软化，引起咬底。醇酸漆含有较强溶剂，如果第一遍漆未充分干燥，即进行第二遍涂饰，则第一遍漆膜往往也会发生咬底。 （3）涂刷面漆时，操作不迅速，反复涂刷次数过多，也能使底漆膜被溶解咬起。 （4）使用漆片液（虫胶漆）或硝基漆等涂刷，易产生咬底现象。 （5）底、面漆不配套，也会发生咬底。
涂料中颜料密度及粉粒大小不同，重的下沉，轻的上浮；颜料的湿润性不好，与液料不易混合。
（1）被涂表面多孔或相当粗糙，经涂布有光漆后，不能显出光亮。再加一度漆也难以增强光泽。 （2）虫胶漆和硝基漆，必须在平整光滑的底层上经过多次涂装，才有光泽，若只涂1〜2遍是不会显出亮光的；大漆中加熟桐油量过少，也会使漆膜呈半光或无光状。 （3）木质表面没有用清漆封底，面漆内的油分陆续渗入木材的细孔中。 （4）涂料中混入了煤油或柴油，由于煤油和柴油对涂料的溶解能力差，易使涂料变粗，使漆膜呈半光或无光。 （5）稀释剂用量过多，降低了固体分的含量，涂刷次数又少，达不到应有的厚度，造成漆膜没有光泽。 （6）使用含颜料过多的色漆涂装，涂装前没有搅匀。 （7）几种不同性能的油漆混合涂装，或是硝基清漆内加入过多的防潮剂，引起漆膜失光。 （8）施工环境不好，被涂物面有油污、水分，或气候潮湿，施工环境温度太低，施工场所尘埃太多或在干燥过程中遇到风、雨、煤烟等，漆膜也容易出现半光或无光。特别是桐油涂膜，如遇风雨、煤烟熏后，很容易失光。 （9）底漆及腻子未干透就刷面漆,造成失光。 37.1溶剂型建筑涂料工程1383 （10）使用耐晒性差的油漆，漆膜经日光暴晒，很快就会失去光泽。 3.
（1）漆膜受紫外线、氧化、水气、腐蚀性气体、化学药品的作用，使颜料颗粒失去涂料的粘附力。如果时间不长，漆膜粉化提早出现，是涂料质量不佳，成膜物质含量不足，或施工调配涂料时稀释剂加得过多，导致涂层过薄；也可能是因为漆膜所处的环境较恶劣。 （2）在封闭不充分、吸收能力较强的物面上涂涂料。 （3）在室外暴露的部位使用高色料醇性涂料，在室外使用室内涂料。如环氧漆的耐化学药品、耐溶剂性能较为突出，但用于室外时，环氧漆不耐紫外线照射，会出现粉化。
（1）挥发性涂料在干燥过程中有大量溶剂挥发，由于挥发速度快，漆膜表面的温度迅速降低，如果这时空气湿度高于70%,空气中的水蒸气就会凝结在漆膜表面。水与溶剂互不相容，久而久之涂层就变成白色雾状，这种现象叫做“发白”（泛白）。当施工环境的 138437建筑涂饰工程 温度过低,或压缩空气中含有水蒸气，也容易发白。发白这类病状是硝基漆、虫胶漆中一种特殊现象.因为这两种涂料是依靠大量溶剂来溶解的挥发型涂料。另外，醇酸漆中加入含钻催干剂也易发白。 （2）在阴雨大或冬天，使用漆片液（虫胶漆）涂刷，由于含有低沸点溶剂及稀释剂：或涂料未干前受到烟熏，或水蒸气凝结在涂膜中，油漆干后易产生“倒光”。 （3）广漆（熟漆）施工，操作技术不熟练，或没有掌握生漆的性能，面漆没有理通，漆内水分没有充分蒸发就理平自干；施工时湿度太大（如雨季），空气中的水分积聚在漆面上而产生白色雾状，甚至整片发白。 （4）木材的含水率过大或墙体不干；喷（刷）油漆的工具不干燥，施工时水分混入油漆内，会使漆膜局部发白。 （5）木材基体含有吸水的碱性植物胶；金属表面有油渍,喷涂硝基漆后，产生发雾或微白。 （6）虫胶漆的漆膜受热发白。
（1）在尚有局部未干燥的物面上涂装面漆，导致漆膜干后光泽不匀。 （2）涂刷较厚的醇酸漆时，由于刷涂不匀，又没有迅速地将漆堆刷开，形成漆堆部位的光泽好，其余部位的光泽差，整体看光泽不匀。 （3）刷虫胶漆、硝基漆和其他干燥较快的面漆时，在漆膜上回刷的次数过多，或用过稀的涂料在来不及刷匀时,漆膜表面已干，或喷涂时喷枪移动速度不匀，漆膜干后出现光泽不匀。 （4）打蜡上光不当，如打砂蜡时*反复擦某一局部造成光泽不匀。
（1）在结合面搭接前边缘已经干结，主要出现在顶棚和大面积墙面上；室内温度过高，干结过快；空气流动过快加速干燥；T件表面孔隙过多，引起参差不齐的下陷。 （2）油漆开桶后没有充分搅拌均匀就进行涂刷或喷涂，涂料中的消光剂主要沉积在桶底。因此，上部涂料中含主要成膜物质过多，漆膜呈有光。
（1）用于调配铝粉、铜粉的清漆中含酸，酸会与铝、铜起化学反应，使铝粉、铜粉表面失去光泽，时间一长，由于各种化学作用，阳光暴晒，或大气污染，使漆膜变黑。 （2）大漆存放时间不够，漆性尚未稳定；用煤油作溶剂；漆液中混入有机酸盐、无机酸盐，或是错用颜料，也会使漆膜永远呈黑色，显得晦暗。
（1）木材含水率较高，制成成品后，木材逐渐干缩变形。 （2）底漆涂膜太厚，未干透就涂面漆，或是用长油度的油漆作底漆，罩上短油度的面漆，两种漆膜的收缩力不一样，会因面漆的弹性不够而开裂，厚的部位收缩更大，漆膜开裂后甚至会露出底漆。 （3）室内用油漆或短度油漆（如环氧或干性酚醛、沥青等）被用于室外涂装，因其抗紫外线性能不良，使用不久即会开裂。 （4）涂料质量差，如采用低粘度硝化棉制造的硝基漆缺乏耐久性和耐候性，或因未经耐候性、耐光性良好的合成树脂进行改性。大漆本身含水率高，或大漆中掺入了水分，未充分刷理等。 （5）用漆时未搅拌均匀，下层含颜料多的部位易出现裂纹。 （6）制漆时加入过量的挥发成分或催干剂，造成开裂。在硝基漆调制的过程中，稀释剂使用不当也会引起类似状况。 （7）施工操作技术差，出现刷纹，“漆谷”成为薄弱环节。 （8）漆膜受外来因素影响，造成开裂。如日光强烈照射，温度高、湿度大，漆膜受冷热而伸缩，水分吸收蒸发穿透作用频繁等。使用期保养不当也会造成类似病态。如紫外线对硝 37.1溶剂型建筑涂料工程1387 基漆膜有极大的危害，长期暴晒，硝基漆中的硝化棉成分逐步分解，脆性增大使漆膜龟裂。 (9)仿铝板幕墙氟树脂涂料的头道漆未干透前就涂二道漆；涂膜太厚，未干透；涂料有分层或沉淀，在使用前没有搅拌均匀；面涂中稀释剂添加太多，影响成膜的结合力。
(1)软木基体油基漆涂层： 1)木材未烘干前其含水量可高达35%,此时如涂刷非渗透性涂料，特别是在阳光照射下更易出现片落； 2)木质面上的春材软而多孔隙，夏材硬而密实，当湿度变化时，它们的膨胀率有较大的差异，因而在木纹明显、较宽的材质面上涂刷时也易产生片落； 3)雨水、潮气易被木材的管孔吸入内部，无底漆封闭保护的木材及与潮湿的砖石靠近的木材都易出现片落。 (2)硬木基材油基漆涂层：在硬木上涂刷，如不采取措施，一般都易出现片落，如柚木和红木由于木质坚硬、光滑，不利于底漆的渗透，特别是含有油性，更不利于底漆的附着。 (3)旧木质基体油基漆涂层：旧木质面长期暴露于大气中，木质开裂、变软，其至出现黑色霉斑，没有经过基层处理便涂刷,很快便会出现开裂和片落。 (4)钢铁基体油基漆涂层：钢铁轧制后表面会出现一层铁鳞，由于铁鳞与金属面的膨 138837建筑涂饰工程 胀。收缩系数不同，铁鳞便会脱落，若在此前涂刷涂料，涂层便会随铁鳞一起脱落；若在此后涂刷，表面会出现锈蚀，同样也不利于涂层的附着。 （5）镀锌基层油基漆涂层：热镀锌是使用最广泛、也是最不易与涂层粘附的一种，出现片落是由于使用底漆不当，加上镀锌板较薄，镀锌面表面光滑不易附着涂料，受温度影响的膨胀收缩率较大，对涂层的附着有破坏性。 1）用含有干性油或脂肪酸多的涂料做底漆，其中脂肪酸与锌反应或由于涂膜经紫外线照射，老化过程中生成的甲酸与锌表面产生化学反应，使锌表面形成一层白色粉状的锌锈，漆膜与锌层基体脱落。若涂刷红丹（Pb式工）底漆，红丹与锌会发生电化学反应，诱发锈蚀，破坏镀锌层，使罩面漆出现片落。 2）国产热浸镀锌铁板出厂时涂有一层20号机油，除油不彻底，残留的不干性油，将破坏漆膜的附着力。 3）磷化底漆的配制和施工要求十分苛刻，它要求有准确的配合比，厚度要在8〜15Mm,环境温度要适当，相对湿度不得超过70%。 （6）砂浆、石膏基层油基漆涂层： 1）底漆稠度过大，涂料不易渗到内部，没有粘结性的颜料就会浮在表面，这层酥松的颜料就为后续涂层的附着造成一个不利因素； 2）基层表面压抹过光，不利涂层粘附，在受温度变化的影响或撞击后，涂膜便易出现脱落； 3）基层抹灰面因干燥过快，表面无法进行充分水化，形成粉尘表面，在其上面涂刷涂料就会产生片落； 4）详见37.1.9“漆膜起泡”的原因分析（6）、（7）„ （7）无孔隙材料基体油基漆涂层：正面施釉的陶瓷砖、玻璃等无孔隙面上出现片落，一般是由于表面光洁，含有油污。使涂层附着力差造成的；在潮湿环境，当涂层防潮差时，潮气会聚集在基体表面，对涂层形成胀力产生片落；此外温度变化对涂膜引起的膨胀收缩也会产生破坏作用。 （8）仿铝板幕墙氟树脂涂料的脱落：基层处理不当，表面有污物、锈垢、水汽、灰尘和化学钓品等；底漆未干透前就罩面漆或清漆，漆膜易发生脱落或开裂；涂膜太厚，底层未干透，面漆干燥过程中收缩过甚而引起开裂、脱落等；在潮湿或发霉的砖和水泥基层上涂装涂料，涂膜与基层的附着力不好。
（1）涂饰出现针孔等弊病或有漏刷空白点，易产生锈斑。 （2）基体表面有铁锈、酸液、盐水、水分等未清除干净，易产生铁锈。基体锈蚀，漆膜破坏，造成生锈。 （3）漆膜太薄，水气或腐蚀气体透过膜层，到达涂层的钢铁基体表面，产生针蚀而发展到大面积锈蚀。
（1）施工管理不善，施工场地脏乱差，操作水平低，乱涂乱刷。 （2）分色部位未贴分色胶带，界限不分明，致使油漆刷到不应刷到的部位。 （3）采用机械喷涂时，不需喷涂的部位无遮挡。 37.2水性涂料涂饰工程1391 （4）油漆成膜干燥后才清除沾污，为时已晚。
（1）基层（或基体）过湿，或表面太光滑，吸水少。 （2）涂料本身粘度过低，或施工调配时加水过多。 （3）一次施涂过厚。 （4）涂料里含有较多的密度大的颜、填料。 （5）施工环境的湿度过大或温度过低。 （6）墙面、顶棚等转角部位未采取遮盖措施，致使先后刷（喷）涂的涂料在转角部位叠加过厚而流坠。 （7）喷涂距离过近或涂料施工前未搅拌均匀（上层的涂料较稀）。
（D基层处理不当，基层或腻子材料吸水（或溶剂）过快。 （2）刷子、辐筒过硬，或刷子陈旧，毛绒短少，涂刷厚薄不匀。 （3）涂料本身的流平性差。 图37-6喷涂基本要素示粤图 （a）喷涂阴角与表面时.一面一面分开进行；（b）喷枪移动方法；（c）喷涂顶棚时尽量使喷枪与顶棚成一直角 37.2水性涂料涂饰工程1393 （4）涂料的颜料与基料的比例不合适，颜、填料含量过高。 （5）基层过于干燥，施工环境温度过高。 （6）施涂操作不当，搭接部位接痕明显。 （7）涂料的干燥速度过快。 往返喷涂 图37-7喷涂移动路线示意图（a）返回点成锐角；（b）防止重喷
（1）抹灰面用木抹子搓毛面，致使基层表面粗糙、粗细不均匀；有的边角部位用铁制阴、阳角工具光面，大面部位用木抹子搓面，粗细反差更明显。 （2）局部修理返工，造成基层补疤明显高低不平。 （3）各部位经常干湿不一，基层渗吸不均匀。 （4）材料批号、质量不一，计量不准，涂料粘度不当。乳胶漆搅拌不均匀，桶底涂料逾刷逾稠，甚至有凝胶。 （5）施涂任意甩槎，接槎部位涂层过厚。 （6）由于脚手架遮挡，施工不方便，造成施涂不匀。 （7）喷涂机具发生故障，胶管不畅。喷涂时空气压缩机压力不稳定，喷涂距离、喷涂角度操作前后不一致。喷涂过薄，遮盖率达不到标准。
（1）不是同厂同批涂料，或颜料添加量有差异。颜料与基料比例不合适，颜、填料过多，树脂成分过少，展色不均匀。 （2）使用涂料时未搅拌均匀或任意加水，使涂料本身颜色深浅不同，造成墙面颜色不均匀。 （3）基层（或基体）不同材质的差异，混凝土或砂浆龄期相差悬殊，湿度、碱度有明显差异（最忌涂饰新近修补的墙面）。 （4）基层处理差异，光滑程度不一，有明显接槎；有光面或麻面的差别，致使吸附涂料不均匀；涂刷后，由于光影作用，造成墙面颜色深浅不匀。 （5）脚手架离墙太近或靠近脚手板的上下部位操作不便，致使施涂不均匀。 （6）操作不当，反复施涂或未在分格缝部位接槎。随意甩槎或虽然在分格缝部位接槎，但未遮挡，致使未成活一面溅上部分涂料等，都会造成明显接槎。 （7）产品保护不好，如涂料施工完毕后，又安装凿孔或后继施工损坏，形成补疤。
(1)涂料本身有浮色。涂料最终显现的颜色是由多种颜料调和出来的。各种颜料的密度不同，有时差异较大，造成密度小的颜料颗粒漂浮于上面，密度大的颜料颗粒往下部沉积，致使颜色分离。虽然经过搅拌，但涂膜干燥后，涂层仍易产生色泽上的差异。 (2)涂料中颜料分散不好，或两种以上的颜料相互混合不均匀。在涂膜干燥时，由于颜料颗粒漂浮而使其分布不均匀，产生浮斑。 (3)涂刷不均匀，薄厚不均匀。涂料搅拌不匀，或过度稀释。 (4)基层表面粗糙度不同；或基层碱性过大，涂料使用不耐碱性的颜料。
139637建筑涂饰工程 （1）涂膜的变色和褪色通常与基料和颜料有关。某些有机颜料耐光性差，不耐碱，在日光、化学药品、大气污染等作用下，颜料会变质。有些颜料的粉化现象也会造成涂膜褪色。基料的黄变倾向及耐候性差也会引起变色或褪色。 （2）基层太湿.碱性太大，涂料中某些耐碱性差的金属颜料或有机颜料发生化学反应而变色，尤其是新修补的墙面。 （3）乳胶漆与聚氨酯类油漆相邻同时施工，因聚氨酯类油漆中含有游离甲苯二异氟酸酯，会严重导致未干透的乳胶漆泛黄。 （4）面涂与底涂不配套，面涂溶解底涂，发生“渗色”现象。 （5）内墙涂料用于外墙。 （6）施工现场附近有能与颜料起化学作用的氨、SO2等发生源。
（1）基层太湿，或太光滑，不易涂刷，尤其是新修补的墙面。 （2）基层涂料的颜色相差过大，即使采用一般遮盖力的涂料，也会显得遮盖力不足。 （3）涂料本身的遮盖力不合格。 （4）涂料粘度低，涂刷过薄，尤其是涂料过度稀释。 （5）涂料使用时未搅匀，桶内上面料稀薄,色料上浮，遮盖力差；下面料稠厚，填料沉淀，色淡起粉。 （6）局部漏涂。
(1)墙体自身变形开裂，尤其是轻质墙体。 (2)抹灰层开裂。 (3)刷(喷)涂料前用水泥(或1：1水泥砂浆)批嵌抹灰面层，必然容易产生裂缝。 (4)外墙面抹灰层不分缝格，或缝格间距过大。 (5)基层未处理好，抹灰层强度太低，掉粉或有粉尘、油污等。 (6)腻子柔韧性差，特别是房间供暖后，受墙体热胀冷缩的影响，墙面极易变形，引发腻子开裂。 (7)使用不合格的涂料，涂料所用基料过少或成膜助剂用量不够。 (8)乳胶涂料施工时，温度低，涂料成膜不良。 (9)当底涂或第一道涂层施涂过厚而又未完全干燥时，即施涂面层或第二道涂料，由于内外干燥速度不同，造成涂膜开裂。 (10)大风吹袭，涂膜干燥过快。
（1）基层酥松，有浮尘、油污等不洁物（尤其旧墙翻新，原墙面刷石灰浆），或基层过于平滑，都易造成涂膜附着力不好。 （2）新抹水泥砂浆基层湿度大，碱性也大，析出结晶粉末造成鼓包。 （3）涂层鼓包、剥落占第一位的原因是腻子受潮后与基层脱离。不耐水的腻子遇水膨胀，体积增大，粘结强度降低其至丧失。 （4）涂料组分中颜、填料的含量过高，或涂料加水过多，造成涂膜附着力差。卫生间、厨房未使用耐水涂料。 <5）各层涂料施工间隔时间太短，或施涂及成膜时温度过低，湿度过大，致使乳胶涂料成膜不好。
（1）内墙砌体和抹灰多用水泥混合砂浆，因混合砂浆内含有较多的白灰膏（熟石灰），使白灰膏在气化过程中产生大量的水分。另外，为达到光滑的抹灰表面，操作人员加大了砂浆配合比的用水量，甚至在抹灰表面刮抹水泥膏或水泥白灰膏，使抹灰表面形成一层光滑、坚硬密实的外壳，既降低了乳胶漆对面层的附着性能，又阻断了墙内水分的逸出，使水分连同析出的碱性物质一起滞留在墙内。乳胶漆粉刷后在潮湿又有碱性物质的基层上结膜固化，使漆膜变软、变脆，出现暴皮、粉化。 （2）秋末冬初竣工的工程，为赶工期，墙面未完全干燥即进行粉刷，涂刷后又不及时开窗通风干燥，使漆膜长期处于低温潮湿的环境中，或霉变粉化，或暴皮脱落。施工时气温低，乳液不能连续成膜固化，受潮湿或冻害粉化,出现起皮、剥落。 （3）使用了质量低劣的底腻子，底腻子无胶料或胶料少，本身无强度和粘结力，既不能与墙基层附着，又不能与乳胶漆附着，出现因底腻子受潮而粉化剥落。 （4）使用了劣质的或受冻融或放置时间过长已变质的乳胶漆。 （5）在新建的混凝土墙面或抹灰墙面上未进行消碱处理，墙面未喷刷抗碱封闭底漆。对改造工程的墙面清理不干净，未涂刷界面剂即进行乳胶漆施工；施工方法不当，第一道涂层未干燥，即涂施第二道涂层，由于内外干燥速度不同，造成漆膜开裂、暴皮。
(1)基层表面有酥松、脱皮、起壳、粉化等现象，或有泥土、油污、油漆、粉尘、隔离剂等隔离物。 (2)在含有冰霜、露水或光滑及温度较高或过低的基面上刮抹底腻子。 (3)底腻子过厚或太薄，施工气温高，环境干燥。 (4)一次性刮抹腻子太厚；腻子刮抹在凹陷、空洞上，出现半眼、蒙盖等缺陷，造成腻子不能生根•出现塌陷性裂纹。
(1)胶浆兑制搅拌后未经消泡即使用，粉刷后在成膜中泡沫破裂，形成细小的砂眼。 (2)基层或底腻子内有气孔，批刮底腻子时使用刮板太软，腻子批刮不实、不平，有些小气孔虽然面积不大，但内部较深，胶浆粉刷后，气泡胀裂。 (3)批刮腻子时，表面打磨砂纸太粗，有打磨痕；砂纸打磨完后的粉末未清除干净，打磨的腻子粉末未均匀分布留在墙面.而是在砂纸的上下边缘或砂纸停留处出现小的堆 37.2水性涂料涂饰工程1401 积，胶浆粉刷后在这些部位出现小砂眼。 （4）不按产品说明使用乳液胶浆，兑水太少或太多，胶液太稠或太稀。
（1）浆液中胶浆少，浆液无胶性或胶性太小，粉刷层干燥后，粉剂固料自动脱落。 （2）面层粉刷后，因基层潮湿，环境湿度大，浆膜长时间不能固结干燥，出现霉变粉化现象；使用了受冻融后变质或超期存放变质的浆液，或粉刷后即受冻粉化。 （3）基层或环境有酸碱性（主要是碱性）物质腐蚀。粉刷前新墙面未刷（喷）封闭抗碱底漆，或旧墙面未刷（喷）界面剂.面层粉刷后遭受腐蚀变质粉化。
（1）乳液型涂料大多以水溶性或水乳性等高分子合成材料为胶粘剂的主要成膜物，其中所用的增稠剂为纤维素类、聚丙烯盐酸类等水溶性物质，这些物质是霉菌繁殖的温床，在温度、湿度适宜的环境里，涂膜容易发霉，长出黑色霉菌长毛。 （2）当年竣工交付使用的工程，因墙内含有大量水分，且在施工中砌体砂浆和抹灰砂浆内都使用了混合砂浆，混合砂浆内含有大量的石灰膏，与业主入住后产生的二氧化碳发生还原反应，生成碳酸钙和水，这些水析出墙面后吸附在涂层上；另外，还有生活中（做饭、洗浴、烧水、呼吸等）产生的大量的水汽，造成室内湿度达80%以上的环境。冬季不注意开窗通风换气，使墙面涂膜长毛霉变变黑。 （3）未按节能工程设计及施工的构造柱、圈梁等部位出现热桥效应。屋面保温措施不力或保温措施失败，使热桥部位（多在阴角处）或顶层顶棚出现结露现象，这些部位往往在冬季因结露原因受潮湿，长毛霉变变黑。 （4）厨房、卫浴、冷库、库房等长期处于潮湿环境中使用的房间，未使用防霉耐水专用涂料。
（1）施工中计划不周，工序安排不妥，有颠倒工序现象。 （2）施工时变色界面遮挡不严；喷涂施工遇有大风天气。 （3）施工中要求不严，责任不清，多工种交叉施工出现交叉污染；附属工程及安装工程施工时，外墙无保护措施。
（1）涂层不均匀： 1）喷涂操作技术不过关，喷涂时没有掌握好； 2）涂料储存时分层，表层出现浮水或浮胶，喷涂前没有充分搅拌均匀，致使施工的涂料粘度不同，成分也产生差异； 3）喷涂时喷枪的空气压力不稳定，出现时高时低的波动； 4）喷涂时喷枪喷嘴的口径因磨损或错误安装而发生变化； 5）涂料批号不同时涂料本身粘度有差异。 （2）涂层发白、发花： 1）底涂料涂刷不均匀或有漏涂现象，导致基层对涂料的吸收不均匀，或主涂料喷涂的厚度不均匀或喷涂的涂层厚度不够； 2）罩面涂料涂刷不均匀，有漏涂现象或者只涂刷一道； 3）罩面涂料涂装后保养期不够，还没有充分干燥即受到雨淋或其他情况的水侵蚀； 4）主涂层还没有完全干燥就涂装罩面涂料； 5）涂料本身的耐水性不能满足要求。对真石漆的耐水性要求高，因而耐水性成为真石漆性能比较敏感的一个项目,使用一般建筑乳液配制真石漆不能满足其耐水要求。
（1）基层开裂导致出现大裂缝； （2）一次喷涂量太大，涂层太厚。这种原因引起的裂缝往往是细小裂缝； （3）仿石型真石漆喷涂前基层未分割成块，或分割的块太大； （4）涂料太稠厚，而且在施工前没有能够正确稀释； （5）涂料本身性能有缺陷，例如有的真石漆在生产时为了提高涂层的耐水性而使用较高玻璃化温度的聚合物乳液，但成膜助剂加入的量不足，致使真石漆在正常的温度下施工不能充分成膜。这种原因引起的裂缝往往是细小裂缝。
(1)施工中使用了劣质乳液，未按要求使用专用乳液。 (2)施工时使用的彩砂不是同批次购进的，或在使用时拌和不均匀，使用颜料计量不准确，拌和不均匀。 (3)基层抹灰不平整，批刮底腻子打磨不平整，有批痕，在光线照射下出现折射角度差异，影响观感。 (4)喷涂真石漆时，操枪方法不正确，运行速度不均匀，喷涂厚度厚薄不一。多人喷涂时操作手法不统一，喷枪气压不一致，喷枪口径不统一。刮抹真石漆时，刮抹不平整，不均匀，局部太薄，有透底现象。 (5)真石漆添加剂(增稠剂、消泡剂等)配伍不恰当，施工后造成真石漆表面出现微裂纹。 3.
(1)在有粉化层、粉尘沉积、油渍污染成隔离层的基面上施工；阴阳角、管根等处基层未处理好，有不平整、不密实、不顺直现象，施工前未做工序检查交接，施工时又未认真处理。 (2)底腻子未使用专用腻子，使用底腻子胶浆少，强度低，粘结力差。 37.3其他建筑涂料工程1407 (3)未使用高渗透抗碱底漆进行基面封闭。真石漆使用了伪劣胶料。 (4)在低温下施工，成膜或成膜中遭受冻害。 (5)在未干透、含水率＞10%基层上施工。 (6)作业人员操作经验不足，或责任心不强•未对薄弱部位采取相应措施。
(1)原材料选择不当： 1)腻子质量差，涂料脱落部位腻子几乎无强度，腻子受冻融破坏后强度丧失； 2)涂料质量不良，涂料的附着力、耐冻融循环性能不合格；涂料的透气性也差，在脱落部位涂料与腻子之间存在冰膜，室外正温时，冰膜融化，腻子与涂料分离，造成脱落。 (2)施工工艺安排不合理： 1)聚苯板粘贴前墙体潮湿，严寒地区建设，施工工期短，工程赶工抢工；墙体湿度相对较大，在室内空气水蒸气压力作用下，采暖期间墙体水蒸气不断向膨胀聚苯板中渗 140837建筑涂饰工程 透，加速外墙涂料脱落； 2）膨胀聚苯板与抹面胶浆施工安排欠妥，基层潮湿，粘贴聚苯板时，逢下雨或抹面胶浆施工前下雨；在没有采暖的情况下湿度剧增，加上抹面胶浆的渗透阻较大，保温层中始终保持较大湿度，采暖后室内空气中的水分向保温层渗透； 3）部分聚苯板之间缝隙过大*抹面胶浆施工前没有处理；水蒸气渗透不均匀，集中在少量接缝部位渗透，产生局部涂料脱落。 （3）入住使用时室内温、湿度过大，使采暖期间外保温系统湿度增大。采暖期结束时，环境温度达到0℃以上，保温层内部冰霜融化，沿聚苯板接缝处出现湿痕，此时南侧、东侧保温层每天都经受一个冻融循环，腻子层由于冻融破坏失去强度，冻融面积不断扩大，使涂料产生脱落。 （4）设计深度不够.设计时未进行围护结构防潮验算和采取措施。 3.
（1）泛碱和盐析的基本原因是基层没有得到充分养护，存在着大量的碱性物质和盐类，并通过涂料涂膜的孔隙迁移至涂膜表面，使涂膜出现返碱、盐析、咬色等现象。 （2）涂膜被水湿润后,水能够通过涂膜渗透进基层中，溶解其中的可溶性盐和碱，部 37.3其他建筑涂料工程1409 分溶解物随着水分迁移至底材表面与二氧化碳反应生成盐，在迁移的过程中随着水分的不断蒸发，溶解物不断结晶析出，若结晶在涂膜与底材之间，就会影响涂膜与基层的附着：如果结晶在涂膜表面，则形成泛碱和盐析。 （3）泛碱、盐析现象的出现与形成混凝土坚固机械性能的化学反应密切相关。水泥的硬化过程是水和硅酸钙的化学反应，这个反应生成氢氧化钙和水化硅酸钙，后者使水泥具有良好的机械性能。但是，水泥中还有硅酸钠和硅酸钾等物质存在，因此，氢氧化合物也会在水泥水化反应的过程中产生。当氢氧化物迁移到底材表面与空气中的二氧化碳接触后反应生成碳酸盐和水，水挥发后会把碳酸盐留在底材表面，形成泛碱和盐析现象。 3.
（1）气泡：环氧地坪涂膜中出现气泡的主要原因是涂料在施工过程中，由于搅拌、施涂等的机械操作而产生气泡；以及环氧树脂同固化剂反应放出热量，使施涂的涂膜中产生很多气泡。由于环氧地坪涂料在配制时，没有加入合适的消泡剂，或者消泡剂加入的量不够，产生的气泡不能及时破灭而在环氧地坪涂膜固化后仍保留在涂膜中。 （2）起鼓、脱落：造成起鼓、脱落的原因是涂层与基层的粘结强度低，基层潮湿以及过于光滑都会导致涂层与基层的粘结强度低。 例如，对基层进行不同粗糙化处理情况下所得到的环氧砂浆与基层的剪切粘结强度光滑表面为7.2MPa,而经粗砂纸打毛的表面则为15.4MPao混凝土基层含水率为。时与环氧砂浆的粘结强度为11.04MPa,而含水率为7%时，则为2.91MPa。
（1）浮色：造成涂料浮色的原因很多，这里主要指环氧地坪涂料因更换固化剂而产生的浮色。这种现象同颜料的性能（如粒径、晶型、分子极性、表面电荷等）有关。因为无机颜料分为极性和非极性，同时，固化剂中的稀释剂，也分极性溶剂和非极性溶剂。当两者不匹配时，就会导致浮色。 （2）颜色迁移：造成涂膜颜色迁移的原因是因为彩色涂膜中的颜料，从其所在的涂膜中转移到涂膜表面或与之接触的另一物质表面对于环氧地坪砂浆来说，主要是因为砂浆组分中缺少微细粉料。因为环氧地坪砂浆中石英砂等颗粒粗大，溶剂的存在又能够使涂料中的颜料的流动性迁移性很大，导致颜料在未固化的涂膜中易于迁移。颜料向基层迁移，使涂膜表面没有颜料分布，因而涂膜难于上色。 颜料迁移性的大小主要与涂膜性质、颜料种类和用量、颜料在涂膜中所处的物理化学状态及涂膜所处的环境等因素有关。一般来讲，颜料迁移性越大，涂膜耐迁移性越差。耐迁移性是彩色涂膜的一项重要性能指标，如果涂膜耐迁移性差，则其在使用过程中会发生变色，从而影响涂装效果，严重时还会损害涂膜的物理化学性能。 3.
（1）裱糊时未严格按照量好的尺寸放长10〜20mm进行裁割。 （2）壁纸或墙布材质不良或太薄，操作者操作不熟练，技术欠佳。
（1）裱糊层的材质不良，颜色易褪色。 （2）基层潮湿，或受阳光暴晒，使裱糊层表面颜色发白变浅。 （3）裱糊层较薄，混凝土或水泥砂浆基层颜色映透到裱糊层的面层。 （4）裱糊前未对基层刷（喷）抗碱封闭底漆，基层的碱性物质对裱糊面层造成腐蚀而变色。
（1）裱糊层表面有胶迹未清擦干净，胶膜反光。 （2）带花饰或较厚的壁纸或墙布，裱糊时用压滚赶压用力过大，将花饰或厚塑料层赶压变形，致使壁纸或墙布表面反光。 （3）裱糊施工中对裱糊层保护不好，放置不当；对浅色的壁纸或墙布施工时未戴手套，手上有汗迹、污渍。 （4）不注意施工环境的卫生.有其他装饰颜料混放在施工场地。
（1）裱糊时，赶压方法不得当，多次往返赶压，使胶液干结失去粘结作用，或赶压力过小，多余的胶液未能挤出，存留在裱糊层内长期不能干燥，形成胶囊，或未将裱糊层内的空气赶出形成气囊。 （2）基层或壁纸（墙布）底面涂刷胶液厚薄不均匀或漏刷。 （3）基层潮湿，含水率太高，或基层的灰尘、油污未清理干净。 37.4裱糊工程1419 (4)裱糊层为石膏板基层的表面，石膏板表面纸基起泡脱落。 (5)白灰砂浆或其他基层较松软，强度低，有裂纹空鼓，或孔洞凹陷处未用腻子刮抹找补，填补坚实。
(1)粘贴第一幅裱糊层时未作垂线，或操作中把握不准确，依次继续裱糊多张后，出现累计误差，偏离越来越明显，特别是花饰较明显的裱糊层尤为明显。 (2)由于墙壁阴阳角抹灰垂直度偏差较大，裱糊时又未注意检查垂吊，造成裱糊面层的不平整和垂直偏差，影响到接缝和花纹的垂直。 (3)壁纸或墙布选用不严格，花饰与边缘不平行， 未经处理就裱糊。图37-12接缝或花饰不垂直 (4)壁纸或墙布太薄，有松紧性，裱糊时用力不均匀，出现纸、布幅的倾斜。
（1）对有花饰的裱糊层在裱糊前，未对裱糊的房间进行周密观察、测量和规划，盲目施工。 （2）有花饰的壁纸或墙布上印有正花与反花、阴花与阳花，裱糊时未予仔细辨认、区别，造成相邻纸或布的花饰正花反贴或阴花阳贴，出现不对称的现象。
（1）壁纸或墙布裁割时壁纸刀不锋利，刀刃有小残缺豁口；裁割壁纸或墙布时底面不平整，有凹坑或疏松软卧层；裁割时对壁纸或墙布压得不紧，出现拉划现象；裁割时用力不足或用力不均匀，局部没有割透，出现撕拉纸毛或飞刺。 （2）裱糊前未将接线盒或设备箱安装就位；安装不牢固；应安装与墙面齐平的不齐平，或盒、箱周边不平整，或有缝隙。
在基础放线时，基准坐标找错；或施工中尺寸误差过大。
设计施工图纸与设备尺寸不一致；施工时混凝土基础尺寸误差过大；施工作业不细心。
没有按照工艺要求施工。 3.
没有按照工艺要求施工，永久基准点没有加设保护措施。 3.
坐浆料配合比不标准，没有按照规范标准施工。
现场未配备或未使用计量工具，混凝土配合比误差过大；混凝土搅拌不均匀，拌和时间过短，未设内外模板，混凝土填捣不密实。 3.
地脚螺栓长度尺寸不标准，基础螺栓预留孔深度不符合要求，地脚螺栓在预留孔内安装高度不正确。 3.
施工中安装专业与土建配合不当；机械设备上位过早且未采取相应的防护措施。 3.
施工作业不认真，手工操作时螺母拧紧力掌握不准确，达不到紧固要求。 3.
地脚螺栓固定时不垂直；二次灌浆时地脚螺栓未放正和固定好；浇筑混凝土时碰歪。
施工作业时没有严格按照拧紧螺母的顺序进行操作。 3.
垫板安装时没按规定尺寸露出设备底座，或设备的尺寸和实际的有误差，造成外露尺寸不一致。垫板安装调整时用锤子击打，在表面留有击打痕迹。
没有按照施工规范和验收标准制作加工垫铁。
设备垫铁过多，垫铁没有点焊成整体，造成设备运转时振动，使垫铁产生滑移而造成振动增大，轴承温度升高，电机电流增大。
设备使用的垫铁的面积小于计算面积，安放位置不合理，因而，垫铁处混凝土基础承受的载荷超过了它的抗压强度，以致基础被破坏。 3.
施工马虎，不能严格按照施工工艺和规范规定施工。 3.
对被拆卸零部件的结构和装配要求不熟悉；拆卸装配方法不对，造成零部件损伤或丢失，使用替换件；拆卸的零件安装不正确，造成零件的划伤和变形；对被拆下零件未经检查清洗就进行装配；对设备清洗检查的重要性认识不足，或不具备清洗基础知识；对不准拆卸的设备进行拆卸。 3.
测量工具不合格或精度等级不够；测量误差大；施工不认真。 3.
整体设备出厂检验不严格；不按标准规定进行找正；施工不认真。
不能严格按照操作要点进行刮瓦；施工马虎，工艺基本功差。 3.
刮瓦的程序和方法不妥当，操作不细致。 3.
测量工具或操作误差过大，对轴承间隙测量不仔细；当采用螺钉调整时.未拧紧锁紧螺母；用止推环调整时，止动片未固定牢固。 3.
轴上的挡油毡垫或胶皮圈太紧，在传动中由于摩擦发热；轴承盖与轴的四周间隙大小不一，导致有磨轴的现象发生，使轴发热。
润滑系统供油过多，压力油管油压高，超过规定标准；轴承回油孔或回油管尺寸太小，油封数量不够或油封装配不良，油封槽与其他部位穿通从轴承盖不严密处漏出。
轴弯曲，轴承压盖间隙未控制好；负荷过大；轴承内的润滑油过多或过少，甚至无油；润滑油不洁净，也会使轴承发热；轴承装配不良（位置不正、歪斜，以及无间隙等）。
传动轮孔与轴的配合精度不符合要求，紧固件未起到稳固作用，轴孔与轴之间有相对运动。
纵横向中心位置未找准，或两轮厚度不一致。
装带（链）时，两传动轴不平行；或使用的带（链）规格不一，长度不同。
齿轮的链齿数与链条的链节数不匹配，链节与齿轮不能循环接触。
安装三角带轮时，两对轮槽未在一个平面内，造成三角带单边工作。
齿轮内孔加工不正确,见图38-7(a)成喇叭形。 图38-7齿轮常见通病示意
装配尺寸误差大。
装配时粗糙、马虎、不认真；零、部件加工尺寸误差偏大。
（1）传动轴轴头过长；齿轮加工时宽度不够；齿轮装配不正确。 图38-8接触斑点位置偏差 （2）两齿轮在装配时中心距过大；或是齿轮加工厚度不够。 （3）两齿轮中心线发生扭斜，装配不当。 （4）两齿轮中心线偏移所造成。
（1）小齿轮轴向定位有误差，但误差方向与小齿轮接触面太高，大齿轮接触面太低的误差恰好相反。 （2）小齿轮定位及间隙不正常，或齿加工不正确，两齿轮交角太小。 （3）由于齿高方向曲率关系，小齿轮凸侧略偏于小端或大端，凹侧略偏于大端或小端；而在大齿轮上凸侧略偏于大端或小端，凹侧略偏于小端或大端，这主要是小齿轮定向有误差。 38.7齿轮传动1439 （4）两齿轮轴向定位不正确，或轴线产生位移，或轴线偏离太大。
齿轮固定键松动；齿轮齿形不标准或有破损；齿轮装配误差过大；油量过多。 3.
由一个稳定状态到另一个稳定工作状态中，油液压力突然变化，这是由于液体本身特性(惯性力)而产生的。如油液正在流动，突然使其停止，从而压力突然剧增；反之，静止的液体，突然使其流动，这时也会由于惯性力的作用，使压力降低。 3.
系统中供油过多，防油毡垫质量差，甚至损坏；部分螺钉未拧紧，减速机本身没有通气孔；系统内热量增高，将油挤出。
润滑系统中油管、油沟有堵塞，造成油路不畅通。油沟敷设太浅，油温过低，甚至有凝固现象，润滑系统零、部件损坏。油系统进水，排污不及时。 3.
齿轮泵的两齿轮在啮合过程中，同时啮合的齿轮对数应多于一对，齿轮泵才能进行工作。如果，当转动的一对牙齿开始啮合时，而前面一对齿轮的啮合点尚未脱离啮合，这样，在同时两对啮合的齿轮之间就形成了一个封闭的容积，使两对啮合齿之间的油，困在一个封闭的容积内，形成困油现象。 3.
轴向和径向间隙过大。 3.
泵中回油孔堵塞所致。 3.
液压系统的油液不干净。 3.
由于泵的端盖与轴不垂直，或螺钉孔位置不正，以及齿轮有毛刺等造成。 144238设备安装工程 3.
油泵转向不对；过滤器、管道堵塞；连接接头未拧紧，吸入空气。 3.
系统中连接部件（法兰和丝扣）处不严密，密封填料不符合标准要求。 3.
泵与电机不同心，或油不洁净。 3.
液压、润滑系统管路漏气；滤油器堵塞；个别叶片动作不灵活；轴向间隙过大；溢流阀失灵或系统漏油；叶片与转子装配相反或配油盘内孔磨损。 3.
叶片高度不一，倾角太小，转子与叶片松紧不一致，配油盘产生困油现象。 3.
采用的油液粘度过大；油的温度过低；油泵的叶片与转子槽配合过紧；电机转向不对。 3.
油缸内进入空气；两端盖板的油封圈装的松紧不一，并有泄漏现象；拉杆和活塞不同心，拉杆全长或局部弯曲；油缸安装位置偏移或孔径直线性不直以及油缸内壁腐蚀和拉毛；拉杆和床身台面固定得太紧，使同心度超差。 3.
活塞与油缸间隙大,节流阀失去调节作用，单向阀失灵，不起缓冲作用；纸垫破损.造成泄漏。 3.
操作机构纸垫破损，回油不畅通；油缸及活塞杆变形；缸与活塞之间的间隙过小；活塞上节流阀过短，使缓冲时间加长。 3.
缸与活塞配合间隙过大，泄漏量过多；拉杆弯曲；封油圈过紧；缸体局部有腰鼓形缺陷等。 3.
溢流阀中的弹簧弯曲、弹性不足；阀芯与阀座接触不良；滑阀拉毛、变形弯曲；油液不洁，堵塞阻尼孔。 3.
阀中螺母松动，弹簧变形；滑阀配合过紧等。 3.
阀与孔的间隙过大造成泄漏；节流孔堵塞，阀芯卡住。 3.
系统内的压力油不洁净，使节流面积减小，速度减慢，节流阀使用性能差；节流阀泄漏，使动作不稳定；油温过高，使速度加快；阻尼堵塞空气侵入。 3.
电磁铁损坏或吸力不够；弹簧折断或弹力超过电磁铁吸力；滑阀拉毛或卡住。 3.
电磁铁绕组绝缘不良；电磁铁芯吸附不牢；电磁线圈接通电压不符合要求；电磁焊接质量差。 3.
电磁铁衔接接触不良。 3.
（1）施工中使用的钢盘尺误差过大。测量轨距时，以手拉的操作法，尺过松过紧或力量大小悬殊，也是造成测值误差过大的原因。 （2）未严格按照设计图纸和轨道安装标准图进行施工安装，在安装排放轨道时，采用了从梁的一头向另一头铺设钢轨的方法。 3.
纵横向中心位置未找准，或两轮厚度不一致。 3.
38.9起重吊装设备1447 （1）车轮的安装位置不准确引起的啃轨。车轮的水平偏差过大。或车轮的垂直偏差过大。车轮轮距、对角线不等，同一轨道上两车轮直线性不良，也会造成起重机车轮啃轨。这些情况下啃轨的特点是车轮轮缘与钢轨的两侧都有磨损。 （2）车轮加工误差造成车轮的直径不等，如果是两主动车轮的直径不等，在使用时会使左右两侧车轮的运行速度不一样，行驶一段距离后，造成车体走斜，发生横向移动，产生啃轨现象。 （3）轨道安装质量差，造成两条轨道相对标高和水平直线度偏差过大，同一侧两根相邻的钢轨顶面不在同一水平面内，或钢轨顶面上有油、水、冰霜等。起重机在运行过程中，必然引起啃轨，这种情况下啃轨的特点是在某些地段产生啃轨现象。 （4）桥架变形，必将引起车轮歪斜和起重机跨度的变化，使端梁水平弯曲，造成车轮水平偏差、垂直偏差超差，引起车轮啃轨。 （5）传动系统制造误差过大或者在使用过程中磨损较严重；传动系统的齿轮间隙不等或轴键松动等；两套驱动机构的制动器调整的松紧程度不同；电动机的转速差过大；都会造成大车两主动车轮运行速度不等，导致车体走斜引起啃轨。 3.
抱闸内有污物和锈蚀未清除干净；衬料与闸瓦固定不牢，钏钉突出；闸轮与衬料接触面积达不到规定的标准；弹簧节距和直径的误差过大；长冲程气缸不清洁，气孔未调节好。 144838设备安装工程 3.
组装时，未将车体大梁放到找好水平及轨距的临时轨道上进行组对，而是就地组装，在车体大梁及端梁变形情况下，将连接螺栓穿孔把紧。 3.
(1)在安装压缩机时，没留出气缸余隙，因此，在运转过程中，活塞碰气缸端面，发出沉闷的金属声。当气缸余隙过小时，压缩机运转后，连杆、活塞杆受热膨胀而伸长，也会使活塞与气缸相碰，发出碰击声。再一方面是活塞螺母松动，由于螺母未拧紧，当压缩机活塞向气缸方向运动时，发出强烈的敲打声，同时，冲击力逐渐加大。 (2)气缸水套破裂将导致水进入气缸；水冷却系统泄漏，出现液体碰撞声；油水分离器失灵，使气体带水进入气缸，造成冲击；当压缩机冷却水中断后，气缸温度上升，这时突然供给冷却水，也会使气缸断裂，水进入气缸；在冬季压缩机停车后，不及时放出气缸 38.10压缩机1449 的水，会冻坏气缸，使水流进。 （3）在压缩机刚启动时，突然发出金属卡碰声，这表明某种工具或零件落入气缸内，如果活塞在行程的一个方向发出一种碎块似的敲打声，则可能是某个阀片破碎脱落，掉入汽缸。 （4）气缸润滑油过多，多余的油液聚集在缸内；活塞往复运动时，击溅油液，发出双向的、不明显的液体冲击声。 （5）铸造时内部型砂和型砂骨末没有清理干净，当活塞动作时，发出沙沙响声。 （6）活塞与气缸中心不一致，压缩机运行时，活塞组件擦碰气缸内壁，使气缸发热，并产生冲击碰撞声。 3.
（1）主轴颈与瓦出现响声。 1）轴瓦间隙过大，瓦间隙不适合，不便于轴转动和形成轴膜，这将会引起发热，跳动冲击； 2）主轴装配不当，主轴加工几何尺寸超过偏差，当水平度达不到要求时，也会出现发热、振动等情况； 3）斜铁贴合不良。当主轴承和整体式连杆头装用可调轴承时，由于轴瓦与斜铁贴合不良，而出现沉重的撞击声。 （2）曲轴销与连杆大头发出异响。 1）当连杆大头瓦径向间隙过大时，将引起敲击、振动和烧瓦；轴向间隙过大时，容易使连杆横向窜动、歪偏，产生敲击冲动； 2）间隙过小，曲轴热伸长推移连杆，使其歪斜，曲轴工作失常或卡死、烧瓦、抱轴等，破坏合金层，造成钢瓦背直接磨轴颈。 145038设备安装工程 （3）十字头发出不正常的响声。 1）压缩机转向不对，十字头侧向力向相反方向作用，这时听到的是十字头上滑块的敲击声，使上滑道加速磨损，这种情况多出现于卧式压缩机； 2）十字头跑偏或横移；一般情况下，十字头在机身滑道内的位置应居中，并与机身滑道中心线重合，相反，在滑道内歪斜、跑偏或横向跑偏，都将引起敲击和发热； 3）滑道间隙过大，容易产生十字头跳动、敲击的异响声； 4）十字头零件紧固不够，出现松动，发生异响； 5）连杆小头与十字头销的装配间隙不合适。当径向间隙过大时，运转中十字头发出敲击声，径向间隙过小也会发热、烧瓦和抱轴；当轴向间隙过大时，也容易引起敲击和冲击，轴向间隙过小，膨胀时，容易咬住，也会产生发热和烧瓦； 6）曲轴中心与滑道气缸中心不垂直，容易发热产生异响。 3.
（1）阀片折断是由于材料和制造质量不符合要求造成的，另一方面是阀簧弹力不均匀，使阀片开关不一致，产生歪斜与升降导向块相互卡阻，阀片冲击升程限制器，阀片产生异响，应力集中极易损坏。 （2）阀座装入阀室时，没有放正或阀室上压紧螺栓未拧紧，阀座不正或螺栓不紧，当气流通过时，易产生漏气和阀座跳动，并发出沉重的响声。 3.
（1）设计不合理。表现在工作时，产生不平衡的惯性力和惯性力矩大小和方向是周期性变化的，由于压缩机组结构设计不合理或基础设计有问题，使振动增大和剧烈。 （2）卧式压缩机安装不当。曲轴本身安装不当或与气缸连杆等中心线不垂直，或十字头、活塞与气缸中心线不同心等，都是产生振动的因素。另一方面，地脚螺栓未拧紧，机座窜动，垫铁面积太小，不平整、过高，位置摆设不合理，以及压缩机同轴度超差过大等，都将引起振动。 （3）电机安装不当。使转子铁芯与定子摩擦，导致振动。 （4）皮带轮不同心。用三角形皮带传动时，两轮中心偏差过大。 3.
压缩机组本身不平衡的惯性力引起，气流脉动性所致。惯性力不平衡引起机组和基础振动，可由管路和土体传到远方，而气流脉动引起的振动，只限于它产生的部位。当产生的振动频率恰和自然振动频率相同时，就会产生共振，使振动剧烈。 3.
（1）主轴瓦间隙不合适。当径向间隙过小或不均匀时，将会破坏润滑油膜，产生偏摩擦、发热、烧瓦、抱轴等。而轴向间隙过小，轴受热膨胀，也容易出现卡住、烧瓦、过热等不正常现象。 （2）主轴瓦润滑不良。油质不佳；供油量不足或中断供油造成部件磨损；油压不够， 145238设备安装工程 形不成一定油膜，使温度升高；油质污染，不经过滤，杂质多容易研瓦；油分配不均，润滑油应合理分布，形成油楔，产生油压平衡载荷等，当分布不均，将造成油瓦温度升高，直至烧毁轴瓦。 （3）曲轴装配偏差过大,包括曲轴的水平度、曲轴与气缸中心线垂直度、主轴颈与主轴瓦间隙等；由于偏差过大，将会使轴承发热，超过规定的要求。 （4）冷却水供应不足将造成冷却效果不佳，一般回水温度高于35〜40℃时，即表明冷却水供量不足。水垢厚度大，气缸表面沉积着从冷却水中带去的沉淀物，这就是“水垢”，当它厚度过大时，将妨碍了热的传导，降低冷却效果，并浪费电能，严重时，使气缸过热，出现爆炸的恶性事故。 （5）密封器与活塞杆安装不当。两者不同心，当压缩机运转时，产生严重的摩擦，造成异常发热和漏气。压紧角装错，摩擦发热漏气。密封圈弹簧安装歪斜，压力不均匀发生过热现象。密封器内有杂物，引起磨损发热。新安装的压缩机活塞杆与密封器未经“磨合”，产生配合密封不够。润滑油孔道（冷却水通路）受到阻塞，使润滑油（冷却水）不能进入密封器内部，造成活塞杆与密封器过热。 3.
（1）气阀不严密：阀片与阀座接触不好；阀座螺栓不严密；阀组件与气缸阀座口处不严密；阀片翘曲变形，形成气阀关闭不严；气阀装配不当，使阀片关闭不严，造成过热。 （2）阀片开闭时间和开启高度不对，引起漏气。 3.
（1）安全阀阀簧支承面与弹簧中心线不垂直，阀簧受压时，就产生偏斜，造成安全阀的阀瓣受力不均，发生翘曲，引起漏气、振荡，甚至安全阀失灵。 （2）安全阀与阀座间接触面不严密，有杂质和污物，产生发热、漏气等。 （3）安全阀阀簧未压紧，连接螺纹及密封表面损坏等，引起安全阀漏气。 3.
（1）安装不正确，曲轴与轴瓦间隙过小或接触不均，都会引起曲轴异常发热、振动和冲击，产生弯曲变形、甚至断裂；当联轴器同心度偏差过大，也会造成曲轴异常发热、跳动、变形、折断等。 （2）制造工艺不当，曲轴有砂眼和裂纹存在，运转时造成断裂。 （3）曲轴承受意外剧烈冲击，引起曲轴变形、裂纹或折断。 3.
（1）安装质量差，连杆螺栓与螺母拧得过松、过紧或操作方法不对，造成受力不均而折断。 （2）由于连杆轴承过热，活塞被卡阻或压缩机进行超负荷运行，连杆螺栓承受过大载荷而折断。连杆螺栓材质不符合设备技术文件的要求，也会出现折断现象。长时间运行,零部件产生疲劳过度，而导致连杆螺栓损坏。 3.
由于连杆螺栓松动，折断脱扣，活塞冲击气缸，使连杆突然承受过大的应力而弯曲或折断。另一方面锁紧十字头销的卡环脱扣或开口销折断，十字头销窜出，致使连杆撞弯。 3.
（1）冬期施工时，冷却水未放出，形成结冰膨胀，使汽缸破裂。 （2）压缩机运转中突然停水，使汽缸温升过高，同时又突然放入冷却水，因而由于热胀冷缩的原因，使汽缸破裂。 （3）活塞与汽缸盖相撞，把汽缸盖撞裂；活塞杆与十字头连接不牢，活塞杆脱开十字头；活塞与活塞杆上的防松螺母松动；汽缸内掉入金属物或流入一定数量的液体；汽缸的前后余隙太小。 （4）滤清器失灵。当滤清器失灵，不洁物被吸入汽缸、润滑油不干净等，使汽缸镜面拉伤。 （5）汽缸润滑油中断。当润滑油中断后，活塞与汽缸形成干摩擦，阻力增大，使活塞卡住或拉伤汽缸镜面。 （6）汽缸活塞装配间隙过小或不均匀。当曲轴、连杆、十字头等运动机构偏斜，都将 38.10压缩机1455 导致活塞与汽缸发生偏摩擦，因而划破汽缸镜面。 3.
（1）季节性风尘造成吸入空气含尘量超过过滤器过滤功能。 （2）过滤网运行不正常，使灰尘积厚，影响空气流量。 （3）气温降低，油粘度增大，造成阻塞和冻结。 3.
供水量不足，供水温度高，以及冷却器水垢堵塞，影响换热效率。 3.
（1）润滑油不足或中断，引起轴承升温，严重时将瓦烧坏。 （2）润滑油不清洁，赃物带入轴瓦内，破坏了油膜。 （3）轴承振动大，引起合金脱落或裂纹。 （4）冷却器冷却水供应不足或中断，油温度过高，油精度下降，形不成良好的油膜。 （5）润滑油中有水分。轴端轴封间隙过大，漏气窜入轴承内，流经冷却器中冷却水压力大于油压，当油管泄漏时，水漏入油中。 （6）轴承外壳过度热变形，使轴颈与轴瓦接触面受力不均，引起合金摩擦和轴承发热。 145638设备安装工程 1）轴向推力增加，使止推轴承超负荷运行，致使止推块的巴氏合金熔化。 2）润滑油系统不畅通。油内有杂质，油质差，进油口孔板及管路堵塞，油冷却器失灵等。 3）巴氏合金质量差。 3.
（1）转子不平衡，转数越高，偏心距越小，如转子的偏心距大于规定数值，转子转动时产生的离心力，会引起过大的振动。 （2）安装调整不符合要求，如基础与易振构件相连，地脚螺栓松动，轴承间隙过大，机组找平、找正不精确，以及热膨胀等。 （3）当转子在某一转数下旋转时，如产生的离心力频率与轴的固有频率相一致时，轴即产生共振。产生强烈振动结果使转子以及整个机械遭到损坏。 3.
（1）同规格的弹簧自由高度不相等。 （2）弹簧两端，半圈平面不平行、不同心；中心线与水平面不垂直。 （3）每支弹簧在同一压缩高度时，受力不相等。 3-
（1）由于挡水板过水量过大，水滴随空气带入通风机。 （2）经空调器处理的空气进入通风机时，由于某种原因，空气状态参数发生变化，有水分由空气中析出，使通风机底部存水。 3.
叶轮重量可能不对称；叶片上有附着物；双进通风机两侧进气量不相等。 3.
风机出厂时装配不当；在运输、安装过程中发生碰撞。 3.
不严格按标准施工，任意减少施工工艺程序。 3.
风机叶轮制造和安装不符合要求，或叶轮损坏，破坏转子体平衡而引起振动。 3.
风机叶轮被棉纱或其他杂物缠住，送不出风。 3.
设备部件制造质量差，或安装精度达不到要求。 3.
不严格按规定架设管道或设计不合理。 3.
（1）水泵转动方向不对或水泵转速过低。 （2）水泵未灌满水，泵壳内有空气或吸水管及填料漏气。 （3）水泵安装高度过大或水泵扬程过低。 （4）吸水口淹没深度不够，空气被带入水泵。 （5）压力管阀门未打开或发生故障。 （6）叶轮进水口被杂物堵塞。 3.
<1）轴承安装不良、缺油或油质不好，滑动轴承的甩油环损坏。 （2）电机转速过高或泵流量过大，或水泵内混入杂物。 （3）填料压得太紧或填料的位置不对。 （4）泵轴弯曲、磨损或联轴器间隙太小。 3.
（1）水泵安装垂直度或平整度误差较大。 （2）水泵与电机两轴不同心度过太，或联轴器间隙过大或过小。 146038设备安装工程 (3)吸水高度高，吸水管水头损失过大。 (4)管内存有空气。 (5)基础地脚螺栓松动。 (6)压水管与吸水管同水泵连接未设防振装置。 3.
在密封的减速机内，由于齿轮摩擦发热，使减速机箱内温度增高，油压力也随着增大，因而使减速机内润滑油飞溅到内壁各处，在密封比较差的地方，油很快的渗漏出来，特别是轴头部分，在运转中从轴隙处，容易向外渗漏。
减速机内传动齿轮啮合接触面和间隙不符合要求，多数是由于在场内制造时，检查不严格，加工粗糙所致。并且装配时两轴中心线不符合设计要求，距离过大或过小。
(1)基础放线不准，柱、横梁等构件的相对位置未经校正验收便焊接固定。 (2)梁、柱等构件在安装前未校正调直。 (3)焊接质量存在问题。 3.
锅炉就位后，锅炉与基础处理不当，接缝处没有堵严，造成漏风。
（1）锅筒和集箱放线时，没有找到纵、横坐标和标高基准线，锅筒、集箱两端水平和垂直中心线不准，使用的测量仪器和量具误差大；二者位置找到后，没有固定牢固而发生位移。 （2）安装锅筒内部装置时，操作人员不认真，检验人员检查不认真。 （3）安装固定时没有认真核对和检查接触间隙的大小。 3.
（1）设备本身存在缺陷，其中包括管排平整度差、防磨罩脱落、设备运输过程中碰伤、管子鼓包、管子凹坑等。 （2）施工中没有对管排进行及时调整和固定。 （3）设备带缺陷安装。 （4）卡扣制造质量差。 （5）在风力较大的情况下进行设备吊装时，会对设备的固定、找正工作带来影响，造成误差较大。 3.
（1）未按图纸说明或技术规范的要求施工。 （2）密封焊接质量不好，出现漏焊、气孔等。 （3）密封材料选择不当，质量检验把关不严。
（1）炉排前后轴不平行或水平度差，链条长短不一。 （2）炉排片制造误差大，翻转不灵活，链条制造误差大。 （3）炉排外侧与护墙板间隙过小，护墙板凹凸或个别钢砖松动。 3.
布风不均，布煤不均，烟道调节门偏移或烟风道不畅通。 3.
锅筒管孔和管束外径偏差过大；管孔大小尺寸与管束外径尺寸不对号；胀管操作时，用力不均，胀紧程度未控制好；锅筒和集箱位置不正等。 3.
（1）安装对口不合适，本身形成一定夹角。 （2）焊缝熔敷金属在凝固过程中本身横向收缩。 （3）焊接过程不对称施焊。
多为偶然不慎使焊条、焊把、电焊电缆线破损处与焊接工件接触，或地线与工件接触不良，短暂时引起电弧。焊接时不在坡口内引弧而随意在工件上引弧、试电流。
这是焊缝中危害最大的一种缺陷，任何焊缝都不允许有裂纹及裂缝出现，一经发现必须马上清除返修。按裂纹产生的原因不同，有热裂纹、冷裂纹及再热裂纹之分。热裂纹一般是在焊缝金属结晶过程中形成的，是应力对焊缝金属结晶过程作用的结果。冷裂纹是焊缝冷却过程中出现的，它可在焊接后立即出现，也可在焊后较长时间后出现，它的产生与氢有关，所以又称氢致延迟裂纹，由于其具有延迟特性，所以它的出现相当于埋下了一颗定时炸弹，危害更大。再热裂纹一般产生于热影响区，大多发生在应力集中部位，一般在焊缝区域再次受热时形成。
焊接对口不符合要求，焊工在对口不合适的情况下点固和焊接。
（1）管子表面上的污垢、灰尘和铁锈清理不干净，甚至有水分，使冷底子油不能很好地与管型粘接，冷底子油配制比例不符合要求。 （2）沥青温度不合适，操作不当。 （3）卷材缠得不紧密。 146838设备安装工程
涂装后的管道有碰撞，油漆未干燥时就移动，吊装时保护不好。
（1）保温材料密度太大，含过多较大颗粒或过多粉末。 （2）松散材料含水分过多；或由于保温层防潮层破坏，雨水或潮气浸入。 （3）保温结构薄厚不均，甚至小于规定厚度。 （4）保温材料填充不实，存在空洞；拼接型板状或块状材料接口不严。 （5）肪潮层有损坏或接口不严。
(1)当采用矿棉等松散材料保温时，有时不加支撑环或支撑环拧得不紧，造成包捆的铁丝网转动或不能很好掌握保温层厚度。 (2)采用瓦块式结构时，绑扎铁丝拧得不紧或与管子表面粘接不牢。 (3)缠包式结构铁丝拧得不紧，缠得不牢，造成结构松脱。 (4)抹壳不合格，造成保温层表面薄厚不均，不美观。
保温层护壳不仅起保护主保温材料的作用，还有美观的作用。所以，在进行保温结构施工时，要保证设计要求的厚度，并做到牢固均匀。在进行护壳施工时，要特别注意施工程序和规范要求。由于忽视以上方面的要求，往往造成护壳不合格或不美观。
（1）用铝箔的保温棉保温，外用铝箔胶带固定。当铝箔胶带受潮老化失效时，保温材料脱落。 （2）捆绑保温材料的镀锌铁丝的缠绕方法不正确。 （3）保温立管长度较大时未设置托盘。
进行保温工作时，保温材料的接缝处没有对齐、对平。保温材料接头处切割不整齐、不平整。
锯管管口不齐是因为手工操作时，手持钢锯不垂直和不正所致。套丝乱扣原因是板牙掉齿或缺乏润滑油，套丝过程一板完成。管口入箱、盒长短不一致，是由于箱、盒外边未用锁母固定，箱、盒内又没有设挡板而造成。管口有毛刺是由于锯管后未用锂刀洗口。弯曲半径太小是因为撼弯时出弯过急。弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁、表面凹裂现象。楼板面上敷管后，若垫层不够厚实，地面面层在管路处过薄，当地面内管路受压后，产生应力集中，使地面顺管路出现裂缝。
（1）金属线管敷设焊接地线时，未考虑与管径大小的关系。 （2）对金属线管刷防锈漆的目的和部位不明确。 （3）金属线管埋在焦渣层或土层中未做混凝土保护层，有的虽然做了保护层，但未将管四周都埋在水泥砂浆或混凝土内。浇筑混凝土前，没有用混凝土预制块将管子垫起，造成底面保护不彻底。
（1）接口处渗水是因接口处未外加套管，或涂胶不饱满，又未涂胶粘剂，只用黑胶布 或塑料带包缠一下,未按工艺规定操作。 （2）硬塑料管撼弯时加热不均匀，或未采用相关配套的专用弹簧，即会出现扁、凹、裂现象。 （3）塑料管入箱、盒长度不一致，是因管口引入箱、盒受力后出现负值。管口固定后未用快刀割齐。 3.
（1）设计人员缺乏施工经验，对楼板、墙板应预留的预埋件未作交代，未作预留设计。 图39-4预制墙板未预埋线管安装时剔凿 （2）墙板生产人员与施工安装 147439建筑电气安装工程 人员缺乏联系，不了解电气施工安装工艺。 (3)缺乏保证质量的技术措施。
39.1室内配线1475 （1）配管时粗心大意，下料过短。 （2）建施图和电施图有矛盾，或施工中建筑门窗、墙体等的位置发生变化。 （3）配管完成后，变更灯具、设备等位置，致使配管不到位。
未考虑规范的规定，敷设的管路过长，给扫管、穿线增加难度。
套接紧定式钢导管（JDG管）电线管路的管材、连接套管及附件一般均镀锌，当管与管、管与盒连接，且采用专用附件时，连接处可不设置跨接地线。但套接紧定式钢导管（JDG管）进配电箱时，忽略了配电箱（柜）不是镀锌的情况，而按通常情况进行了处理。
工程中大量采用暗配导管的方式，但也有部分场所需要明配，由于数量较小或经济方面原因，便用暗配的接线盒代替明配的接线盒。明配接线盒和暗配接线盒构造不同，防腐和抗冲击强度也不同，如用暗配接线盒代替明装接线盒，会影响工程质量，不能达到预期功能要求，同时也影响观感质量。
（1）不熟悉规范，规范明确规定，镀锌钢管不能用熔焊连接。 （2）镀锌钢管埋地、埋墙及埋在混凝土内，宜采用丝接。
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）中规定，在终端、弯头重点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150〜500mm范围内设置管卡，以壁厚小于2mm的力20 39.1室内配线1477 钢导管为例，管卡间距应为1m，由于不能确定管段中弯头中点、管段终端的位置，造成管卡间距忽大忽小。
（1）电气专业与其他专业工序倒置。 （2）地面管线施工完成后，套接紧定式钢导管（JDG管）接头未做封闭。
绝缘导管的敷设应与环境温度相适应，现行标准《建筑用绝缘电工套管及配件》（JG3050）对绝缘导管的在运输、存放、使用、安装均有明确规定。
有的工程工期紧迫，电气导管敷设完成后，随即进行穿线。而电导管上面需要做垫层,敷设地暖管，敷设地砖，在地暖管打压试水过程中可能防水，但其下面的管路连接处（镀锌钢管丝接，紧定管紧定连接）并不紧密，导致水进入并长时间在管内存留，绝级下降。
（1）稳装木、铁箱盒时，未参照土建装修预放的统一水平线控制高度，尤其是在现浇混凝土墙、柱内配线管的，模板无水平线可找。 （2）铁箱、盒用电、气焊切割开孔，致使箱、盒变形，孔径不规矩。木箱、盒开孔用钢锯锯成长方口，甚至敲掉一块箱子帮。 （3）土建施工时模板变形或移动，使箱、盒移位，凹进墙面。 （4）土建施工抹底子灰时，盒子口没有抹整齐，安装电器时没有清除残存在箱、盒内 图39-7混凝土墙内箱、盒定位 1钢模板；2一主筋；3盒；4-46钢筋套 的脏物和灰砂。
未按规范、设计文件要求正确选择施工材料。对钢制管材的物理性能缺陷认识不正确：忽略了恶劣环境、特殊场合对管材使用寿命、安装防护性能的影响，以低成本材料代替高性能材料。薄壁钢管、套接紧定式钢管（JDG管）管壁薄，强度差，防锈性能差,耐折性差，对其使用场合和环境有较高要求。
施工前，未对直线段线槽长度进行测量，设计图纸中未明确伸缩节加设位置，施工中忽略伸缩节设置。
（1）未严格按照规范施工，熟悉施工图和深化图纸不到位。 （2）贯彻施工规范验收要求不彻底，只做到全场应不小于两处与接地干线相连处，全场大于30m时增加接地连接点的要求被忽视。
当线槽穿过防火墙、楼板时，有的线槽盖也直接穿过，造成线槽内部没有封堵或封堵不严密。
穿墙线槽四周缝隙不能用砂浆直接封死的要求，土建专业不清楚，造成了被封死的情况。
当线槽、电缆梯架在分支处采用90°弯头，在导线、电缆敷设时，直角处的金属板容易对导线、电缆的绝缘护套造成损坏，可能引起电气事故，有时电气人员对此认识不足。
除镀锌线槽外.有喷涂涂层的线槽连接时需要做跨接地线处理，施工中忽略了喷涂涂层对金属材料接地的阻碍作用，造成接地的不连续。
套接紧定式钢导管（JDG管）与喷涂线槽连接时，忽略了涂层对金属材表面接触电阻阻值的影响，造成接地电阻增大。
套接紧定式钢导管（JDG管）与设备进行跨接地线处理时，不应使用设备的外壳作为接续导体，应使用配电箱内专用的接地干线进行跨接地线处理。
配线工程中各类管线、线槽应尽可能避免穿越变形缝进行敷充。如不可避免时，则应在穿越处由刚性变为柔性，即所称的补偿装置。
由于有的射灯，变压器和灯具（灯体）是分离的，造成导线和接头明露。
（1）母线槽外壳防护等级是防止人或动物直接触及带电设备，防止异物和水进入母线槽内，对设备安全造成影响的一项重要指标。母线槽安装工程中，由于工程设计时没有注明母线槽的外壳防护等级，工程项目过度考虑工程造价等原因，造成母线槽外壳防护等级降低使用，随意选择，使母线槽安装使用环境存在隐患。 （2）工程设计文件没有明确标注母线槽的极限温升值要求，选择母线槽时，运行环境对母线槽长期可靠运行影响程度重视不够，造成加工订货缺少针对性的技术要求。母线槽极限温升数值标准如果降低很大，造成母线槽运行温度升高，导体电阻值和电压降增大，电能损耗也随之加大，使母线槽的运行寿命降低。 （3）母线安装过程，节与节连接、插接不到位，相邻段母线插接不准，接触面弯斜，连接后母线导体与外壳承受机械外力，未用扭力扳手锁紧。 （4）建筑电气安装施工中，常见的三相五线制母线槽，PE的设置有三种形式，对PE线跨接所选择的PE线截面规格不同，不加区分显然是不正确的。 （5）母线槽水平安装高度、固定间距应符合设计要求，设计无要求时，应符合相关规定，随意安装会影响到母线的正常使用。 148439建筑电气安装工程 (6)母线槽穿越防火分区采取消防封堵措施，未按规范要求进行施工。 (7)母线槽始末端与设备连接采用硬连接，不符合施工工艺要求，忽视伸缩节和变形缝的处理措施。 3.
部分电气技术人员认为只有当灯具安装高度低于2.4m时才需要接地。而《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)第7.2.12条规定：“当采用I类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地。”此条规定要求无论I类灯具安装高度多少，均应接地。
有的电气人员未注意最新国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617—2010）的规定，仍按旧规范规定按灯具重量的2倍做过载试验。
（1）采用0.5mm2软塑料线取代双股编织线做吊灯线，外径太细，使保险扣从吊盒眼 孔内脱出，压线螺钉受拉力。 （2）安装时不细心，又无专用工具，全凭目测，安装后吊盒与圆木不对中。 （3）工种之间工序颠倒，或装上灯具后又修补浆活，特别是采用喷浆取代刷浆，造成灯具污染。 （4）灯口距地面太低，吊线下料过长。
（1）吊盒内保险扣从眼孔掉下, （1）暗配线、明配线定灯位时未弹十字线、也未加装灯位调节板。吊灯装好后未拉水平线测量定出中心位置，使安装的灯具不成行，高低不一致。 （2）对I类灯具须做保护接地的规定不明确。 <3）灯具在贮存、运输、安装过程中未妥善保管，同时过早拆去包装纸。
(1)高级花饰灯具灯头多，照度大，温度高，使用中容易将导线烤老化，致使绝缘损坏而金属外壳带电。在安装灯具时，未接保护地线，所以花灯金属构件即使长期带电，也不会熔断保险丝或使断路器动作。 (2)未考虑吊钩长期悬挂花灯的重量，预设的吊钩太小，没有足够的安全系统，造成后期掉灯事故。 (3)在有高级装修吊顶板和护墙分格的工程中，安装线路确定灯位时，没有参阅土建工程建筑装修图，土建、电气会审图纸不严密，容易出现灯位不中不正，档距不对称。装饰吊顶板留灯位孔洞时，测量不准确。土建施工操作时灯位开孔过大。 (4)在木结构吊顶板下安装吸顶灯未留透气孔，开灯时间一长，灯泡产生的温度越积越高，使木材先炭化，达到350℃时即起火燃烧。
（D照明器具与可燃饰面、家具连接紧密，未采取防火、隔热措施。 （2）照明器具的导线外露，直接与可燃饰面、家具相互接触。 （3）可燃饰面、家具本身未涂刷防火涂料，安装灯具的空间狭小，不利于散热。
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)要求，刚性导管经柔性软管接入电气设备、器具连接，柔性软管在照明工程中不大于L2m,由于灯头盒距离吊顶灯位较远，被迫将软管接长，超过规范要求。
由于在结构施工阶段，疏散指示灯的具体尺寸尚未确定，设计及施工单位通常将预留孔洞的尺寸留有余量，在后期末端设备安装过程中，未对疏散指示灯底盒嵌入墙体的具体做法予以明确，造成施工随意性较大，通常使用边角料先与疏散指示灯底盒进行固定，再嵌入预留孔洞。《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617—2010)中明确规定，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。施工中未明确规范要求。
（1）各种铁制暗盒子，出厂时没有做好防锈处理。混凝土墙拆模后，砌筑墙内配管、稳盒完成后，未及时清理,并做好防腐处理。 （2）抹灰时，只注意大面积的平直，忽视盒子口的修整，抹罩面灰时仍未加以修整，待喷浆时再修补，由于墙面已干结，造成粘结不牢并脱落。 （3）没有喷浆先安装电器灯具，工序颠倒，使开关、插座板、电器灯具被喷浆弄脏。
（1）由于预埋接线盒偏位引起开关、插座、吊扇安装偏位，安装成排灯具和吊扇时没有拉线定位，或拉线定位不准确。施工过程对位置要求重视不移，轻易调整预埋盒位置，验收时对位置尺寸不做校正，使其中心位置、水平、直线度超出规定值。 （2）对灯具接线、导线连接、导线包扎、导线不应承受较大外力及导线敷设等工艺要求和操作规程不熟悉，安装方法没有掌握好。 （3）吊顶上吸顶灯具安装直接用自攻钉固定，未做吊钩或固定支架，安装过程中忽视操作规程，图省事。 （4）开关盒内电源回火线颜色选择混合，不统一，造成接线困难，对工程功能质量重视不够。 （5）多联开关电源线在盒内拱接，没有按工艺要求施工，对工程安装可靠性要求重视不够。 （6）上下阳台阳台灯位置未能与土建施工放线统一进行，只参照本楼层阳台模板檐线和钢筋尺寸，简单拉线定位，造成位置不统一。 3.
电气专业在施工前未明确饰面材料，忽略防火处理方法，或者未向工人做好交底，忽略了石棉垫的加装。 3.
（1）箱体安装挤压变形，安装过程未经过垂直、水平吊线检查。 （2）稳装箱体时与装修抹灰层厚度不一致，造成深浅不一。 （3）明装配电箱距地高度不一致,是因为预下木砖没有测准标高线，安装时又检查不细。 （4）铁箱盘面接地线装在盘背后，没有装在盘面上，没有很好掌握安装标准；预留墙洞抹水泥砂浆时，没有掌握尺寸。
（1）事先未核实箱体尺寸和电器接线桩头大小，配电箱安装完成后，才发现导线较大，无法直接与电器相连。 （2）配电箱厂家片面追求降低成本，致使箱体尺寸过小，箱内未留过线和转线空间。
（1）施工单位未对生产厂家进行交底或交底不到位。 （2）生产厂家存在偷工减料行为。
（1）业主要求暗装配电箱，减少外露体积，加强美观程度。 （2）设计方案中未明确配电箱的安装方式。 （3）施工前与十建专业协调不足，未确定二次结构墙体尺寸，对配电箱的暗装方式未予考虑。 149439建筑电气安装工程
电工在操作过程中来进行检查，压线完成后，质检人员未进行复查工作。
(1)箱体安装空间狭小,不利于箱体间敷设线管或线槽。 (2)操作人员图省事，不按工艺要求施工。
此施工做法忽略了不能使用电气设备外壳作为接续导体的要求，预制软线也未接出接地端子板相连的支线。
配电箱（柜）安装工程是一项专业性很强的工作，一般来讲，它涉及厂家选择材料、设备，加工制造标准，设计图纸要求，加工订货技术交底，进场验收，工程施工质量验收规范要求，每一个环节出现问题都可能造成配电箱（柜）安装工程出现质量问题。选择合格厂家，完善加工订货技术交底，强化进场验收，严格执行工程质量验收规范是关键环节。配电箱（柜）进入施工现场，首先应检查货物是否符合制造标准、技术交底、设计要求及相关规范要求。核对设备材料型号、规格、性能参数是否与设计一致。检查说明书、图纸、合格证、零配件及相关资质文件，并进行外观检查，做好开箱检查记录，并妥善保管，验收合格后方能进场投入使用。 3.
（1）搬运、起吊配电柜时没有采取有效的保护措施。设备进场后，存放保管不善，过早拆除包装，造成人为的或自然的侵蚀、损伤。 （2）安装配电柜时未做槽钢基础，有时在底座开螺钉孔过早，而且多半是气割开孔，造成槽钢因受热变形。
施工前没有注意到电缆敷设对环境温度的要求，所以出现了在环境温度过低的条件下敷设电缆，尤其是电缆弯曲时电缆扩套碎裂。
（1）采购热塑电缆头、热塑电缆中间头及其附件时，未曾核实电压等级。 （2）电缆头制作剥除外护层时，未按工艺程序认真操作或操作马虎。 （3）热塑管加热收缩时，操作技术掌握不好。 （4）电缆头的保护地线未按规范规定安装。 （5）安装高低压柜内电缆头时，随意用导线或铅丝捆绑。 （6）采用电缆头接线鼻子时，未按原设计电缆芯截面进行选购。 （7）油浸电缆在制作电缆头或中间头时，铅封不严密，造成渗油现象出现。 3.
（1）电缆沟底层土松软呈胶泥状，不易夯实，密实度不符合要求。 （2）电缆沟底铺砂或细土时，铺设不均匀，薄厚不一。 （3）电缆沟底内建筑垃圾未及时清除，或清除干净后未及时回填。 3.
（1）电缆沟内防水不佳或未做排水处理。 （2）电缆沟内支（托）架未按工序要求进行放线确定固定点位置；安装固定支（托）架预埋或金属螺栓固定不牢；接地扁铁未按设计要求进行选择。 （3）穿外墙套管与外墙防水处理不当，造成室内进水。 3.
支架安装时未进行弹线定位；施工不精心，电缆未做防下坠处理，穿越楼板的孔洞未做防火处理。 3.
（1）电缆敷设前，未测量出各层层箱压接点的电缆余量。 （2）层箱敷设滞后，竖向电缆长度不好控制。 150039建筑电气安装工程 3.
由于水平干线线槽敷设时，通常会遇到其他专业管线，如风管、水管。在与其他专业管线交义敷设时，线槽通常需要弯曲，避开其他专业管线，线槽内的电缆也随之产生弯曲现象。
由于氧化镁绝缘电缆构造的特殊性，其终端头和中间接头的制作，极易出现操作不到位的情况。电缆的绝缘材料在空气中易吸潮，绝缘电阻可能达不到100MC以上的要求。
单芯氧化镁绝缘电缆敷设时没有注意到《矿物绝缘电缆敷设技术规程》(JGJ232—2011)中的有关规定，相序排列方式不符合规定，单芯电缆相互之间电磁感应导致各相电流 39.5变配电所安装工程1501 不平衡或平衡三相负载的中性线中感应出电流。
每根氧化镁电缆与配电箱（柜）连接时，其间孔洞如果不连通，将会在箱体上产生涡流。
用氧化镁绝缘电缆铜护套做接地线时，接地线中断，特别是在氧化镁绝缘电缆分支处，没有按电缆的相序分别进行跨接，用箱体作为接续导体。 3.
（1）给水、采暖管、空调冷凝水管在室内安装时，将管道丝接部位安装在变配电所内；或是将污水管道接口、检查口放在室内，未考虑以后出现“跑冒滴漏”对变配电所内设备造成的隐患。 （2）地下电缆沟内穿外墙套管未做好防水处理,造成雨水或地下水由套管间隙向变电所电缆沟内渗水。 （3）电缆隧道由室外通向室内，室外电缆隧道的地下水或雨水流入室内。 3.
（1）变压器二次搬运过程中，变压器在包装箱内未固定牢固，破坏瓷件。 （2）配合土建安装导轨时，未按实际采购变压器轮距尺寸定位。 （3）变压器油路安装附件密封不好或截门损坏。 （4）气体继电器安装时，未考虑其方向或坡度。 （5）防潮硅胶受潮变成浅红色。 （6）变压器中性线和保护地线未按设计要求进行正确连接。 （7）变压器用温度计安装时，考虑不周，造成测试位置不准确。采用的导线不是温度补偿导线.或者导线连接点固定不牢。 （8）电压切换装置在安装时未调整好，造成切换不灵活或错位。 39.5变配电所安装工程1503 （9）变压器一、二次引线，压接螺栓未拧紧。 3.
（1）高压开关柜一、二次线路方案，未按设计图要求在合同中对生产厂家交待清楚，或者生产厂家按自身标准产品组装，忽略设计的特殊要求。 （2）搬运柜体有磕碰；成品保护不善；零配件及其他部件遭盗窃或被损坏；安装设备时碰坏部件，未及时更换。 （3）高压开关柜基础施工时，对设备采用槽钢基础还是混凝土基础，要求不清，按常规施工造成差错。 （4）成列高压开关柜安装时，随意放置排列，未进行细部调整。 （5）高压开关柜接地螺栓或接地导线截面未按国家规范规定选用。 （6）高压开关柜内一次接线母排或电缆导线端头安装时，忽略母排间隙、瓷瓶、母线 150439建筑电气安装工程 卡子或电缆导线端头的压接，或电缆头固定不牢。 （7）高压开关柜内二次接线在查线时将绑线拆开，安装高度完毕后未恢复；导线压接不牢，多股导线涮锡温度忽高忽低，造成烧损线皮或涮锡不饱满。 3.
（1）高压真空断路器长期放置造成漏气或真空度下降。 （2）油断路器安装完毕漏检造成内缺变压器油。 （3）电压互感器或电流互感器变比不符合设计要求，是由于中途修改设计或因合同中交待不清。 39.5变配电所安装工程1505 (4)二次控制线路中电子元件在调试过程中采用绝缘摇表做试验，造成元器件损坏。 (5)高压断路器操动机构机械连锁部分，其螺栓松紧程度、刀口角度、刀片与刀口的接触部位不正确。 (6)电压表或电流表在搬运时，表内轴尖或游丝移位或卡住。 (7)断路器分合显示红绿指示牌在搬运过程中受振，螺丝松动，造成翻牌失灵。 (8)带指示灯分合隔离开关的拉合角度不对，刀口间隙过大，造成接触不良或缺相。 (9)高压开关柜放置过久，带电间隔机械部分锈蚀，造成机械联锁不灵活。 (10)母线门的机械连锁部位螺栓固定过紧，造成母线门开启不畅。 (11)机械连锁部位螺栓固定太紧。 3.
配电室电气设备及电气照明安装施工，必须做到在执行国家现行标准的同时，还应满足当地供电部门的具体要求，否则会给变配电室验收设置障碍，以上问题产生，存在设计缺陷，图纸会审未提出，设计变更造成电气设备增加，空间布局变小，施工方法不当，预留预埋施工灯位放线不合理等原因。 3.
（1）肉眼测杆位有误差，挖坑时未留余度，立杆程序不对，造成杆位不成直线。 （2）对水泥电杆要加底盘的重要性不认识，往往在原杆坑内用脚踏平，不做底盘。 （3）做夹盘未按线路走向正确位置摆放，距地面不是太深就是太浅。 （4）水泥杆在运输中因应力集中而产生横向裂缝，影响了电杆强度。 （5）对拉线的角度、受力、方向、位置缺乏理论知识，出现各种错误作法，计算拉线长度时只凭经验估计，用料不准。
（1）横担、铁活镀锌防腐未被普遍采用，刷防锈漆时未彻底除锈，影响涂料粘结。 （2）角钢横担用电、气焊切割开孔，造成烂边、飞刺。 （3）终端杆横担未做加强型双横担，或横担规格过小刚度不够而变形。 （4）横担抱箍（附件）加工时，没有按水泥杆的拔梢锥度计算直径，结果抱箍螺丝过长，使用时只能垫钢管头。 （5）横担与电杆之间没有装M形垫铁。
（1）在放整盘导线时，没有采用放线架或其他放线工具，人工放线时又没有按图39-22中（a）所示的方法放线，采用了（b）所示的错误方法，使导线出现背扣、死弯。 图39-21水泥杆横担M形垫铁1电焊镀锌；2—18X35长孔 图39-22人工放线 （a）正确的方法；（b）错误的方法 （2）在电杆上放线拉线,会使导线磨损、蹭伤（图39-23）,严重时造成断股。 （3）导线接头未按标准制作，工艺不正确。 （4）绑扎裸铝线时没有缠保护铝带。 （5）同一档距内，架设不同截面的导线，紧线方法不对，出现弛度不一致。
<1）安装接闪网（带）时，留出的搭接长度不够，或者在断辅助母材时不够长，焊性摆放不齐，一边过长，一边过短，结果造成焊接面长度不够，如图39-27所示。 辅助母材辅助母材 图39-26电弧咬边缺损 图39-27焊件摆放不齐 （2）造成电焊咬边的原因是，电焊机电流过大，施焊时在母材边起弧，又在母材边收弧，如图39-28所示。
认为防雷引下线利用柱子钢筋，则整个建筑物的钢筋已统一接地，就没有必要再测接地电阻值，所以漏做测试点。
（1）人工接地体材料的种类不合乎要求。如选择热轧带肋钢筋作为接地体，尽管所选截面积合乎要求，但实测接地电阻可能不够，因为热轧带肋钢筋与同直径的圆钢相比，其与土的接触面积可能会大大减少。 （2）人工接地体的截面积过小。 （3）人工接地体的数量不够。 151239建筑电气安装工程_______________________ （4）人工接地体埋设深度不够，接地体周围是浮土，与土的接触不紧密。当有强大电流通过时，容易在该处产生跨步电压。 （5）土的电阻率过高。 3.
错误地认为只有高出屋面的金属物体才需要与屋面防雷装置连接，而非金属不是导体，不会传电，因而不会遭受雷击。雷击是一种瞬间高压放电现象，这种高电压、强电流足以击穿空气、击毁任何物体。很多高大的建筑物、构筑物本身并非导体，却需要防雷保护，即是最简单的例子。 3.防预措施 在屋面接闪器保护范围之外的物体应装接闪器，并和屋面防雷装置相连。 4.治理方法 39.7防雷与接地装置安装1513 高出层面接闪器的玻璃钢水箱、玻璃钢冷却塔、塑料排水透气管等应补装接闪杆，并和屋面防雷装置相连，接闪杆的高度应保证被保护物在其保护角范围之内。 39.7.5屋面设备配管或设备本体未与接闪带相连 1.现象 屋面上的风机等设备安装后，设备本体或设备电源配管未与接闪带相连，缺少防雷保护。 2.原因分析 根据规范要求，引出屋面的金属物体应与接闪带相连接，施工中只有设备本体与接闪带相连，电源配管未连接接闪带；或是只有设备配管与接闪带相连，设备本体未连接闪带。 由于设备本体与配管间应进行跨接地线处理，施工中经常认为只要接闪带与其中之一相连，则达到防雷要求，此做法缺陷在于将设备本体与电源配管的其中之一作为接续导体，违反规范要求。
（1）施工前未比对非金属结构高度与建筑物本体接闪器的高度，在结构施工阶段,未将防雷引下线相应引出。 （2）施工中认为非金属结构不需要进行防雷保护，忽略了非金属结构的防雷要求。 3.
（1）在幕墙板块安装前，未预留接地测度点底盒，幕墙板块将预留扁钢遮挡，幕墙板 151439建筑电气安装工程 块无法随意开孔，造成接地测试点丢失。 (2)未与幕墙专业进行沟通，幕墙专业在板块加工时未预留接地测试点孔洞。 3.
冷却塔高度一般高于屋面女儿墙高度，通常情况下不能受到建筑物本体接闪器的保护，应单独敷设接闪器。但冷却塔系建筑物的重要设备，单独敷设接闪器存在一定风险,宜考虑安装接闪杆。
用于接闪带敷设使用的镀锌圆钢，使用前未进行调直处理，存在较多的弯、折、碎褶，不平直。支架安装高度没有按工艺要求进行施工，随意设置，也没有排水平线进行高度调整。各种附件使用未能引起施工人员及质量检查人员重视，敷衍了事，不负责任，焊接质量不合格，缺少最后一道防腐处理工序。
对屋面金属物体需要全部与防雷装置连接的规范要求认识有偏差，按闪带在爬梯处不断开，在变形缝处不做处理，给防雷系统安全使用带来隐患。 3.
接地测试点位置标高未按设计要求进行施工，预留偏差较人，预埋暗盒安装完成后，未协调土建施工人员进行收□施工，防腐措施不到位，盒盖、封盖缺少防水胶圈，密封不严。盖板未喷涂接地标识。 3.
不了解卫生间局部等电位的作用，且未按国家标准图集《等电位联结安装》(02D501-2)的要求进行施工。错误认为卫生间插座已经通过PE线接地，开设有剩余电流保护器保护，所以无须做局部等电位联结。
卫生间做局部等电位联结，是为防止自外面进入卫生间的金属管线引入高电位，而使地面和其他金属物之间不产生电位差，也就不会发生电击事故。有的电气技术人员认为卫生间局部等电位应接地，所以将其接至防雷引下线，可能会将雷电流引入卫生间，造成不必要的人身伤害。 3.
电气技术人员未认真了解国家标准图集的要求，或没有配备相应的仪表，以致没有进行测试。或者忽略了等电位联结导通性的测试标准要求。 3.
错误地认为将局部范围内可接触到的设备与建筑物内所有设备相联最安全，混淆了总等电位和局部等电位的概念。两者的最大区别是作用范围不同，如果将局部等电位与总等电位相联，一旦建筑物其他位置的设备接收了外来电流，则将通过联结线引入局部范围，使人受到外来电流袭击。
(1)在结构预留预埋施工时，电气施工人员没有将扁钢位置预留准确，或认为将扁钢引入卫生间，便是预留到位。 (2)卫生间隔墙位置变化，将卫生简等电位预留扁钢甩在墙外。
由于每层卫生间的预留扁钢与选取的主筋相连，造成在竖向上将各层的卫生间进行了串接，一旦某层卫生间出现漏电现象，电流将通过竖向钢筋传向其他楼层，使得其他楼层卫生间内的人员触电。
151839建筑电气安装工程 国家标准图集《等电位联结安装》02D501-2中关于局部等电位联结的概念是除本卫生间以外，其他卫生间内的设备与本卫生间无关。将各个卫生间进行联结，则一旦其他卫生间设备漏电，漏电电流将从联结线流入本卫生间，导致人员触电。
无论电压大小，人员能够同时触碰到物体没有电位差，则没有电压降，不会造成人员触电。施工人员通常认为卫生间局部等电位联结预留的扁钢，是局部等电位端子箱的“接地线”，这样的观点是不对的。局部等电位端子箱应视为各类设备和可导电的金属物体联结终端，通过局部等电位端子箱将它们联结到一起，使各类电气设备外壳和金属物体之间带有同等电位。也就是说，应该将卫生间内的钢筋网片视为与卫生间内水管、浴缸等同看待的设备，人员在各种电气设备包围的范围内，各种电气设备外壳与金属物体之间的电位差为零。
忽略了规范规定，卫生间局部等电位联结中的联结线为单芯PE线，为避免产生涡流现象，不能穿钢管敷设。 3.
（1）管道安装后，没有认真进行水压试验，管道裂缝、零件上的砂眼以及接口处渗漏，没有及时发现并解决。 （2）管道支墩位置不合适，受力不均匀，造成丝头断裂；尤其当管道变径使用管补心以及丝头超长时更易发生。 （3）北方地区管道试水后，没有及时把水泄净，在冬季造成管道或零件冻裂漏水。 （4）管道埋土夯实方法不当，造成管道接口处受力过大，丝头断裂。
（1）安装程序不对，安装方法不当，造成管道损坏，接头松动。 （2）试压不合格。
（1）管道安装后，固定得不牢，在其他工种施工（例如回填土）时受碰撞或挤压而位移。 （2）设计或施工中，对管道的整体安排考虑不周，造成预留甩口位置不当。 （3）建筑结构和墙面装修施工误差过大，造成管道预留甩口位置不合适。
（1）镀锌钢管的零件供应不配套。 （2）不按操作规程施工。
（1）管道没有防结露保温措施。 （2）保温材料种类和规格选择不合适。 （3）保温材料的保护层不严密。
（1）给水钢管生锈。 （2）给水系统交付使用前，未认真进行冲洗。 （3）屋顶水箱为普通钢板水箱，水箱的漆层脱落，钢板生锈。 （4）消防水与生活水共用屋顶水箱，但未采取相应的技术措施。致使水箱的水存放过久而变质。 3.
（1）水泵底阀漏水或堵塞。 （2）吸水管有裂缝或砂眼，吸水管道连接不紧密。 （3）盘根（填料涵）严重漏气。 （4）水泵安装过高，吸水管过长。 （5）吸水管坡度方向不对。 （6）吸水管大小头制作、安装错误。 3.
图40-3所示为某楼房的给水示意图，下面几层利用自来水管网压力直接供水，立管中部装有单流阀，当自来水压力不够时，上面几层的用户就依靠屋顶水箱供水。图中立管1顶层的阀门为截止阀，截止阀为单向阀，来自屋顶水箱的贮水难以向下通过该阀。立管2顶层的阀门为闸阀，闸阀为双向阀，当上面几层的用户需要屋顶水箱供水时，水箱贮水就能顺利地通过闸阀流下。
(1)如图40-4(a)所示，暗装消火栓箱的支管斜砌人墙内，影响观感。 (2)如图40-4(c)所示，安装在楼梯侧的消火栓箱，其安装高度不合适，消火栓栓口距楼梯转角平台1.2m,安装过低，影响使用。 (3)土建留洞口位置不准，安装消火栓箱时未认真核对标高；安装完栓口阀门后未认真清理；未按规范规定将水龙带折挂或卷在盘上；消火栓箱在运输、贮存中乱堆乱放，保护层脱落，门被碰撞变形，造成污染和开关困难。 3.
（1）支架制作下料时，用电气、焊切割，且毛刺未经打磨。 （2）支架不按标准图制作或片面追求省料。 （3）支架埋深不够或墙洞未用水浸润。 （4）支架固定于不能载重的轻质墙上。 3.
（1）由于设计原因，多层建筑同一位置的各层墙体不在同一轴线上。 （2）施工中技术变更，墙体移位。 （3）施工放线不准确或施工误差，使多层建筑的同一位置的各层墙体不在同一轴线上。 （4）管道安装未吊通线，管道偏斜。
（1）工作不认真，图省事。 （2）规章制度不严。 3.
（1）工作不认真，图省事。 （2）规章制度不严。 152640给排水与暖卫工程 3.
安装水表缺乏经验；安装水表时，未考虑外壳尺寸和使用维修方便；给水立管距墙面过近或过远；支管上安装水表时未用乙字弯调整；水表接口不平直，踩踏或碰撞后，接口松动。 3.
管道在运输、堆放和装卸中产生弯曲变形；管件偏心，壁厚不一，丝扣偏斜；支吊架间距过大，管道与吊支架接触不紧密，受力不均。 3.
（1）施工程序不对，入鲁井或管沟的管段埋设过早，土建施工时损坏该管段。 （2）管道支墩位置不合适，在回填土夯实时，管道因局部受力过大而破坏，或接口处活动而产生缝隙。 （3）预制铸铁管段时，接口养护不认真，搬动过早，致使接口活动，产生缝隙。 （4）PVC-U管下部有尖硬物或浅层覆土后即用机械夯打，造成管道损坏。 （5）冬期施工时，铸铁管道接口保温养护不好，管道水泥接口受冻损坏。 （6）冬期施工时，没有认真排除管道内的积水，造成管道或管件冻裂。 （7）管道安装完成后未认真进行闭水试验，未能及时发现管道和管件的裂缝和砂眼以及接口处的渗漏。
（1）房间未设置地漏，使积水不能排走。 （2）地坪找坡时未坡向地漏，使积水不能排走。 （3）因PVC-U管管壁光滑，补管洞时未按程序，又未采取相应的技术措施，使管外壁与楼板结合不紧密，形成渗漏。 3.
（1）管道甩口封堵不及时或方法不当，造成水泥砂浆等杂物掉入管道中。 （2）卫生器具安装前没有认真清理掉入管道内的杂物。 <3）管道安装时，没有认真清除管膛杂物。 153240给排水与暖卫工程 （4）管道安装坡度不均匀，甚至局部倒坡。 （5）管道接口零件使用不当，造成管道局部阻力过大。
(1)管道层或地下埋设管道的甩口未固定好。 (2)施工时对管道的整体安排不当，或者对卫生器具的安装尺寸了解不够。 (3)墙体与地面施工偏差过大，造成管道甩口不准。
PVC-U管的线膨胀系数较大，约为钢管的5〜7倍。采用承插粘接的PVC-U管，如果未按规范要求安装伸缩器，或伸缩器安装不符合规定，在温差变化较大时，PVCU管的热胀冷缩得不到补偿，就会发生弯曲变形甚至脱落。 3.
(1)承包人对工程质量不负责，以普通工代替技工，又不对其进行必要的安全技术教 153440给排水与暖卫工程 育和技术培训，操作工人素质低下，不懂施工验收规范和技术操作规程。 (2)片面追求进度，赶工期，违背了操作规程，又缺乏有效的质量监督。 (3)北方冬期施工捻口时，没有采取防冻措施，捻口的石棉水泥冻裂。
未按施工程序进行，未等灌水就匆忙隐蔽；在有关人员未到齐的情况下匆忙进行灌水试验；当时不记录，事后追忆补记或未由专业人员填写记录；用于封堵的胶囊保管不善，存放时间过长，且未涂擦滑石粉；发现胶囊封堵不严也未及时放气、调整；胶管与胶囊接口未扎紧。 3.
设计有缺陷，水表井内空间不够。 3.
（1）排水铸铁管安装前管内砂粒、毛刺未除尽。 （2）立管与横管、排出管连接用正三（四）通和直角90°弯头，局部阻力大；排水立管和通气管管径偏小；检查口或清扫口设置数量不够，安装位置不当。 （3）多层排水立管接入的排水支管上卫生器具多，未设辅助透气管或未用排气管，立管内形成水塞流，存水弯遭破坏；高层建筑污水立管与通气管之间未设联通管或环状通气管，立管气压不正常，换气不平衡，管内臭气不能顺利排入大气。 3.
（1）排水管甩口高度不够，大便器出口插入排水管的深度不够。 （2）蹲坑出口与排水管连接处没有认真填抹严实。 （3）排水管甩口位置不对，大便器出口安装时错位。 （4）大便器出口处裂纹没有检查出来，充当合格产品安装。 （5）厕所地面防水处理不好，使上层渗漏水顺管道四周和墙缝流到下层房间。 （6）底层管口脱落。 3.
（1）蹲坑上水进口连接胶皮碗或蹲坑上水连接处破裂，安装时没有发现。 （2）绑扎蹲坑上水连接胶皮碗使用铁丝，容易锈蚀断坏，使胶皮碗松动。 （3）绑扎蹲坑上水胶皮碗的方法不当，绑得不紧。 （4）施工过程中，蹲坑上水接口处被砸坏。
（1）土建墙体施工时，没有预埋木砖。 （2）安装卫生器具所使用的稳固螺栓规格不合适，或拧栽不牢固。 （3）卫生器具与墙面接触不够严实。
（1）地漏安装高度偏差较大，地面施工无法弥补。 图40-9用管式支架安装洗脸盆1—DN15镀锌管；2—网X15的顶丝; 3一a2圆钢 （2）地面施工时，对作好地漏四周的坡度重视不够，造成地面局部倒坡。
（1）排水管或地漏周围混凝土浇筑不实，有缝隙。 （2）安装排水栓或地漏时扩大了池槽底部的孔洞，使池槽底部产生裂缝而又没有及时妥善修补。
（1）埋地管道堵塞。 （2）埋地管道转弯过多，管线过长,引起排水不畅。 （3）最低排水横支管与立管连接处至排出管管底的距离过小。 （4）通气管堵塞或未设通气管，排水时产生虹吸作用，引起楼层卫生器具存水弯积 40.3室内卫生器具安装1541 水，造成水力波动，增加了底部排水管的负担。
<1）大便器排水管堵塞。 （2）大便器排水管未及时清理。
浴盆安装后，未做盛水和灌水试验；溢水管和排水管连接不严，密封垫未放平，锁母未锁紧；浴盆排水出口与室内排水管未对正，接口间隙小，填料不密实，盆底排水坡度小，中部有凹陷；排水甩口、浴盆排水栓口未及时封堵；浴盆使用后，浴布等杂物流入栓内堵塞管道。
安装地漏时，对地坪标高掌握不准，地漏高出地面；地漏安装后，周围空隙未用细石混凝土灌实严密；土建未根据地漏找坡，出现倒坡。 3.
（1）管道安装时未调直好。 （2）管道安装后，穿墙处堵洞时，其标高出现变动。 （3）管道的托、吊卡间距不合适，造成管道局部塌腰。
（1）测量管道甩口尺寸时，使用工具不当,例如使用皮卷尺，误差较大。 （2）土建施工中，墙轴线允许偏差较大。
（1）固定支架没有按规定焊装挡板。 （2）活动支架的U形卡两头套丝并拧紧了螺母（图40-12）,使活动支架失效。 3.
图40-14活动支架（D测量立管时，使用工具不当，测量偏差较大。 （2）各组散热器连接支管的长度相差较大时，立管的支管开档采取同一尺寸，造成支管短的坡度大，支管长的坡度小。 （3）地面施工的标高偏差较大，导致立管原甩口不合适。
（1）管道加热撼弯时，遗留在管中的砂子未清理干净。 （2）用砂轮锯等机械断管时，管口的飞刺没有去掉。 （3）铸铁散热器内遗留的砂子清理得不干净。 （4）安装管道时，管口封堵不及时或不严密，有杂物进入。 （5）管道气焊开口方法不当，铁渣掉入管内，没有及时取出。 （6）新安装的暖气系统没有按规定进行冲洗，大量污物没有排出。 （7）管道“气塞”，即上下返弯处未装设放气阀门。 （8）集气罐失灵，系统末端集气，末端管道和散热器不热。
（1）散热器质量不好，对口不平，丝扣不合适以及严重存在蜂窝、砂眼。 （2）散热器单组水压试验的压力和时间未满足规范规定，造成渗漏水隐患。 （3）散热器片数过多，搬运方法不当，使散热器接口处产生松动和损坏。
（1）挂装散热器的托钩、炉卡不牢，托钩强度不够，散热器受力不均。 （2）落地安装的散热器腿片着地不实或者垫得过高不牢。
(1)水力不平衡，距热源远的散热器因管网阻力大而热媒分配少，导致散热器不热。 (2)散热器未设置跑风门或跑风门位置不对，以致散热器内空气难以排出而影响散热。 (3)蒸汽采暖的疏水器选择不当，因而造成介质流通不畅，使散热器达不到预期效果。 (4)管道堵塞。 (5)管道坡度不当，影响介质的正常循环。 3.
管道进场后保管不善，安装前未认真清除铁锈，未及时刷油防腐。 3.
（1）瓦块材料配合比不当，强度不够。 （2）绑扎瓦块时，瓦块的放置方法不对，使用铁丝过细，间距不合适。
（1）生产厂的产品不合格，镀锌层的厚度不符合标准要求，导致镀锌钢板的耐久性差。 （2）材料运输、保管不善，镀锌钢板的镀锌层受到损坏，失去防锈保护作用，镀锌层内的碳素钢在空气中极易氧化，生成氧化铁（铁锈），铁锈脱落。 （3）风管加工制作过程受损，主要是地板上拖伤或划伤镀锌层。
（1）制作同径圆风管时，没有控制好弧度，造成风管不圆。 （2）制作异径圆风管时，两端口周长采用划线法求出，圆的内接多边形周长小于其外接圆的周长，直径变小，缩小量一般为1%。 （3）咬口宽度不相等。
（1）下料找方不准确。 （2）风管两相对面的长度及宽度不相等。 （3）风管四角处的联口角型咬合或转角咬口宽度不相等。 （4）咬口受力不均。
（1）钢板的厚度不符合要求，没有按照《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的要求下料，造成管壁抗弯强度低，风管系统启动时，管壁颤动产生噪声， 41.1风管与部件制作1559 而且在支承点之间出现挠度，极易发生风管塌陷。 (2)咬口形式选择不当，减弱了风管的刚度。 (3)没有按照规范要求采取加固措施，或加固的方式、方法不当。 3.
(1)法兰孔距误差大，造成管段组装困难。 (2)法兰角钢不平直或法兰焊后变形或平面扭曲，导致法兰面不平。 (3)法兰与风管组装时定位不准，或在钏接或焊接时移位，导致法兰平面与风管轴线不垂直。 (4)套装法兰后，风管管口的翻边宽度不一致，造成法兰与风管的轴线不垂直，影响风管的走向，使法兰接口处不严密。 3.
（1）使用单体专用设备在法兰扳边时，弯折线偏移。 （2）管身板材折弯时弯折线偏移。 3.
（1）螺旋风管成型机咬合轮，间隙过大。 （2）螺旋风管成型机液压系统压力不足，造成咬合轮压力不够。 （3）螺旋风管成型机咬合轮磨损严重。 3.
（1）水平的C形插条两端压倒垂直的C形插条，C形插条的连接方法不正确。 （2）C形插条的加工不标准，成型不规正，尺寸不合格。 （3）风管管口的扳边不符合要求。 3.
（1）咬口型式选用不当。大断面矩形风管如采用按钮扣式咬口，风管四角处容易开裂。 （2）由于运输、振动以及安装时风管各方向受力不均匀，也容易使按扣咬口开裂。 3.
（1）设计及施工时，只考虑了风管断面积的合理性，没有考虑风管断面高宽比和风管造价的合理性。 （2）风管断面积固定时，风管断面高宽比尺寸不同，制作风管所用的材料也不相同。 3.
(1)弯头两侧板的里、外弧形尺寸不准确。 (2)制作工艺没有控制好弯头角度的准确性。 3.
(1)未装导流片，影响气流的顺畅流通，并产生噪声。 (2)导流片安装位置不合理，使气流不稳定。 (3)导流片规格、片数和片距不符合规范和规程要求，未能降低风阻和噪声。 3.
(1)连接管口的端面与中心线的角度不准确，直接影响连接管的走向。 (2)连接管咬口或套装法兰时出现偏差，造成三通的角度不准确。 3.
(1)圆形弯头的展开线不准确，成形后达不到所要求的角度。 (2)咬口部位的咬口宽度不相等，造成弯头的角度不准确。 3.
(1)互相咬合的公口和母口的尺寸大小没调好，造成公口过小，在母口中滑动，或母□过大不能咬紧公口。 (2)弯头弯曲半径过小，节数过少，造成操作障碍。 (3)弯头相临的两节直径偏差过大。 3.
(1)风管内的风速超出设计规范的数值。 (2)风管的钢板厚度与风管断面尺寸有关，风管制作时未按施工验收规范规定执行。 (3)风管没采取加固措施或内支撑松动、脱落。 3.
自于建筑空间窄小，在风管的变径或与设备的连接处，风管变径不合理，存在突扩、突缩、直角弯头等现象。对空间的尺寸未能详尽安排，又未从气流合理着手考虑接法。 3-
(1)风管交叉施工受损，主要是因为受到现场建筑空间的限制。 (2)风管安装前，未根据设计图纸要求施工，与相关专业(水、电、装饰等)的协调不到位。 (3)未进行综合机电管线深化设计，确定的空间位置不恰当，不合理。 (4)对《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)第6.2.2条第1款的规定不了解，不熟悉。 3.
法兰垫料规格(材质、宽度和厚度)不符合要求；法兰垫料粘贴时不平直。 3.
(1)施工人员不熟悉《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)要求。 (2)现场由于高度、空间位置等问题设置固定点有一定难度，或为了降低成本，节约材料，而减少固定支架设置。 3.
（1）风管在安装过程中遇到操作空间太小，无法进行法兰连接件的安装。 （2）施工人员不熟悉弹簧夹连接风管时的分布规定。 （3）在选择薄钢板法兰风管连接件时，规格选择不正确，或连接件的材料厚度不符合要求。 （4）连接件重复使用，导致连接件弹性消失，从而出现连接件松动。 （5）安装连接件的工具不匹配，也容易导致连接件弹性受损及松动。 3.
（1）主干管开口管壁变形，使接口不严密，缝隙过大，造成漏风；咬口缝加工不符合要求，使咬口不严密，系统运行后振动，可能会增大缝隙，增大漏风。 （2）连接方法未按规范要求做，使接口的形式和方法不合理，缝隙增大；风管内气流不顺畅，增大管内压力，增加漏风的几率。 3.
<1）对安装于防火分区隔墙两侧的防火阀所起的作用及其效果不了解；安装前没有仔细看清标识，安装时不细心，装完后没有认真检查。 （2）国家施工规范中风管系统安装主控项目明确规定：防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm。一旦违反规定，防火阀在防火分区隔墙两侧的设置位置不正确，可能造成火灾蔓延。 （3）没有认真看清防火阀的规格型号，或防火阀附近设置支吊架比较困难。 41.2风管与部件安装1569 3.
安装反向；易熔片老化失灵；阀体轴孔不同心；阀体与阀板有摩擦。 3.
（1）外框孔轴不同心，偏离中心线，轴距不相等。 （2）叶片转动半轴中心偏移。 （3）外框轴孔与叶片半轴间隙大。 （4）外框对角线不相等。 （5）开关定位板选择位置不准确。 3.
外框叶片轴孔不同心，中心偏移；外框与叶片钏接过紧或过松；墙上预留风口位置不正。 3.
（1）固定及转动法兰圆度差。 （2）滚动钢珠直径小。 （3）法兰上钢球孔直径小，钢珠不滚动。 （4）法兰垫片薄，法兰螺栓连接过紧。 （5）转动部位生锈。 3.
（1）柔性短管制作不规范，下料尺寸不准确，软管两端的风管（或设备）不同心。 （2）柔性短管安装时松紧程度控制不当，或连接处缝合不够严密，造成扭曲及变形。 （3）对国家规范有关柔性短管安装的要求不了解或不重视。 3.
41.2风管与部件安装1571 施工人员对系统不了解，不清楚风管内气流的流向。 3.
（1）在进行风口施工时，与吊顶施工配合不够，前期没有进行定位及拉线，造成风口排列不整齐。 （2）在送风口与风管的连接时，送风口没有紧贴吊顶预留空洞的边缘，连接后形成位置偏差，导致风口安装水平度及垂直度达不到要求。 3.
（1）施工操作人员对规范理解模糊，对消声器未设置独立支、吊架的危害性认识不足。 （2）质检部门工作不认真，对工程的每个环节没有把好关。 3.
(D支、吊架选用的材料的材质、型号和规格有问题，或者在材料代用时没有进行强度验算。 (2)支、吊架加工和安装质量存在问题。 (3)未按国标图集和规范的要求进行制作和安装。 3.
(1)由于挡水板过水量过大，水滴随空气带入通风机。 (2)经空调器处理的空气，进入通风机时，由于某种原因，空气状态参数发生变化, 41.3通风、空调设备安装1573 有水分由空气中析出，使通风机底部存水。 3.
(1)同规格的弹簧自由高度不相等。 (2)弹簧两端半圈平面不平行、不同心。 (3)弹簧中心线与水平面不垂直。 (4)每个弹簧在同一压缩高度时受力不相等。 3.
(1)盘管漏水：风机盘管在运输和装卸过程中意外碰撞，造成铜管破裂，胀接口松动；在管路系统试压或系统充水后，未能及时将盘管内的水排尽，气温降低时，造成盘管内水结冰，体积膨胀，将铜管冻裂损坏而漏水。 (2)管道接口漏水：管道接口丝扣加工粗糙，丝扣被损坏或丝口直径过小，导致丝口松动；丝扣连接时，连接填料不实；丝扣连接时，拧紧力不均匀，出现过紧或过松现象;丝扣拧紧后又要退回重新拧紧时，没有拆除旧填料，更换新填料再拧紧。 (3)阀门漏水：安装前未检验阀门自身质量缺陷，如手轮密封不严，阀体的砂孔被油漆盖住等，使用后因锈蚀和管内压力，出现漏水、滴水；阀门与管道连接时，丝扣与丝牙不相匹配；阀门与管道连接时，因连接过度紧固，或手柄操作方向不当，拆除后重装时,未拆除旧填料，更换新填料再重新连接。 (4)集水盘溢水：凝结水管倒坡；集水盘内杂质在安装后未清除干净，堵塞排水口；集水盘与其凝结水出口管接头的焊缝质量不合格：连接集水盘的管道弯头小于90°,容易积渣堵死排水口等。 3.
（1）凝结水盘的排水管道无U形存水弯水封设置，排水管直接连接。 （2）凝结水盘的排水管道U形存水弯水封高度尺寸设置不够，无法克服机组内的负压。 （3）凝结水盘杂物没有清理，堵塞水盘。 （4）冷凝水管坡度不足或倒坡。 （5）冷凝水管安装完未进行通水试验。 3.
（1）空调机组盘管迎面风速过高。 （2）空调机组结构设计不够合理；或空气流过盘管时不够均匀，造成局部风速过高。 （3）空调机组未能在需要的情况下设置、安装挡水板，或挡水板设置、安装不合理。 3.
（1）受建筑条件限制，进风面或出风口受阻挡，导致进风量不足或热气回流短路。 （2）未合理安装配置减振装置，导致机组振动通过建筑体传递。 （3）安装位置距离民房较近，未采用消声挡板或其他消声措施，产生噪声影响。 （4）机组热气出风口正对民居，影响他人生活环境。 3.
（1）水泵底座的减振弹簧选择不合理，造成减振弹簧工作失效。 （2）水泵安装不水平，电机轴与水泵轴同轴度过大。 （3）水泵进出口的波纹减振管选型偏大，致使波纹减振管不起作用。 （4）管道有空气，造成水泵内部有气蚀，引起水泵振动和噪声过大。 （5）水泵进出水管道无固定支架，水泵在运行时产生移位。 （6）水泵内进入异物。 3.
(1)膨胀水箱容积偏小，水量膨胀时易发生溢流，造成水浪费。 (2)阀门设置位置不正确，在膨胀管或补水管上设置的阀门被误操作而关闭。 (3)补水压力不足及浮球阀损坏等原因导致无法补水。 3.
(1)板式热交换器组装时，换热板之间不紧密，在系统运行时发生渗漏。 (2)高温端和低温端管道错接，影响换热效果。 (3)进出水接口错接，造成流向相反，降低换热效率。 (4)进水未安装过滤器或过滤孔过大，致使杂物堵塞，造成流量不足，降低换热效率。 3.
（1）吊架横担弯曲变形：支架的规格大小同管道管径不匹配；管道支架间距不符合规定，管道使用后，重量增加，引起支架变形；支架采用型材的材质和几何尺寸不能满足出厂标准。 （2）支、吊架与管道接触不紧密：支架的抱箍或卡具同管道的外径不匹配；支架安装前所定坡度、标高不准，安装时未纠正。 （3）吊架扭曲歪斜：支架固定方法不正确；吊杆与地面不垂直。 3.
（1）支架下料前，未对作业人员进行支架制作的技术交底；支架下料未放样，几何尺寸控制不严；支架制作工序中缺少打磨环节。 （2）支架开孔前，未核对成品抱箍的螺栓间距，致使支架上的孔距与抱箍不匹配；支架采用电焊或氧乙烧开孔，使螺栓孔不规则；开孔之后，未对开孔处的毛刺进行打磨。 （3）支架组对焊接前未进行技术交底；支架的材质不合格或焊条受潮；支架制作的位置不利于焊工操作；未使用合格的焊工进行操作。 3.
（1）支架在制作和安装前，未对管道系统的图纸与设备、建筑图进行对照理解，不明确设备、墙体的位置；对管路系统转向、分支等部位，未进行受力和安装操作等的综合考虑；对支架的布局未提前进行受力计算和图纸上的整体规划。 （2）支架在布局之前未对焊口或接头处位置进行预测；在管道焊接或丝接前，未对影响操作的支架位置进行调整。 （3）支架的固定位置事先未和土建结构图进行综合考虑，对支架的固定形式在预留预埋期间缺乏预见，造成固定在松软的结构上。 3.
（1）管道的坡度设置不合理，造成管道内积气。 （2）局部避让其他管道形成。形返弯，返弯处顶端未设置排气装置。 （3）水泵进口处水平管道在使用大小头时，未使用偏心大小头或偏心大小头安装方向错误。 （4）空调补水膨胀管管径过小或管路过程引起管道内积气。 （5）水平管道高处未设置集气管或自动排气阀。 3.
（1）管道焊接前未进行焊接工艺交底或焊工未持证上岗。 （2）焊条同母材的材质不匹配。 （3）管道上开孔离焊缝太近、焊缝与焊缝太近，出现交叉焊缝；焊缝两端对接管道不同心，管道组对错边过大；焊缝盖面后，未对焊缝处氧化物进行剔除就直接进行了防腐。 （4）手工套丝用力不均匀，或使用套丝机不规范等，出现断丝、缺丝等现象。 （5）丝接接口处填料未进行清理，管件质量较差。 3.
（1）阀门端面的法兰连接处漏水：阀门安装没有按规范或图集要求使用紧固螺栓，螺栓过小，紧固力矩达不到要求；螺栓过长或过短，使用双平垫或多平垫，造成阀门的紧固不到位；振动部位的阀门紧固螺栓未设置防松动装置；法兰端面有杂物或对夹法兰两侧平行度不足，依靠螺栓强制紧固；橡胶法兰垫片老化或使用的法兰垫片工作压力低于系统的运行压力，垫片圈安装时偏出；连接法兰本身存在夹渣、气孔等质量缺陷；阀门两侧的支架距阀门过远，或阀门两侧的支架设置不对称，使阀门传递管道重量，法兰和阀门不能紧密结合；法兰的密封垫选材不正确，安装位置偏斜。 （2）阀门本体渗漏、滴水：阀门本体存在夹渣、裂纹等质量缺陷；阀门安装前，未按规范要求进行强度和严密性试验；阀门压兰盖没有压紧，填料不足。 3.
（1）管道在安装前，未对阀门的位置进行规划，使阀门位置与吊顶、墙体、设备、其他工种的管线等相互冲突；支架的设置未考虑阀门的位置，支架过于靠近阀门，使阀门的手柄、手轮不能正常开启和关闭。 （2）阀门安装位置距操作面太高或操作人员无法操作；阀门安装的高度未考虑操作方便，距操作面太高或距地面下太深；阀门安装周围的空间太狭小，阀门手柄、手轮在操作时容易卡手，阀门维修困难。 （3）阀门安装前，未对施工图纸进行详细理解；阀门安装与周围的距离未考虑阀门手柄的长度和方向。 3.
（1）软接管被过度拉伸、压缩：管道与管道或管道与设备的接口距离过大或过小，软接管强行连接；固定支架安装不牢，间距不合理。 （2）软接发生扭曲：管道与管道或管道与设备的接口不同心，利用软接管强行连接;软接管两端缺少支架，使该部位的管道出现下塌现象，造成软接管扭曲；软接管安装之后，连接管道发生旋转，位置狭小，为求省事简便，用软管代替弯头。 3.
（1）补偿器没有正确的预拉伸或预压缩。 （2）系统运行前没有调整定位螺母至正确位置或拆除了定位螺杆。 （3）补偿器补偿量不能满足管道补偿要求。 （4）补偿器两端管道没有设固定支架，或固定支架强度不够，不能控制管道热胀冷缩的补偿方向，固定支架设置位置不合理，与膨胀方向的要求冲突。 3.
（1）没有观察阀体方向指示，没有按阀体箭头标示的水流方向安装。 （2）阀体水流方向箭头标示不清楚，不了解动态平衡阀的工作原理。 3.
（1）未严格按照施工工序施工，安装前未进行除锈防腐。 （2）防腐施工交底不详细，或没有严格执行：金属表面清理未达标，表面有污物和铁锈，甚至局部未除锈；涂层间隔时间不够，造成漆膜脱落，产生气泡。 （3）材料质量不合格或使用不当：防锈漆超过保质期；防锈漆的种类选用与设计要求不符；防腐漆与面漆不匹配。 （4）施工的环境条件不适合，温度过低，湿度太大。 3.
(1)镀锌钢板质量差或需用的不是热镀锌钢板。 (2)镀锌钢板及半成品存放不当，在镀锌钢板存储、风管加工、堆放及安装等过程中，由于环境条件不佳或管理不善，使镀锌板或风管遭污水淋浸、泥浆沾染(尤其是含有水泥的污水或泥浆)，造成镀锌层腐蚀。 (3)施工环境潮湿，在密闭的地下室或地沟内进行混凝土地面施工时，大量带有碱性的水汽凝结在风管表面，导致镀锌层腐蚀。 3.
金属表面锈迹、油污清理不干净；油漆涂刷过厚；油漆性能不符合设计要求；油漆超过保质期；防锈漆与面漆不匹配。 3.
(1)向施工操作人员交底不清，在施工过程中疏忽了金属支、吊架应涂面漆的要求。 (2)施工班组的自检制度和质检部门的监督检查工作没有抓好。 3.
(1)绝热材料质量差或选用的规格不适合，材料厚度、密度等指标不符合设计要求。 (2)风管玻璃棉绝热施工方法不符合要求：玻璃棉与风管间不密实、不牢固；玻璃棉间接口不严密，缝隙处未填实，绝热材料接缝处胶带脱落；风管法兰连接处产生冷凝水，绝热厚度达不到规范要求；风管在穿越混凝土墙预留洞或防火分区隔墙的套管时，由于人为疏忽，预留洞或套管内没有连续绝热，造成绝热段有缺失；预留洞或套管尺寸较小，使风管的绝热厚度达不到设计要求或无法进行连续绝热；风管贴梁安装或风管安装较密，超大规格风管无绝热空间或遗漏。 (3)空调水管橡塑棉绝热施工方法不符合要求：橡塑棉与管道间不密实、不牢固，绝热材料接缝处胶开裂；用橡塑专用胶带缠绕固定橡塑棉时，搭接不均匀，缠绕不紧，纵向接缝位置不正确，产生凝结水渗出；管道在套管内没有连续绝热，由于人为疏忽，造成绝热段有缺失，或预留套管规格较小，使管道的绝热厚度达不到设计要求或无法进行连续绝热。 3.
（1）室内管道保护壳接口处施工工艺不正确，搭接接口方向、位置错误，或接口处有开裂，水顺着搭接缝隙流入保护壳内，造成保护壳内积水：绝热层与管道表面接触不严密或绝热层隔汽层受损，空气渗入，形成结露，造成保护壳内积水。 <2）地下室、地沟等空间处安装的管道，因环境湿度较大，保护壳出现结露。 （3）室外管道保护壳接口处施工工艺不正确，在雨天造成保护壳内积水；室外管道绝热后，保护壳被损坏，造成内部产生冷凝水或雨水渗入。 3.
（1）橡塑棉专用胶、专用胶带质量差，造成开裂或脱落；玻璃棉绝热选择的保温钉粘结剂、铝箔胶带不当，粘结力不够,质量差；保温钉的钉盖和钉杆连接不牢；保护壳材料选用的太软，不易固定，容易损坏。 （2）管道橡塑棉绝热施工方法不符合要求，橡塑棉绝热时，下料尺寸过小，强行拉伸粘接；管道表面清理不干净，绝热好的橡塑棉开胶、脱落；材料下料切口粗糙，橡塑胶粘剂涂抹不均匀，粘接前未保持粘接口干燥、清洁；粘接口接触阳光照射。 （3）风管绝热施工方法不符合要求，矩形风管采用铝箔玻璃棉绝热时，采用保温钉固定，保温钉数量不够，布局不正确；风管表面不干燥或擦拭不干净，或粘钉干燥时间不够，造成粘钉不牢固，保温棉脱落；矩形风管采用聚苯乙烯泡沫塑料板绝热粘接不牢，无捆扎。 （4）外保护壳应确保与绝热层紧密结合，不空鼓；保护层搭接口应密实无缝隙。 （5）成品保护不当，水管或建筑漏水，浸泡铝箔玻璃棉板，造成绝热层脱落。 3.
(1)空调风管、水管未设垫木或垫木较绝热层薄。 (2)木衬垫与管道绝热材料之间有缝隙。 (3)吊杆被包在绝热层内。 (4)空调水管固定支架处未采取防“热桥”措施。 3.
(1)绝热材料质量差；铝箔玻璃棉密度、铝箔粘贴质量不好，铝箔与玻璃棉起股或脱离；运输不当，造成绝热棉褶皱，棉太软，不成形。 (2)管道橡塑棉绝热施工方法不当，管道绝热不平整，不流畅，接缝不严，表面不平，有破损；法兰和阀门处绝热不到位，导致绝热完成后无角无棱无形状：木衬垫安装时上下两半未对正，两侧端面不在一个平面上。 (3)风管玻璃棉绝热施工方法不当，铝箔胶带粘贴不好，无顺序，无角度，有口就糊上；风管的变径管、方圆节、弯头等，绝热棉未按照展开下料法进行下料；切割工具不锋利，或切割角度不对，造成风管绝热四边无棱角，不美观；设备软接头处绝热未收口，产生冷凝水，且绝热棉外漏。管道绝热材料收头不严，玻璃纤维外漏；木衬垫厚度与绝热厚 41.5防腐与绝热工程1589 度不一致；木衬垫未进行浸渍沥青防腐处理或处理效果不佳。 （4）镀锌铁皮外保护层变形，咬口不紧密，表面不平，有破损。 （5）环境恶劣，成品保护不好：地下室等潮湿区域*选用铁质绝热钉，易生锈；铝箔玻璃棉贴铝箔的胶未干透，受潮后发霉、变黑。 3.
（1）风管阀门绝热，阀柄、检查孔被包在绝热层内。 （2）空调水阀门绝热与管道成一整体，对阀门未采取单独绝热。 （3）过滤器的排污口、某些电动阀的检查孔，绝热时未留活动检修口。 （4）与设备接口处，设备法兰与管道绝热成整体，不方便设备检修。 3.
（1）空调水管及制冷剂管道的阀门、过滤器等不规则管道附件绝热施工方法不当，形成内部不密实，有空腔。 （2）绝热材料采用质地较硬、脆性较大的材料时，未能用软体或粉状材料填充密实。 3.
（1）交底不明确，未做硬性要求。 （2）铭牌无支架或支架低于绝热层厚度，工人粗心，未做处理。 3.
（1）空调水管道连接空气处理机、风机盘管等末端设备处，没有设置旁通管路供系统管道开泵循环冲洗。 （2）冷水机组、热交换器的进出水口处没有加装临时旁通管，或虽已设置旁通管，但冲洗时操作人员忘记关闭末端设备进出水口处阀门和打开旁通管路阀门。 3.
（1）对空调水系统设计流量值不清楚。 （2）没有配备水流量测试仪表，无法进行水流量测定，仅凭经验调节空调水系统相关阀门开度来进行系统水力平衡调试。 （3）水流量测试操作不当，测试值与实际值偏差大，影响系统水力平衡调试；系统水力平衡调整步骤方法不当。 3.
159241通风空调工程 测量截面位置选择不当；测量点布置不当；测量仪器选用或操作不当。 3.
电压低；C型传动丢转过多；风机叶轮实际转数比设计转数低；风机叶轮反转；启动调节阀没有全部打开；法兰接口处漏风；帆布连接管过长漏风。 3.
（1）叶轮质量不均匀。 （2）叶轮轴与电动机轴传动，C型平行度差，D型同心度差。 41.6检验、试验及系统调试工程1593 (3)叶轮前盘与风机进风圈间隙小，有碰擦。 (4)叶轮轴与电动机轴水平度差。 (5)C型传动三角带过紧或过松；同规格三角带周长不相等。 (6)C型传动槽轮与三角带型号不配套。 (7)风机启动时，启动阀门没有关闭。 3.
多台冷却塔同时工作，由于冷却水管道到各冷却塔的分支回路阻力不一致，造成各管路冷却水回水量不一样，但各个冷却塔的给水量基本相同，从而造成部分冷却塔回水量小于给水量，产生冷却水从冷却塔积水盘中往外溢山。如果因流量不平衡造成积水盘水位下降的冷却塔的总补水量小于系统总溢出水量，就会使冷却水总回水量变小，降低冷却塔散热效果，造成冷却水泵吸水量不足，产生振动和噪声。如果外溢水量过大过多，则会造成回水阻力较小的冷却塔的积水盘积水过浅，从而在回水中吸入空气，对冷却水泵会产生更大的危害。 3.
(1)门窗实际漏风量小于设计计算值。 (2)空调系统的风量未按设计给定的参数进行测定和调整，使系统送风量大于回风量和排风量之和。 (3)空调房间各风口风量未按设计值调整，或风口风量调整偏差过大，造成部分空调房间各送风口实际送风量之和远大于房间各回风口(和排风口)风量之和。 159441通风空调工程 （4）同一排风系统中某些房间的排风调节阀（口）关闭，使该房间的排风量减少，房间静压增大。 （5）系统排风量过大而新风量偏小，使系统送风量小于回风量和排风量之和。 （6）空调房间各风口风量未按设计给定的参数调整，或风口风量调整偏差过大，造成部分空调房间各送风量小于房间内各回风口（和排风口）风量之和；同一排风系统中某些房间的排风调节阀（口）关闭，使其他房间的排风量增加，房间变成负压。 3.
（1）机械加压送风系统达不到要求，主要原因是：正压送风系统采用砖、混凝土风道时，风道内壁未抹灰批平，表面粗糙阻力大，未清除的垃圾堵塞，引起送风不畅，甚至部分末端风口不出风，风道内孔洞未封堵，也会造成系统漏风；疏散楼梯间送风口无调节装置，系统阻力难调平衡，造成末端风口风量不够，达不到规定正压值；前室、楼梯间防火门密闭性差，很难保持正压；或无余压调节装置，正压过大时无法泄压；机械防烟系统风量及疏散通道余压值测试方法不正确。 （2）机械排烟系统达不到要求，主要原因是：对消防要求排烟风量范围不清楚；测试方法不正确。 3.
（1）机房设计前，设计单位未参照相应国家标准设计。 （2）机房安装完门窗后，施工人员未及时张贴相应警示标识。 （3）机房未按要求配备检验合格、符合使用要求的消防器材。 （4）机房内空调或采暖等设备采用了蒸汽或水加热设施，一旦发生漏水、跑气现象，将对电梯设备造成损坏。 （5）安装或维修人员侵占电梯机房作为住宿使用。 3.
(1)机房设计未借鉴、参照所订电梯生产厂家机房布置图。 (2)土建单位未严格按照图纸及施工工艺施工。 (3)设置机房空调或通风换气装置位置不合理。 (4)机房窗、排风扇及空调位置，未考虑到电梯设备在机房内的安放布置。 3.
(1)机房吊钩位置未参照所订电梯厂家机房布置图及国家标准要求设计。 (2)设计单位未根据所订电梯规格、型号、参数等，计算吊钩承载能力。 (3)土建单位未按设计要求及图纸进行吊钩安装施工。 (4)吊钩安装完毕后，未按照国家规范标准要求进行标注。 3.
（1）孔洞预留时未参照所订电梯生产厂家机房孔洞布置图设计。 （2）凹坑防护未按照国家规范要求设计、实施。 （3）土建施工单位未按设计图纸施工。 3.
（1）爬梯、防护栏设计时，未按照国家规范标准要求进行设计。 （2）土建施工单位未按设计图纸制作、施工。 3.
（1）主开关位置设计时，未按国家规范标准要求设计。 （2）主开关、轿厢照明开关、井道照明开关及应急报警装置电源等，未进行电路分开敷设施工。 （3）电梯安装单位施工人员责任心不强，未进行各个开关标识制作。 3.
（1）机房照明灯具位置及照度未考虑到现场实际要求。 （2）未参照国家规范要求设计。 3.
（1）土建施工单位在制作安装承重墙内预埋钢板时，未按所订电梯厂家图纸设计要求施工。 （2）曳引机承重梁埋入承重墙（梁）时，未按照规范要求施工。 （3）曳引机承重梁埋入承重墙（梁）属于隐蔽工程，安装单位未制定相应的技术措施与方案，未报监理单位监督检验。 （4）承重梁位置确定时测量方法不正确，造成承重梁移位。 （5）开孔过大或修正时损伤工字钢立筋。 3.
（1）电梯安装单位在进行控制柜安装就位时，未参照所订电梯厂家机房设备布置图要求施工。 （2）电梯安装单位在进行控制柜安装就位时，未做基础及未按国家标准要求施工。 3.
（1）线槽、线管敷设时，施工人员责任心不强。 （2）安装人员未进行敷设线路排序，造成线槽、线管内导线总截面积超标。 （3）安装人员不了解、不清楚国家规范要求。 3.
（1）曳引轮、导向轮、限速器轮安装时，未进行反复测量与调整。曳引轮、导向轮只注意空载时的垂直度，未进行满载时垂直度的相应调整工作。 （2）只注意曳引轮、导向轮垂直度，忽略了两轮之间是否在同一平面。 （3）测量工具未在检验合格周期内。 3.
（1）安装施工人员不了解、不清楚规范要求。 （2）安装施工人员马虎，责任心不强。 3.
（1）制动器闸瓦磨损严重，闸瓦表面不能紧密均匀贴合在制动轮上，易造成制动力不足，发生溜车现象。 （2）制动器由于长时间使用，铁芯中积碳过多或有偏磨现象。 （3）制动器制动弹簧位置调整不当，造成制动力矩不足。 42.1电梯机房设备安装1603 3.
（1）安装人员不了解、不清楚国家标准要求。 （2）安装人员图施工方便，不考虑停止装置安装位置是否符合要求。 （3）安装人员责任心不强。 3.
（1）安装施工人员，未按照国家标准要求施工。 160442电梯工程 （2）安装施工人员，图省事随便进行连接。 3.
（1）井道尺寸设计时未取得所订电梯厂家相关技术参数要求，自行参照某一品牌型号电梯井道设计，与实际所订电梯梯型要求不符。 （2）土建单位施工质量差，未按照图纸施工。 3.
（1）井道顶层空间与底坑空间预留设计时，未取得电梯厂家关于所订电梯相关井道高度与底坑深度尺寸。对电梯速度、载重与井道空间预留关系的相关国家标准不清楚。 （2）土建单位清理井道底坑时，将剩余在底坑内的渣土直接回填，施工单位在安装电梯时，未进行相应测量。 3.
（1）设计单位在井道底坑地面以下空间防护设计时未参见国家标准要求。 （2）电梯设备采购时，对重没有安全钳。 3.
设计单位在设计砖混结构井道或钢结构井道时，预留混凝土圈梁或钢制圈梁时，未按照所订电梯井道布置图进行预留设计。 3.
土建单位提供的楼层装饰基准线、平行线不准确，造成电梯安装单位以此为标准确定的层门地坎高度与层门位置不正确。 3.
（D样板架制作材料变形，安装后未进行有效固定或底坑样板架位移。 （2）楼层高时，井道铅垂线受风力影响。 （3）线坠过轻或未做阻尼处理。 42.2电梯井道设备部件安装1607 （4）井道导轨、层门口等铅垂线在电梯安装过程中，被井道的个别位置挂住或挡住。 3.
（1）安装人员责任心不强，打膨胀螺栓入墙孔时造成位置歪斜、深度不够。 （2）混凝土强度等级未满足设计要求，影响螺栓固定性。 （3）井道为砖墙结构时，导轨支架安装没有采用井道预埋件或混凝土圈梁结构形式。 （4）井道预埋件厚度、位置、垂直度超差，不能满足安装标准。 （5）导轨支架与预埋件接触不严密，造成焊接不实。 3.
（1）导轨安装基准线，导轨中心线偏移，导致导轨间距过大或过小。 （2）导轨接头处安装方法不正确。 （3）导轨支架松动，造成导轨道距发生变化。 （4）导轨安装前自身有弯曲变形现象。 3.
（1）安装人员未按要求进行导轨安装工艺施工，造成导轨接头处有连续缝隙。 （2）安装人员图省事，导轨接头处有台阶，未按要求进行导轨接头修平或修平长度不足。 3.
(1)曳引绳头制作前，未进行充分松扭，致使钢丝绳仍带有扭矩。 (2)巴氏合金浇筑时，没有将绳头、绳瓶锥套垂直固定好，钢丝绳切割且绑扎方法不正确，扎紧长度不够。 (3)巴氏合金加热温度不够，锥套未预热或预热温度不够，合金未一次连续浇筑完成。 (4)用曳引钢丝绳夹进行固定时对工艺要求不了解，不清楚绳夹规格与钢丝绳直径的配合关系。 (5)电梯曳引钢丝绳安装完毕后，未进行定期张力的调整。 3.
(1)层门地坎安装时，两根基准线放线不准，不平行，造成安装误差。 (2)门套、层门门扇安装完毕后，未进行有效调整垂直度。 (3)层门导轨安装时未进行有效清理。 (4)层门安装完毕后，在未投入使用前撕下防护膜。 (5)层门地坎安装高度未按照最终装饰后地平面计算。 (6)层门地坎安装时未用混凝土浇筑密实或未养护好就进行门框安装。 3.
(1)层门地坎槽有异物卡阻。 (2)层门导轨滑道脏*未进行定期清理。 42.2电梯井道设备部件安装1611 （3）层门自闭装置损坏失灵。 3.
（1）轿门开门刀安装时垂直偏差大。 （2）门刀与门锁滚轮间隙过小。 （3）轿厢地坎与层门地坎间隙超标。 （4）轿厢导靴磨损严重或脱落，造成轿厢位置偏移。 3.
（1）未按照所订电梯厂家外呼召唤盒、层站指示灯盒留洞图进行孔洞预留施工。 （2）外呼召唤盒、层站指示灯盒安装时未进行有效固定连接。 （3）对最终墙壁装饰完成面的材料、尺寸不清楚。 3.
（1）安装施工时，作业人员未按照轿厢组装顺序及工艺要求进行装配，底梁、立柱、上梁水平度与垂直度超差。 （2）轿厢壁板拼装调整时，敲击损伤壁板。 （3）成品保护措施不当，在楼内装修使用电梯过程中，未对轿厢壁板采取相应的遮挡及保护措施。 3.
（1）反绳轮安装后未进行有效调整。 <2）曳引钢丝绳安装后，忘记安装防护罩或固定不牢。 （3）曳引绳挡绳装置与反绳轮间隙位置调整不当，起不到应有的作用。 3.
（1）上下导靴不在同一■中心上，有歪斜和偏扭。 （2）滑动导靴和滚轮导靴的内部弹簧受力没有进行有效调整。 （3）导轨垂直度偏差大。 （4）导靴靴衬内有异物，造成摩擦有异响。 （5）导靴上润滑装置缺油或油棉吸油不畅。 3.
（1）未用标准曲码做电梯平衡系数试验确定对重（平衡重）重量。 （2）未根据工艺要求，确定补偿链的合适长度。 （3）安装人员责任心不强，漏装补偿链二次保护装置。 （4）补偿绳安装时，未进行充分松扭，以消除扭力。 3.
（1）安装人员责任心不强，未将固定对重用压铁固定好。 （2）安装人员不了解相关施工工艺与国家标准。 3.
（1）随行电缆安装时未按要求固定安装。 （2）随行电缆截断时，未按合适长度下料。 （3）安装前未对电缆进行充分松扭，去除内部扭力。 3.
（1）安装作业人员责任心不强，安装就位缓冲器时未认真测量。 （2）液压缓冲器缸体锈蚀造成油路不畅或漏油。 （3）液压缓冲器安全开关因受潮或浸水，造成动作不可靠。 3.
（1）限速器安装前混凝土基础不符合要求。 （2）限速器安装完毕后未进行垂直度调整。 （3）由于限速器绳伸长，致使张紧轮下坠，并与电气安全开关相接近，造成误动作。 （4）安装作业人员不了解张紧绳轮安装位置及电气安全开关工作原理。 3.
（1）安装人员不熟悉国家规程规范要求。 （2）安装人员责任心不强，图施工省事，随意安装。 3.
（1）曳引机固定螺栓松动引起电梯振动。 （2）导轨变形，导轨支架松动，接头处有台阶，修平长度不足等，造成电梯运行到此处时振动与晃动，直接影响电梯的舒适感。 （3）新装电梯由于环境因素的影响，导轨上附着有渣土等杂物，造成导轨润滑不良，致使电梯运行噪声大。 （4）轿厢框架与壁板拼装之间有缝隙，造成轿厢变形。 42.3电梯调试运行1617 (5)轿门与层门间隙小，电梯运行时，开门刀与层门门锁轮、地坎之间发生相碰。 (6)对重块未紧固，电梯运行时产生松动和异响。 3.
(1)曳引钢丝绳张力不均，曳引轮和导向轮垂直度偏差大。 (2)导轨工作面垂直度、导轨距超差，造成电梯运行时轿厢水平方向晃动。 (3)电梯调试时对启、制动过程加减速度值及转矩补偿调整不好，造成电梯启、制动阶段舒适感差。 3.
（1）制动器制动力不够，引起上行平层过高或下行运行过低。 （2）制动器制动力过大，引起上行平层过低或下行运行过高。 （3）电梯平衡系数不准确，对重过重，引起上、下行平层都过高。对重过轻，引起上、下行平层都过低。 （4）平层感应器与平层遮磁板调节距离不合适。 3.
（1）各层层门门头安装时不在一个垂面上，造成挂在层门导轨上的门扇与门套间隙不一致。 （2）各层层门地坎安装时不在一个垂面上，导致门扇不垂直。 （3）门套安装时垂直偏差大，有倾斜现象。 42.3电梯调试运行1619 （4）门套固定时，电焊焊接不牢固，造成门套垂直度移位。 （5）层门安装完毕后，未按要求进行有效调整。 （6）层门未采取成品保护措施。 （7）层门地坎槽内有垃圾或其他障碍物，导致开关门跳动。 （8）层门门扇导轨滑块磨损严重或松动，导致开关门过程中门扇晃动不平稳。 3.
（1）电梯调节超载报警开关时，未使用标准祛码测试。 （2）超载报警开关固定在轿厢底下方式时，开关松动，位置偏移。 （3）轿厢底下面的橡胶软连接变形移位。 （4）超载报警开关固定在轿厢上梁时，其驱动动作绳头弹簧内有异物卡阻或调节位置不正确。 3.
（1）支架采用焊接固定，不能配合称重传感器自行有效调整。 （2）支架及称重传感器调整后未进行有效固定。 （3）称重传感器参数设置时,未实现参数的准确设定。 3.
（1）限速器失灵或安全钳楔块与导轨侧工作面间隙超差。 （2）导轨位移，致使安全钳楔块与导轨侧工作面间隙变小，造成电梯正常速度运行时误动作。 （3）安全钳楔块与导轨侧工作面间隙不均匀，一侧间隙大，另一侧间隙小或导轨上有异物，造成安全钳动作后，轿厢倾斜严重。 （4）安全钳电气开关安装位置不正确或发生松动位移，致使安全钳动作时不能按照先电气、后机械的顺序动作。 3.
（1）紧急照明内灯泡损坏。 （2）紧急照明内电池老化，未充电。 （3）紧急照明充电线路损坏失灵。 （4）紧急照明灯泡瓦数小或轿顶灯箱板尘土太多将其遮挡。 3.
(1)探测器安装在保护区外,探测器不能完全覆盖保护区。 (2)探测器安装的高度、角度偏离保护区，入境者可能从探测有效区域的下方或上方侵入。 3.
(1)探测器设防区域在可能入侵方向有遮挡物，幕帘式被动红外窗户内窗台较小，或与窗台平行的墙面有遮挡或紧贴窗帘安装。 (2)探测器设备周边有电磁辐射、热辐射、光辐射、噪声等。 3.
（1）摄像机镜头逆光安装，环境光对着镜头照射。 （2）摄像机没有安装防护罩，镜头被污染，监控区域环境较差，摄像机防护罩被污染。 （3）摄像机环境温差大，湿度大，在防护罩上形成冷凝水。 （4）视频图像显示设备清晰度较低，低于摄像机的清晰度。 （5）摄像机监控区域有磁场干扰源，摄像机视频线缆屏蔽层未接地或视频线缆屏蔽层连接摄像机外壳未接地，监控系统未做接地装置。 （6）摄像机监控区域的照明装置光源直射摄像机镜头，产生晕光。 （7）监视环境照度低于摄像机要求的照度。监视目标的最低环境照度应高于摄像机要求最低照度的50倍。 （8）摄像机供电电源不稳定，供电电压过高或过低，一般电源变化范围不宜大于±10%。 162443智能建筑工程 微波和被动红外复合入侵探测器 微波 /被动红外入侵探测器 /工夕卜线微波和被动红外复合入侵探测器 //被动红外入侵探测器 (OO9EVOO2V 微波和被动红外复合入侵探测器 /被动红外入侵探测器 1-3 图43-2探测器安装平面示意图 （9）摄像机镜头选择不合适，或焦距未调整好，导致图像不清晰。 （10）摄像机视频线缆超过设计规范规定的长度，视频线缆屏蔽层损坏。 3.
（1）摄像机立杆埋深不够，支架、立杆安装不牢固，摄像机固定螺钉松动、脱落。 （2）摄像机支架、立杆的强度、刚度不够，立杆、支架固定螺钉松动、脱落，刮风时立杆、支架晃动，导致视频图像抖动、晃动。 （3）视频线缆规格选择不合适，超过设计规范规定的长度，传输网络带宽不够，传输延时。 3.
(1)摄像机控制线缆接线不正确，控制线缆与设备端子连接不好，控制线被卡住，导致云台不能转动。 (2)摄像机协议、波特率、地址码等参数设置不正确。 (3)设备已经损坏。 3.
(1)摄像机安装高度、角度没有对着监控区域，导致没有监控区域的图像或只有部分图像。 (2)摄像机云台转动速度、角度和范围不满足监视要求。 3.
（1）读识部分设备读卡器、出门按钮安装位置偏高，读识设备没有安装于门开启边，人员出入刷卡不便。 （2）车辆出入口处车辆读卡口安装在右道或距离车道较远。 3.
（1）土建预埋时执行器部分管线、底盒预埋在保护门外。 （2）内开门没有安装磁力锁支架，磁力锁无法安装在内开门的门内上方。 （3）磁力锁未安装在门的开启边，而是安装在门的中间，导致门锁易被拉开。 （4）磁力锁吸附板、磁力锁安装不牢固，接触不良，开、关门时吸附板与磁力锁相互碰撞。 （5）未调整好吸附板与磁力锁之间的距离。 3.
线缆没有穿保护管，保护管没有预埋、暗敷墙体内，明装保护管安装在保护门外。 3.
（1）布放线缆前没有检查管、槽是否有毛刺、锋口等，线缆扭绞、打圈，在放线时没有及时理顺放平线缆；管、槽转弯半径太小导致线缆弯曲半径小。 （2）施工前没有认真仔细阅读施工规范，操作工人没有进行专业培训，没有掌握布线的施工方法，野蛮拖拽线缆。 （3）没有认真阅读图纸，线缆布放路由不清楚，可能超长的路由没有仔细核对，长度预留不足，有接头。 3.
（1）设计桥架太小，没有余量，或桥架内线缆凌乱，没有理顺、放平，导致盖板不能盖。 （2）桥架在水平、上、下拐弯处没有按施工规范规定制作。 3,防治方法 43.3综合布线系统1631 （1）在布放线缆前进行施工图纸会审，桥架内布放线缆截面利用率为30%〜50%,线缆布放应顺直，尽量不交叉。 （2）线缆沿垂直桥架敷设时，在桥架转弯处（上端）、垂直桥架间隔L5m处，固定在桥架的支架上；电缆敷设在水平桥架内，在首尾、转弯处与水平桥架固定。 （3）桥架、管道制作时，转弯半径应达到施工规范要求的标准，桥架的转弯均是大于45°角。 43.3.3线缆两端无标识或标识不规范 1.现象 （1）线缆终接两端无标识，标识不清晰，护套上的标识磨损，护套标记被捆扎在里面。 （2）标签材料损坏、脱落，标识内容表示不清楚。 2.原因分析 （1）施工过程中没有做好缆线临时标识或临时标识脱落，终结时线缆无法做标签。 （2）线缆标签材质不符合要求，易脱落、磨损或损坏。 3.
（1）施工人员未进行专业培训，不了解施工规范要求，线缆卡接工艺不熟悉。 （2）对绞电缆与连接器件连接前没有认准线号和线位色标。 （3）线缆终接端不到位，缆线与模块接触不良。 3.
（1）机柜线缆没有理顺、捆扎，线缆捆扎松紧不适当。 （2）机柜端接前没有调整好配线架与机柜门间的距离，没有预留跳线布放空间，安装跳线后机柜门被顶住不能关闭。 3.
（1）没有测试工具。 （2）对测试标准方法不熟悉。 3.
施工人员对规范工艺不熟悉，未按设计和施工规范要求实施，偷工减料。 3.
施工人员的焊接技术水平差，焊接完成后没有检查焊接质量，连接没有按施工要求实施。 3.
未按设计施工图实施，对施工规范不熟悉，偷工减料。 3.
施工人员未按设计施工图实施，对施工规范不熟悉，偷工减料。 3.
（1）可视对讲单元门口机和小区围墙机镜头对着太阳光直晒；没有防雨设施；摄像机镜头污染。 （2）电源线与视频线没有分别穿管敷设；对视频图像产生干扰；视频线屏蔽层未接地。 （3）设备接线端子与信号线、视频线连接错误；设备端子与线缆接触不良；虚焊或端子连接不牢固；焊接处生锈。 （4）单元门口主机、小区围墙机的联网视频线接线错误；视频信号传输距离太长。 （5）视频线缆外皮屏蔽层损坏。 3.
（1）电源线与音频线没有分别穿管敷设，对语音产生干扰，产生电流声。 （2）音频线缆传输距离太长，沿音频线路由处有干扰，线缆破损受潮。 （3）单元门口机、小区围墙机、管理主机音频线与设备接线端子焊接接触不良，焊缝脱落，焊接处生锈。 3.
（1）敷设管道前，管道底部未敷设垫层；垫层厚度不足；垫层不平损伤管道。 （2）基础垫层的回填土夯填不实，导致管道下沉。管道与管件连接脱离，管道与管件连接没有用粘胶接牢。 163843智能建筑工程 （3）多个多孔管组群施工时，管间没有预留足够的空间，挤压损坏。 （4）小区管网纵横交叉，各专业施工交叉重复开挖，导致已施工完成的管道损坏。 （5）选用的管材不合适或不合格，管道埋设深度不够。 3.
（1）缺少古建筑石料知识。 （2）缺少文物保护知识。 （3）供货渠道增多。 3.
（1）剁斧用的工具未经常修理打磨。 （2）剁斧的遍数少，未达到两遍以上的要求。 （3）剁斧不认真，盲目追求进度，致使斧印间距过大。 （4）近年来许多企业已没有石作专业人员，完全交由分包企业处理，致使专业水平和管理力度都有所下降。 （5）表面要求磨光的石料，对用机械锯石料时留下的锯痕未做处理，或局部锯痕过深，无法处理。 164044古建工程
硬山建筑的山面有墙体，此墙从台明外皮退进的尺寸(金边)只有1〜2寸，即两山阶条石的露明部分仅1〜2寸，其余都被压在墙下。因此这一段阶条石通常被加工得较窄,以节省石料。但加工单位往往忘记了廊门桶一段没有墙，地面完全暴露，此段阶条石应按正常的宽度加工。而委托加工单位也没有注意到这一点，因此出现了上述现象。至于里侧未安装卡子石，多数原因是设计或施工人员不了解这一传统作法。 3.
(1)不熟悉操作或图省事，而突出在外的作法可以使小的误差不易看出，因而将其突出在外。 (2)不清楚平齐的作法才符合传统规矩(唐、宋建筑除外)，误以为阶条石、角柱石应该突出在外。 3.
（1）以砂轮锯等机械代替手工操作，切出的锯口较大，因此误差就会很大。 （2）不了解包灰的大小与砌体的强度密切相关，因此未加以控制。 3.
（1）“出”组第一层的最后一块砖用了丁砖。 （2）墙的转角两侧，同一层“出”组砖的块数相同，则必然有一侧的摆法不正确。 3.
（D未经“样活”（即试摆），从一端开始砌起。 （2）从中间开始砌起，两端出现“砖找”未做调整。 3.
（1）不知道怎样才能搞平，而突出在外的作法可以使小的误差不易看出,因而将其突出在外。 （2）明知故犯，图省事。 （3）不知道平齐的作法才符合传统规矩，误以为应该突出在外。 3.
（1）从两端的角柱石处开始摆砌，造成中间出现破活。 （2）从一端角柱石处开始摆砌，赶至另一端时，出现了不对称现象。 3.
（1）两人同时砌筑，相互之间未协调。 （2）未经“样活”，从一端向另一端赶砌。 3.
（1）误以为必须与墀头上身排砖方法相同，即必须与墀头上身的砖缝对齐。 <2）误以为与普通砖墙转角处的排砖方法相同，即必须用丁砖和条砖起手摆十字缝。 （3）在摆放腮帮第一层第一块砖前，未考虑至柏头底时是否会出现通缝，以及怎样摆放才能避免出现通缝。 （4）把两层盘头用砖当作普通转角砖处理。 3.
操作人只知道透风砖可使空气进入墙内以预防柱根糟朽，但不知道其效果与透风砖位置高低有很大的关系。 3.
（1）未用清水刷洗，或同一桶水反复使用后，水已变得混浊不清。 （2）墙面砖缝不严，缺棱掉角处较多，操作者用刷浆的办法进行遮盖。 （3）配制打点用“药”时，“药”的颜色未与砖色对比，或是用未干的“药”与砖色对比。 （4）打点后的砖“药”，未予打磨，或未与墙表面磨平，因而略高于墙面。 （5）打点砖“药”在漫水活工序之后才进行，因此无法通过漫水活与墙面融为一体。 3.
不了解传统砖缝使用的材料和作法。 3.
（1）面砖在镶贴前浸水时间太短。 （2）灰浆不饱满。 （3）发现墙面不平整后，对已贴好的前几层砖再次敲击，造成浮摆。 （4）贴完后未反复浇水养护，墙面在短时间内干燥，致使水泥砂浆的强度无法提高。 3.
（1）由于生产工艺原因，砖的里口略高于外口，因此安装时外口合缝不易严密。 （2）镶贴时遗留在砖棱处的砂粒造成合缝不严。 （3）面砖有曲翘现象，造成接缝处不平。 3.
贴砖之前未对面砖的层数及灰缝的厚度进行核算。 3.
（1）平面图中的金边尺寸为台明外皮至结构墙外皮的尺寸，未考虑装修（贴砖）尺寸。 （2）砌砖檐之前未考虑到贴砖厚度对砖檐挑出效果的影响。 3.
（1）柱中至墙外皮尺寸（称“外包金”）小于传统习惯厚度，造成柱子处的墙厚偏小,导致应力不匀。 （2）里、外砌体材料作法不同，因而抗压强度不同，里强外弱。 （3）封后檐作法的后檐墙，瓦面是直接落在砖檐上。如果里墙砖至棵底处未能顶严顶牢，屋顶沉降时，外墙砖首先受压。 （4）木柱沉降导致柱子处的墙体局部压力增加。 3.
164644古建工程 （1）幔地时未按柱顶盘确定标高。 （2）柱顶盘的标高相互之间有误差，度地时其标高按较低的柱顶盘确定，高出部分未予剔除。 （3）柱顶盘的标高相互之间有误差，境地时其标高按较高的柱顶盘确定，致使柱顶盘凹入地面而无法补救。 3.
设计人员或操作人员对传统作法不了解。 3.
改变了传统材料作法。传统作法室外抹灰所用原材料必须用泼灰，如果用灰膏或质量不好的灰粉，就会大大降低灰的强度。 3.
44.1瓦石作工程1647 设计人员或操作人员不了解传统规矩。 3.
（1）苫抹时图省事，泥背抹得太薄。 （2）泥背总厚度超过5cm时，未分层进行苫抹。 （3）泥中掺灰量小于30%。 （4）以灰膏作为原材料。 （5）泥中麦桔、稻草或麻刀等纤维物的掺入量不足。 （6）泥背未经“拍背”，或“拍背”的方法不正确。 3.
（1）用灰膏作为原材料。 （2）苫背时图省事，灰背抹得太薄。 （3）灰背总厚度超过3cm时，未分层进行苫抹。 （4）麻刀的掺入量不足。 （5）表面未“拍麻刀”或麻刀分布不均。 164844古建工程 (6)赶轧次数少或方法不对。
(1)对瓦的质量与层面漏雨的关系认识不足，因此对“审瓦”工序不重视,甚至未进行这道工序。 (2)虽派人对瓦进行挑选，但挑选的方法不当，对“审瓦”人的工作又不进行检查,因而使质量不好的瓦用到了屋面上。 3.
经过用正确方法沾过浆的瓦，吸水率会明显减少。如未经“沾瓦”或方法不当，瓦面 44.1瓦石作工程1649 的抗渗能力较差。尤其是遇到连续阴雨天气时，瓦面就可能出现渗漏。 3.
（1）瓦下所铺灰泥量不足。 （2）未进行“背瓦翅”工序，造成瓦下两侧空虚。尤其是底瓦的两侧向上翘起，不背瓦翅更容易造成两侧空虚。 （3）未进行“扎缝”工序，造成瓦垄之间的缝隙处空虚。 3.
操作方法不当。 3.
（1）未勾抹熊头灰。 （2）“捉节”操作不当。 3.
（1）设计人员或操作人员不了解在传统作法中，新作的瓦面只采用“捉节夹垄”作法，不采用裹垄作法。只有旧房维修时才采用裹垄作法。 （2）不清楚瓦面的防水性能主要由瓦的质量、瓦的搭接密度及瓦内灰泥的饱满度决定，误认为裹垄就可以保证屋面不漏雨。 （3）认为瓦垄不经过裹垄就不能保证直顺。 3.
不了解传统规矩。
（1）不了解传统作法要求。 （2）图省事，违反操作工艺要求。
对传统作法规矩了解得不深、不全，对大、小式作法只了解那些明显的不同之处，对相似之处的区别则了解不够。
施工单位在定购瓦件、确定套兽尺寸时，往往按其他瓦件的规格来确定。例如琉璃瓦定为五样，就用五样的琉璃套兽，而未考虑到其尺寸可能会与角梁的宽度不相符，因而造成套兽小于角梁的宽度。 3.
（1）传统材料的强度低于水泥砂浆，且传统灰浆的强度增长较慢，受冻后强度又不再增长，因此冬期施工很容易因冻胀开裂而导致垫层甚至瓦面受到破坏。 （2）在冬期施工来临时，屋面工程已基本结束，但屋面垫层和瓦下灰泥的水分并没有完全蒸发，以至仍然发生冻涨。 （3）不了解冬期施工对传统屋面的不利影响或存有侥幸心理，因抢进度造成。 3.
（1）未真正弄懂象鼻与脊件的关系，以及应该何时勾抹、如何勾抹，只会用同一种手法去处理。因此虽然有时能抹对，但仍会出现抹错的现象。 （2）抹象鼻是古代工匠“变掩饰为装饰”的招法，它看似装饰，实为掩饰，因此既要抹得细致，又不宜过于夸张。操作人员对此不了解，往往会随意变形，但又抹得不细致。
（1）木材含水率高（木材现伐现用，木材销售部门无干料）。 （2）大木构件制作安装后，没有充分的自然干燥时间就进行油漆地仗工程。
165444古建工程 （1）大木构件桦卯制作时，没有按照规范要求掌握梯卯尺度，出现样子过小或过大以及卯眼过大等现象，造成木构件局部断面过小，不能适应长期荷载的作用而导致质量问题。 （2）在制作选材时，对木材疵病去留不当，柳卯等关键部位有腐朽、节疤、虫蛀、裂缝等疵病，导致质量问题。 （3）工人操作不当造成梯子截面锯伤等现象，导致梯子断面减小。 （4）成品保护不当，使预制木构件的样卯损伤，导致质量问题。 3.
（1）大木安装前，没有用丈杆认真验核柱顶石轴线尺寸。 （2）大木安装过程中，没有及时用丈杆核对各开间和进深尺寸.导致闯退中线。 （3）大木安装过程中，没有按照操作规程要求进行操作，龙门俄、迎门俄的使用不正确。 （4）大木安装过程中，对棒卯不合格以及制作过程中遗留的疵病未能及时处理便进行安装。 3.
（1）斗棋构件制作不符合质量要求，尺寸、桦卯不准。 44.2大木构架制作与安装工程1655 （2）斗桃安装前没有进行认真的草验摆放（试装）。 （3）安装时设有严格按照事先草验摆放的顺序进行，任意掉换构件位置。 （4）安装中遇到不合适的棒卯，未予及时处置，马虎凑合。 （5）不能严格地按线操作。 3.
（1）抱框安装操作不正确，抱框不垂直于地面。 （2）在外檐有侧脚的柱子上安装抱框时，将抱框以中线为准进行安装，而不是以升线为准进行安装，造成抱框与地面不垂直。 3.
（1）木基层含水率高，使木材变形、劈裂及构件缝松动、节点缝开裂、拼接缝开胶,或感受气候影响等，造成油漆彩画表面裂缝。 （2）柱、杨、挂落板、博风板等部位的预埋铁件卧槽浅，因受气候、日照热胀冷缩的影响，抽漆彩画表面产生裂缝。 （3）旧斗樵木质老化，地仗前未操油或钻生时油稀或未钻透，做彩画刷大色中的水气娴透（浸入）木质，在彩画即将完工中或完工后，木材干缩，彩画表面易产生细裂纹。 （4）木基层处理时，对木基层缝隙未进行撕缝、下竹钉，或植缝的木条、竹扁及下竹钉不实，不牢固，因受季节性气候影响，地仗施工中或油漆彩画后，其表面易造成裂缝。 （5）地仗施工时在捉缝灰工序中捉蒙头灰或缝内旧灰、浮尘未清理干净，造成油灰不生根，易产生裂缝。或单披灰地仗施工时，先用木条棺缝再捉缝灰，因受季节性气候影响，地仗施工中或油漆彩画后，其表面易造成裂缝。 （6）麻布以上灰层轧中灰线胎使用的灰淌（软），线路油灰干缩后易造成横裂纹及断裂纹，这些线路的裂纹未经彻底铲除，就进行下道工序，油漆或贴金后显暗裂，由于受季节性气候影响仍然收缩，裂变由暗裂至明显的大小横裂纹及断裂纹，以至翘皮、脱落。 （7）使麻、糊布工序中，使用了质量较差的麻或不符合要求的布，或使麻的麻层过薄、漏籽，或结构缝处使麻，糊布操作方法不当未拉麻、拉布，或麻面不密实，因受季节性气候影响，地仗施工中或油漆彩画后的表面都易造成裂缝。 （8）在磨麻、磨布时遇有秧角崩秧、窝浆的麻或麻布，割断后未做补麻、糊布处理,就进行下道工序，因受季节性气候影响，其表面易造成裂缝。 （9）修补旧地仗其灰口处未操三七生油，或修补地仗时新旧地仗衔接不牢，油漆彩画前后其表面易造成裂缝。
（1）捉缝灰、通灰工序的调灰比例及所选用砖灰的灰粒级配不准，或调灰时使用了棒 44.3古建油饰工程1661 血料，造成灰层干缩后产生龟裂纹。 （2）捉缝灰时，时基层表面缺陷处，未进行分层分次补缺、衬平、找圆、找直，造成通灰的灰层过厚或平整度差，易造成通灰的灰层或麻布以上灰层过厚干缩而产生龟裂纹。 （3）通灰层不平、不直、不圆或麻层有窝浆、薄厚不均和麻缕不平，造成压麻灰、压布灰和中灰的灰层过厚，灰层干缩后易产生龟裂纹，渗透于细灰层及油皮表面。 （4）槛框起混线时，由于砍、修、轧的八字基础线宽度和镜口不准，在轧线胎（此时修整线口为时过晚）时纠正，造成槛框麻布以上灰层过厚，灰层干缩后产生龟裂纹，渗透于细灰层及油皮表面。 （5）调制压麻灰、压布灰和中灰的配合比不准，如灰清、砖灰级配不准，使用了棒血料、满少料大（油满少血料多），造成灰层干缩后产生明显的或不明显的龟裂纹，未采取根除继续细灰工序，磨细时未发现龟裂纹和风裂纹,钻生时呈现成片的或大面积的暗龟裂纹，油漆彩画后或早或晚逐渐裂变产生或明或暗的龟裂，随时间推移逐步明显，又时刻受到有害气体的侵蚀而慢慢卷翘、脱落。 （6）调制细灰配合比不准，如细灰澹（稀）、使用的血料粘度小、掺入光油量少，细灰时灰层厚，灰层干缩后都易产生龟裂纹。 （7）细灰工序时，曝晒部位的灰层速干会裂变，易出现龟裂纹；细灰的强度低，在刮风的环境中磨细灰易出现风裂纹。这类龟裂纹、风裂纹未采取根除*油漆彩画后易产生龟裂纹。 （8）地仗钻生使用了干燥快的生桐油，特别是生桐油内掺有干燥快的材料，不易钻透细灰层，或钻生干透后晾晒时间过长，未及时油饰彩画，地仗干缩易产生裂变，出现或暗或明的龟裂纹，油漆彩画后，龟裂纹逐步明显而慢慢卷翘、脱落。 （9）混凝土面有龟裂纹做单披灰地仗和油漆彩画后，因受气候影响混凝土面的龟裂纹逐渐产生裂变，在油漆彩画表面呈现出龟裂纹，慢慢翘皮至脱落。 （10）在地仗工程施工前未详细制定施工方案，特别是对引起龟裂纹的不利因素，未采取预防措施。
（1）木基层的包镶部位或拼帮部位松动不实，使地仗空鼓。 （2）木基层劈裂、轮裂及膘皮未进行处理，地仗施工后，易造成空鼓，甚至开裂翘皮。 （3）混凝土面抹灰或找补抹灰粘结不牢，导致地仗空鼓。 （4）使麻、糊布时，由于操作不当，产生干麻包、窝浆现象，造成地仗空鼓。 （5）在磨各遍灰（划拉灰时）或磨麻布时，有漏磨或磨后未清理或清理不干净，或各道灰操作时未造严实，使局部灰层与灰层之间或灰层与麻布之间粘结不牢，导致灰层空鼓。
（1）地仗施工时环境湿度大，灰层未干透就进行下道工序，致使地仗霉变，造成脱层、开裂、翘皮。或木基层含水率大，致使地仗开裂后，雨季进水造成脱层翘皮。 （2）木基层处理时，对水锈、糟朽、旧油灰的污垢未处理，或处理不干净。支油浆时该部位的支油浆材料或材料配合比不正确，致使地仗与基层附着不牢，造成脱层、开裂、 166444古建工程 翘皮。 （3）混凝土面、抹灰面的基层处理时，对油污、尘土、砂浆、隔离剂等污垢未清除，或清除不干净。基层表面光滑或未达到施工强度（起砂）。支油浆时的材料与地仗灰不配套或支油浆的配合比不正确，或支油浆未按操作要求进行，致使地仗与基层附着不牢，造成脱层、开裂、翘皮。 （4）地仗材料和配合比不正确，或与基层面不配套，易造成地仗脱层、开裂、翘皮。 （5）在磨各遍灰（划拉灰时）或磨麻布时，有漏磨或磨后未清理或清理不干净，或各道灰操作时未造严实，或底层灰强度低.便进行了新的麻布或灰层，使局部灰层与灰层之间或灰层与麻布之间粘结不牢，导致脱层、开裂、翘皮。 （6）地仗使麻或糊布后，经较长时间的停工或没有及时磨麻（布）和压麻（布）灰。麻布层受到风吹雨打日晒的影响，使头浆（粘结剂）产生粉化现象，降低了粘结强度，进行压麻（布）灰时，由于新的灰层粘结强度大，使灰层与麻布之间粘结不牢，导致脱层、开裂、翘皮。
(1)地仗施工中轧线者在制作轧子时，对“挖竹轧子”或“窝马口铁轧子”的传统规则不掌握，或马虎从事，或使用不符合要求的轧子轧线，造成达不到传统规则的混线。 (2)地仗施工中轧线者在制作“马口铁轧子”时，正反轧子窝的不成对，大小不一，采用的马口铁或镀锌白铁较薄，为了好窝轧子，轧线时轧子变形走样，造成达不到传统规则的混线。 (3)地仗施工中轧线者在轧线时，虽然使用了符合传统规则的混线轧子，但未掌握操作要领，用力过大，使轧子变形走样，造成达不到传统规则的混线。 (4)地仗施工中轧线者在轧线时，虽然使用了符合传统规则的混线轧子，由于使用了不符合要求的中灰、细灰，所轧的中灰线胎和细灰定型线因干燥后受缩而变形走样，或磨细灰定型线时磨走样，造成达不到传统规则的混线。
（1）地仗施工中轧线者对传统混线的“银口”（倾斜的角度）不掌握，或有模糊概念，造成达不到传统要求的混线镜口。 （2）槛框起混线前，由于对砍、修、轧的八字基础线的线口宽度和镜口与混线的关系不掌握，或没有控制。在轧线胎时或轧细灰定型线时，发现线口的宽度和镜口不准，此时修整线口为时过晚，因此将产生以下两种后果：如纠正线口宽度和镜口则耗费工力和造成槛框麻布以上灰层过厚，灰层干缩后产生龟裂纹，使渗透于细灰层及油皮表面；如不纠正线口宽度和银口，则造成达不到传统要求的混线镇口。 （3）在地仗施工中，由于未控制槛框交接处的平整度，或砍、修、轧八字基础线时， 44.3古建油饰工程1667 未控制槛框交接处的线角交圈方正，或轧线胎、轧细灰定型线时，忽略槛框交接处的线角交圈方正，造成上槛或中槛或风槛与抱框的混线镜口达不到一致。
（1）地仗钻生由于使用了不合格的生桐油（包括生桐油内掺入成品油漆或掺入稀释剂及掺入熟桐油），搓或刷涂第一遍生桐油时，生桐油未被钻进地仗而在表层成膜，使第二遍生桐油钻不进地仗细灰层内部，造成地仗表面色泽局部或全部较浅或深浅不一致。 （2）地仗钻生由于未按操作规程操作，搓涂或刷涂第一遍生桐油与第二遍生桐油间隔过久，或只刷涂一遍生桐油，或搓涂、刷涂生桐油不均匀，造成地仗表面色泽局部或全部较浅或深浅不一致。 （3）由于地仗磨细灰未按操作规程操作，细灰表面未磨断斑就搓涂或刷涂生桐油，造成地仗表面色泽局部或全部较浅或深浅不一致。
（1）生桐油的油质不合格，钻生后形成外焦里嫩，未进行磨生晾干，就涂刷油漆，易产生“顶生”缺陷。 （2）地仗表面钻生后，未彻底干透，来进行磨生晾干，涂刷油漆后易产生“顶生”。 （3）有时建设单位要求工期越来越短，而施工单位为保证工期，违背地仗施工客观规律，在地仗磨细钻生后，局部未干或部分未干透，就进行油漆彩画，易产生油膜不干及顶生或彩画颜色不一致的缺陷。 44.3古建油饰工程1669
（1）搓颜料光油、罩光油、打金胶油和涂刷油漆后，遇雾气、寒霜、水蒸气、冷或热空气及烟气的侵袭，在油漆面上或罩光油面上凝聚造成超亮、失光。 （2）油漆内掺入了不干性溶剂或掺入稀释剂过多，刷后油漆表面有层油雾。颜料光油、光油、金胶油内掺入了稀释剂，搓刷后表面造成失光。 （3）被涂刷的物面粗糙吸油造成失光；或水泥面上含有碱性物质使油漆膜皂化失光。 （4）上遍油漆、颜料光油未干透，就涂刷面漆或罩光油，而底层的油漆和颜料光油会把面层的光泽吸收而造成失光；油漆中含有较强的溶剂，涂刷后容易使底层油漆回软而失光。
（1）颜料光油、罩光油、金胶油熬炼火候不够、聚合不佳或土籽比例不准。 （2）干性慢和干性快的油漆掺和，或油漆、光油掺用了挥发快的稀释剂。 （3）刷油、搓油、打金胶油时或搓刷打完后，受高温或曝晒，油膜内外干燥不匀，使表面油膜提前干燥而封皮，内部尚未干燥形成皱皮、串秧。 （4）油漆或搓油、金胶油粘度大，涂刷不均匀，个别处及秧角处油膜厚，易皱皮、穿秧。 （5）涂刷底层油漆太厚，未干透就涂面漆（扣油或罩油），易外焦里嫩形成皱皮。 （6）使用的底面漆（油）不配套，底层涂刷油性漆而面漆涂刷醇酸漆。或底层搓刷颜料光油而罩光油内含松香脂，或罩光油内掺了不等量的清漆或直接罩清漆，受曝晒、高低温变化或酸雨的因素影响，油膜产生化学反应形成外脆里软，内部油膜胀缩促，使外部无弹性的油膜或早或晚出现炸纹，油膜干燥后呈现炸纹。
(1)在木基层面或水泥类抹灰面上未操底油就攒刮腻子，或油漆膜无光颜料粉化未打磨干净就涂刷油漆，都会使油漆膜翘皮。 (2)攒刮腻子前未磨生或磨生后未清理干净，使用了滑石粉调配的血料腻子，或者使用了821腻子，油漆后由于腻子附着力差造成油漆翘皮。 (3)油漆表面批刮的腻子油质少或腻子太厚，涂饰的面漆或使用了过期的面漆(油质少，树脂多)，成膜后漆膜容易脆裂翘皮。 (4)被涂物面上沾有各种油污或物面太光滑，油漆结膜后附着力不佳。 (5)基层含水率高或地仗平、直、圆差和细灰面粗糙，攒刮腻子厚，油饰后，易开裂、翘皮。 (6)基层面与底漆、面漆不配套或配套而操作不当，造成脱层翘皮。 (7)油皮表面批刮的腻子油性小而厚，涂刷油漆后易开裂翘皮。
(1)对文物工程现状勘测不清或施工技术交底不明确，或操作者对油饰工程的椽望红帮绿底做法与文物的关系不清楚。 167244古建工程 （2）操作者未经技术培训或技术不熟练就上岗操作，达不到质量要求。 （3）刷绿椽帮和绿椽肚前，计算尺寸或弹线马虎从事，或不按规矩刷，甚至难刷部位有的绿椽帮不刷，达不到质量要求。
（1）古建、仿古建当年的土建工程，屋顶（面）的木基层（望板）未做防潮、防水，而直接做苫背（护板灰、泥背和灰背）时，其檐头的望板、连檐瓦口、椽头部位，当年就进行地仗、油漆工程施工，造成地仗灰腐烂或附着力差、裂缝、鼓泡、翘皮、脱落、油漆长白毛、返碱咬黄等缺陷，甚至导致连檐瓦口、望板木质腐烂，新木构件含水率高同样出现此类缺陷。 （2）地仗施工时木基层含水率偏高，搓刷颜料光油或涂刷成品油漆后，使木基层水分得不到蒸发，在气候湿度大的环境中，易造成地仗霉变和油皮表面长白毛、返碱咬黄。 （3）地仗施工时环境湿度大，搓刷颜料光油或涂刷成品油漆后，霉雨季节檐头瓦面泥灰背漏雨，或柱根、下槛等地仗被雨水浸透，使木基层的水分封闭得不到蒸发，造成地仗 44.3古建油饰工程1673 霉变和油皮表面长白毛、返碱咬黄，甚至鼓水泡、木材腐烂、脱层、开裂、翘皮。
（1）木基层表面的疤节（死节）、树脂未作处理就进行地仗施工，由于木材受气候影响，产生胀缩后，其死节由于硬度大并没有随之收缩，使地仗表面形成鼓包。 （2）混凝土面抹灰时或抹麻刀灰时，灰内掺入生石灰粒、硬土粒等杂物，在地仗施工中或粉刷涂料中抹灰层渗入水分或潮气促使杂物膨胀，造成地仗或粉刷涂料的表面产生鼓包。 （3）木基层处理时，对于木构件的缝隙未作撕缝和下竹钉处理，地仗的油饰彩画完工后，在木质收缩的季节,缝内油灰被挤出，使地仗的油饰彩画表面出现凸条状鼓包。 （4）使麻、糊布工序中，开头浆不均匀未浸透麻层或布面，水翻轧时未用麻针翻麻，内含干麻包；或麻层薄厚不均匀，麻层窝浆多（麻层囊密实度差），地仗干缩后，造成油漆彩画表面出现鼓包和不平的水波纹。 167444古建工程 （5）地仗施工中，调配油灰使用血料棒的砖灰级配不准或油灰灰淌，或操作不当。
（1）金胶油粘度小，配制时光油多，或掺色油漆多，帚金时，由于金胶油拢瓢子差（金胶油不返粘.吸金差）产生绽口、金花。 （2）采用清漆代替金胶油，易造成绽口、金花、金木。 （3）试验的样板金胶油与贴金地点、部位、环境不符，易造成绽口、金花、金木。 （4）贴金环境不洁净，或打金胶、贴金的操作方法不当。
（1）基层面粗糙或未包色黄胶和油黄胶，打金胶后被基层吸渗，贴金箔、铜箔等产生金木。 （2）金胶油稀或掺有稀释剂，或被打金胶油落尘土、超亮等现象，贴金箔、铜箔等产生金木。 （3）打金胶后，贴金箔、铜箔时间掌握不准，或金胶油未形成薄膜就贴金箔、铜箔等，易产生金木和折皱。 （4）采用成品油漆代替金胶油，由于贴金箔、铜箔时间掌握不准或控制不好，易造成绽口、金花、金木。 （5）贴赤金箔、铜箔等，罩丙烯酸清漆太早，易产生金木和折皱。
（1）金胶油掺入的糊粉或成品油漆过量，或采用了成品油漆代替金胶油使用，不易控制贴金时间，易产生金花、金木、绽口。 （2）施工环境及架木不清洁，在打金胶时或打金胶后金胶被蹭掉或风尘污染，贴金易金花。 （3）贴金时，超过样板金胶油试验时间，或金胶油已有脱滑现象而继续贴。 （4）样板金胶油与贴金地点、部位不符，或打金胶油局部过干（油膜太薄）。 （5）软天花和活天花及燕尾贴金后，摞放时未夹棉纸，或搬运不当及存放受潮，造成金花。
（1）赤金箔、银箔、铜箔等贮存不当；进库、进现场或贴金前未检验，贴金时误用造成色泽不一致或瑚边和糊心。 44.3古建油饰工程1677 （2）贴赤金箔、银箔、铜箔等，环境湿度大，未及时进行罩油，或个别处及局部罩油漏刷，易造成表面色泽不一致或氧化变质。 （3）贴金（片金、两色金或大面积浑金）时，使用了贴两色金剩余的金箔或贮存不当的库金箔，易造成金面色泽不一致，甚至呈现整张金衔接的边沿（一张一张的金箔）。
（1）油漆后的装饰线未打磨砂纸，或刷油黄胶后未打磨砂纸，就打金胶、贴金箔、铜箔、罩清漆，使油黄胶或金胶油附着不牢；或金胶油选用不当，清漆成膜收缩强度大，长期受阳光曝晒，容易产生空鼓、开裂，致使金面逐渐爆皮卷翘。 （2）打金胶油或罩油（清漆）时，空气湿度过大或有湿气凝聚在油黄胶面上或饰金面上，在过高的温度下，使罩油（清漆）结膜中的干缩应力受到破坏，产生空鼓、开裂，致使金面逐渐爆皮卷翘。 （3）贴金后金胶油未干透，就进行金面罩清光油（清漆），或罩清光油（清漆）内掺松节油、醇酸稀料，使其外焦里嫩，长期受阳光曝晒，油漆膜收缩应力大，易龟裂，使金面逐渐爆皮卷翘。
（1）在地仗生油还未充分干透时，提前了彩画的施工刷色，致使地仗未干，生油对其外部所刷颜色产生顶生咬色。 （2）地仗生油只是表面假干，施工人员判断错误，将彩画开工期提前，使得地仗未干，生油对表面刷饰颜色产生顶生咬色。
44.4彩画工程1679 （1）现象（1）是因地仗生油未干引起，当地仗的生油未干时，生油与地仗的灰壳还未能形成统一整体，故此时地仗不具有强度，且其内的生油油气仍在挥发，并具有向外顶推作用，地仗面若于此时沥粉，沥粉必定无法粘牢于地仗，并被地仗的生油所浸顶，造成沥粉脱落。 （2）现象（2）是因沥粉的用胶量偏小或水胶粘性失效所致。沥粉的用胶量应大于覆盖于其上的颜色的用胶量，若沥粉用胶量小于覆盖色的用胶量，则刷色时必会同时刷掉沥粉，或当颜色干燥后沥粉被颜色抓起，造成沥粉脱落。 （3）现象（3）是因地仗钻生油时操作不当，出现了挂甲不良现象，又由于对生油挂甲的不良光滑面未经处理就盲目沥粉，致使沥粉与地仗面粘结不牢，造成沥粉脱落。 （4）现象（4）是因构件内部的含水率超过了规范允许限度，在这样的地仗面上若强行沥粉，其内部水分仍在慢慢不断地穿过地仗作用于沥粉（单披灰的地仗做法表现尤为突出）。构件含水率超标，使得沥粉始终不能与地仗很好地结合，造成沥粉普遍粉化及脱落。
（1）标准的沥粉线条，从其断面看应达到半圆或接近半圆。但如果沥粉的浓度过于稀释，则必然导致沥粉中应含的干粉骨料相应减少，沥粉干燥后，水分等液体挥发，沥粉的干粉骨料无法形成凸起足实的立体线条；另外当操作不当，沥粉时粉尖子与工作面的夹角过大，控制了粉尖口应有的出粉量，就会造成沥粉线条凸起度不足。 （2）造成沥粉断条现象是因在向沥粉的工具的粉袋内装粉时窝进了少量的空气，在沥 168044古建工程 粉时将沥粉及空气同时挤出，其空气会隔断沥粉，形成线条断条。 （3）所谓刀子粉，即沥粉时粉尖向外出粉未能达到相同于粉尖子的口径，而是各种不规则线条的沥粉。造成这些不良现象的主要原因是，调制沥粉时对干粉填充料、水胶、光油没有过相应细度的篁，就进行沥粉，使得其中的颗粒杂质部分地堵住了粉尖出口，但还仍在用力挤沥粉而形成刀子粉。 （4）麻面粉，即沥粉表面呈不光滑状态，造成麻面粉的主要原因是：所用干粉填充料颗粒单一或太粗，如只用了土粉子，或干粉填充料过萝不细，造成沥粉结膜面不光滑；调制沥粉的动物质胶液变质失效，造成沥粉结膜面不光滑；调制沥粉草率，没有反复砸制，未使各种材料形成统一的糊状，造成沥粉面不光滑。 （5）造成沥粉向下流坠的原因是：所用的调制沥粉的干粉材料成分不规范，如只用了青粉或大白粉或滑石粉，而没有用作为主要骨料的土粉子，故沥粉易向下流坠；沥粉的浓度不够，沥粉太稀，易向下流坠。
对于所刷饰的未经配兑过他色的一次性的某种颜色，感觉其色相不正的原因，往往是 44.4彩画工程1681 因为用了彩画施工规范或设计所不允许应用的颜色，出现了较显著的偏差。
（1）使用了遮盖力质量较差的颜色。 （2）刷颜色时，任意向专职调制人员已调制成的颜色内加水或加稀料进行稀释，使颜色降低了遮盖力，导致颜色虚花。 （3）有些特殊颜色，需要涂刷两遍才能成活，但只涂刷一遍了事，导致颜色虚花。 （4）刷色工艺没有按照规范要求先垫刷底色，而是直接涂了所需的成活色，造成颜色虚花。 （5）涂刷颜色的刷毛太硬，涂刷颜色厚薄不匀，造成颜色虚花。
出现颜色饰面普遍龟裂的主要原因是：油作地仗的中、细灰龟裂在先，连带造成刷饰颜色龟裂；颜色的用胶量过大，致使颜色干燥后拉断颜色面，形成爆起甚至自行脱落。 168244古建工程
调制颜色的用胶量小，颜色内胶质起不到饱和颜料的作用，因此颜色干后，不能形成颜色结膜面，经手触摸掉色粉。
（1）调配晕色时，没有将该晕色作为整体色彩系列的一部分全面进行认真的权衡对比，盲目地做上了色度不当的晕色。 （2）操作人员色感不灵敏,缺乏对各种色彩色度的实际训练，盲目参加施工操作。
44.4彩画工程1683 国家于1982年颁发了《中华人民共和国文物保护法》等有关法律，但施工单位及监理单位未能认真贯彻执行。 3.
(1)基座摆放时中心线与盾构机设计始发中心线之间夹角过大，使基座受到盾构机前推产生的过大侧向力。 (2)来对基座的刚度、强度、稳定性进行计算，或计算错误。 (3)盾构机前推时选用的千斤顶编组不合理，致使盾构机对基座上产生过大的侧向力；盾构机与基座导轨之间的滑块设计、安装不合理，盾构机前推时滑块对导轨产生侧向力，可导致导轨弯曲。 (4)未及时解除盾构机与基座之间连接，盾构机前推时带动导轨或基座前移。 (5)基座与始发井底板连接失效。
（1）未对始发反力架的刚度、强度、稳定性进行计算，或计算错误。 （2）盾构推力过大，超出了反力架的设计允许荷载，或受出洞千斤顶编组影响，造成后靠受力不均匀、不对称，产生应力集中。 （3）反力架部件组装质量差，各构件间的螺栓连接或焊接的强度不够。 （4）反力架安装时精度差，使部分构件偏心受压、偏心受拉或受扭。 （5）反力架与始发井结构之间的连接不牢固，盾构机推力作业时连接部位失效。
（1）盾体处于始发基座上方时只能沿直线推进，直到完全进入土体之后才能转弯，在此过程中由于线路是处于水平曲线上，盾构机直线的始发轴线与设计线路中心曲线之间产生超过规范允许的水平偏差。 （2）曲线始发时，当曲线半径较小时，在盾体完全进入土体后，盾构机进行水平纠偏的过程中，由于每环掘进的纠偏量有限，水平偏差经过一定环数的掘进才能回到规范允许偏差范围内。 （3）选择的管环类型不合理，致使管环与盾壳之间的间隙局部过小，限制了盾构机的 168645地下空间工程 纠偏操作。 (4)盾构机推进系统或较接系统故障，致使盾构机转向困难。
基座的垂直轴线设计不合理，盾体处于始发基座上方时只能沿直线推进，直到盾体完全进入土体之后才能进行坡度调整，在此过程中盾构机的竖向始发轴线与设计线路中心之间产生超过规范允许的垂直偏差。
(1)由于盾构处于始发段掘进时，直到盾尾进入土体一定距离后才能进行同步注浆，且最初几环正环掘进时，同步注浆管距离洞门较近，浆液易于从洞门临时密封处漏失，难于密实填充管片与土体的间隙，造成管片变形、下沉，管片之间产生较大的错台。 (2)由于此时隧道较短，成型隧道的整体刚度差，环片受到千斤顶推力和盾尾的拖拽力容易造成管片变形、下沉，管片间产生较大的错台，管片局部应力过大时产生破碎。 45.1盾构施工1687 （3）始发反力架采用钢结构时，当钢结构刚度较小，在盾构机推力作用下反力架向后方产生弯曲变形，从而引起负环利正环管片向后方产生错动，致使管片之间产生较大的错台.管片局部应力过大时拱顶位置产生破碎。 （4）盾构机始发进洞后姿态不好，轴线偏离较大，在姿态调整过程中幅度过大，致使千斤顶盾尾对管片产生较大的侧向力，同时由于盾构机刚刚始发，同步注浆难于密实填充管片与土体的间隙，环片在千斤顶和盾尾侧向力作用下，管片间产生较大错台，管片局部应力过大时产生破碎。
（1）盾构始发时由于考虑到反力架的承载力限制，一般采用低推力的方法，造成环片之间的止水垫圈挤压不紧，造成管缝漏水。 （2）当完成初始掘进拆除负环后，由于环片之间的止水垫圈的应力释放，造成管片环缝疏松，同时也能引起纵缝的变化.造成管缝漏水。 （3）盾构始发时因同步注浆量难于密实填充管片与土体的空隙，常常需要打穿管片吊装孔进行补浆，补浆完毕后注浆孔封闭不严，引起管片吊装孔处漏水。
当刀盘切入土体时，盾体还处于始发基座上，由于始发一般采用低推力，千斤顶顶靴与负环间的摩擦力不足以克服刀盘旋转产生的反向扭矩，盾体产生与刀盘反方向的旋转，当旋转量过大时，造成滚动角超出规范允许值。
（1）洞门前方的土体或加固体强度大，或者有局部的突起，盾构机前推进入土体时，刀盘处于静止状态，被加固体卡住，造成刀盘不能转动。 （2）洞门前方加固体强度大，或者有局部的突起，刀盘切入土体时的贯入度过大，从而被加固体卡住，造成刀盘不能转动。 （3）盾构始发时刀盘刚切入土体时，由于土仓距离洞门很近，往土仓内添加的土体改良材料容易从洞门漏失，因此土体改良效果差，造成刀盘扭矩大，容易被卡住。 （4）盾构始发时配置的刀具与地层不匹配，产生过大的旋转阻力，卡住刀盘。
(1)盾构接收端土体加固效果差。 (2)洞口临时止水装置效果差。 (3)洞口预埋钢环与洞口混凝土连接差，预埋钢环变形、拔出。 (4)盾构始发时，注浆管距离洞门较近，同步注浆容易从洞门流出，造成管片与土体之间的空隙填充不实，产生较大变形，当地层稳定性差时，地下水或流沙能以此为通道,沿盾体喷涌到盾构机前方，从而造成地面沉降过大或塌陷。 (5)由于盾构机刚进入洞门，土仓内的压力平衡尚未建立，刀盘所在位置的土体易产生较大变形，当地层稳定性差时，造成地面沉降过大或塌陷。
（1）洞门外侧土体加固范围或施工参数未到达设计要求，加固体土体自稳性较差。 （2）围护结构的凿除方法不恰当，在凿除过程中对加固体产生了较大的振动和冲击,使加固体产生裂隙，造成加固体自稳性下降。 （3）围护结构凿除后，由于盾构机刀盘未及时切入到加固体，造成加固体暴露时间过长。
（1）盾构刀盘的进土开口率偏小，进土不畅通。 （2）盾构正面地层土质发生变化，土层变为密实地层。 （3）盾构正面遭遇大直径卵石、漂石等较大块状的障碍物。 （4）仓内土体改良效果不佳，土仓内结有严重的泥饼，进土不畅通。 （5）盾构机刀盘前方遇到前期未发现的地下构筑物或遗落在地层中的障碍物。 （6）设定的掘进土压过大。 （7）刀具及刀盘磨损严重。 （8）长时间停机造成盾构机被地层抱死。 45.1盾构施工1691 (9)实施地面注浆或管片背后注浆时，浆液将盾体与周围土体固结。
(1)掘进速度与螺旋机的出土速度不匹配。 (2)泡沫和膨润土液等土仓添加剂压力设定不合理，加注量与掘进速度不匹配，造成开启添加剂注入时土仓显示压力升高，关闭添加剂注入后土仓显示压力降低。 (3)盾构停机后发生后退，使开挖面平衡压力下降。 (4)当采用气压模式掘进时，土仓内发生塌方，显示土压将骤然升高。 (5)当采用气压模式掘进时，地层大量漏气或压气系统、土仓密封、盾尾密封系统等大量漏气，使显示压力骤然降低。 (6)土体改良不好，造成螺旋机出土困难或出土不连续。
（1）地层的渗透性强，含水量高，水压大。 （2）地层含有的粘性颗粒少，土体改良剂的类型和加注量不合适。 （3）加注泡沫时，气水混合液的气压过大。 （4）施工不连续，停机时间过长，使地层中的水汇集到土仓内。
（1）盾构超挖或欠挖，造成盾构在土体内的姿态不好，导致盾构轴线产生过量偏移。 （2）盾构测量误差，造成轴线偏差。 （3）盾构纠偏困难，纠偏不及时，或纠偏不到位。 （4）盾构刀盘开挖面的土体软硬不均，造成对刀盘的阻力不均衡。 （5）盾构下卧层的土体压缩性大，抗压强度低，如掘进停止的间歇太长，盾体受自身重力影响导致盾构下沉。 （6）管片拼装后与盾尾之间的间隙局部过小，限制了纠偏操作。 （7）盾构机掘进系统、较接系统故障或仿形刀、扩挖刀无法使用，限制了纠偏操作。 （8）当处于小半径曲线掘进或大坡度段掘进时，盾构机的设计转弯能力和爬坡能力不足。
（D地层含水量丰富，水压大；同步注浆效果欠佳，同步注浆未能及时凝结，未能密实填充盾构管片与土体之间的空隙，未能有效地隔绝隧道与地层之间水力的联系：地下水及未凝结的浆液产生的浮力大于管片重力及施工荷载，使隧道产生上浮现象。 （2）土体的自稳定性好，或处于岩层掘进，盾构通过后管片上方的土体能完整成拱， 169445地下空间工程 使隧道上浮存在空间。 （3）管环之间的连接件未及时拧紧，使隧道的整体刚度降低，加重了上浮现象。 （4）同步注浆或管片补浆选择的注浆位置不合适，注浆压力加重了上浮现象。
（1）盾构内设备布置重量不平衡，盾构的重心不在竖直中心线上而产生了旋转力矩。 （2）盾构所处的土层不均匀，两侧的阻力不一致，造成掘进过程中受到附加的旋转力矩。 （3）在施工过程中刀盘或旋转设备连续同一转向，导致盾构在掘进运动中旋转。 （4）在纠偏时左右千斤顶推力不同及盾构安装时千斤顶轴线与盾构轴线不平行。 （5）推进力过小，造成千斤顶承靴与管片端部的摩擦力过小。 （6）由于地层或盾构机刀盘、盾壳的设计原因，造成盾壳与地层的摩阻力过小。
(1)复合型盾构掘进时对地质状况了解不足，所采取的掘进模式与地质状况不适应,造成土仓内产生塌方。 (2)施工参数设定不当，如平衡土压力设定值偏低或偏高。 (3)盾构掘进时发生超挖或欠挖。 (4)浆液注入量不足，或浆液质量差。 (5)盾构掘进时遇到未知地下障碍物。
（1）隧道同步注浆浆液质量差。 （2）盾尾密封效果不好，注浆压力又偏高，浆液从盾尾渗入隧道，造成有效注浆量不足。 （3）注浆过程不均匀，注浆未与掘进同步；注浆压力波动大，造成对土体结构的扰动和破坏，使地层变形量过大。
（1）混凝土坍落度偏大，气体不易排出。 （2）振动时间不能满足要求，在气体尚未完全排出之前停止振动。 （3）隔离剂或外加剂与混凝土的匹配性差。
(1)管理人员和操作人员对钢筋加工重视不够，钢筋加工受到人为因素影响。 (2)钢筋加工设施的精度欠缺。
(1)拼装时管片没有放正，盾壳内有杂物，使拱底块管片放不到位或产生上翘、下翻，环面有杂物夹入环缝，也会使纵缝产生前后喇叭。 (2)拼装时管片未能形成正圆，造成内外张角。 (3)前一环管片的基准不准，造成新拼装的管片位置也不准。 (4)盾尾间隙不好，使管片局部与盾壳相碰，无法拼成正圆，纵缝质量也就无法保证。 169845地下空间工程 （5）盾尾间隙不好，在进行下一环的掘进时，盾尾与管片贴死，使成型管环受盾尾侧向力作用而失圆。
（1）错缝拼装时管片环面不平整，相邻管片的迎千斤顶面有交错现象，使拼装的下一环管片受力不均匀，盾构的推力较大时，管片的表面会出现纵向裂缝，严重时甚至会顶断管片。 （2）当隧道处于急转曲线掘进时，如果拼装后盾尾间隙不好，管片局部与盾壳内壁贴死，盾构掘进时管片受到盾尾施加过大的侧向力，可使管片产生纵向裂纹。 （3）通过管片吊装孔进行补注浆时，注浆压力过大，使管片外侧产生过大的超载，产生纵向裂纹。
（1）测量错误，接收洞门中心坐标错误或盾构机中心位置坐标错误。 （2）洞门或盾构机中心偏差大，盾构机在贯通前依据洞门实际位置进行姿态调整。
（1）盾构接收端土体加固效果差。 （2）洞口临时止水装置效果差。 （3）洞口预埋钢环与洞口混凝土的连接差，预埋钢环变形、拔出。 （4）盾构机接收时，同步注浆效果差，当隧道贯通后，一般还需要安装5〜6环管片才能完成区间隧道的管片安装，随着隧道贯通后，同步注浆容易沿盾体向前方流出，从而造成管片与土体之间的空隙填充不实，使土体产生较大变形，当地层稳定性差时，地下水 170045地下空间工程 或流砂能以此为通道，沿盾体喷涌到盾构机前方，造成地面沉降过大或塌陷。
当隧道贯通后，一般还需要安装5〜6环管片才能完成区间隧道的管片安装。同时这几环管片随着隧道贯通后，盾构前方没有了反推力，将造成管片与管片之间的环缝连接不紧密，容易漏水。同时由于最后几环推进时，同步注浆难于密实填充管片与土体的间隙，容易造成管片变形、下沉，管片之间产生较大的错台。
（1）最后几环推进时，同步注浆难于密实填充管片与土体的间隙.容易造成管片变形、下沉，管片局部受力较大产生破损。 （2）盾体由洞门口推出至接收基座的过程中.在穿越接收井围护结构和洞门圈时，受重力作用，盾体显著下降,对管片产生下拉力，使管片局部受力集中，产生较大破损。
（1）在逆作法施工中，混凝土采取后填的方法，当混凝土浇筑后会因沉降和收缩而在其上形成空隙。 <2）施工时，由于没有顺畅的排气通道，气泡不易排出，接头表面产生析水或聚集气泡，形成空隙。 （3）混凝土浇筑时由于流动性不足和振捣不足，使得混凝土填充不实。 <4）由于跑模、胀模等原因，导致混凝土下沉。
（1）连拱结构连接处人工形成了一道“V”字形的积水槽，槽内积水没有排出路径，十分容易渗透进入结构内。 （2）采用中导洞施工时.连拱处防水板甩头容易被后期施工破坏，为了保证两侧初期支护钢拱架的稳定，需将钢拱架穿过防水层固定在中柱（隔墙）顶，破坏了防水板的完整性。 （3）连拱处混凝土由于不易振捣和施工缝处处理不当，导致接缝不严密，同时影响防水混凝土密实性。 （4）暗挖车站连拱结构一般较厚，后浇筑混凝土易产生收缩变形，导致施工缝处接缝不严密。
（1）爆破参数不对引起超挖欠挖。 （2）未及时改变开挖及支护方法，盲目追求进度。 （3）在地质条件差的地方开挖土方未进行超前支护，导致土方坍塌。
（1）喷射混凝土时未分段、分片、分层喷射，而是一次喷射成型。 （2）喷射混凝土配合比不当，坍落度不符合要求，导致黏聚力低，回弹料过多。 （3）喷射混凝土时，未设置喷射厚度控制标志，导致喷射面平整度不够。
（1）钢管柱底部定位器安装不牢固或位置不准确。 （2）钢管柱安装时定位不准确，或与定位器之间安装不牢固。 3.
（1）在浅埋软岩地段、自稳性差的软弱破碎围岩、断层破碎带、砂土层等不良地质条件下施工，围岩自稳时间短，不能保证安全地完成初次支护，且未采取超前支护措施。 （2）未进行超前地质预报，对断层破碎带未做预处理。 （3）超前小导管少或注浆效果不好，导致土体加固效果不好，不能保持足够的自稳时间。 （4）未进行降水，或降水效果不理想，导致土层含水量大，自稳能力低。 （5）一次性开挖距离过大，或未及时进行格栅安装和喷射混凝土。 3.
（1）混凝土护拱、导向管的位置与角度定位不准确或固定不牢。 （2）水平钻机操作平台固定不牢固，架立钻机时未精确核定孔位。 （3）当采取先钻孔后排管的方法施工时，钻孔时孔位产生偏移或塌孔，导致管棚安设时也产生偏移；当在软弱土层中钻进时，送入钻头处的高压水使管周围岩变差，导致钻孔扩大和弯曲。 （4）在钻机钻进过程中没有每隔2〜6m对正在钻进的钻孔及插入的钢管进行孔弯曲测定检查。 （5）当采取直接将管棚打入地层的方法时，在顶进过程中遇到地层空洞或孤石，导致顶进角度偏移。 3.
（1）地质探测未能探测到的土层空洞。 （2）管棚注浆工艺落后，浆液扩散情况差，砂层中易发生溜空现象。单次施作长度太 170645地下空间工程 短，在施作过程中，每次均须上挑形成工作室。 （3）车站部分施工过程中，小导管的仰角普遍过大，小导管的作用发挥不充分。 （4）现场动态管理不够理想，超前支护不能因地质情况的改变而改变。注浆工艺落后，浆液扩散不均匀，对注浆效果缺乏控制及验证。 （5）开挖存在超挖欠挖现象，且未及时进行填充。 （6）喷射混凝土时未将格栅钢架与开挖面之间的空隙填充密实。 （7）初期支护注浆管缺乏，现场回填注浆不够及时。
（1）格栅钢架制作精度低，使用前未进行预拼装。 （2）格栅钢架在存放和搬运过程中产生变形。 （3）开挖断面不符合设计要求，导致格栅钢架在安装时位置产生偏移。 （4）安装格栅钢架时，拱顶和拱脚处标高未进行测量或未设锁脚锚杆。 （5）螺栓未拧紧，连接板处连接不牢。
车站主体与隧道区间及风道、出入口等附属结构或车站施工工法变化处两侧结构采用不同的防水材料，相互搭接一般为带水作业，不易保证搭接防水质量；施工顺序不同，防水甩槎在后续破桩施工中容易遭到破坏，导致防水材料搭接无法满足要求；沉降和收缩变形量不同，导致连接处防水材料撕裂破损，影响防水效果。
注浆压力过大；进浆速度过快。
（1）超前小导管采用风钻钻孔时，孔壁坍塌或遇到较大石块，导致小导管插入时位置及角度有偏差。 （2）小导管未从拱架腹部穿过，且与拱架之间未牢固连接。
（1）浇筑前对混凝土用量计算错误，混凝土浇筑量不足。 （2）初期支护喷射混凝土面平整度不够，在两根格栅之间存在大的凹陷处，二次衬砌浇筑时易在此处形成空洞。 （3）使用台车浇筑二次衬砌混凝土时，浇筑速度太快，空气排出不够充分，在二次衬砌和防水层之间形成空洞。 （4）使用塑料防水板等柔性较小的材料作为防水层时，防水层与初期支护之间贴合不够紧密，特别是在拱肩位置，混凝土的自重不足以提供足够的压力使防水板与初期支护之间贴合紧密，从而在防水板和初期支护之间形成空洞。 （5）二次衬砌混凝土在浇筑后会产生缓慢下沉，从而在拱顶处与防水层之间形成空隙。 （6）使用台车浇筑二次衬砌混凝土时，在浇筑完成前易因气体无法排出而形成空洞。 （7）二次衬砌浇筑完成后未进行背后注浆。
（1）导墙位置施工质量较差，如埋入不深，底部未插入原状土层中，墙背回填土不密实，拆模后未加木支撑且暴露时间过长，与地下连续墙中心线不平行等。 （2）养护质量较差，如养护措施不得当、不及时，混凝土养护龄期不足就受力等。 （3）便道与导墙施工工艺设计缺陷，如便道与导墙净距不够；钢筋间距、位置偏差过大，被压坏下陷而损坏等。 3.
未按规定要求进行成槽作业，成槽机司机不具备成槽施工的必备知识又未经培训上岗，或是赶工期；泥浆不达标；成槽施工时附近有其他施工荷载或附加应力。 3.
地下连续墙挖土成槽验槽结束后应马上进行锁口管下放及刷壁施工等工作，锁口管施 45.3地下连续墙施工1711 工质量控制不好，就容易产生管身不稳固、不垂直、偏斜等现象；若管后填土不足、不密实，还会导致锁口管在混凝土或邻槽段土侧压力作用下发生变形和弯曲，并造成浇筑时绕流、夹泥、窝泥问题。 3.
钢筋骨架通常在胎模上施焊成型并采用双机多点抬吊、空中回直工艺，抬吊过程中不可避免地要产生晃动和振颤。另外，若施工不注意还会发生许多难以处理的问题，如保护层厚度不够、露筋、骨架扭曲、变形错位、生锈、下沉；预埋件偏位、接驳器错位；分布筋、接驳器上夹泥；保护层脱焊掉落等。导致钢筋等的受力作用减弱，墙体抗弯性能下降，后期形成病害不易根治等诸多问题。 3.
（1）钢支撑支座下窝泥、夹泥使钢板下不实以及受力后支座发生变形，进而导致后期墙体压浆不及时、质量不达标，从而增大了墙体的沉降并产生一定的侧向变形。 （2）支护结构的位移与坑内十体的状况有很大关系，例如受自然温度变化、支撑混凝土徐变、坑内加固、降水以及时空效应影响。大多数情况下，坑内土体不能保持原状性质，设计工况与施工工况严重不符，进而导致地下连续墙变形过大而发生渗漏。 3.
（1）散水地基土内的垃圾等杂物未清理干净，或地基未按规范规定分层夯实，过一段时间后回填土下沉，引起散水裂缝。墙基或柱基土方开挖时，由于施工工艺需要，土方开挖的宽度往往大于基础的宽度，导致建筑物散水一般坐落在外墙（柱）基础边的回填土上。该部分回填土，如施工不规范，就会造成散水地基土下沉，使散水表面出现沉陷 裂缝。 （2）散水施工时，没有按规定留置好伸缩缝。散水长度大、厚度小,长期处于室外风 吹雨淋、冷热交替的恶劣环境中；温度、湿度的变化而处于胀、缩循环之中。若不设置好 伸缩缝，或缝宽过窄，不足以承受胀、缩的需要，或填缝粗糙不牢靠，都会出现裂缝。 图46-1勒脚与散水施工关系 （3）勒脚和散水施工程序颠倒，会引发散水靠墙边沿长度方向出现纵向裂缝。由于通常散水位于勒脚外侧，且中间还设置有分隔缝，如图46-1所示。如先浇混凝土散水，后做勒脚，两者在外墙阴角相交，勒脚位于散水之上。随着地基土的不断压缩，紧贴于墙面的勒脚因建筑物下沉，在与散水粘结面之间产生很大的剪力，这不仅使勒脚脱落，而且会引发散水沿墙长度方向出现纵向裂缝。 （4）落水管下部位于散水伸缩缝处或落水管没有排水弯头,使雨水进入伸缩缝内，长期冲刷散水，造成垫层或地基土局部下沉.引发散水表面出现沉陷裂缝。 （5）水灰比过大，砂浆内多余水分不断蒸发，必然会增大散水体积的收缩，在水泥硬化过程中，若不按规范要求养护•硬化所需的温度、湿度条件低劣，体积收缩加剧，收缩裂缝就会过早出现。 （6）用撒干水泥面进行面层压光的施工方法容易造成表面干缩裂缝的发生。由于水泥净浆比水泥砂浆的干缩值大得多，因此.在凝结硬化过程中容易使面层收缩不均而产生裂缝；加之撒干水泥面为人工操作，随意性很大，必然产生干水泥面的厚薄不均现象，进而使散水表面形成一层厚薄不均的水泥石，更加剧了干缩裂缝的发生。 （7）散水坡度太小，甚至施工时倒泛水，使积水难以及时排出甚至往内排，长此下去在表面低坑周围会出现不规则的变形裂缝。 46.1散水1715
（1）坍陷区段地基土回填不密实，上部荷载的作用或意外的振动、重压都会引起压缩变形。时间一久，散水垫层与地基土脱离，即该区段的散水悬置在周边坚硬的地基土上，久而久之，当该区段的散水不足以承受荷载作用时就开裂，甚至坍陷。 （2）超载使用引起局部压裂、坍陷。散水由于紧靠建筑物外墙，宽度也不大，使用期间主要考虑承受行人走动荷载。但有时会有机动车辆由于避车、装卸货物等原因，车轮压在散水上，也会将散水局部压坏，引起开裂。 （3）散水坡边局部积水过多，引起地基土下沉，造成影响区段散水坍陷。散水施工一定要保证排水坡度流畅，坡边的地坪修筑时也应保持一定的排水流向（将水排至远离建筑物方向），不能让散水排流的水停置在散水坡边。如果不尽快将坡边余土清除干净，而是堆积在散水坡边，或把室外地坪排水坡向散水坡边，或是在散水坡边地坪局部有坑洼，由于雨水及地表流水的沉积，均易引起散水坡边周围地基土下沉。
（1）散水施工时边缘未采用加肋的加强措施。试验表明：不加肋的混凝土板的边、角处是受力薄弱部位。板边加肋后可改善其边界条件，提高整个板的承载能力，使板中与板角的承载力之比值可提高一倍多，防止散水边缘过早压裂、损坏。 （2）未做好成品保护措施，致使散水上堆置过重物品或重型车辆轮压碰撞也会导致边缘过早压裂。
（1）没有按规定做好散水排水坡度。散水施工时应该有排向室外地坪的流水坡度，这是由散水的作用所决定的。一般散水的坡度为3%〜5%。在南方多雨地区，坡度可适当大些。 （2）散水排水坡度合适，但未及时清理掉散水边多余土方，或者室外地坪未做好，雨水流落到散水面后，由于坡边流水受阻，排放不利，造成散水排水不畅。
（1）用作基层的地基土回填不均匀、不密实，不足以承受上部传来的荷重，产生压缩变形。随着地基的下沉，该部位上部的垫层、面层受到牵连，首先与周边结合良好的台阶拉裂、脱开，随之下沉、歪斜。 （2）室外台阶的垫层采用砖砌做法时，虽然造价较低，操作也方便，但由于砖砌体整体性差，地基的不均衡变形或台面重物的冲击，极易造成台阶被拉（压）裂，引起局部下沉。 （3）由于台面破损严重未及时修复，有雨水渗入地基土，或台阶侧面地表水排流不畅，长期冲蚀挡墙下地基土，使地基土局部沉陷，压缩变形，引起台阶下沉。 （4）在北方严寒地区，由于对台阶基础设计不重视，基础埋置深度太浅，或未考虑防止地基土冻胀的措施，当地基土遭受到冻胀后，将台阶拱起,也可引发下沉、变形。
（1）与室内外地面交接处出现的纵向裂缝主要是由于台阶抹面基层是砖砌体，室内外地面抹面基层是混凝土，不同基层对水泥砂浆的粘结力不同而造成。 （2）台阶挡墙两侧抹灰层龟裂，原因是侧墙砌筑时表面不平整，致使抹灰层厚薄不均，收缩变形不一致造成的；或是因砂浆抹面时抹压不密实，硬化条件不同造成的；也有因抹面后未采取养护措施或养护不及时、养护不当等原因造成的。 （3）台阶水泥砂浆抹面施工顺序不合理，致使平、立面接缝处粘结不牢固，频繁走动，反复摩擦，均很容易造成踏步阳角处裂缝。若先抹踏脚板，后抹踢脚板，则平、立面的结合不易紧密牢固，往往存在一条垂直的施工缝隙，经频繁走动，就容易造成阳角裂缝、脱落等质量缺陷。或虽然操作工序为先立面后平面，但平立面的接缝呈斜向，并在踏级阳角处闭合，这也容易造成踏级阳角处产生裂缝和脱落。 （4）踏步面层不规则裂缝主要原因是砖砌基层平、立面表面不平整，抹面砂浆厚薄不均，收缩变形不一致。此外，砖砌体台阶顶层砖平砌，粘结效果差，容易出现裂缝、脱落现象；抹压不及时，抹后养护不好，以及砂浆内的水分散失过快，也容易造成表面裂缝发生。
（1）基层清理不干净或处理不当，影响粘结力；浇水不透，粘结砂浆中的水分会很快被基层吸收，致使水泥硬化速度减缓，强度减弱；基层表面未进行认真找平处理，粘结层过厚，干缩率增大，结合不牢。 （2）配制的砂浆和原材料质量不好，使用不当。 （3）块料镶贴前浸泡时间不够，造成粘结砂浆早期脱水或浸泡好后未晾干，镶贴后产生浮动，自行坠下。 （4）粘贴砂浆厚薄不均，饱满度差，操作时用力不均，各部分粘结牢固程度不一致。砂浆吸水后，对镶贴好的块料进行纠偏移动，破坏了水泥的硬化机理，也易造成饰面空鼓。 （5）板缝不密实或者漏嵌，既影响面层与基层的粘结力，又加剧了风尘、雨雪等恶劣气候环境对踏步的侵蚀。
(1)对疆碳的设计意图不清楚。或不了解齿形朝向对车辆防滑的作用机理。 (2)施工交底不清楚，施工过程中检查不严，发现错误后，也不认真改正。
(1)施工管理不到位，挖土时边坡坡度太大或未根据土质、沟深等情况确定放坡坡度；在有地下水作用的土层或地面水冲刷时，没有采取有效的降排水措施，土层受浸泡,失去稳定而塌方。 (2)对地下水或天然降水未采取有效降水措施或降排水措施不力，导致沟底受水浸泡。 (3)开工前未进行技术交底或技术交底不清，施工过程中测量放线错误或开挖时司机、指挥人员及操作工人工作不认真，造成土层超挖。 (4)管理人员施工前未充分了解现场具体情况，施工过程未跟踪检查沟槽宽度，挖土机司机不按图纸要求的断面开挖，甚至图省力偷工减料，使沟槽的坡度、宽度不符合要求。 (5)施工管理意识淡薄，相关施工人员对堆土的有关规范规定不熟悉，或未能落实，致使现场土方堆放混乱、无序。
(1)基槽底标高控制不严,出现基底高突或平基表面标高偏低，甚至施工操作人员有意偷工减料，造成平基厚度偏薄，表面不平整。 (2)施工作业人员对规范不了解或赶工需要，平基施工后，未达到规定强度要求即安管，造成平基开裂破损、混凝土表层松动等缺陷。 (3)基槽底位于地下水位以下或雨后未及时抽排水，在积水的情况下浇筑平基，导致平基混凝土中夹带泥水等杂物。或平基未进行凿毛和清理•即浇筑混凝土•也使平基与管座间夹带土与杂物。 (4)支设管座的模板强度、刚度不足.模板支撑不牢固或混凝土灌注倾倒高度偏大，引起炸模、跑模，管座肩宽大小不一，肩高不平整；再加以混凝土配合比骨料含量过多*振捣不实、搅拌不均等，造成管座出现蜂窝、孔洞。
（1）抹带砂浆配合比不准，仅凭经验计量，采用人工拌制遍数不够、机械拌制加料顺序不妥，材料质量差等因素，影响砂浆质量。或管口部位未清理干净，未凿毛处理，影响砂浆与管外壁粘结，或未及时养护、养护不善等，或受到暴晒、冻害等影响，引起抹带裂缝。 （2）管径小于600mm的管道,在浇筑混凝土管座和水泥砂浆抹带的同时，未按规范要求采取消除砂浆突出管内壁的措施，使砂浆通过管口接缝流入并突出管内壁。 （3）钢丝网水泥砂浆抹带施工中，钢丝网插入管座的位置太偏，深度太浅，或浇筑管座混凝土时钢丝网受冲击造成挤偏、上浮，但未予及时纠正。钢丝网下料长度不够或钢丝网插入管座深度过深，影响搭接长度。 （4）大管径雨水管外管带和内管缝未同步勾抹，造成管缝内砂浆不密实；刚性接口的企口管，未将外管缝用1：2水泥砂浆填塞，勾缝未压实，内缝又未起到捻缝作用，或在有地下水的位置，内管缝尚未勾抹，未及时采取有效的降排水措施。
（1）管材承、插口工作面不平整，或工作面上有泥土等杂物未清理干净，致使胶圈与承、插口间有空隙；承、插口间隙过大或承、插口圆度不一致，使胶圈不能胀严整个承、插口截面间隙；胶圈与管材插口不配套，造成太松而引起胶圈与插口间的空隙，或太紧而引起胶圈被拉裂。 （2）胶圈质量有缺陷，如截面大小不一，厚薄不均，质地脆而硬，有裂缝、气泡等质量问题，从劣质胶圈处渗漏水。 （3）胶圈在撞口时受力不均，出现扭曲，致使局部出现过松或过紧状况。
（1）安管时支垫不牢；浇筑混凝土管座或管沟回填土方时，单侧高度过高，造成侧压 172846建筑物室外工程 力过大而推挤管子位移。 （2）标高测量错误引起管道整段反坡；新管接入旧管或旧管引入新管时，未现场勺细核测，仅凭竣工图核定旧管标高，或现场核测时未将塔尺安至准确位置，引起旧管标高不准而造成新旧管交接处反坡。 （3）管壁厚薄不一，或平基不平处恰好遇到接口造成高差，形成内底错口。施工单位管理不严，个别预留备管或支线的管端未按规定封堵，管道通水后，外侧泥土被水冲刷流人管内，造成管道淤塞，有些管端上部地面塌陷。圆形检查井砌筑时，未事先核验管段在检查井内的长度，安装时又不认真定位。
（1）管沟上部覆土或两侧填土夯实质量差，使该部分填土密实度达不到要求，地面使用受荷后造成裂缝、下沉。 （2）安装在管沟内的给排水管道，因管道焊接头破裂或接口处理不牢靠，管道本身发生渗漏•当渗漏水在管内排流不畅时，在沟底或沟壁有渗水通道的薄弱部位渗漏成泄孔，若不及时封堵，时间一长流水浸湿沟底地基土及沟壁外填土，引起压缩沉陷变形，沟底不均匀的地基土导致管沟变形破坏，拉裂上部地面，出现局部裂缝及下沉。 46.3区内室外给排水管道及管沟1729 （3）管沟上部地面在使用期间若有重型车辆通行或地面上堆积重物超出地面允许承载力时，也会在重荷载影响区段发生局部开裂、下沉。
（1）沟底板混凝土浇筑或底板水泥砂浆抹面时，未按设计规定找好排水坡度，使水沉积。 （2）沟底板局部沉陷，形成凹槽状.在凹槽内产生积水，水流受阻。
（1）当管沟在局部区段遇软弱地基而未按设计要求处理或处理不密实时，软弱的地基土不足以承受上部荷载作用时就会产生压缩变形，导致上部管沟随之下沉。 （2）使用压路机碾压回填土的管沟，其边角碾压不到的部位，未用小型夯具夯实，造成局部漏夯。或管沟周围地面破坏严重，地面排水或雨水从地面缝隙或断裂处长期浸泡沟壁回填土、沟底地基土，造成地基土不均匀下沉，引起管沟局部下沉。 （3）管沟内架设的水、暖管道长期渗漏，未予处理，沟底纵向排水坡度不畅，或排水井水满后来及时抽走，沟底的积水会在防水处理薄弱部位或底板已发生裂缝处渗入地基土，引起该部位地基土沉陷，导致该区段管沟下沉。 （4）有重型车辆通过或超重物品堆放，使盖板压坏，沟壁压弯，管沟下沉。
(1)在接口抹带砂浆和管座混凝土未达到一定强度及砖砌沟墙沟盖未安装的情况下，即进行土方回填，导致管道及沟墙结构因碰撞和侧压力而变形。 (2)回填作业方法不妥，只回填单侧或两侧回填高差过大，使管道单侧受力而向另一侧推移，导致接口抹带和管座混凝土遭到破坏。 (3)管顶或沟盖顶以上覆土厚度偏小，在使用重型机械压实时，由于机械的自重和振动双重作用，造成管体破裂，沟盖断裂。
操作人员对砌筑圆形检查井的砌筑工艺不熟练，或不重视、不认真，不使用工具找圆和检查井室半径，仅凭感觉砌筑；施工管理不严，要求标准过低，缺乏有效的监督和检查。
（1）施工单位图便宜有意用非“五防”井盖，或擅自将重型井盖改为轻型井盖，而建设及监理单位监管不到位或有意放行。 （2）施工单位对检查井井圈、井盖安装，在结构质量上和使用功能上的重要性认识不足，施工安装敷衍了事，以致井圈下未做坐浆处理，使用的井盖特征显示不明显等，导致井圈不稳固，易混用。 （3）施工单位缺乏施工过程中的质量检查与有效监管。
46.3区内室外给排水管道及管沟1733 (1)设计人员缺乏经验，设计考虑不周。 (2)技术交底不清，或施工人员责任心不强，且在施工过程中缺少有效的质量监管和检查。
(1)设计人员缺乏经验，对超过规定跌落差的水流，未设计跌落井。 (2)施工单位不专业，对相关排水管道的规范要求不熟悉，或干脆偷工减料，而施工过程中又缺少有效的质量监管和检查。
（1）施工人员图省力，违反施工操作规程。 （2）施工现场质量管理跟不上，缺乏有效的质量监督和质量检查。 （3）施工操作及管理人员不了解控制配合比是直接影响灰土强度的重要因素，或管理人员对操作者技术交底不清，或所购石灰质量差。 3.
（1）纵向施工缝处模板固定不牢，施工过程中因碰撞或混凝土侧压而使模板跑模变位。 173646建筑物室外工程 （2）使用的模板本身不直或支设时移位。 （3）横向缩缝切割前未划线，或切割操作人员缺乏施工经验。横向胀缝因分缝板移动、倾斜、歪倒而造成不顺直。 3.
（1）混凝土养护不到位，表层风干收缩，导致浅表层发状裂纹。 （2）角隅处与基层接触面积小，单位面积压力大，造成基层相对沉降大，进而板下脱空或角隅处振捣不密实，均易造成角隅处断裂。 （3）切缝时间过迟或路基下沉，造成板块横向裂缝、折裂。 （4）土基强度不足或不均匀；或施工期间白天与晚上温差过大，造成板块开裂。 （5）水泥等原材料技术指标不稳定；混凝土振捣过多而产生分层离析或施工缝位置振捣不密实，蜂窝多；真空吸水的搭接处处理不合理，造成混凝土板含水量分布不均；施工时交通不中断，半幅路施工时，旁边重车行驶产生振动等，以及原材料或施工操作不当等问题，均可引起混凝土板块裂缝。
（1）路缘石顶面标高一致，而路面标高控制不好；或路面标高控制较好，而路缘石顶面标高未控制好；或路面和路缘石顶面两者标高均未控制好。 （2）采购信誉差且无质量保证的厂家生产路缘石，或施工单位在难以保证质量的情况下现场预制。 （3）立道牙安栽后下半部填土内外未夯实，当牙背上半部填土夯实时，受土压力挤压向内倾（图46-3）。立道牙外侧不设人行道时，经车轮等外力在内侧挤撞，造成立道牙向外仰（图46-4）。 压实挤压力 路肩或绿地 图46-4立道牙外仰示意图 （4）平牙安栽时标高控制不准，或因路边缘底层高低不平，造成油路边缘与平牙出现高低差。四丁砖平边牙刨槽深浅不一致，安栽时，槽深处垫虚土，槽浅处砖牙安在硬槽底上，碾压路面层时，经车轮刨压，在虚土上的牙必下沉，而安栽在硬底上的砖牙易压碎。 173846建筑物室外工程
（1）底层高低不平，沥青混合料虚铺厚度有薄有厚，碾压后，薄处沉降小，而厚处沉降多，造成表面不平整。 （2）采用人工摊铺时，往往直接将沥青混凝土卸在底层上，粘结在底层上的料底清除不净，或将当天已经压实、冷凝的剩料摊在底层上充当一部分摊辅料，当新料补充搂平压实后，形成局部高突、“疙瘩”坑。 （3）摊铺方法不当。人工摊铺时，用铁锹抛撒，或运输卸料时的冲击力，将抛撒和卸料的核心部分砸实，或人、车在虚铺混合料上乱踩乱轧，致使搂平后整体虚实不一致，进而影响碾压后的路面平整度。机械摊铺,调平装置性能不稳定，或摊铺控制高程不准确，或摊铺速度过快，油料搅拌不均匀，均可造成路面平整度差。_ （4）碾压操作不当，油温过高、碾压速度过快等造成油料推挤，或碾轮无序碾压，降低平整度。 （5）油料供应不上，或机械故障，或人为因素中途停机，或在未经冷却的油面上停碾，均会造成路面局部不平整。
（1）路面底层边缘部位高程和平整度控制不严，高低不平，导致预留沥青混合料的厚薄不匀，摊铺压实后出现路面与平道牙的相对高差。 （2）平道牙高程失控，铺筑沥青混合料面层时，按路边设计高程摊铺，导致路面与平道牙衔接出现错台。 （3）摊铺机所定层厚厚薄不一，或摊铺机过后，对平道牙与路面间的偏差，未采取人工整平措施。 3.
（1）压路机加速或减速太猛，特别是转向时过猛；碾压前沥青混合料摊铺时间过长，形成压路机串皮碾压；整平找补料层过薄；或在坡道上摊铺沥青混合料过厚；或对薄层沥青混合料过度碾压等均会产生横向微裂缝。 （2）半刚性的基层、垫层在碾压后未能潮湿养护，引起干缩反射；寒冷地区，沥青面层或半刚性基层低温收缩，造成变形受阻等均会产生横向裂缝。 （3）沥青混合料分幅碾压或纵向接槎时，因接槎处理不合要求而造成接槎开裂；道路发生冻胀，引起路面拱起开裂；沥青原材料低温延性差或沥青混合料粘结力低，造成路面开裂；含有未消解石灰灰块的基层，压实后消解膨胀，引起其上沥青路面开花。
(1)路基或基层结构强度不足，或路基局部下沉引起路面出现不规则纵向裂缝及成片网状裂缝。 (2)雨水支管及检查井周边部位肥槽回填不易夯实，导致局部路面强度削弱而发生沉陷和开裂。 (3)路面基层结构强度不足或沥青面层老化而引起龟裂；路面结构在重复行车荷载作用下，发生疲劳破裂而形成长条状网裂。或路面结构层中有软夹层，如石料质软、含泥量大等，会产生沉陷、网裂和龟裂。 (4)因沥青混合料表面过凉，内部过热，摊铺层较厚时，用重型压路机碾压引起路面表层切断，第一遍碾压中易出现贯穿的纵向裂缝。
（1）围墙的跨越范围较大，所处位置地基状况变化多端，而施工往往又对其不甚重视，很少有在施工前对地基进行勘察,也没有对围墙地基进行专门的加固等措施，故地基本身已为不均匀沉降留下隐患。 （2）围墙在设计上很少考虑采取预防不均匀沉降的构造措施，致使围墙结构本身对不均匀沉降较为敏感。
由于处于地坪以上部分基础，长期暴露在外，受昼夜、季节变化等引起的温差影响较大，热胀冷缩，相比地坪以下受上述温差变化的影响要小得多。当地坪以上收缩时，受到地坪以下部分的约束作用，而地坪以上部分基础砌体的抗拉强度又比较低，故造成地坪以上部分基础砌体产生竖向裂缝。
（1）基层填筑前未对基底表面的杂草、有机土、种植土及垃圾等进行清理或基础不平整。 （2）基底土层松软的区域未进行地基加固处理。 （3）基层填料选择不当。 （4）基层层次结构的做法不正确。 （5）面积较大区域施工时未设置伸缩缝。
(1)由于结构层的特殊性，其保水、保肥性不强，经常发生草皮由于缺水而枯死的现象(尤其在夏季)，同时在维护方面有一些难度，修剪较困难。 (2)由于经常在上面承载重负荷，造成不均匀沉陷，使面层不平整，引起积水而导致草皮死亡。 (3)由于车辆长期辗压，导致草皮受损乃至死亡。
(1)景观设计图中有关地下车库地面通风口、警井、电缆及煤气管道等方面没有具体交代清楚。 (2)由于施工单位众多，相关的管理部门及专业不同，相互间沟通、协调工作不够，造成景观与上述项目间有一些冲突及不协调的地方。 (3)由于赶工期，造成绿化与土建、机电等不同单位同时交叉施工，各自赶工期相互间又缺少有效沟通，易出现种植完成后又因埋设电缆开挖造成绿化破坏等类似的问题。 3.
（1）草皮铺设前，铺设区域内的土壤未进行翻土、清理垃圾，表层土没有做好细平整，凹凸不平，铺设后形成一些低洼地，雨后或浇水后易造成积水。 （2）籽播草坪在播籽后或植生带草皮在铺设后未进行有效的滚压，某些区域出现低洼地，雨后或浇水后易造成积水。
（1）有些地下车库顶上绿化种植区域未做排水层或未设计有组织、有系统的排水处理，致使雨水、多余的浇灌水无法排出，出现积水现象，不利于植物的生长。 （2）施工单位没有按设计要求和有关规范做好排水设施的施工；或所用的排水管道及其他设施不符合设计及规范要求。 （3）排水口及管道堵塞，没有及时进行清理。
（1）原材料质量不合格。 （2）配合比计量不准。 （3）搅拌时间不足，搅拌不匀。 3.
（1）原材料质量不合格。 （2）砂浆搅拌时间不足，拌和不均匀。搅拌后存放时间过长。 （3）砂浆未在规定时间内用完，剩余砂浆重新加水搅拌后继续使用。 3.
（1）选用的钢丝本身不合格。 （2）加工质量差。 （3）保管存放不符合要求。 3.
（1）不了解规范规定，不了解安装的工艺方法，操作不认真。 （2）量尺或裁剪错误。 （3）钻头选用错误，深度不足。 3.
参见本手册第17章“钢筋焊接与连接”的相关条目。
高强灌浆料是以高强度材料为骨料,以水泥为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。因此，高强灌浆料是属于水泥基灌浆材料的一种。依据现行规范规定，水泥基灌浆材料依据最大骨料粒径与流动度划分为I、n、山、N四类。其中［〜U1类中的最大骨料粒径W4.75mm,N类的最大骨料粒径介于4.75〜16mm。随着最大骨料粒径的减小，同等条件所需要的水泥用量增大，其与水发生化学反应的过程中释放的水化热就增大，从而增大了高强灌浆料成型过 47.2增大截面法结构加固1751 程中的干缩变形。在混凝土增大截面法的加固施工中，对于增大截面部分的体积较大时，如果采用散热量较大的N类高强灌浆料，又未采用特殊的降温与养护处理措施，那么很难避免如一般大体积混凝土施工中所遇到的因内外温差而形成的温度收缩裂缝；此外，干缩变形会进一步加剧裂缝的发展。因此，裂缝形成的主要原因在于，施工人员对高强灌浆料的具体分类不清楚，在增大截面几何尺寸较大的部位采用IV类高强灌浆料进行加固时，由于N类高强灌浆料散热量、干缩变形相对普通混凝土有明显增大，又未采取养护等相关措施，很容易产生收缩裂缝。
新增部分混凝土浇筑成型时保护层厚度偏小，不能满足现行规范要求。混凝土材料在正常条件下浇筑成型时，不可避免地要发生温度收缩变形与凝结固化过程中的材料收缩变形。当混凝土的保护层厚度偏小，保护层部分截面削弱，材料的应力集中更加明显。最终，使得该部分保护层的混凝土很容易出现因温度或材料收缩引起的裂缝。当混凝土的保护层厚度偏小时，最薄弱的部分就是箍筋对应的位置。
(1)旧混凝土的接触面没有进行粗糙处理或者处理不满足一定的要求，或接触面存在油污、粉尘等杂质，直接影响了新旧混凝土之间的有效粘结。 (2)新旧混凝土之间没有设置可靠的连接措施(如传递剪力的连接钢筋)，当接触界面过于光滑或存在油污等杂质时容易产生裂缝。 (3)新旧混凝土结合面的抗拉强度(或粘结强度)低于新旧混凝土自身的抗拉强度，如果结合面处理不满足一定的要求，当新旧混凝土之间出现拉应力时，容易出现裂缝。
新增混凝土中未加入适量的微膨胀剂，或者加入的微膨胀剂的量未达到应有的标准。在浇筑新混凝土的过程中，旧混凝土本身的材料收缩相对稳定，新混凝土在成型过程中，自身变形较大时，就可能在新旧混凝土之间产生明显的裂缝间隙。如果加入适量的微膨胀剂，使得微膨胀部分的体积抵消其自身的收缩体积，则可以保证新旧混凝土之间的有效接触，达到加固设计的目的。
旧混凝土表面清理不彻底。旧混凝土表面未凿毛。浇筑混凝土前未充分浇水湿润。新浇筑混凝土流动性差或振捣不够。
采用钢板、碳纤维布或其他复合材料，通过结构胶粘结加固混凝土构件时，钢板或纤维复合材料与混凝土之间可能会发生剥离破坏。剥离破坏的类型主要分为三种：钢板或纤维复合材料与结构胶界面发生剥离；混凝土与结构胶界面发生剥离；混凝土层发生受拉破坏引起剥离。上述剥离破坏都属于脆性破坏。为了避免出现上述剥离破坏，可以采取增加压条、U形箍、机械锚固以及增加粘贴长度等措施。但是，如果被加固构件自身的混凝土强度偏低时，即使采用上述处理方法，也很难避免出现上述质量问题。依据现行规范规定，采用粘贴纤维复合材料或钢板加固时，被加固的混凝土结构构件，其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。在实际工程中，特别是历史悠久的建筑物，经常会遇到原结构的混凝土强度低于现行设计规范所规定的最低强度等级的情况。如果被加固构件的混凝土强度过低，采用结构胶粘结复合材料或钢板加固时，易发生混凝土被拉坏的脆性剥离破坏，即上述的第三种剥离破坏模式。
(1)钢板或纤维片材内部存在空鼓现象，用小锤敲击钢板或纤维片材的表面，可辨别是否存在空鼓现象。现行《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146：2003)中6.0.4条规定：碳纤维片材与混凝土之间的总的有效粘结面积不应低于95%。 (2)粘结材料的性能较差或不配套，导致粘结效果不好，或者发生化学反应等不利情况。《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146：2003)中3.3.1条规定：采用碳纤维片材对混凝土结构进行加固时，应采用与碳纤维片材配套的底胶、修补胶和具有良好浸渍、粘结能力的结构胶粘剂。 (3)粘结锚固长度或U形箍构造不足。当粘结锚固长度不足时，在粘贴钢板或纤维片材的端部会发生沿胶层与钢板或纤维片材之间的剥离破坏；当U形箍构造不足时，除了上述端部剥离破坏外，还有可能在受弯构件的中部发生剥离破坏。 (4)使用环境不当。《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146：2003)和《混凝土结构加固设计规范》(GB50367—2006)中相关条文都规定：采用结构胶粘剂粘贴加固的混凝土构件，其长期使用的环境温度不应高于60C；处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构构件，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂，并需按照专门的工艺要求进行粘贴。
水泥砂浆或者混合砂浆抹灰层与纤维片材之间的粘结力太差。纤维片材加固混凝土或砌 175647既有建筑物加固工程 体结构（构件）一般是通过环氧树脂系列结构胶进行粘贴，在施工时纤维片材的表面基本全部浸润有结构胶。此时，在纤维片材的表面形成一层光滑的胶层面。如果在水泥砂浆或者混合砂浆层抹灰前（结构胶完全硬化之后），未对纤维片材表面的胶层面作任何处理，则抹灰层与胶层面之间的粘结力非常低。此外，砂浆在凝固硬化的过程中，本身具有一定的收缩性，使得抹灰层与胶层面之间很容易脱开产生空鼓，空鼓严重时抹灰层可能发生脱落。
对于有明显裂缝损伤，引起构件发生明显的挠曲变形时，在实施加固施工之前，构件得不到有效卸载，构件中底部受拉钢筋的应力水平较高，此时新增受拉钢板或者纤维片材相对既有钢筋存在较大的应变滞后。要想承载力提高，则必须依靠既有构件的变形进一步增大。
依据现行《混凝土结构加固设计规范》(GB50367—2006)中8.1.2条规定，采用外粘型钢加固混凝土结构构件时，应采用改性环氧树脂胶粘剂进行灌注。如果采用普通的水泥砂浆进行填充时，由于砂浆的流动性相对较差，可能存在填充不密实的现象。至于环氧树脂系列胶粘剂丧失粘结性能，主要原因在于：施工时先灌注胶粘剂后焊接，焊接引起的高温对胶粘剂的材料性能会产生很大的不利影响，严重时可能完全破坏其粘结性能：或是使用的胶粘剂产品质量得不到保证。
砂浆或混凝土面层与被加固墙体之间没有很好的粘结，原因是材料本身的粘结性能以 175847既有建筑物加固工程 及通过设置拉结钢筋的机械连接存在问题，或砂浆、混凝土面层在成型过程中的工艺问题，如砂浆面层没有分层抹灰；混凝土的养护不到位，造成材料自身的收缩变形较大而引起空鼓等。
（1）聚合物砂浆材料本身性能差。 47.4钢丝网一砂浆结构加固1759 (2)砂浆早期强度增长过快。 (3)养护时间太迟或养护效果达不到标准。 (4)抹灰厚度不一致，一次施工厚度超厚。 (5)炎热天或刮风天，表面快速脱水。 (6)冬季未采取保温措施，造成表面受冻。
(1)原材料不符合要求，配合比未认真执行。 (2)基层清理不合格，界面剂涂刷不匀。 (3)第一遍抹灰层太厚收缩大，与构件接触不好。抹灰厚度未控制好。 (4)相邻抹灰层施工间隔时间不合理。
无论采用植筋或者化学锚栓之类的后锚固技术进行锚固连接时,直接决定锚固承载力的因素包括以下几个方面： (1)基材性能。依据现行《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004)中3.1条的规定，混凝土基材应坚实，且具有较大体量，能够承担对被连接件的锚固和全部附加荷载；风化混凝土、严重裂损混凝土、不密实混凝土、结构抹灰层、装饰层等，均不得作为锚固基材；基材混凝土强度等级不应低于C20。按照现行《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)中12.1.2条规定，对于植筋技术，当新增构件为悬挑结构构件时，其原构件混凝土强度等级不得低于C25；对于锚栓技术，重要构件的混凝土强度等级不应低于C30； (2)钢筋或锚栓的选择，其中，承重结构的锚固长度必须经设计计算确定，严禁按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用； (3)相关构造要求，即最小锚固深度、植筋或锚栓的最小相邻间距以及最小边距。 上述三个条件，任何一个方面不满足现行规范要求,都可能出现锚固失效。目前很多加固、改造工程存在不少构件加固时没有正规的检测、鉴定报告，完全依据经验或者原设计图纸，过高地估计了原结构的混凝土强度。另外.也存在一些很不正规的施工队伍，在施工时没有去除混凝土构件表面的抹灰层或装饰层，甚至由于施工难度大或者偷工减料，直接减小了植筋或锚栓的有效锚固长度。
拆墙托换结构（尤其是托换梁）常用的是混凝土结构。一般采用混凝土夹梁，即在拟拆除砌体墙的两侧分别浇筑一根钢筋混凝土梁，并且设置一定的拉结构造措施连接两侧的夹梁*使其作为一个整体承担上部墙体传递下来的荷载。除此之外，随着结构形式的不断创新，出现了各种新型托换加固技术，在施工过程中，施工单位必须在托换梁完全达到设计图纸所要求的技术指标之后，才可以拆除拟定拆除的既有砖砌体墙。对于此类施工，如果墙体非要进行大范围拆除，则必须提供可靠的支承，否则上部墙体产生的效应值可能超过施工过程中梁的承载力或抗弯刚度。在此类结构加固改造过程中，当位于下部的组合梁出现较为明显的变形时，上部墙体就会沿着拱作用线位置出现八字形斜裂缝。
(1)施工组织顺序错误，在既有地基的压锚杆或者注浆等操作过程中，均会引起附加应力并产生一定的附加变形。如果这个附加变形控制的不好，必然造成或加剧了地基的不均匀沉降变形，上部结构出现对应的斜裂缝特征。 (2)注浆施工工艺不正确，在压力注浆加固地基时，应尽量将注浆管口放在底部、自下而上地注浆；注浆的压力既不能太小达不到有效渗透的目的，也不能太大达不到均匀渗透的效果。
为了抢工期，施工单位一般采用重型机械并且进行大面积开挖。采用重型机械（如挖机）在对既有建筑物室外地基进行开挖时必然会产生一定的冲击力，既有建筑物的地基土必然受到一定的扰动作用。此时，土体的黏聚力与内摩擦角土力学性能参数发生变化，引起土体承载力与变形模量发生一定的变化。此外，在大面积土体的开挖过程中，由于受上部土体卸载等诸多因素的影响，下层土体的受力情况与边界条件也发生了改变，土体会发生一定的回弹。当基坑开挖的面积较小时，基坑底部受到相邻土体的约束，造成的影响较小，在工程中可以忽略。但是，当基坑开挖面积较大时，相邻基坑不能有效地约束基坑底部变形的发展，可能会引起明显的不利影响。
（1）混凝土出模时间过K，混凝土强度过高，摩擦阻力过大。 （2）模板锥度过小或出现反锥度，模具圆度不一致。 （3）半径偏差调整过快。 （4）模板口有凝结物；钢筋或石子卡住模板；模板粘结砂浆。 （5）平台倾斜或扭转；提升时平台调整过快。
（1）滑升时模板调径收分尺寸不均匀，收分尺寸大时，筒身内凹；收分尺寸小时，筒身外凸。 （2）滑模出现中心偏移，发现后纠偏过急，筒身出现一侧凹，一侧凸。 48.1烟囱工程 1765 (3)滑模围檀角钢弧度和筒身不符，在滑动模板和固定模板位置出现折线，固定模板位置凹，滑动模板位置凸。 (4)有时由于滑升速度过快，混凝土出模强度过低，导致混凝土出模后下坠，形成外凸。
(1)收分模板变形，收分模板和抽拔模板拼接不严，浇筑混凝土时漏水泥浆。 (2)未及时抽出抽拔模板。 (3)收分模板和抽拔模板的叠合缝内有残存的混凝土或砂浆没有及时清理。 (4)抽拔模板被过早拔出。
176648工程构筑物施工 （1）模板空滑过高，一次浇筑混凝土太厚。 （2）在滑升内托座部位时，内侧模板调坡度后，模板加固刚度不够。 （3）模板锥度过大，造成下部开口。 （4）模板随提升架倾斜。
（1）混凝土浇筑不均匀，习惯从一个方向开始浇筑。 （2）操作平台荷载不均匀，平台倾斜、扭转。 （3）千斤顶爬升不同步，出现高差，门架高度不一。 （4）操作平台刚度差，平整度、垂直度难以控制。
（1）平台荷载不匀，造成爬杆环向位移。 （2）千斤顶顶升不同步，出现高差未及时调整；中心偏差纠正过快。 （3）支承杆布置不合理或刚度小。 （4）门架自由度大，调整门架的花篮螺栓未拉紧，使门架倾斜。 48.1烟囱工程1767 (5)操作平台刚度不够，组装时支承杆未加固好。
(1)施工管理不细，混凝土浇筑后未检查半径和未检查中心偏差。 (2)模板加固刚度不够，出现跑模现象。 (3)混凝土浇筑前后出现大风等天气异常情况。 (4)筒身实际标高与计算标高存在偏差。
(1)模板加固不好，模板间未打满连接销，加固螺栓未上紧，浇筑混凝土后在侧压力作用下，模板移位。 (2)模板下口支撑不牢，围橡构件未压紧。 (3)大风等天气改变加固质量。
（1）混凝土原材料变化造成颜色不同。不同时期的水泥、砂、石以及外加剂混合后，造成混凝土颜色变化。 （2）混凝土坍落度以及混凝土振捣情况不同，造成同节混凝土上下左右内部砂、石和水泥含量差别大，形成色差。 （3）模板的光洁度不同，使混凝土光泽度不同，造成视觉上存在色差。 （4）模板上使用的脱模剂不同，或脱模后使用养生液不同，造成混凝土颜色不同。 （5）每节混凝土在模板中的时间不同，造成混凝土光泽、颜色不同。
（1）模板拼缝不严，混凝土浇筑时漏浆。 （2）对成品的保护措施不到位。 （3）吊运易污染的材料时未采取特殊措施。
（1）烟囱基础为圆形筏板，确定浇筑路线难度较大。 （2）泵送混凝土坍落度过大，混凝土流动随意性较大。 （3）混凝土供应不能满足现场要求。 （4）混凝土终凝时间短，满足不了现场需求。 （5）浇筑设备不能满足现场要求。
参见本手册18.5.4“温度裂缝”的原因分析。
（1）烟囱为圆形，当半径较小时，砌体的弧度比较大，用普通规格的耐火砖排版难度大，竖缝控制困难。 （2）立皮数杆不能挂线，不好控制。 （3）耐酸胶泥砂浆粘性好，但容易游缝。 177048工程构筑物施工 （4）内衬施工平台施工条件差，管理人员检查不到位。
（1）暗梯安装时未使用经纬仪，造成位置偏差。 （2）暗样安装不牢，振捣混凝土时触动使其位置改变。 （3）筒身曲线凸凹，爬梯随筒身摇摆。 （4）爬梯制作误差大，护栏竖向扁铁节间偏差过大。
（1）.筒壁混凝土清理不干净，混凝土存在缺陷未处理。 （2）因吊篮上作业条件差，涂刷时不贴分格纸，使用滚筒滚刷。 （3）吊篮上未设防污染筒壁的措施。
基础顶面是工序间的转折点，由于施工管理不善，技术交底不到位，对施工缝的处理未严格按照制定的方案执行，仓促开滑造成质量缺陷。
（1）支筒直径小、曲率大、壁薄，滑升阻力较大，容易出现水平裂缝。 （2）夏季施工未掺加缓凝剂；滑升速度过慢，出模时混凝土已终凝，造成滑升阻力过大。 （3）千斤顶不同步，造成平台倾斜，或模板组装锥度不够，造成混凝土拉裂。 （4）支筒滑升过程中因故停滑，未按规定采取有关停滑措施，再次滑升时又未松离模板，造成混凝土拉裂。 177248工程构筑物施工
在支筒顶部支撑小柱施工不易操作，小柱模板之间的相对尺寸没有很好校核，或加固不牢。柱顶相对标高只能用注水的透明塑料软管校对，操作比较麻烦。作业人员责任心不强，找平偏差大。
(1)水柜浇筑混凝土时出现冷缝。 (2)五层防水未按要求做或养护不当，导致防水砂浆裂缝。 (3)混凝土配合比不适宜水柜的浇筑要求；混凝土浇筑作业人员责任心不强，造成水柜下锥壳混凝土浇筑不密实或出现蜂窝麻面。 (4)水柜支承节点中的防水层厚度不够或采用冷作业施工。
(1)窗模的弧度和滑升模板的弧度不一致，造成窗模卡住滑升模板，使窗模移位。 (2)窗位置的内模固定不牢。 (3)混凝土浇筑方法不当，造成窗模移动。
油罐及水池直径较大，地基受扰动机会较多，扰动因素主要有以下几方面： 177448工程构筑物施工 （1）地基冻胀。在冬季前后，气候突变，急剧降温，大面积地基未及时覆盖而受冻胀。 （2）地基浸水。施工过程中排水措施不周，因地下水位上升或雨水冲积，地基受浸。 （3）局部地基挖深超过设计标高，由于补填挖深部分使局部地基承载能力降低。
（1）地基不均匀沉陷造成池底开裂，这是造成渗漏的主要原因。 （2）池底与池壁交接处施工缝质量不合要求，造成该部局部漏水。 （3）池体防水混凝土原材料不合格。如石子级配不良，砂子云母含量超过1%及含泥量超过3%,都会严重降低防水混凝土的抗渗性能。 （4）混凝土浇筑时施工管理不善，造成很多不应有的施工缝，加之事后处理不当造成渗漏现象。或因振捣不实，混凝土密实性不好造成渗漏。 （5）池内抹灰层因养护不良而开裂，降低了池体的抗渗性。 图48-1平底板浇筑顺序图
(1)水池抗浮是按池体自重加上顶板覆土重量大于地下水浮力的L1倍计算的，在水池顶盖正在施工，或虽已施工但没有覆土时，如果有地下水没有排出或雨水进入基坑，很容易产生浮力大于当时水池自重的情况，引起水池上浮。 (2)施工人员对水池施工时基坑排水的重要性缺乏认识，不认为水池埋在地下会浮起来。
水池是一种有特殊要求的构筑物，对混凝土池壁抗渗有一定要求。池壁施工中不能像普通混凝土板壁结构那样用普通螺栓和钢板条对拉支模。采用带止水板的对拉螺栓支模又比较麻烦，施工中往往采用里支外顶的方法来固定模板。由于混凝土的侧压力比较大，模板里支外顶很容易移动变位，造成水池混凝土壁胀模。 3.
（1）人字柱支撑系统不牢固或模板支设时轴线控制不准确。 （2）模板和支撑系统固定不牢，混凝土浇筑时模板滑移变形。 （3）两个轴线相交的人字柱没有同时浇筑，使支撑系统受力不均而产生变形。 （4）人字柱及环梁模板支撑系统拆除过早。
（1）底板和垫层之间的防水层施工中遭到破坏，或伸缩缝未严格按设计要求处理。 （2）环基出现微裂纹，在与底板连接处漏水。 （3）环基和池壁交界处的施工缝没有严格按施工规范处理。 （4）池壁混凝土存在局部振捣不密实。 （5）止水带连接部位施工不细致，局部与混凝土的连接存在问题。
(1)三角架支撑固定不牢，浇筑混凝土时变形位移。 (2)风筒分节计算不准确，实际标高和计算标高误差大。 (3)斜尺换算错误、中心偏移、钢尺固定点移位或碰到障碍物。 (4)模板检查验收不认真，偏差过大。
(1)施工缝未按施工规范规定处理，浇筑第一层混凝土时振捣不充分。 (2)对拉螺栓孔堵塞不密实。 (3)风筒内壁防水涂料施工质量存在问题。
（1）喉部以上开始施工时，模板拼缝不严、混凝土浇筑时漏浆，落到喉部以下筒壁上，造成筒壁表面挂浆。 （2）模板拆除或走道清理的垃圾等落在喉部以下筒壁上。
（1）三角架支撑安装不牢，浇筑混凝土时模板变形位移。 （2）模板肋板、板面不平整，板缝过大。 （3）模板承插口结合不好，造成漏浆。 （4）上下模板连接未满上连接销。
(1)中央竖井较高、壁薄，一次支模连续浇筑难度较大；分节支设施工缝处理较困难；水管、水槽、预留口位置混凝土浇筑难度大。 (2)主水槽及A形架预制吊装吨位较大；采用现浇水槽底板、槽壁、顶板连续浇筑难度大，易出现蜂窝麻面；预留洞口位置下部振捣难。 (3)水槽节点灌浆施工不认真。 (4)塔心放线和吊装易产生累计误差，如边部次梁存在较大偏差，修正难度会比较大。 (5)预制混凝土盖板质量粗糙，安装条件受限制，收尾质量控制不严。
(1)设计未加防护。由于皮带栈桥主要是安装皮带，利用皮带运输大宗集料，这些集 48.5皮带栈桥1781 料落地后，堆积量大（图48-4）,当接触到走廊支架柱并达到一定高度时，势必要对栈桥支架柱产生相当的水平推力，而支架柱在设计时一般不考虑该水平力的作用，因此，支架柱很容易在额外侧向力作用下出现水平裂缝或断裂。 （2）设计单位未向使用单位说明使用注意事项，使用单位不明白如何使用，使结构处于非正常使用状态，造成结构破坏。 图48-4皮带栈桥与大宗集料
(1)集料堆积后，使支架基底地基的附加应力值增加，且增加的数值随距集料堆中心距离越近而越大，距集料堆中心距离越远而越小，使支架基础下地基应力发生了较大变化，一是可能局部或全部超过了地基承载能力，二是即使附加应力值未超过地基承载能力，但数值偏差较大，一边小，一边大，从而造成地基土不同的压缩变形量，带动其上部支架发生整体倾斜。 (2)设计时虽然考虑出料口放置在支架中心位置，但由于集料被移走时不是四周均匀移除而造成基底压力不均匀，造成支架整体倾斜。
该种倾斜皮带栈桥桥体侧墙的砖砌体主要作为围护结构和承载较小荷载，不进行专项设计，砌体砌筑时，是沿其下部倾斜梁砌筑，所以每层砖砌筑后，沿灰缝的倾斜方向就有一个重力作用的倾斜分力，这个倾斜分力，使砌体内部产生了正常作用力之外的次应力，使窗洞口角部产生应力集中，超过砌体抗剪强度，在窗洞口就产生了与窗洞口边长基本成45°左右的裂缝。
质量问题名称:砖柱钢栅栏围墙基础温度裂缝, 原因分析: [该种倾斜皮带栈桥桥体侧墙的砖砌体主要作为围护结构和承载较小荷载，不进行专项设计，砌体砌筑时，是沿其下部倾斜梁砌筑，所以每层砖砌筑后，沿灰缝的倾斜方向就有一个重力作用的倾斜分力，这个倾斜分力，使砌体内部产生了正常作用力之外的次应力，使窗洞口角部产生应力集中，超过砌体抗剪强度，在窗洞口就产生了与窗洞口边长基本成°左右的裂缝。,
桩位位移：桩基础施工定位错误、工程桩施工顺序错误、土方开挖施工错误
31 )工程桩深度未达到设计要求。 42 )灌注桩施工顺序不当时，由于土体的挤压，会对相邻的桩体造成 影响，轻则颈缩，重则断桩套管成孔灌注桩的施工对此影响尤其明显。 53 )孔底虚土或沉渣过多。 3.
Q)采用深搅桩等围护结构后土体止水处理时，提升速度快，搅拌不均 匀，桩体搭接不严密，产生缝隙。 (2)灌注桩、地下连续墙等围护结构因设计不合理，挖土不规范等原因 产生过大位移，引起土体开裂。 3.
(1)降水井数量不足，井深不够。 (2)降水井施工时，洗井工作马虎或滤料含泥过多造成堵塞。 (3)抽吸水泵功率小。 (4)降水井和回灌井的距离小，两井相通，形成降水井仅抽吸回灌井点 的水，而使基坑内的水无法下降。 7.
(1)设计方案不合理，或过分考虑节约费用，造成支护不足。 (2)支护结构施工质量低劣，发生断裂、位移和失稳。 (3)埋入坑下的支护结构锚固深度不足引起管涌。 (4)止水帷幕质量差，地下水带动砂、土渗入基坑。 (5)开挖方法不当。 (6)基坑边附加荷载过大。 11
31 )工程桩深度未达到设计要求。 42 )灌注桩施工顺序不当时，由于土体的挤压，会对相邻的桩体造成 影响，轻则颈缩，重则断桩套管成孔灌注桩的施工对此影响尤其明显。 53 )孔底虚土或沉渣过多。 3.
Q)采用深搅桩等围护结构后土体止水处理时，提升速度快，搅拌不均 匀，桩体搭接不严密，产生缝隙。 (2)灌注桩、地下连续墙等围护结构因设计不合理，挖土不规范等原因 产生过大位移，引起土体开裂。 3.
(1)降水井数量不足，井深不够。 (2)降水井施工时，洗井工作马虎或滤料含泥过多造成堵塞。 (3)抽吸水泵功率小。 (4)降水井和回灌井的距离小，两井相通，形成降水井仅抽吸回灌井点 的水，而使基坑内的水无法下降。 7.
(1)设计方案不合理，或过分考虑节约费用，造成支护不足。 (2)支护结构施工质量低劣，发生断裂、位移和失稳。 (3)埋入坑下的支护结构锚固深度不足引起管涌。 (4)止水帷幕质量差，地下水带动砂、土渗入基坑。 (5)开挖方法不当。 (6)基坑边附加荷载过大。 11
(1)设计方案不合理，或过分考虑节约费用，造成支护不足。 (2)支护结构施工质量低劣，发生断裂、位移和失稳。 (3)埋入坑下的支护结构锚固深度不足引起管涌。 (4)止水帷幕质量差，地下水带动砂、土渗入基坑。 (5)开挖方法不当。 (6)基坑边附加荷载过大。 15
Q)地下室墙体发生裂缝的主要原因是混凝土收缩与温差应力大于混 凝土的抗拉强度。 (2)收缩裂绛与混凝土的组成材料配合比有关；与水、砂、石、外加剂、 掺合料质量有关；与施工时计量、养护也有关。 (3)设计不当，地下墙体结构长度超过规范允许值。 4.
Q)埋入式止水带没有铺好，固定不当，有的接头处脱胶。 (2)后埋式止水带没有处理好而渗漏水。 4.
Q)后浇缝两侧的杂物没有清除干净；两侧混凝土没有浇捣密实。 (2)后浇混凝土收缩性大；新旧混凝土接合处不密实，后浇混凝土养护 不好。 8.
对施工缝留置、处理不当。 3.
(1)在含水率过大的粘土、粉质粘土等原状土地基上进行回填。 (2 )用于回填的地基土含水率过大。 (3)施工气温较高，表面易形成硬壳，阻止了水分的渗透和挥发。 3.
(1 )回填土料不符合要求 (2 )施工方法不当。 (3 )铺土厚度和压实遍数不符合要求。 3.
(1)群柱支模不跟线、不规方。 (2)组合钢模板重复使用前未经修整，两侧模板组装松紧不一。 (3)模板刚度不够，拼缝不严，拉结、固定不牢。柱箍不紧固，或提前 拆模。 4.
Q)墙模板的横竖背肋间距过大，对拉螺栓规格过小或未收紧，套管破 碎。 (2)模板顶部未设或少设置拉杆(卡具)，底部无导墙或导墙块，桁架支 撑设置不合理。 (3)找平砂浆或混凝土导墙不平整，使之与模板间的缝隙过大。 (4)阴角部位模板拼缝不严，造成渗浆使角模嵌入混凝土内。 (5)未按顺序拆模或拆模时间太迟而影响拆模。 8.
Q)楼梯底板模平整度偏差过大，支撑不牢靠，操作人员在模板上走动。 (2)侧向模板接头处刚度不一致，拼算不严密。 12
Q)梁的侧模刚度差，对拉螺栓设置不合理，斜撑角度大于60° ,致使 梁上口模板歪斜。 (2)梁底模板刚度差或中间未起拱，顶撑未撑牢，浇筑混凝土时荷载增 加，支撑下沉变形，导致梁模板中部下挠。 (3)木模下口夹木未钉牢,围樵未夹紧。 (4)组合钢模板使用前未经清理、修整，拼缝缝隙过大。卡具未卡牢或 侧模支撑不牢，在混凝土侧压力作用下，侧模下口向外歪斜造成胀模漏浆。 (5)支模时梁底模端头与柱模间未留空隙，木模在浇筑混凝土后吸水膨 胀，造成拆模困难。 (6)钢木混合模板材质不同，接头固定不紧，拼缝不严。 16
Q)钢筋未严格按设计尺寸安装， (2)浇捣混凝土过程中钢筋被机具碰歪撞斜，没有及时校正，或被操作 人员踩踏、砸压或振捣混凝土时直接顶撬钢筋，造成钢筋位移。 3.
Q)钢筋端部歪扭不直，清理不干净或端面不平；钢筋安装不正，轴线 偏移，机具损坏,造成钢筋晃动和位移；焊接完成后，接头未经充分冷却。 (2)焊接工艺方法应用不当，焊接参数选择不合适，操作技术不过关。 (3)焊剂装填不匀，或受潮。 3.
Q)钢筋切断方法不对；加工完丝扣后没有按规定进行保护。 (2)接头的拧紧没有达到标准或漏拧。 3.
(1)混凝土浇捣后未及时进行养护，特别是高温干燥情况下产生干缩裂 缝。 (2)使用安定性不合格的水泥拌制混凝土，造成不规则的并随时间发展 的裂缝。 (3)大体积混凝土产生温度裂缝与收缩裂缝。 3
(1)混凝土配合比设计不当。 (2)搅拌生产未严格按配合比投料。 (3)搅拌时间不足，均匀性差。 (4)试块制作、养护不符合规定要求。 3.
对评定方法的适用条件和对结构物混凝土强度验收批的划分认识错误。 3.
滑丝主要是由于锚具加工精度差，热处理不当以及夹片硬度不够，钢 丝直径偏差过大，应力不匀等原因。钢丝断裂主要是由于钢丝受力不匀以 及夹片硬度过大而造成。 3
(1)主要是构件端部节点处尺寸不够和未配置足够的横向钢筋网片或 钢筋，另外混凝土振捣不实，张拉时混凝土强度偏低以及张拉力超过规定 等。 (2)拱形屋架上弦裂缝主要是因为设计对张拉阶段构件预拉区的拉应 力验算不足。 3.
(1)端杆强度低(端杆钢号低或热处理效果差)或者是由于冷拉或张拉应 力过高。 (2)接头对焊质量不合格，违反先对焊后冷拉的规定；端杆材质或加工 质量不符合要求。 3.
Q)抽芯过早，混凝土尚未凝固；抽管时方向不正产生挤压力破坏孔壁, 形成塌陷、堵塞。 (2)芯管固定不牢，"井"字架间距过大，加上混凝土振捣影响，使孔 壁位置产生偏移、孔道不直或不通)11页。 (3)灌浆材料、配合比不合适，操作工艺不当，灌浆压力不够等造成灌 浆不密实。 7.
计量不准，未按重量比配制砂浆；砂子过细，含泥量偏大；砂浆搅拌 不匀，影响砂浆的匀质性及和易性；砂浆试块的制作、养护方法不当等。 3昉治措施 Q)砂浆配合比的确定，宜按《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98- 2000),并结合现场实际材质情况和施工要求，由试验室试配确定。 (2)建立施工用计量器具校验、维修、保管制度。 (3)砂浆搅拌时应分两次投料，先加入部分砂子、水和全部塑化材料, 通过搅拌，再投入其余的砂和水泥。 3.5.2砖砌体组砌混乱 4.现象 砌体组砌方法混乱，砖柱垛采用包心砌法，出现通缝。 5.原因分析 操作人员忽视组砌方法，出现多层砖的直缝。370mm砖柱习惯于用 包泌法。 6.
Q)砂浆和易性(工作度)差，如使用低强度水泥砂浆；采用不适当的砌 筑方法，如推尺铺灰法砌筑。 (2)干砖上墙。 (3)砌筑方法不良。 9.
由于施工组织不当，造成留槎过多；斜槎留置方法不当；随意留设施 工洞口。 3.
主要是操作时疏忽造成的。 3.
柱边少放、漏放拉结钢筋；梁下墙体一次砌完，或梁下口一皮砖平砌。 3.
排水坡度不符合设计要求；水落管内径过小，屋面垃圾、落叶等杂物 未及时清理。 3.
结构层或保温层高低不平，导致找平层施工厚度不均；配合比不准， 使用过期或受潮的水泥，砂的含泥量大；屋面基层清扫不干净，找平层施 工前基层未刷水泥净浆；水泥砂浆搅拌不均，摊铺压实不当，特别是水泥 砂浆在收水后未能及时进行二次压实和收光；养护不充分。 3.
(1)在保温屋面中，如采用水泥砂浆找平层，其刚度和抗裂性明显不 足。 (2)在保温层上采用水泥砂浆找平，两种材料的线膨系数相差较大， 且保温材料容易吸水。 (3 )施工工艺不符合要求，如抹压不实、养护不良等。 (4 )屋面温差变化较大。 3.
基层不干燥，表面没有扫刷干净，防水层底部有水汽渗入，基层面没 有涂刷基层处理剂，粘结剂与卷材材性不匹配，涂刷不均匀，铺贴卷材时 没有将底面的空气排除，有的排气槽堵塞等。 3.
盲目使用延伸率低的卷材，板端头和节点细部没有做附加缓冲层和增 强层，施工方法错误，如在铺贴卷材时拉得过紧。 3昉治措施 Q)选用延伸率大，耐用年限要高于15年的卷材。 (2)在预制屋面板端头缝处设缓冲层，见图4-2和图4-3 ,干铺卷材条 宽300mm。铺卷材时不宜拉得太紧。夏天施工要放松后铺贴。 图4-2板缝缓冲层 图4-3板缝处理 1一密封材料；2一干铺卷材；1一上风一侧点贴固定；2一干铺卷 材条； 3一防水层 3—聚氯乙烯胶泥；4-(p20浸油草绳； 5—C20细石混凝土 在防水卷材已出现裂建时，沿规则的裂缝弹线，用切割机切割。如基 层没有留分格缝，则要切缝，缝宽20mm ,缝内嵌填柔性密封膏，面上沿 缝空铺一条宽200mm的卷材条作缓冲层，再满粘一条350mm宽的卷材 防水层，节点细部裂缝的处理方法同上。 4.2.3女儿墙根部漏水 1.现象 防水层沿女墙根部阴角空鼓、裂缝，女儿墙砌体裂缝，压顶裂缝， 山墙被推出墙面，雨水从缝隙中灌入内墙。 2.原因分析 找平层、刚性防水层等施工时直接靠紧女儿墙，不留分格缝，长条女 儿墙砌体没有留伸缩转，在温差作用下，山墙和女JL墙开裂；女儿墙等根 部阴角没有按规定做圆弧，铺卷材防水层没有按规定做缓冲层，卷材端边 的收头密封不好，导致裂缝、张口而渗漏水。 3 .
天沟、檐沟的结构变形，温差变形导致裂缝，防水构造层不符合要求， 水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。 3
变形缝细部构造不当，根部阴角没有做圆弧和防水附加层，顶面封盖 没有做缓冲层，封盖拉裂后破坏致使防水层出现渗漏水。 3.
水落口杯安装的高度高于基层，水落口杯与结构层接触处没有堵嵌密 实，横式穿墙水落口与墙体之间的空隙，没有用砂浆填嵌严实，没有做防 水附加层，防水层没有伸入水落口杯内的一定距离，造成雨水沿水落口外 侧与水泥砂浆的接缝处渗漏水。 3.
Q)基层含水率过高，在夏季施工，涂层表面干燥成膜后，基层水分蒸 发，水汽无法排出而起泡、空鼓。 (2)冬季｛氐温施工，水性涂膜没有干就涂刷上层涂料，有时涂层太厚, 内部水分不易逸出，被封闭在内，受热后鼓泡。 (3)基层没有清理干净，涂膜与基层粘结不牢。 (4)没有按规定涂刷基层处理剂。 3.
Q)建筑物的不均匀下沉，结构变形，温差变形和干缩变形，常造成屋 面板胀缩、变形，使防水涂膜被拉裂。 (2)使用伪劣涂料，有效成分挥发老化，涂膜厚度薄，抗拉强度低等也 可使涂膜被拉裂或涂膜自身产生龟裂。 3.
过水洞及周围有贯通性孔、缝，又未作好防水处理，而产生渗漏水。 当过水洞有预埋管时，预埋管端头与混凝土的接缝处密封不好也会产生渗 漏水。 3.
水落口杯与结构之间的缝隙没有嵌填密实柔性密封膏，未做防水增强 层。 3.
Q）刚性混凝土与结构之间没有设隔离层，因结构变形，拉裂刚性防水 层，也有在温差作用下，结构层限制刚性防水层的胀缩而裂缝。 (2)没有按规定留伸缩缝，当结构层应力大于混凝土的抗拉强度时产生 裂缝。 (3)选材不当，有的使用低劣水泥、过期水泥或安定性差的水泥；细骨 料中含泥量大于3%。 (4)施工不当，钢筋的位置不正确；混凝土无配合比，配料量不准，振 捣不实。 3.
(1)沿分格缝边的混凝土，没有仔细地拍实抹光，因不密实而漏水。 (2)用低劣的防水密封膏，又没有涂刷基层处理剂，则密封膏与建侧壁 粘结不牢。 (3)缝侧壁没有扫刷干净或混凝土不干燥，就嵌填防水密封膏，因密封 膏与缝侧壁粘结不牢而渗水。 3.
管道支架间距不符合规定，管道使用后，重量增加；弯曲的管道安装 前未调直；支架安装前所定坡度、标高不准，安装时未纠正；支架埋设安 装不平正、不牢固。 3
支架固定方法不对，安装不符合要求；支架埋入深度不够，灌细石混 凝土或砂浆时未捣实养护"吏用后受外力作用而松动，造成支架不受力。 3.
伸缩器在安装前未作预拉伸，或预拉伸不符合要求；伸缩器制作不合 格，或安装位置不当；固定支架安装不牢，间距过大。 3.
缺少阀门安装知识，对施工规范掌握不严；安装阀门时，未考虑方便 操作和维修。 3
有杂物进入阀腔、阀座，堵塞阀芯；阀瓣与阀杆连接不牢，密封圈与 阀座、阀瓣配合不严密；利用阀杆吊装或操作用力过猛，阀杆弯曲变形； 密封面研磨不符合要求，或阀门关闭太快，密封面受损；用阀闸、截止阀 作调节阀用，使关闭件、座圈磨损加快。 3
填料干燥、老化或松散，阀杆与填料间产生间隙；填料未压紧，填料 方法不符合要求或填料选用不恰当；压盖有砂眼、裂缝，或压盖螺栓损坏、 滑丝；阀杆生锈或弯曲，与填料接触不紧密；阀门启闭时，操作不当，用 力过猛。 3
阀芯与阀座间被杂物堵塞，阀孔和通路堵塞，无法排水；蒸汽压力太 低，蒸汽和凝结水未进入疏水器。 浮桶或疏水器中的阀杆与中央套管被卡住；浮桶太轻；疏水器阀芯、 阀座磨损较多，动力式疏水器前压差小或凝结水量小，阀片升降不灵，连 续漏汽；疏水器选型偏小，输水能力小。 3.
用手工冷弯管子时，未用样板比量，未考虑弹回角度；用力过猛，弯 管器移动过快；弯曲半径小，冷弯时未放置弯曲芯棒。 3.
管壁太薄，弯曲半径小，灌砂不实，加热不均或浇水不当，使管内侧 或弯曲内侧温度高低不均；弯管时施力角度与钢管不垂直；钢管材质差， 加热燃料中含硫过多或浇水冷却太快，气温过低，产生离层和裂纹。 3.
生活饮水管道、消防和生活合用的给水管未按规范规定采用镀锌管及 其配件，而采用冷镀管或普通碳素钢管安装；给水管使用前未进行冲洗， 或冲洗不净；水箱溢水管、排污管直接接入下水道，饮水水质受污染，无 水箱蹲式大便器冲洗管上未设置防污器。 3.
管道安装前未清除管内杂物和断口毛刺，螺纹接口填料聚四氟乙烯生 料胶、麻丝、白漆等挤入管内，施工中甩口、管口未及时封堵或封堵不严； 给水箱使用前未冲洗或冲洗不净，使用后未及时加盖，阀门阀板脱落；通 水前管道系统未冲洗或冲洗不净。 3.
缺乏消火栓灭火常识，未按施工规范及"室内消火栓安装"图集施工； 消火栓箱尺寸小于规定值，栓口无法朝外，栓阀启闭困难。 3.
对消防施工验收规范、规定和安装标准不熟悉；施工马虎，未按国家 标准图集加工消火栓箱和配置消防器材。 3.
管道在运输、堆放和野蛮装卸中产生弯曲变形；管件偏心，壁厚不一， 丝扣偏斜；支吊架间距过大，管道与吊支架接触不紧密，受力不均。 3
设计缺乏深度，没有平面布置尺十和标高；安装过程中，缺乏总体考 虑、协作和安排，工种间缺乏会审和校对；设计方案变更多。 4.
螺纹光洁度、扣数、圆锥度不符合规定或断丝、缺扣；填料缠绕不当， 被挤入管内或脱落；接口松动或拧紧后倒扣；管配件有砂眼，丝扣有裂纹； 支架间距过大，受力不均；接口被踩蹬；喷头经拆装、改动。 3.
配水干、立管焊接接口渗漏的主要原因是焊缝质量不符合要求，操作 不熟练，对口无间隙；焊接电流过小，存在浮焊、假焊的现象，或大电流 焊口内造成咬边、裂缝、缩孔等。 3
安装前未彻底清除排水管及零配件内部的杂物和砂粒；排水立管管径 偏小，油脂悬浮物粘接管壁；排水横管坡度不均或倒坡；排水管甩口封堵 不严或不及时，或冲洗地面时有泥砂等杂物流入地漏和排水管内；接口麻 丝、水泥填料和工具落入管内未取出；管道预制时，管件选用不当，公司 部阻力大；未按规范做灌水、通水及通球试验，或试验不符合要求。 3.
管道、管件壁薄、偏心，或有砂眼、裂缝，安装时未检查清理；管道 预制后，搬动过早，或管道、管件不配套，接口间隙小，振动后，接口松 动；管沟超挖、填土不实，支墩设在松土或冻土上，管道下沉，接口或管 道断裂漏水；水泥标号不符合要求；管道穿基础或承重墙时，管顶紧贴墙 体，墙体公司部下沉导致断管漏水；埋地管安装后未做灌水试验；冬季施 工接口未养护覆盖，冻裂漏水；支架间距过大，管子有“塌腰"现象，接 口受力漏水。 3.
Q)在地下埋设或在管道层敷设管道时，管道和甩口未固定牢固；任意 改变卫生器具型号规格，造成原甩口不好使用。 (2)施工前对配管施工方案总体安排考虑不周，对卫生器具施工尺寸、 规格、型号掌握不准；墙体位置、轴线、装饰厚度施工变化过大，偏差超 标，施工中甩口和立管位置、尺寸未及时纠正。 3.
Q)排水铸铁管安装前管内砂粒、毛刺未除尽。 (2)立管与横管、排出管连接用正三(四)通和直角90。弯头，公司部阻 力大；排水立管和通气管管径偏小；检查口或清扫口设置数量不够，安装 位置不当。 (3)多层排水立管接人的排水支管上卫生器具多，未设辅助透气管或未 用排气管，立管内形成水塞流，存水弯遭破坏；高层建筑污水立管与通气 管之间未设联通管或环状通气管，立管气压不正常，换气不平衡，管内臭 气不能顺利排入大气。 3.
铜管及铜合金管皮薄质软，在运输和堆放中产生凹陷和弯曲；支架间 距过大，焊接：工艺选择不当，焊接安装操作不符合要求；管道安装后受 碰撞、踩蹬变形；各管道冲洗、试压后未排尽积水被冻裂。 4.
安装前管内杂物未清除干净，管外壁伤痕未处理；在运输、堆放和安 装中部分不锈钢管与碳钢直接接触产生点腐蚀；缺少不锈钢管安装知识， 焊工操作不熟练。 8.
弯管安装前未调直；安装时气温与介质温度差距大，介质温度超过管 道最高允许温度，接口材料选用不当；支架间距过大，与管道接触不紧密； 未按规定设置伸缩节或设置位置不当。 12
制冷管道安装前，管内铁锈、污物未除净，安装后，系统内杂物未吹 净；管道安装有起伏，制冷剂或气体不能正常流动；在氟里昂制冷系统中， 管中有水分，在热力膨胀阀处形成冰塞堵塞管路。 3.
(1)多根管沿墙、沿地面敷设，或共支架平行布置时，法兰并列布置在 同一地方，管间净距太小，影响法兰螺栓拧紧，焊口、螺纹接口难以操作， 接口产生滴漏、冒水。 (2)墙面施工偏差太大，立管甩口位置距墙太近，未用配件纠正，立管 施工难以操作,接口漏水。 (3)冷、热水管、蒸汽管、采暖管共支架平行布置时，距离太近，冷水 管未保温，结露、滴水。 (4)缺乏不同介质、不同温度管道综合排列的施工经验，对施工规范、 规程掌握、执行不严。 3.
污废水管道倒坡或小于最小坡度，杂物沉淀堵塞管道；生活热水管、 空调冷冻水管（供热管）、采暖供热、干、支管坡度小或倒坡，在管道顶端最 高处产生气塞，影响介质循环和流动；使少数采暖房间温度和空调温、湿 度达不到设计标准；工业蒸汽采暖管坡度小或倒坡，管中凝结水堵塞蒸汽 通路，影响蒸汽供应和循环。 3.
管中杂物未冲净，或用试压后泄水代替管路冲洗；冲洗排出管未设固 定支架，或支架不牢固，使排出管脱落；试压前管内空气未排尽，以压力 表摆动上限值为标准验收，实际未达到试验压力；试压时未按规定介质试 压，试压值超过强度试验压力，使接口松动、渗漏；未做全系统试压，以 分层、分区段、分环路试压代替全系统试压；管道冬季冲洗、试压后未及 时排除管中积水，管道冻裂漏水。 4.
用部分隐蔽排水管的灌水试验代替全部灌水试验；卫生器具盛水试验 时未认真检查接口渗漏情况，或盛水试验不符合要求；排水管道做通水试 验时水量不足，方法不当，未达到试验目的；排水主管和出口管未做或未 全做通球试验，管中杂物未排尽。 3.
基础不验收，未按规范办理交接手续；设备安装前未对基础进行有效 处理。基础预埋预留时，未进行监控；施工过程中未注意对成品、半成品 进行保护；垫铁设置未按规范规定进行，安装前未对基础做沉降试验；灌 浆强度不足，表面不粉抹，设备底座灌浆不密实。 3.
对不同种类联轴节的同轴度和端面间隙的规范要求不熟悉；测试手段 和计算方法不正确；联轴节制造时有偏心。 3
水泵地脚螺栓松动或基础不稳固；泵轴与电机轴不同心；叶轮不平衡； 出水管未用支架固定牢固。 3.
片面强调降低成本，使用非镀锌或防腐质量低劣的安装附件。 3.
管理不严格，施工人员违反规范规定，施工现场设备不配套。 3
施工者不熟悉图纸及规范要求，或先敷设电管后基础施工。 3.
操作随意、马虎。 3.
未控制好套丝长度，管口内侧不去毛刺，忽视丝接处的防腐处理及接 地跨接。 3.
不规范施工；两管不在同一轴线；焊接方法不对。 3.
未按规范要求对电管进行有效的防腐处理。 3.
不同工种施工配合不佳，预留空间不够。 3.
杂物进入电管。 3.
交底不清或操作者施工不规范。 3.
施工者未按规范要求操作。 3.
不规范施工或严重的偷工减料。 3.
操作不规范，工具不配套，固定不牢，托架间距太大。 6.
桥架出线处用气割开孔，孑胞控制刁；好，并与电管连接不好。 3.
不加管口护圈。 3.
不按规范施工，无专用号牌及专用标记笔。 3.
未按规范要求将箱(盒)封闭严密。 3.
Q)不规范施工；不及时清理施工现场。 (2)未正确选用电缆的型号、规格。 3.
柜（盘）本身几何尺寸误差大，安装过程中又未进行调整。 3.
不规范施工。 3.
不规范施工。 3.
悬吊灯具支吊物刚性不够，安装时没有调整；成其伙丁具安装碰吊顶龙 骨；灯具在吊顶上固定不牢固，吊顶材料强度低，安装孔开得过大。 3.
暗装接线盒标高相差太大，开关、插座安装马虎，没有调整；同一场 所的开关、插座预埋时没有拉等高线。 3.
没有按要求正确接线；放线时少放接地线。 6昉治措施 Q）按要求正确接线，一般右边为相线，接地线在上方（面对插座）如图 6-1所示。 图6-1插座安装 (2)接线后自检，通电后复验，确保接线正确。 6.6防雷及接地工程 6.6.1屋顶栏杆作避雷带时对接不符合要求 1.现象 采用屋顶栏杆作避雷带时，管子对接后不再搭接。引下线焊接不符合 要求。 2.原因分析 施工人员对规范要求不清楚，管子只对接不搭接及引下线搭接长度不 够，致使导电截面积达不到规定要求。 3.
屋顶避雷带没有和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。 3.
施工人员不按规范施工，操作马虎。 3.
接至电气设备上的接地线，没有用镀锌螺栓和弹簧垫；软铜接线不做 线耳。 3.
对规范理解错误，认为不能用电缆金属护层作接地线，金属护层就不 要接地。 7.
制作同径圆风管时下料找方直角不准确，制作异径圆风管时，两端口 周长采用划线法，直径变小，其咬口宽度不相等。 3.
下料找方不准确，风管两相对面的长度及宽度不相等；咬口受力不均 匀。 3.
选用板材时不按设计要求和施工规范进行。 3.
风管板材下料找方直角不准确，咬口宽度受力不均匀，风管制作工作 平台不平整，风管咬口线出现弯曲、裂纹。 3昉治措施 (1)风管板材下料应经过校正后进行。 (2)明确各边的咬口形式，咬口线应平直整齐，工作平台平整、牢固， 便于操作。 (2)下料后，风管相对面的两片材料，其尺寸必须校对准确。 (3)操作咬口时，应保证宽度一致，闭合咬口时可先固定两端及中心部 位，然后均匀闭合咬口。 (4)用法兰与风管翻边宽度来调整风管两端口平行度及垂直度。 7.1.5风管总管与支管连接质量差 1.现象 风管总管与支管随意连接，易漏风。 2.原因分析 相接之前，未在总管上划线就开孔，支管端口不平整，咬口不严。 3.
风管之间管径误差较大，接口抱箍松动，其接口处密封垫料对接不严 密，插入的连接短管与风管间隙过大。 3.
放样时展开划线错误，按一般划线方法求出的圆周长偏小，其直径相 应变小，各瓣单、双面宽度不相等，成品角度不准确。 3.
内外弧的直片料找方直角不准确，带弧度的两片平面料划线走规，咬 口处受力不均，并在三通外弧折角处有小孔洞。 3.
风管和法兰同心度、平整度差，圆、矩形风管制作后误差大，法兰材 料选用与风管管径不同步，法兰那接不牢固。 3.
圆形法兰热煨时因加热不均，受力不均等，引起表面不平，圆度差， 矩形法兰胎具直角不准确或四边收缩量不相等，法兰螺栓在钻孔时中心位 移。 (1)圆形法兰胎具直径偏差不得大于0.5mm。 (2)矩形法兰胎具四边的垂直度、四边收缩量应相等，对角线偏差不得 大于lmm0 (3)法兰口缝焊接应先点焊，后满焊。 (4)法兰螺栓孔分孔后，将样板按孔的位置依次旋转一周。 9.2.3风管安装不直，漏风 1.现象 风管安装不平整，中心偏移，标高不一致；法兰连接处漏风。 2.原因分析 风管支架、吊卡、托架位置标高不一致，间距不相等。支架制作受力 不均。法兰之间连接螺栓松紧度不一致，抑钉、螺栓间距太大，法兰管口 翻边宽度小，风管咬口开裂。 3.
外框叶片轴孔不同心，中心偏移，外框与叶片连接松紧度不一致，安 装预留风口位置不正。 3.
安装反向，阀体轴孔不同心，易熔片老化失灵。 3.
下料制作时没有计算好长度，安装风管端口中心线偏移。 3.
在砌筑配合时未预留孔洞，或虽然预留了孔洞，其标高、座标位置不 符合要求。 3
风管咬口缝锡焊不严密，法兰垫料薄，接口有缝隙，法兰螺栓未拧紧， 接口不严密，阀门轴孔漏风。净化系统风管制作无保证措施。 (1)风管咬口缝应涂密封胶，不得有横向拼接缝。 (2)应采用密封性能好的胶垫作法兰垫。 (3)净化系统风管制作应采取洁净保护措施，风管内零件均应镀锌处理。 (4)调节阀轴孔加装密封圈及密封盖。 7.2.9风机盘管新风系统风口安装不到位 1♦现象 室内新风量减少，空气混浊。 2.原因分析 风管安装标高不一致，座标偏移，风管管口未延伸到风口位置，或风 口的预留孔洞标高不标准。 3
风管安装时其支、吊架制作不按设计、规范要求进行操作，安装间距 不统一，悬吊支承点与水平支架不垂直。 3.
泵前、泵后配管重量由泵体来承受；流量太大，吸水管阻力过大，吸 水高度过大，在吸水处有空气渗入；泵轴与电动机轴不在一条中心线上， 或泵轴歪斜；轴承内缺油；填料盖内无填料，或填料过少，填料压盖过松； 填料压得太紧、发热，水泵供水量增加，叶轮磨损，因轴向力过大而造成 轴承损坏，叶轮前端面与泵体磨擦。 6
机壳与转动部件装配时相对位置发生偏移；安装时未按气流方向进行 安装；润滑冷却系统投运前未进行压力试验；叶轮质量不均匀；叶轮轴与 电动机轴传动：C型平行度差，D型同心度差，叶轮前盘与风机风圈有碰 撞，叶轮轴与电机轴水平度差，C型传动三角带过紧、过松，同规格三角 带周长不等，C型传动槽轮与三角带型号不配套；风机启动时启动阀没有 关闭，风机启动后，进风阀门未打开。 3.
未按规范要求对混凝土进行养护，楼板表面失水过快。拆模过早或模板支撑系统刚度不够。底层支撑顶板模板的地基未夯实发生沉降。施工速度过快，上荷过早，局部堆载过大，塔吊吊运钢筋、模板、架管或施工机械等物料时冲击楼板。楼板内线管多层重叠布设，导致钢筋保护层厚度减小。施工时楼板负弯矩钢筋被踩弯、导致保护层过厚，承载力下降。
施工顺序不合理，未先行浇筑变形缝一侧构件混凝土，拆除模板，在已浇筑构件上粘贴聚苯板后，再施工另一侧构件。采用后浇带两侧构件同时施工方法时，使用的聚苯板密度低、强度达不到要求，聚苯板之间连接不牢或聚苯板与钢筋骨架间固定不牢；浇筑混凝土时，后浇带两侧浇筑面高差过大，混凝土侧压力将聚苯板挤向一侧；混凝土振捣器撞击聚苯板，使聚苯板移位；模板及其支撑体系刚度不足。
混凝土一次下料过多，没有分段、分层灌注，振捣不实或下料与振捣配合不好，未振捣密实又下料。振动棒操作员个人负责区域过大或相互交叉作业、混凝土浇捣顺序混乱，造成部分区域漏振。或振捣时间不足或振捣插入点间距过大，致使混凝土未振捣密实。在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处，混凝土下料不畅，未振捣密实。工人私自在混凝土中加水，造成混凝土离析。钢筋因施工中未采取有效措施固定被踩踏偏位。没有垫块或垫块设置不足。柱筋偏位未及时纠偏。梁底钢筋过密或分布不均。梁板钢筋跳绑、漏绑严重。
外墙模板支设时垂直度偏差过大，造成该层混凝土墙不垂直，在上层混凝土施工时就形成错台。混凝土浇捣过程中由于模板支撑刚度不足而变形，导致上下层墙间形成错台。
混凝土剪力墙墙体干燥收缩裂缝。温度引起的裂缝。施工质量控制不到位导致混凝土收缩而产生的裂缝。原材料质量不高、配合比设计不当、模板支撑体系支拆不当、混凝土养护不到位等会导致混凝土收缩而产生的裂缝。
轴线测放产生偏差。测量仪器精度低，未按要求进行校准或施工过程中仪器损坏又未及时发现；测量人员操作失误或采用内控点进行轴线的传递过程造成轴线控制点层与其它层之间产生误差。模板刚度差、支撑体系稳定性不足。支撑体系稳定性不足，混凝土浇筑过程中产生的水平荷载（例如泵管对模板及支架体系的水平冲击力或混凝土从一端向另一端浇筑过程中产生的作用力等）使模板及支撑体系整体水平位移或倾斜。墙柱模板加固不到位。墙、柱模板根部和顶部无加固措施或加固不牢，或者上口处缺少钢筋保护层垫块，发生偏位后又未及时纠正，造成累积误差。模板支设方式不正确。支模时，未拉水平、竖向通线，且无竖向垂直度控制措施；同一轴线的剪力墙、柱模板支设时未拉通线，造成竖向构件位置偏移；剪力墙、柱底部未设置定位筋，造成模板加固时，发生位移。吊模部位定位不准或加固不牢，导致导墙偏位或吊模部位偏位。混凝土浇筑过程中竖向插筋位移，看筋不到位。
模板制作、支设时尺寸控制不准确、构件内保证截面尺寸的支撑不足。模板刚度差、螺杆、山形卡、龙骨等加固材料材质差。模板加固龙骨、对拉螺杆刚度不足，间距过大。混凝土一次浇筑高度过高。浇筑板混凝土时没有采取措施控制板的厚度，大跨度梁板的起拱不符合要求等。顶板模板标高控制不严格，造成混凝土顶板标高存在误差。预留洞口、楼梯、厨卫间下降板等支设不规范，造成结构构件变形。模板支设过程中，支撑架体或地基承载力不足，支承系统可调支托高度过大，造成梁板变形过大。墙、柱上部和下部未进行有效的加固，造成错台。拆模过早，造成构件变形或缺棱掉角。 1 三检制、技术复核等过程管控措施执行不力；管理人员和操作人员质量意识、责任心不足。
土建与安装专业未做好综合排布，交叉作业班组之间不能够协调配合施工作业。未按相关要求进行预留。不按相关的设计要求、施工规范、技术规程及工艺标准要求工人进行预留预埋。模板加固不到位，灌筑混凝土时，导致预留洞口尺寸过小或过大。未执行三检制、技术复核等过程管控措施。
模板加固不完善，拼缝不严密，振动棒振捣方法不合理，浇筑过程工人护模不力，拆模时间早。模板制作、支设时尺寸控制不准确、构件内保证截面尺寸的支撑不牢固。模板支设过程中，升降板因支撑高度、加固点等支设不规范，造成结构构件变形。
浇筑过程中随意加水，未分层浇筑或分层厚度过大，振捣棒移动间距过大，振捣不密实，粗骨料分布不均匀，面层较少；模板拼缝不严密，出现漏浆。模板拆除时间过早，养护不及时、措施不到位，混凝土构件表面失水过快，水泥水化作用不充分，造成表面强度低。对掺用缓凝型外加剂的混凝土，养护时间少于14d。水胶比偏大、过振等造成混凝土离析，在构件表层形成较厚的水泥浆层。模板材质差、周转次数多，造成混凝土表面较差，加大碳化深度。
安装套管时未根据结构500mm或者1000mm线进行核定标高。穿过楼板的套管与管道之间缝隙未用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面不光滑。穿墙套管与管道之间缝隙未用阻燃密实材料填实，套管与穿越管道未同心布置。管道穿越墙体及楼板处未用柔性防火材料填实，封堵后未用装饰圈等封闭。
管道施工阶段，对排水管道的坡度控制不重视，未经过测量计算，凭经验施工。管道缺少支架或支架设置间距过远，造成管道局部凸起（凹下）形成倒坡。
图纸中未对排水管道检查口、清扫口做明确要求，图纸对排水管道检查口、清扫口绘制不明确。施工人员主观上认为排水管道检查口、清扫口对排水系统的运行不会产生太大的影响，重视程度不足。施工错误估算地面的厚度，没有考虑地面保温层、地热层、面层等各功能层厚度，造成检查口高度不合格。
楼内通气管靠紧排气道、排烟道施工，排气道、排烟道出屋面后存在结构造型及保温，通气管考虑不足未进行拐弯避让，垂直施工出屋面，造成与结构碰撞。由于通气立管伸出屋面后立管不在墙边墙角，2m立管无可靠支架固定，致使通气立管垂直度严重超标。塑料排水管材料质量不合格，伸出屋面的通气立管由于长期风吹日晒，发生弯曲变形现象。施工错误估算屋面的厚度，没有考虑屋面找平层、找坡层、防水层、保温层、面层等各功能层厚度。排水立管过早完成，在土建施工屋面工程时，存在人为或机械损坏通气立管现象。
设计文件中对材料、构配件的选型依据及标准未提出明确要求。施工单位现场施工人员对伸缩节的构造或者作用不了解，施工主观随意性大，造成安装方向错误。对阻火圈设置的规范不清晰，造成未安装或安装错误。伸缩节安装过程中，只按当时的环境温度计算插接深度，未根据当地的气候条件预留一定的伸缩量，造成天冷时插入端口脱出橡胶密封圈的保护范围，天热时管材又无膨胀余量，导致无处释放的膨胀力涨坏管道承口。伸缩节安装方向错误，伸缩节倒着安装，把橡胶密封圈一侧作为朝下的承口，造成不应有的渗漏。排水横管上伸缩节选型不对，固定吊架和滑动管卡安装不正确，造成渗漏。
丝扣连接：未采用填料或填料处理不当，丝扣未防腐，外露丝扣过长或过短，导致丝扣处发生渗漏。法兰连接：法兰固定方式选用不正确，法兰连接不同心，未加衬垫且垫片放置不同心；螺杆凸出螺母长度不符合要求。焊接连接：管道焊接未按照要求设置坡口或坡口处理不好，毛刺未清理干净；管道焊缝存在漏焊、夹杂、焊瘤等质量缺陷。热熔连接：未使用专业切刀切割，切割时切口不平齐，熔接圈凹凸不均匀；热熔管材及管件温度、深度不匹配；出现局部熔瘤。沟槽连接：沟槽过浅，毛刺处理不及时，密封圈偏位，螺栓拧紧时受力不平衡。
消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头未绑扎好，未根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。消火栓栓口出水方向未与设置消火栓的墙面成90°角，栓口安装在门轴侧；消火栓箱门的开启不小于120°，方向与逃生方向不一致；室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙未设置明显的永久性固定标志，室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时（二次装修），无明显的标志，影响消防验收。安装精度不符合规范要求：栓口中心距地面为1m，特殊地点的高度可特殊对待，允许偏差±20mm；阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm；消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不足，吊架的间距大于6m；支管安装不规范，尺寸过长影响安全，尺寸不一致影响美观。支架与喷头间距不宜小于300mm；与末端喷头间距不宜大于750mm。喷头选型错误：不做吊顶的场所，当配水支管布设在梁下时，应采用直立型喷头；吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头；顶板为水平面的轻危险级、中危险级、居室和办公室，可采用边墙型喷头。喷淋头安装精度不符合规范要求直立型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为75mm-150mm，有吊顶的隐蔽型喷头的安装高度应根据装修要求的吊顶高度确定。
消防水泵基础尺寸、标高、地脚螺栓孔的纵横向偏差不符合标准规范要求；隔震垫无减振措施，将直接造成消防系统供水及漏水隐患发生。水泵的进出水管及阀件固定不牢固，未使水泵本体处于自由状态。水泵和管路之间未采用柔性连接。泵组安装完成后检查其水泵泵体水平度（或垂直度）是否符合施工验收规范要求。气压罐出水管应安装阀门，便于维修；止回阀应安装在气压罐与水泵出水的压力管道上，以缓冲泵在起、停时候的水锤，保护系统管道。
报警阀组水力警铃安装未安装在报警阀附近，未尽量安装在公共通道或值班室附近的墙上，且未安装检修和测试用的阀门。连接水力警铃的管道长度超过20m。安装位置错误，将直接影响消防系统正常功能的运转。安装精度、安装位置不符合规范要求：报警阀组安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于2m。安装报警阀组的室内地面应有排水措施。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管，当公称直径为15mm时，其长度不应大于6m；当公称直径为20mm，其长度不应大于20m。安装后的水力警铃启动压力不应小于
管道保温提前施工，并且未做成品保护，后续施工直接污染。保温钉的固定方式、数量不满足规范要求。管道保温施工时接缝处处理不当且不美观。管道拼缝处处理不当，固定不牢固。
对地下室、机房等管线密集区域未进行策划、排布。施工队伍未按照综合排布进行施工，相互不考虑。
管道缺少支、吊架：支、吊架施工阶段，未充分考虑管道分支、三通、拐弯、阀门位置设置支架；工人施工马虎，个别节点未施工支架。支吊架未进行提前策划，后期施工时无法更改。支、吊架丝杆外露丝扣较少：支架预制施工时，下料不准确，造成通丝螺杆达不到长度要求。塑料材质管道的固定U型卡未设置胶套、保温/保冷管道未设置防腐木托：班组及工人认为胶套、胶垫不影响管道施工质量，忽略安装或主观地不安装。锈蚀吊杆随意使用，未采取防腐蚀措施。支架焊接处未进行防腐处理，质量观感差。支架采用热加工开孔，不符合要求。支吊架歪斜不顺直。管道翻弯、弯头、三通、阀门等处未设置支吊架。喷淋管道末端未设置防晃支架。
施工单位现场施工人员忽略打坡口、打磨这一步骤。项目部管理人员与分包技术管理人员技术能力不足，对规范不理解、技术交底不到位。
管理人员未进行技术交底或技术交底内容不全面，未明确防晃支架设置要求、防火阀支架设置要求及普通支吊架设置间距等。施工过程中人为因素的影响，工人按经验施工，不重视交底要求。部分区域前期管综规划不正确，支吊架无法安装、生根，造成该区域支架缺漏。验收把控不严，未针对支吊架不合规、缺漏现象提出整改要求。
深化设计时对风管穿墙、楼板套管的预埋图纸深化深度不足或未提供预埋图纸；套管预埋时定位不准，导致风管安装时需要重新开洞。抢工导致套管来不及预埋，特别是二次砌体上的风管套管；施工过程中人为因素的影响，工人为图省事忽略这一步骤；管理因素的影响，施工工序错乱导致预埋不及时。
施工人员主观上认为风管法兰处保温施工缺失不会对通风空调送风温度产生太大的影响，重视程度不足。风管法兰处保温施工难度大，复杂，施工人员技术水平低。施工人员主观上认为保温钉数量不影响通风空调保温效果，施工图方便，减少保温钉数量，保温钉设置松散。缺少通风空调施工经验，风管与支架间垫木设置不规范。
施工人员自认为施工“便捷”。项目管理人员现场管控要求不严，没有标准。在管路铺设前未能进行管路走向的合理规划。在管路铺设施工中未考虑管路过高对主体结构的影响。线路入末端顺序问题导致管道叠加。
施工人员不了解施工规范要求，缺乏施工经验，未严格按规范要求施工。工人对等电位设置原理认识不够，不熟悉图集规范要求。
操作人员不按相关交底进行配线施工，而按自己的经验施工。导线颜色混乱，操作人员不负责任，贪多图快。为节省材料与时间，开关、插座的PE线有串接现象。线盒在施工过程中遭到破坏，与面板连接端损坏。螺丝号不统一，面板有破损。导线预留长度不够。开关面板的紧固柱损坏、紧固螺钉不配套，造成面板安装不牢固。接线盒安装参照的标高不同，操作人员责任心不强，贪多图快。没有统一布置，未考虑后期观感质量。
工人操作不按规范要求施工，管理不到位。未设地线、零线汇流排，导线接线安排不合理。用电焊、切割等方法开孔，线管入箱缺护口、未清理砂浆杂物。箱内接线不整理绑扎，不设标识，或标识字迹不清晰。安装箱体时与土建配合不够，土建预留洞不合适。箱体安装时没有用水准仪校水平。工人对多股软线搪锡工艺标准不清楚。疏忽回路标识重要性。未事前规划，进线过多，未全数检查后采用合适的配电箱。
线盒材料质量较差。对电工班组交底不到位，管理不到位。线盒安装过程中未用水准仪进行校对。图纸中电气点位只标注标高，未标注距墙尺寸。安装完成后对线盒的固定不牢固。
工人操作不按规范要求施工，管理不到位。安装箱体时与土建配合不够，土建留洞不合适。箱体安装时没有用水准仪校水平。对重复接地重要性认识不足，不清楚重复接地导线截面标准要求。工人对多股软线搪锡工艺标准不清楚。疏忽回路标识重要性。对漏电开关动作技术要求不了解。
对槽盒末端接地工作不重视，偷工减料，不按规范施工。施工时在槽盒上随意用两个螺栓将跨接线进行安装。对槽盒接地的工艺要求不能很好地掌握，交底不到位。
施工人员自认为施工“便捷”。项目管理人员现场管控要求不严，没有标准。对槽盒施工工艺要求不明确。
对规范、设计要求不明确，未掌握相应的施工工艺要求。认为防火封堵不影响母线或电缆槽盒的使用功能。
施工人员不了解施工规范要求，缺乏施工经验，未严格按规范要求施工。施工人员在焊接接地干线、避雷带、接闪器时，贪方便图省事，接闪带搭接未双面施焊，也未对焊接处采取防腐处理，导致焊接处有单面焊和生锈的现象发生。
施工人员缺乏施工经验。安装接闪带时，伸缩缝处未按照规范施工。
施工人员不了解施工规范要求，缺乏施工经验，未严格按规范要求施工。未重视设备金属外壳或基座接地工作。
室内设计时未完全考虑地面的分层结构厚度，特别是地毯厚度与地砖、石材的高度差问题，以及自流平厚度、养护及收缩裂纹的问题。地毯基层材料质量不高，强度韧性不好，容易变形开裂。地毯胶配比黏性不够，影响粘接效果。基层刷胶未涂刷均匀。地面基层自流平厚度不均，未及时养护，导致局部起皮开裂，找平层施工不到位，出现高低差，进而影响地毯与地面基层的铺贴结合。地面地胶受热胀冷缩影响，靠墙边没有足够的伸缩缝，也容易导致脱胶、起鼓。地毯在运输及上楼的过程中有折、揉的情况；沿墙安装倒毛刺不牢固，地毯未绷紧；房间内湿度过大或清洗地毯时受潮，待干后也容易造成起拱。
木饰面厂家深化图纸未进行审核，设计人员经验不足，对排版不够重视或排版达不到现场美观要求，深化不到位。项目部未对成品木饰面安装人员进行施工规范的技术交底，图纸深化时未重点注明该接口部位的工艺要求，施工人员对木饰面成品安装后未及时对接口处进行油漆修补，项目部过程跟踪管理不到位，影响装饰效果。通风条件差，墙体内部湿度偏大，尤其基层板是中密度板，背板未进行底漆封闭；浴室、卫生间有壁面造型木饰面部位墙面未做防潮处理，造成油漆变色。弧形木饰面在无精准参照物的情况下基层弧度不易控制，偏差大。背面未做木皮及油漆等平衡处理。
安装踢脚线前未对整个墙面进行检查。油漆工在批腻子时上口未找平。质量工程师未认真检查贴墙纸前墙面基层。墙体渗水，或施工时胶水未完全干透，或出现出堂风或室内和室外温差大，也容易引起墙纸翘边起鼓及日后因为水分和空气的长期存在墙纸里，而出现发霉情况。造成壁纸翘边的原因除壁纸本身质量外，还由于壁纸未顺平就赶压刮平所致。另外主要是由于墙壁基础处理不当或裱糊时失误。壁纸出现气泡的主要原因是胶液涂刷不均匀，裱糊时未赶出气泡。
砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量较大，同一层面不同配合比砂浆施工引起的空鼓、开裂和脱落。贴面砖的墙饰面层质量大，使底子灰与基层之间产生较大剪应力，基层处理不当导致隔层之间的粘接强度差，产生空鼓，甚至脱落。饰面层受大气温度的影响，从表面到基层温差热胀冷缩，产生应力后突现空鼓现象。砂浆勾缝不严实，水渗透后受冻膨胀，引起空鼓脱落。
未对进场石材进行严格检验，存在暗纹断裂石材铺贴。石材运输过程中产生破坏。施工方法出现操作不当，未用靠尺进行平整度检测。安装前应根据纹理未进行试拼，导致纹理不平。
室内设计时未进行地面排尺工作，特别是地板厚度与地砖、石材的高度差问题，以及自流平厚度、养护及收缩裂纹的问题。施工现场含水量过高或者过低。铺设过紧：铺设时是干燥季节，榫槽衔接过紧，当环境湿度变化较大时地板也随着环境的湿度发生湿胀干缩的情况，湿胀时由于拼缝过紧无处延伸，因而导致起拱现象；干缩时，地板会出现缝隙，影响观感。铺设时四周与墙面未预留足够空缝，实木地板未安装弹簧垫片，从而容易造成起拱断裂。现场管理跟踪检查不到位，操作人员未按质量要求施工，造成地板铺设后出现不平现象。地面湿度大，时间一长造成膨胀起拱。对地板的厚度不清楚，地面找平时未控制其他材料与地板的高度关系。
瓷砖有热胀冷缩问题：瓷砖及粘贴瓷砖的水泥砂浆都会存在热胀冷缩的问题，在温度或湿度改变的过程中，瓷砖及水泥砂浆都会存在一定的伸缩，如果不留缝的话，会导致瓷砖在后期使用的过程中出现起鼓或者开裂。工人施工时存在误差：瓷砖的铺贴属于熟练程度非常高的施工项目，工人在铺贴过程中，不可能做到完全无误差，若不留缝，同样很难保证瓷砖接缝平直的问题，影响瓷砖的铺贴效果。管理人员对收口的策划不到位，未能将瓷砖排版图向施工班组进行有效的技术交底，施工过程中管理人员监控检查不到位，未及时发现问题。室外地面铺贴地砖时采用干粘法工艺施工，容易造成粘结层进水后产生热胀冷缩起鼓开裂现象。地砖不宜密拼粘贴，造成接缝高低差明显，表面平整度差的现象。地砖空鼓原因：基层处理不干净，结合不牢；结合层砂浆太稀；基层干燥，水泥砂浆刷不均匀或局部已干；结合层砂浆未压实；水泥砂浆中水泥掺量太少；面板未用水浸泡；板块铺贴后，养护期未到即上人。卫生间、淋浴房、阳台等地漏排水不顺畅，导致地面出现积水原因：施工员对地砖铺贴泛坡技术交底不清；瓷砖镶贴人员缺少施工经验，铺贴完地砖未做排水试验，不知地漏排水不顺畅。
地面石材出现开裂原因：大理石本身石质较差，当镶贴不当、受到各种外力影响，在色纹暗缝或其它隐伤等处产生不规则的裂缝。结构的沉降产生竖向压缩变形，在拉力作用下，因石材的弯曲强度不够，导致大理石板开裂。生产、搬运、安装、保护等环节导致开裂损坏。石材防护质量差，背面树脂胶未干透即装箱运输，导致石材暗裂。石材铺贴后出现水色斑原因：石材防水工程一般都在加工厂完成防水施工，使用的防水胶质量及防水工序无控制标准。石材铺贴前地坪潮湿或未做好防水处理，造成石材铺贴后产生水色斑现象。地面石材表面污染原因：防护剂涂刷不到位，石材未干，施工完毕成品保护不到位。地面大理石出现返潮、泛碱现象原因：施工方法出现操作不当，在铲除石材背面防潮网片时将石材防护层破坏。质量验收不当，未对进场石材进行严格检验，致使部分存在暗纹断裂石材进场。地面基层水分过重，而石材粘接层未采用白色胶泥做粘接层，致使黑色水分泛出。石材对角拼缝不齐原因：放线时没有考虑墙面装饰要凸出墙体。现场技术交底不到位。地暖导致地面石材空鼓原因：地暖管及下面垫层较软，容易变形。地暖上保护层较薄，为保证地暖效果一般实际厚度在5cm左右。基层的开裂导致空鼓。面层石材过薄，石材种类选择不适宜地暖要求，板面过大。钢架楼梯直接用于铺贴石材导致空鼓原因：石材直接铺贴在钢架上，后期投入使用，由于行人走在上面（蹦跳或搬运物体），地面受力不均易使钢架产生共振，导致地面石材空鼓。另外，因钢板厚度、支撑点和间距的不同而产生不同的反弹力，反弹力大于砂浆与钢板之间的粘接力，导致石材和钢板空鼓脱落。
主龙骨吊杆弯曲原因：吊杆太长，长度未按照吊顶标高计算好吊杆遇到障碍物。大面石膏板吊顶或超长过道吊顶虽已设置伸缩缝，但仍出现开裂问题的原因：伸缩缝位置石膏板未完全断开。伸缩缝处凹槽内石膏板一端未设置活口，而是两端固定。石膏板一端虽完全断开，但由于腻子及涂料施工，将断开位置填实，后期温度及应力导致断开位置再次开裂。局部石膏板开裂原因：未留伸缩缝。出现腻子层过厚的情况，未采取有效技术措施，仅是用粉刷石膏找平。技术交底未交清，施工过程检查不细致。木工板造型顶直角转角处无加固的原因：对班组的技术交底不到位，施工人员投机取巧。在大厅吊顶造型制作中，制作造型下挂未采用角铁或方管，造型太大，吊筋牢度不够会出现造型开裂等现象的原因：造型较大，采用吊筋下挂稳定性不强，容易变形。深化设计时未能够引起足够重视，施工难度较大。石膏板吊顶大面积出现波浪的原因：水平标高线控制不好，误差过大。龙骨未调平就进行安装。龙骨上直接悬吊重物，承受不住而发生局部变形。大面积石膏板吊顶未做起拱处理。长距离石膏板吊顶未设置伸缩缝。
金属吊顶边缘收口翘曲漏缝原因：由于安装灯具易导致铝扣板凹凸不平，放线时顶面水平未控制好。金属吊顶风口未加固原因：前期技术交底时，金属吊顶先安装好，再开风口进行加固。现场带班及工人没有按技术交底施工。主龙骨吊杆弯曲原因：吊杆太长，长度没有按照吊顶标高计算好吊杆遇到障碍物。
电管线槽部位的乳胶漆墙面产生裂缝原因：预埋管线的深度不符合要求，管卡未安装牢固，管槽内垃圾未清理干净，未洗水湿润。补槽时水泥砂浆未分层粉刷，管边水泥砂浆未压密实，未做加强处理，或养护不到位。墙面腻子开裂原因：原结构层平整度差。出现腻子层过厚的情况，未采取有效技术措施，仅是用粉刷石膏找平。技术交底未交清，施工过程检查不细致。墙面腻子基层大面积空鼓原因：剪力墙面上土建遗留模板油漆未处理。腻子基层完成后，长时间不进行乳胶漆施工，导致腻子风化。
造成石膏板隔墙受潮变形的主要原因是石膏板自身的构造和材质，石膏空心条板主要是以石膏为强度组织，构造上又是空心的，所以石膏板隔墙容易吸水受潮，导致强度下降。造成石膏板隔墙开裂的主要原因是石膏板隔墙长期处于干燥的环境下，缝隙内存在杂物。造成隔墙板与地面连接不牢固的主要原因有：未做好楼地面的凿毛、清洁工作，使填塞的细石混凝土坍落度大，填塞不严；隔墙板与两侧墙面及板与板之间用胶粘剂粘结时，胶粘剂与板材不配套，导致粘结不牢。造成板材的接缝处高低不平的主要原因有：采用了厚薄不一致的条板；在安装时未用靠尺找平和校正。造成隔墙不直或偏移的主要原因是在施工前未弹线或弹线位置不正确，导致轻钢龙骨的安装位置不准。造成石膏板隔墙与周围的墙（柱）表面接缝处、与龙骨固定处以及板与板的接缝处出现变形、折裂、损伤等问题的主要原因是纸面石膏板的安装和固定不符合图纸及规范要求。造成木龙骨隔墙的骨架发生晃动的主要原因是木龙骨尺寸有误差或是质量太差，造成木龙骨隔墙上下槛与主体结构固定不牢固。
设计图纸中金属板（尤其是包角板、阴阳角板）尺寸存在偏差。主檩条设计过长未标识加固点做法。材料运输过程中因颠簸或挤压导致板材变形，矫正后尺寸存在偏差。施工过程中对尺寸不对的板材强行安装。板材搭接连接处打胶前未对基层进行清理。
设计时未考虑到立柱和横梁强度，受力后会导致幕墙出现变形，密封胶变形，自然而然无法起到正常的密封作用。玻璃幕墙渗水的位置主要是接缝处，一般第一道防水线是用建筑密封胶来实现密封处理，如果未选用合适的耐候硅酮胶，或直接用结构胶代替，就会导致胶缝起泡开裂，造成渗水。安装人员在施工时，不按标准操作、界面处理不当等，都会为渗漏水埋下隐患。特别是幕墙和建筑物连接收口处，因为幕墙施工单位与土建单位分别施工的原因，未进行有效配合，最后由于构造措施不当或施工粗糙发生渗漏水。
测量放线出现误差，基准层安装定位不精确。与主体连接出现超差或积累误差超差、竖框与竖框连接出现超差或积累误差超差、竖框与横框连接出现超差或积累误差超差。
幕墙面板外立面部位。工厂加工精度及质量把控不严，饰面材料本身不平，平整度超差。难以消除的后期变形：铝板应力变形、石材晶格蠕变产生变形、玻璃钢化产生波浪等材料不平而产生不均匀反射。现场安装质量，横竖框安装的精度问题，饰面安装定位不准，压块紧力不够。
材料出厂质量不好，石材加工未预先排版。材料分批加工（玻璃不是同炉号，铝板不是同批次喷涂或应力变形，石材不是同矿脉）。施工人员未按材料后期变形，玻璃钢化产生波浪或石材晶格蠕变产生变形；玻璃后衬板不平。饰面分格板块平整度超差；安装管理不到位，未预排版。
钢筋直螺纹丝头加工前，端部未采用带锯、砂轮锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平，螺纹加工机刀头老化或未调试合格。安装时，未对套筒进行拧紧或扭矩值未达到设计要求。直螺纹丝扣在后台加工完毕后，未立即进行成品保护使其生锈。
焊工未经培训或焊工操作不规范。钢筋下料长度未经计算或计算错误。搭接焊焊接前未打弯或先焊后弯，对焊接头错位，帮条焊仅有一根帮条。钢筋弯曲角度不符合图纸设计要求。焊机电流不稳定，电焊条不满足规范要求。施工单位偷工减料。
钢筋未按规定绑牢，绑扎过程及浇筑混凝土时，工人来回踩踏造成钢筋绑扣松脱或钢筋变形。搬运钢筋或其他材料等重物时，造成钢筋绑扣松扣或钢筋变形。
钢筋保护层垫块脱落、移位或者垫块破碎，导致局部钢筋保护层不足甚至露筋。钢筋垫块厚度与设计保护层厚度不同，导致局部保护层过厚或者不足；混凝土结构构件拆模后出现露筋。施工过程中对楼板厚度控制措施不到位，浇筑混凝土未达到设计标高或超出设计标高。钢筋受外力引起变形（尤其板筋），导致钢筋保护层超差。梁板、墙柱钢筋跳绑或漏绑严重，未有效形成钢筋骨架，垫块垫设支撑作用没有形成。墙柱钢筋没有设置定位箍、梯子筋等构造措施钢筋，造成钢筋安装偏位。
梁、柱截面偏小，设计图纸在节点处钢筋过密。钢筋测量定位不准确。制作箍筋时，箍筋弯钩角度不足。节点钢筋绑扎前，未能预先计划钢筋绑扎顺序，导致主、次梁钢筋位置及间距超差。钢筋骨架绑扎点绑扎不牢固，绑扎点数量不足。钢筋排距控制措施不到位。在钢筋安装、混凝土浇筑等过程中发生钢筋偏位，未及时复核和校正。柱、墙模板未设置钢筋定位措施（或定位筋）。未放置垫块或垫块数量不足、垫块未有效固定发生移位。因混凝土浇筑、人员及材料运输等外力引起的钢筋骨架变形。
墙长超过5m，墙高超过4m未采取构造柱或水平系梁、圈梁等构造措施，墙体整体性不足。日砌筑高度大于5m，填充墙受自重影响沉降，导致开裂。砌块龄期不足28d强度未达设计要求，温度收缩或砌块干缩产生应力集中拉裂砌块。砌筑过程中对墙体垂直度、平整度进行调整时，扰动墙体，并未及时对扰动范围进行砂浆二次勾缝密实，导致砌块灰缝存在空隙，影响粘结强度，造成后期开裂。端部砂浆饱满度不足，导致接茬处粘结力下降，造成应力集中。接茬处通缝虽有可靠拉结，但仍属于薄弱环节，易应力集中开裂。
预制过梁伸入墙体深度不足。门洞口过梁上部砖墙与过梁未设置抗裂措施。预留电箱洞口四角未设置抗裂措施。在墙上留置临时施工洞若洞口位置不当或洞口过大，会不同程度地削弱墙体的整体性。砌筑墙体管线开槽使用电锤等冲击力较大工具，导致墙体扰动，砌筑块体之间产生裂缝。
竖向龙骨固定不牢固或电气管线安装切断龙骨。石膏板罩面板缝未按要求错开布置。材料受潮变形或质量不达标。轻质隔墙与结构间未采取有效的抗裂措施。
屋面出现积水主要是排水坡度不符合设计要求。天沟、檐沟的纵向坡度在施工操作时控制不严，造成排水不畅。水落管内径过小，屋面垃圾、落叶等杂物未及时清扫。
水泥砂浆找平层的配合比及拌制不符合设计要求。水泥砂浆摊铺前基层处理不到位。水泥砂浆摊铺和压实时施工不完善。施工后未及时养护。
屋面基层潮湿，未干就刷冷底子油，冷底子油涂刷不均匀，基层窝有水分或卷材受潮，在受到太阳照射后，水汽蒸发，体积膨胀，造成鼓泡。基层不平整，清理不到位，粘贴不实。卷材铺贴歪扭、皱褶不平，或刮压不紧，雨水潮气浸入。找平层开裂空鼓。
因屋面混凝土浇筑时振捣不到位，养护不到位，拆模过早等导致混凝土存在裂缝、蜂窝、孔洞等质量缺陷，造成结构自防水失去效果。防水层质量原因：卷材防水铺粘不当，两幅之间搭接宽度不够，附加层防水宽度不符合要求，收头部位开裂，雨水渗入；防水层粘贴不牢，防水层破损。屋面找坡层含水率高，卷材防水施工后冻融造成卷材出现开裂，造成后期渗漏。屋面施工中找坡坡度不满足要求，造成局部积水或水落口排水不当等现象，造成渗漏。女儿墙压顶防水层及饰面层因后期装修等被破坏。导致漏水点出现，防水失去作用，造成渗漏。涂膜防水或卷材防水材料本身存在质量缺陷，材料进场后没有按规定进行进场验收和抽样复检，造成用于施工的防水材料不合格。细部处理不到位，如排气孔、屋面阴角、阳角、设备基础、出屋面的设备管道根部、檐沟、变形缝、沉降缝等施工中遗忘附加层或附加层宽度不够，接缝处和手头出密封处理不到位，泛水高度不足等。
屋面板锁边不紧密，存在可能引起雨水渗漏的间隙。采光板与屋面板搭接长度不够，搭接处连接不可靠。包角、泛水板设计不合理，不能正确引导水流排放。接缝处密封胶不连续、不完整。
混凝土屋面虹吸雨排雨水斗被掩埋。雨水斗及管道堵塞。雨水斗质量较差、安装错误造成雨水斗渗漏。屋面天沟坡度较小。排水沟深度不足。未设置溢流口，水量较大、荷载过大造成天沟变形，雨水收集功能下降。
底板、外墙、桩头防水层施工不到位，或者成品保护差造成防水层被破坏、脱落、接头收头不到位，在防水结合层间窜水。柔性防水材料质量差，不满足规范要求。施工工序、工期安排不合理，防水基层潮湿有水即进行防水施工，各种施工形成追赶现象，忽视合理工期要求，造成各道工序施工质量差，造成渗漏。外墙施工缝处凿毛清理不到位，产生贯通缝，造成渗漏；外墙止水螺杆止水片厚度不足，止水片与螺杆本身未满焊，造成渗漏；地下室外墙没有合理设置伸缩缝，混凝土收缩应力过大，导致裂缝产生。外墙未进行有效养护，出现裂缝。大面积底板部位，由于钢筋密度大，浇筑方量大，混凝土不能连续供应，造成冷缝。地下室底板浇筑完成后，未进行有效养护，造成混凝土表面失水快，混凝土出现裂缝，产生渗漏。车库顶板上荷载过早或过重，导致楼板下挠产生裂缝。
外墙砌筑顶砖部位灰缝不饱满引起空鼓、开裂，进而渗漏水。外墙未抹灰或抹灰开裂，混凝土与砖墙网格布设置不到位，雨水流入砖墙墙体内导致渗漏。外墙螺栓洞、施工洞口、悬挑工字钢、施工塔吊、施工电梯扶墙拉结点、外架拉结点封堵不到位，导致渗漏水。
空调板未设置混凝土反坎。空调板防水施工泛水高度不足。未设置防水加强层。防水施工较差，防水涂刷不均厚度不足。腰线部位基层砌筑墙体开裂造成渗漏。
砌筑外墙未设置混凝土窗台板，或窗台板深入墙体尺寸不足，导致窗台与窗框间渗漏。窗框与外窗洞口尺寸不匹配，窗框尺寸明显小于外窗洞口尺寸，采用干砖填塞，导致渗漏。窗框四周发泡填塞不密实，导致渗漏。胶本身质量不合格。外窗台高于内窗台导致倒呛水，导致积水渗漏。外窗未设置泄水口。窗楣位置未设置鹰嘴或滴水槽。外窗洞口四周未涂刷防水涂料。
穿卫生间管道未采用直埋套管。卫生间门口防水未延伸至门外。淋浴墙面防水层高度不足1800mm。防水材料不合格。防水施工前管根未做圆角，管根未做附加层。卫生间找平层坡度不足或坡向不对。穿楼板管道上返高度不足，防水上返高度不足。阳台未设置混凝土反坎，未与结构板一体浇筑。阳台穿楼板管道封堵不到位。阳台未设置地漏。
基层表面存在尘土、污垢、油渍等污染物；基层凹凸不平，脚手架眼等孔洞未封堵，或者孔洞填塞不密实，基底平整度差。混凝土基层未刷界面处理剂，未进行拉毛糙化处理。抹灰材料中水泥质量差，砂的含泥量过大，砂浆未按配合比进行原材料计量控制。砂浆的和易性、粘连性与施工使用时间难以满足施工要求。基层过于干燥，抹灰前未针对基层材质进行湿润处理或处理及养护不到位。不同材料基体交接处表面钢网或网格布等未张拉牢固。线盒、表箱、电线管等处灰浆不饱满，管线集中处未挂钢丝网处理或处理不当。底层、面层一次施工，抹灰层太厚或太薄，抹压不密实。湿度较高或有防水要求的部位未按要求使用水泥抹灰砂浆（水泥粉煤灰抹灰砂浆）。
材料供应不匹配，施工原材不配套，锚栓、保温材料、网格布等未采用配套供应方式。,外墙保温系统使用的保温板、胶粘剂、锚栓等保温材料质量不合格。,保温施工未采用专业分包的合同模式，存在材料甲供、总包施工的情况。,过程质量监管不到位，总包对专业分包、甲指分包质量管控意识淡薄。,墙体基层未处理到位，存在油渍、灰尘及凸起物；墙体基层抹灰开裂空鼓较严重。,粘结层粘结砂浆占比面积小于40%，粘结面积不符合要求。,锚栓未按照规定工艺施工，锚栓整体一次锚入墙体，锚栓锚固力失效。,锚栓数量与规范不符，整体锚固力不足。,锚栓长度选择错误，锚入墙体长度不足。,特殊墙体未按照要求设置支托架，缺少层间的托撑。, 1 系统存在未密封合格部位，存在雨水渗入可能。, 1 未按照要求设置网格布等抗裂措施，尤其洞口等重点位置。, 1 抗裂砂浆施工遍数不足，整体厚度不足，网格布未有效隐蔽。, 1 保温层界面剂处理不到位或缺少界面剂。, 1 建筑节能设计时缺少抗风压计算及负压计算，缺少针对性的结构承重加固设计。, 1 外墙使用加气砌块、空心砌块材料进行施工，外墙保温基层强度不足，导致锚栓锚固力不足。
基层砌筑墙体拉结点、施工预留洞口封闭不到位，存在空隙。保温板拼缝不严密，空隙过大。抹面砂浆厚度不均匀，有漏网现象发生。饰面层勾缝、喷涂不均匀。雨落管等部位卡具固定未做防水密封处理。大风及雨天施工抹面层及饰面层，面层收面未到位。屋面造型上口存在朝天缝，上口收口不严密。立面侧口未收口，存在敞开缝。板材位置关系不对，水平板材应压竖向板材。基层处理存在偷工减料情况，保温施工前未对外墙进行水泥砂浆抹面施工，造成自防水不闭合，造成渗漏。
为赶工期，基层潮湿、勾缝过早，饰面砖镶贴完成后水分遇热蒸发，将基层水泥中的盐带至饰面砖表面，待饰面砖表面水分蒸发干燥后，盐留置在饰面砖表面。勾缝不密实，雨水通过砖缝渗入内部，与水泥发生反应，生成新的结晶体，经水的动力将盐带到饰面砖的表面，待水干后，这些盐则以结晶的形式出现在饰面砖表面。外墙饰面砖镶贴完成后用酸性产品清洗，草酸、盐酸等酸性产品清洗外墙，与水泥发生反应，生成新的结晶体，待墙面表面干后墙面产生泛碱现象。涂膜泛碱因基材选用高碱性水泥，碱性太高，或腻子质量太差。封闭底漆封闭性差，不耐水、耐碱。墙体内部积水过多，通过外墙表面逸出。外墙面漆的抗雨水渗透性差，大量雨水的渗透，在雨过天晴后，水气往外蒸发。饰面砖采用高碱水泥砂浆或高碱粘接剂粘贴；采用高碱水泥砂浆或勾缝剂勾缝。
水渗入饰面层后受热蒸发后发生再次结晶，产生向外的膨胀内应力，将饰面层挤脱落。外墙饰面砖未按照要求进行配筋拉结。抗裂砂浆抹面层未达到强度，直接施工饰面层真石漆。抹面层未按要求洒水养护，抹面层强度不足。饰面砖粘结材料瓷砖专用粘结剂与聚合物砂浆混用，未设置有效分隔缝。抹面砂浆一次施工厚度过厚。施工工序缺少底漆涂刷工序。
混凝土浇筑前，模具内部污渍、污水、铁锈等未清除干净，污渍、锈迹沾染到混凝土表面；存在脱模剂劣质、涂刷不匀、漏刷或有积液等情况。混凝土浇筑采用了不同批次的混凝土，或混凝土拌合中采用了不同厂家、规格的水泥混用；混凝土浇筑中过振造成混凝土离析，出现类似裂缝水线状纹；混凝土未连续浇筑，间隔时间长，构件前后浇筑的分界处出现色差。
未留设止水企口等导致外墙渗漏。深化设计未进行外墙接缝处企口或高低缝设计，接缝密封材料未采用柔性密封材料。
灌浆工未进行灌浆作业培训便上岗作业。灌浆料配制比例与厂家指导配比不符，未在规定温度范围内进行灌浆作业。灌浆套筒内杂物未清理干净，灌浆套筒注浆孔堵塞不严密，分仓及座浆料封堵不严密。出浆孔浆液未均匀流出时即进行封堵。灌浆过程未进行全过程监控。
预制保温夹心墙体构件制作过程中，铺装保温板时人为踩踏挤塑板，混凝土初凝前未及时安装挤塑板，造成保温材料与混凝土粘贴不牢，出现冷桥现象。采用质量不合格的拉结连接件或连接件安装不规范，造成墙板与保温层连接不紧密。夹心墙板较薄，养护条件不满足要求，产生干缩裂缝，以及构件翻身过程中，成品保护不到位，造成企口构造破损。
模板本身设计不合理，安装、脱模机构设计不合理造成对模板的刚度损伤，导致模板变形。模具设计钢板厚度不足，肋间距大，模具刚度差，容易变形；模具制作时几何尺寸偏差大超过规范要求；模具长期使用产生较大变形，未及时维修。模具板块间连接处存在错台、缝隙大加固不牢情况；模具侧向支撑不牢固，混凝土浇筑时侧压力使连接处撑开或支撑位移。预制构件脱模后码放层数过多或支点、起吊点设置不合理，构件产生挠曲、扭翘等变形。
深化设计阶段深度不足，导致措施性预埋件遗漏设计。模具制作时遗漏预埋件定位孔或定位孔不准确；定位工具多次使用后变形，定位不准确。生产人员未对照图纸检查，导致预埋件规格使用错误、数量缺失、埋设高度或中心线位置偏差；操作工人未将预埋件固定牢固，或混凝土浇筑过程中预埋件被振捣棒碰撞后移位。
未仔细查阅设计图纸，钢筋规格、数量、下料尺寸不符合设计要求。预制构件模具预留出筋孔（槽）、套筒安装预制构件模具预留出筋孔（槽）、套筒安装定位不准确；多根钢筋留设一个出筋孔（槽）或孔（槽）较大时，钢筋骨架绑扎间距控制不准，导致预留钢筋偏位；未采用绑丝交叉绑扎钢筋骨架，钢筋绑扎点松动后移位。钢筋半成品、成品骨架在运输、吊装、安装过程中未采取有效防变形支撑措施，导致预留钢筋骨架产生扭转或移位；混凝土浇筑前，未将存在问题的钢筋骨架进行修正；混凝土浇筑过程中，振捣棒过度撞击预留面钢筋，导致钢筋位置偏移。
叠合板局部分割不合理，单个构件尺寸过大，支撑间距设计不合理。板类构件主要采用振动台进行振捣。由于设备操作人员的经验不足，往往出现过振，产生离析现象，造成裂缝的产生。墙柱类大构件采用固定模台生产时，因灌浆套筒排浆管、埋件、插筋处钢筋绑扎密集，导致混凝土不易振捣，混凝土抹压收光困难，造成混凝土表面裂缝。叠合板、双T板人工振捣和拉毛过程踩踏桁架筋会导致桁架筋及部分钢筋网片发生位移，在未凝结的混凝土结构中产生了间隙，最终造成顺桁架筋方向形成的裂缝。构件的混凝土蒸汽养护制度没有针对性（不同构件蒸养周期不同），蒸养过程中升温速度过快、恒温温度过高、降温速度过快、构件出池过早、温差较大均会产生构件表面微裂缝。构件养护结束后，构件强度未达到拆模的强度要求而强制拆模，使构件侧面产生裂缝，后期存放、成品保护不到位，这些裂缝会继续延展，最终在板面上形成不同方向的裂缝。构件从工厂到堆场再到现场存在多次转运，同时构件直接起吊不采用平衡架或四点起吊，导致裂缝将延伸至整块板，更严重的会形成贯穿裂缝，致使整块板报废。构件堆放不规范，堆放过高、不同构件混放，垫木摆放随意、不规范，上下层垫木不在同一垂直线上，现场支撑位置和方向均错误（应与钢筋桁架垂直）。预应力双T板、SP板等超长、超大构件受混凝土浇筑顺序、放张顺序、运输堆放方式等因素影响产生不同形式的裂缝。
墙体安装时未严格按照控制线进行控制，导致墙体落位后偏位；构件本身存在一定质量问题，厚度不一致。
深化设计阶段各专业协同较差，管线预留、安装措施埋件未考虑充分，出现遗漏现象。未对操作工人进行相关深化设计图纸交底或答疑，构件加工过程中质量检查、出厂验收不到位，造成预埋管件遗漏。管线安装未按图施工。
预留套筒插筋未采取定位措施或定位措施不牢固，发生移位。混凝土施工过程中振捣棒碰撞预留套筒插筋导致位置偏移，未及时校正，造成转换层插筋位置不准确。预留套筒插筋施工前未进行技术交底或交底不明确。
设计时候考虑不够周全，造成部分重要节点处设计不合理。楼面混凝土浇筑前竖向钢筋未限位和固定。楼面混凝土浇筑、振捣使得竖向钢筋偏移。主筋偏位、构件钢筋预留箍筋长度不足。钢筋套筒连接时工人操作不到位，现场监督管理不到位。技术交底不到位，工人对钢筋连接节点安装顺序及工艺不明确。工人未按照操作要求施工，对安装难度大的节点进行野蛮施工，人为破坏节点连接钢筋。
工艺深化时考虑不周，排版未满足所有翼缘板焊缝与腹板焊缝均错开200mm以上的要求。现场拼接中板材方向及位置安放错误，导致构件拼接违反规范要求。
施工交底不到位，现场落实管控不严。管理人员及工人现场重视程度不足，不了解瓷环未清理浇筑混凝土会产生的问题。
基材处理不当，基层表面除锈、防锈处理不到位，尘土等杂物清理不彻底。未按照防火涂料规范及施工方案要求控制单道涂层厚度，前道喷涂未干燥就进行下一道喷涂。防火涂料与防腐涂料不兼容，防火涂料配比有误。
压型金属板深化设计预留搭接长度不足。压型金属板加工尺寸偏差大，导致现场搭接长度不满足要求。现场钢梁构件及金属板安装偏差大。
压型金属板安装时，未按照图纸要求进行排版放线，或施工前未在支承结构上标出应标出的压型金属板位置线。
未对钢梁顶面吊耳等杂物进行清理。钢梁顶面平面度偏差大。
边模加固措施不到位，加固强度不足。边模成品保护不到位。压型金属板边缘加工不顺直，边模按照金属板边进行固定。
油漆流挂原因：喷涂压力过大或涂料流量过大；溶剂添加过量，改变了涂料的特性；涂料存在质量问题。涂膜表面有气泡、针眼：涂料搅拌时，混入了空气，搅拌后立即喷涂；高温天气，溶剂加量错误且挥发快或涂料中含有水分。涂膜橘皮：涂料本身粘度过高或缺乏“流动性”；溶剂添加错误；冬季施工时，涂料本身温度过低。
施工人员组装操作不够精细，如划线、切割超差或零件未做预矫正。零部件加工尺寸超差。
钢管杆件原材料外观尺寸偏差。杆件、球件构件下料不精确，未严格按照设计及加工要求进行加工制作。钢管杆件与封板、锥头拼装偏差不严密。施工人员未按要求施工。
制作焊接变形，柱与柱焊接时焊缝收缩及柱自重压缩变形所致。安装柱过程中的累计误差超差。钢柱制作时没有采取控制变形措施，或存在弯曲变形未进行校直。柱长度大，刚性较差，在外力作用下产生变形。柱件跨度有偏差，安装时用外力强制连接，造成钢柱垂直度超差。钢柱焊接顺序的影响，导致柱子变形。
焊接前缺少交底说明，工人对焊接前除锈工作不够重视。现场忽视焊接后的防腐工作，直接进行下道工序，现场质量意识不足。
焊件不均匀受热和冷却，热胀冷缩使焊件变形。组成焊件的钢板厚度不同，使焊件的刚度不一致，刚度大的部位变形小，刚度小的部位变形大。焊接顺序不合理使焊件受热不均匀产生焊接变形。
螺栓长度未根据连接件的厚度正确计算。连接板翘曲不平，焊接变形造成节点板间隙过大。高强螺栓未在正确的位置使用。
钻床精度差，达不到精度要求。划线、放样冲眼位置误差大，孔间距超过允许偏差。工人操作不熟练，制孔误差过大。工人扩孔方式随意，未按要求进行扩孔操作。
未严格落实高强度螺栓安装标准，安装随意性大，安装施工交底及过程监督不到位。