## Sheet1
当进行控制网的边长及二级导线的精密量距时，精密量距所量长度一般要加尺寸、温度和高差3项改正数，有时必须进行垂曲改正，实际在精密量距中发现相对误差达不到精密量距的要求。
场区控制网制定不便于施工测量，布网不当，无法进行闭合校核。
平面控制网选择主轴线进行测量放线，根据定位点测量轴线时，校核工作无法开展。
水准测量时，产生的系统误差和偶然误差超出了容许误差范围。
在普通量距中，出现实测值之间数据差异。
使用经纬仪、全站仪测量角度时，出现测量角度数据偏差。
在一般工业与民用建筑中，每楼层垂直偏差或全高垂直度偏差不满足现行规范规定，垂直偏差大。
建筑物测量放线，无法保证和复核设计尺寸和相对位置的正确性。
基础验线时，经检查复核发现基础放线误差，轴线允许偏差超出规范规定，见表2-3。 轴线允许偏差表2-3 长度L(m)L&3030VL46060VL490L>90 允许偏差（mm）±5±10±15±20
基坑开挖深度与设计标高不符，或基坑内两端及多处局部水平标高线偏差较大。
管线空间定位位置及高程控制不准，坡度方向不正确。
基础及柱间轴线偏差，托座和柱顶标高及柱身垂直度偏差，影响吊车梁和屋架就位。
吊车梁中线位置和梁顶的标高偏差大。
根据平面控制网测放轴线，其细部尺寸精度不够。
高层建筑测量水准精度差。
使用吊线坠法工艺向上传递轴线时，轴线竖向控制出现偏差。
使用激光铅垂仪投测轴线进行竖向控制，精度不能满足要求。
水准点布设数量与地点不妥。
基础及柱沉降观测点制作形式与埋设不合理，观测点稳定性差，观测数据不真实。
沉降观测次数和时间不合理，导致观测成果不能及时准确反映建筑物实际沉降变化。
观测线路不固定，沉降观测的精度低。
现象 沉降观测在第二次观测时即发生曲线上升，到第三次后曲线又逐渐下降。
曲线在观测成果中表现为中间某点突然有上升趋势。
观察成果表现为曲线自某点起有回升趋向。
现象 在沉降观测后期，曲线呈现波浪起伏现象。
现象 在观测中曲线发生中断。
基准点、观测点在支护结构和降水井施工未完成前或基坑开挖后设定，不能反映基坑边坡的实际变形情况。
水平位移观测点、沉降观测点布设地点和距离不正确。基准点受到基坑边坡变形的影响。
982建筑测量工程 由于变形观测时间、频率紊乱，造成观测成果曲线紊乱。
由于观测资料不齐全，其成果难以编制成表，或绘制成曲线，未能及时办理签证，缺乏权威性。
GPS基线解算过程中，基线解算结果较差。
卫星星历给出的卫星空间位置与卫星实际位置不同，它们之间的偏差即为卫星星历误差，该误差会导致GPS测量数据产生系统性偏差。
卫星钟的钟面时与GPS时之间的同步误差，以及卫星钟与卫星钟之间的同步误差，导致GPS测量数据产生误差。
地球大气电离层对GPS信号产生影响，并进而使利用GPS接收机所测得的卫星到GPS接收天线间的距离产生误差。
地球大气对流层对GPS信号会产生影响，并进而使利用GPS接收机所测得的卫星到GPS接收天线间的距离产生误差。
GPS接收机天线周围的各种物体会反射与折射GPS卫星信号，进而使利用GPS接收机所测得的GPS卫星到GPS接收天线问的距离产生误差。
当GPS卫星信号被障碍物暂时阻挡或受其他无线电信号干扰时，会产生周跳，进而使利用GPS接收机所测得的GPS卫星到GPS接收天线间的距离产生误差。
当GPS接收机测相精度较低时，会使利用GPS接收机所测得的GPS卫星到GPS接收天线间的距离产生误差。
1022建筑测量工程________________________ 当使用的GPS接收机存在较大系统误差时，会使利用GPS接收机所测得的GPS卫星到GPS接收天线间的距离产生误差。
工作环节不认真导致GPS测量产生误差或错误。
地球椭球模型选择不当导致GPS测量产生较大偏差或错误。
转换方法选择不当导致GPS坐标与区域性坐标转换时偏差较大。
坐标转换软件选择不当导致GPS坐标与区域性坐标转换时偏差较大。
坐标换带软件选择不当导致GPS坐标与区域性坐标转换时偏差较大。
高程转换软件选择不当导致GPS高程转换时偏差较大。
差分GPS测量中卫星失锁导致GPS测量结果误差较大。
采用GPS单点定位测量时GPS观测数据偏差过大。
将仪器大致置平，使上盘水准管和任意两脚螺旋平行，调整脚螺旋，使气泡居中，当将上盘旋转180°,气泡则不再居中。
将仪器安平，使望远镜十字丝对准远方一点目标，旋紧度盘制动螺旋（如为游标经纬仪，则旋紧游标盘及度盘制动螺旋），然后旋转望远镜微动螺旋，使其上下微动，若该点不在竖丝上移动，出现左右偏离竖行现象，表示仪器不满足使用条件（图2-5）。
离建筑物10〜30m的A点安置仪器，在建筑物上固定一横尺，使之大致垂直于视平面，并应与仪器高度大致相同。使望远镜向上倾斜30°〜40°,用望远镜十字丝的交点，照 7测量仪器的检验与校正107 准建筑物高处一固定点M，固定照准部（游标经纬仪则固定上下盘），不使仪器在水平方向上转动，将望远镜放平，在横轴上得出读数切】，然后以倒镜位置瞄准M,再向下俯视，在横轴上截取数值为mi,出现加1、S位置不相同（图2-7）。
把水准仪安置在三脚架上，转动脚螺旋，使圆水准器的气泡居中。然后使仪器绕竖轴旋转180°,此时水准仪圆水准器的气泡不再居中。
将水准仪在地上安置好，以横丝的一端瞄准远处一清晰的固定点，然后转动水平方向的微动螺丝，该点应始终在横丝上移动，否则说明横丝不垂直于竖轴。
在地面上，置仪器于相距60〜100m的A、8之中点，对两端所立标尺进行观测得读数对、仇（图2-8）,知一仇=人即为两点间的正确高差。然后将仪器搬近B点，紧靠B点置仪器，使望远镜目镜端靠近标尺，自物镜端观测水准尺，以笔尖指出圆孔中心在尺上的位置，在镜外读得B点标尺之读数/（即仪器高）。然后对A点所立水准尺进行观测得读数出现一仇不等于121一仇。
安平仪器后，在距仪器约50m处竖立一水准尺。将仪器整平，使水准管气泡严格居中，用横丝的中心部位在标尺上读数。然后将两个脚螺旋相对旋转1〜2整周，使水准仪向一侧倾斜，此时横线所对尺上读数必已变动，旋转微倾螺旋，使十字丝交点处读数保持不变，查看气泡是否偏离中心，如有偏离，记住气泡偏离中心的方向，看是偏向目镜端还是偏向物镜端。使脚螺旋恢复原来位置，并旋转微倾螺旋使气泡居中，此时横丝所对尺上读数仍为原来数值。然后再以和前次相反的方向旋转脚螺旋1〜2整周，使水准仪向另一侧倾斜，同时旋转微倾螺旋保持十字丝交点处读数不变，再察看气泡有无偏离中心现象，或偏向哪一端。若气泡一次偏于目镜端，而另一次偏于物镜端，即存在交叉误差。
仪器安平后拨转另一方向，则仪器气泡发生偏离。
在校正圆水泡轴线垂直的工作中，进行仪器长水准轴线与纵轴垂直的操作步骤时，曾得到微倾螺旋两数之平均数，当微倾螺旋对准此数时，长水准轴线应与纵轴垂直，此数若不对零线，则有指标差。
将仪器大致置平，转动照准部使其水准管与任意两个脚螺旋的连线平行，调整脚螺旋使气泡居中，然后将上盘旋转180°,气泡不居中。
将仪器安平，使望远镜十字丝对准远方一点目标，旋紧度盘制动螺旋，然后旋转望远镜微动螺旋，使其上下微动，若该点不在竖丝上移动，出现左右偏离竖行现象，表示仪器不满足使用条件。
选择较高墙壁附近安置仪器，以盘左位置瞄准墙壁高处一点P（仰角最好大于30°）,放平望远镜在墙上定出一点加I。倒转望远望，以盘右位置再瞄准P点，又放平望远镜在墙上定出另一点mz,mx和mi位置不重合。
<1）绘制竣工总平面图的依据不足，资料收集不齐全。 （2）竣工总平面图上内容不全，绘制精度不够。
竣工总平面图上内容不齐全，特别是地下设施、市政管网未能反映，不能够为改建或扩建提供充分的资料。
竣工总平面图实测中所施测细部点的精度不够和实测的内容不充分。
在场地平整过程中或平整后，挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑塌现象。
填方边坡塌陷或滑塌，造成坡脚处土方堆积，坡顶上部土体裂缝。
填土受夯打（碾压）后，基土发生颤动，受夯击（碾压）处下陷，四周鼓起，形成软 3.1场地平整117 塑状态，而体积并没有压缩，人踩上去有一种颤动感觉。在人工填土地基内，成片出现这种橡皮土，将使地基的承载力降低，变形加大，地基长时间不能得到稳定。
回填土经碾压或夯实后，达不到设计要求的密实度，将使填土场地、地基在荷载下变形量增大，承载力和稳定性降低，或导致不均匀下沉。
在建筑场地平整过程中或平整完成后，场地范围内高洼不平，局部或大面积出现 3.1场地平整119 积水。
在黄土冲积阶地上或坡面上出现大量纵的、横的或纵横交错较窄的沟谷及沟壁较陡的沟道，使地表面凹凸不平。有的深达5〜6m,沟底堆积松软土层，使场地土层软硬不均。
在黄土地区地面或坡面上出现落水暗道，有的表面成喇叭口下陷，造成边坡塌方或塌陷；在黄土层或岩溶地区可溶性岩土的黏土层或碎石黏土混合层中，有的出现圆形或椭圆 1203土方工程 形（或漏斗状）大小不一的洞穴（土洞），有互相串通的，也有独立封闭的，成为排泄地表径流的暗道。它具有埋藏浅、分布密、发育快、顶板强度低等特性，当发展到一定程度，亦会影响稳定，造成场地塌陷或边坡坍方。
在杂填土地区常出现一些较宽、较深的软弱带，土质结构松散，含水量较大，含有较多碎块和大量有机杂质，压缩模量低，与附近土层承载力相差悬殊，常不能直接作为地基。
在黄土地区山坡地段，常在下部或中部出现各种大小不一的已搬迁废弃的窑洞，由于机械行驶或日后经雨水冲蚀，将发生塌陷。在采矿地区常在地面下部出现各种直径大小不-的废井口，有的暗埋在地下。
地面下出现墓穴、松土坑穴，其上部覆盖层承载力很低，在荷载或雨水作用下，将发生塌陷使建筑物倒塌。
在挖方过程中或挖方后，基坑(槽)边坡土方局部或大面积塌落或滑塌，使地基土受到扰动，承载力降低，严重的会影响建筑物的稳定和施工安全。
边坡面界面不平，出现较大凹陷，造成积水，使边坡坡度加大，影响边坡稳定。
在斜坡地段，土体或岩体受到水（地表水、地下水）、人的活动或地震作用等因素的影响，边坡的大量土或岩体在重力作用下,沿着一定的软弱结构面（带）整体向下滑动，造成线路摧毁，建筑物产生裂缝、倾斜、滑移，甚至倒塌等现象，危害性往往十分严重。
在泥岩、页岩地区，边坡表面部分或大面积出现剥落，掉下岩土碎块；有的出现崩坍，影响下部道路和工程安全。
基坑（槽）开挖后，地基土被水浸泡，造成地基松软，承载力降低，地基下沉。
基坑挖好后，地基土表层局部或大部分出现松动、浸泡等情况，原土结构遭到破坏，造成承载力降低，基土下沉。
深基坑土体开挖后，地基卸载，土体中压力减少，土的弹性效应导致基坑底面产生一定的回弹隆起变形，使坑底土体抗剪强度降低，建筑物产生较大的沉降。
当基坑（槽）开挖深于地下水位。.5m以下，采取坑内抽水时，坑（槽）底下面的土产生流动状态，随地下水一起涌进坑内，出现边挖、边冒，无法挖深的现象。发生流砂时，土完全失去承载力，不但使施工条件恶化，而且严重时会引起基础边坡塌方，附近建筑物会因地基被掏空而下沉、倾斜，甚至倒塌。
填方基底未经处理，局部或大面积填方出现F陷，或发生滑移等现象。
基坑（槽）填土局部或大片出现沉陷，造成靠墙地面、室外散水空鼓下陷，建筑物基础积水，有的甚至引起建筑结构不均匀下沉，出现裂缝。
房心回填土局部或大片下沉，造成地坪垫层面层空鼓、开裂甚至塌陷破坏。
地基因基槽室外回填土渗漏水而导致下沉，引起结构变形、开裂。
夯填基础墙两侧土方或用推土机送土时，将基础、墙体挤动变形，造成基础墙体裂缝、破裂，轴线偏移，严重地影响墙体受力性能。
湿陷性黄土地基上的建（构）筑物，在使用过程中受到水（雨水，生产、生活废水）的不同程度的浸湿后，地基常产生大量不均匀下沉（陷），造成建（构）筑物裂缝、倾斜，甚至倒塌。
膨胀土为一种高塑性黏土，一般承载力较高，具有吸水膨胀、失水收缩和反复胀缩变形、浸水承载力衰减、干缩裂隙发育等特性，性质极不稳定。常使建筑物产生不均匀的竖向或水平的胀缩变形，造成位移、开裂、倾斜甚至破坏，且往往成群出现，尤以低层平房严重，危害性很大。裂缝特征有外墙垂直裂缝，端部斜向裂缝和窗台下水平裂缝，内、外山墙对称或不对称的倒八字形裂缝等；地坪则出现纵向长条和网格状的裂缝。一般于建筑物完工后半年到五年出现。
软土为一种天然含水量大、压缩性高、承载力低的从软塑到流动状态的饱和黏性土，包括淤泥、淤泥质土、泥炭质土等。它具有沉降量大而不均匀，沉降速度快，沉降稳定时间长等特性，易造成建筑物不均匀沉降，导致房屋墙身开裂、倾斜破坏，管道断裂，污水不能排出等情况发生。
盐渍土是一种土层内含有石膏、芒硝、岩盐（硫酸盐或氯化物）等易溶盐且其含量 3.4几种地区特殊土143 大于0.5%的土。具有溶陷性、膨胀性和腐蚀性，其地基承载力变化大，随着季节和气候的变化而变化，在干燥时盐分呈结晶状态，地基承载力较高，一旦浸水后，晶体溶解变为液体，承载力降低，压缩性增大；土中含硫酸盐类结晶，体积膨胀，溶解后体积缩小，易使地基土的结构破坏，强度降低并形成松胀盐土；由于盐类遇水溶解，使地基容易产生溶蚀现象，降低地基的稳定性。在天然状态下，盐渍土为很好的地基，一旦因自然条件改变就会产生严重的溶陷、膨胀和腐蚀，使建筑物裂缝、倾斜或结构被腐蚀破坏。
爆破工程点火或通电引爆炸药后，药包出现不爆炸的现象。
点火或通电引爆炸药时，出现有的药包比预定时间提前爆炸的现象。
爆破时，爆破气体从炮孔中冲出，使爆破失效，被爆破体不产生开裂和解体的现象。
炸药爆破后，有的炸药爆炸，有的不爆炸，造成爆破不完全，降低爆破效果，危害爆破作业安全。
4.2药包爆破147 岩土和建筑物拆除爆破，破碎面出现超过要求爆破界线的现象。
被爆破碎的岩石或建（构）筑物爆渣块度过大，清理困难，需进行二次爆破破碎处理。
爆破后要求爆裂面规整的岩坡、台阶或拆除爆破的切割面，出现凹凸不平或在两端头的转角形成缺角等缺陷。
爆破时，振动强度过大，造成邻近建（构）筑物不同程度的损坏，仪器失灵，或对人体造成伤害。
裸露爆破随便乱放药包，不进行适当覆盖，达不到破碎效果，且易出现冲天炮和质量、安全事故。
控制爆破中，被爆破体未按预定设计解体，破碎或散架，甚至将保留部分破坏。 1504爆破工程
烟囱、框架等竖向结构控制爆破后，未按要求定向倒塌（塌落）或原地倒塌。
水池、罐体、地下室、钢铁容器等结构采用水压控制爆破后，破碎块体大小不一、不均 4.3控制爆破151 匀，爆破效果差，需进行二次破碎。
爆破后，边坡出现裂缝、松动、滑移等现象，严重影响边坡的稳定性。
爆破后，地基受挤压、振动产生过大的裂隙，降低地基的抗渗性和承载能力。
爆破后，邻近建筑物出现各种程度不同的裂缝。
爆破设计安全距离过小，实际爆破地震波和冲击波过大，爆破飞石过远，爆破效果差，使邻近建筑物、设备损坏,人员受到伤害。
（1）地下水位没有降到施工组织设计的要求，即挖土面以下0.5〜0m,水不断渗进坑内。 （2）基坑内土的含水量较大、较湿，不利于土方开挖，并引起基坑边坡失稳。 （3）坑内有流砂现象出现。
在基坑外侧的降低地下水位影响范围内，地基土产生不均匀沉降，导致受其影响的邻 5.1基坑降（排）水159 近建筑物和市政设施发生不均匀沉降，引起不同程度的倾斜、裂缝，甚至断裂、倒塌。
地下水不能通过明沟顺利地排入集水井（坑），造成地下水降不到设计深度，基坑土含水率高，影响基坑土方工程的施工。
集水井（坑）内水排不出，影响排水沟的水流入集水井（坑），造成基坑降水效果差。
滤管渗水不畅，地下水不易进入滤管。
（1）真空度很小，真空表指针剧烈抖动，抽水量很少。 （2）真空度异常大，但抽不出水。 （3）地下水位降不下去，基坑边坡失稳，有流砂现象。
（1）抽出的水始终不清，水中含砂量较大。 （2）基坑附近地表沉降较大。
基坑局部边坡有流砂堆积或出现滑裂险情。
（D干式真空泵缸体内发出连续的撞击响声。 （2）真空泵的活塞缸体内有水吸入。 （3）井点降水受到严重影响。
干式真空泵抽水机组的排气缸体温度上升异常高，无法继续运转进行降水。
基坑局部边坡有流砂或出现滑坡险情。
（1）底座密封部位大量漏水，井点抽水的是漏下去的循环工作水，地下水位降不下去。 （2）井点外管或内管接头漏水。
（1）井点真空度很小，井点内管出水不畅或无力，压差反映不正常。当关闭此井点时，压力表显示出工作水压力增加，如超过正常情况下预先测定的数值范围，称为压差不正常。 （2）扬水器失效的井点附近常有涌水冒砂，出现局部土层较湿或边坡局部不稳定现象。
（1）工作水压力正常，但井点真空度超过附近正常井点较多。 （2）向被堵塞的井点内管中灌水，水渗不下去。 <3）如邻近同时有几根井点堵塞，则附近基坑边坡土体潮湿，甚至出现边坡不稳或流砂现象。
（1）井点倒灌水，井点周围有翻砂冒水现象。 （2）工作水压力升不高，致使井点真空度很小。 （3）井点回水连接短管爆裂。 （4）循环水池水位不断下降。
（1）降水泵房中的水泵输出水的总管内工作水压骤然下降。 （2）井点降水骤然中断。
地下水不能向阴极方向集中，使井点排水量少，影响降水效果。
从电表上观察用电量明显增加或电流不通。
电渗降水通电后，发生断路。
通电后，地下水位降深增加不多，没有达到预定降水要求。
深井泵（或深井潜水泵）的排水能力有余，但井的实际出水量很小，因而地下水位降下不去。
（1）观测孔水位未降低到设计要求。 （2）在预定时间内达不到预定降水深度。 （3）基坑内涌水、冒砂，施工困难。
管井井点降水水位持续不下，基坑降水不成功
单根大口径井点实际出水量很小，影响降水效果。
深基坑内降水时，地下连续墙结构外侧地表发生沉降过大。
水平井点顶向土层的出洞口，有泥砂涌入。
水平井点顶进时，砂喷不出去。
水平井点顶进时，阻力增大异常，顶力超过规定限值，仍顶不动。
滤水管管段顶进时,管段轴线偏离基准轴线。
抽出的地下水混浊，水中含泥量过多。
排桩踢脚指基坑开挖接近或到坑底时，支护桩受到土水侧压力作用.在坑底部产生往 图6T排桩踢脚、坑底隆起 坑内超标位移的现象，严重者挤压坑底土体使坑底土体隆起并导致工程桩或基础位移、倾斜以至断裂.坑外地面沉降坍陷破坏环境，见图6-1。
支护排桩在基坑开挖中产生位移过大，包括支护桩顶部倾斜位移过大、整体位移过大。位移又分为在排桩平面内和出平面两种.位移往往与倾斜同时发生，严重者使坑边地面裂缝沉陷。如图6-2所示。
基坑支护桩往往断裂于弯矩或剪力最大处或支护桩缩颈与混凝土疏松及蜂窝孔洞处。支护桩的弯矩裂缝即正截面裂缝呈水平方向，剪切裂缝即斜截面裂缝呈斜线方向，如图6-4所示。
施工中会产生水泥土搅拌桩裂缝、渗漏甚至停喷脱空、型钢偏位、排桩弯曲变形。位移、压顶冠梁裂缝以及型钢拔断等严重缺陷。见图6-6和图6-7。
悬臂钢板桩顶端容易出现位移侧倾过大或渗漏或整体位移过大甚至倾租破坏，严重影响基坑周边的环境，见图6-9。
基坑开挖至坑底后，在锚杆锚固端部位经常会出现地面拉裂、坑边地面沉降、锚杆位移过大、排桩向坑内倾斜等现象，严重影响周边环境。
当基坑挖至坑底后，出现冠梁与坑边地面严重脱开，在锚杆端部位置地面拉裂，锚杆长度范围内地面出现大面积沉陷，随着时间的推移，变形继续扩大，造成锚杆被拔出，支护桩整体向坑内倾覆，甚至整排桩折断。严重者造成坑边管线断裂，对周边环境产生严重 破坏。
当基坑挖至坑底后，土体侧向位移偏大，造成围护桩折断、冠梁破碎、土锚杆失效，桩锚支护结构整体失稳。
腰梁受力后，容易出现变形过大、槽钢扭曲、细石混凝土掉落等现象。
支撑节点出现混凝土开裂，开始出现在支撑顶面或支撑与冠梁的交接处，随后支撑侧面出现斜向剪切裂缝，最后支撑节点混凝土破碎，严重的会引起支护结构失稳。
基坑挖至坑底后，发现一侧位移较大，甚至支撑整体移动，侧边支护桩沿基坑边线方向倾斜，立柱桩也跟着倾斜，局部支撑节点破碎，支护桩断裂，大部分支撑杆件出现 1946深基坑工程 图6-16支撑节点补强示意 (a)节点补强平面；(b)A—A剖面 裂缝。
图6-17锚杆和坑内被动区加固示意 在挖土过程中，发现个别立柱桩沉降较大，或者立柱桩倾斜较大，引起支撑梁局部下沉，偏心距大幅增加，引起支撑破坏。见图6-18,立柱桩沉降严重。 支撑节点支撑梁। 排柱44-i钢构柱1 Ar 八、，入、排柱桩 图6-18立柱桩沉降变形过大示意
发现坑边土体侧向位移及沉降均较大，且支护桩有严重踢脚现象。继续挖土后，造成支撑杆件断裂，支护桩折断倾倒，基坑失稳坍塌破坏。
桩间出现漏土、漏水现象，容易引起坑边地面沉降，基坑支护结构侧向位移变形过大，如坑边出现水管破裂或者土体扰动过大，可能会造成基坑失稳。
高压旋喷或摆喷注浆形成的桩体，开挖中发现基坑渗漏，如不及时采取封堵措施，易造成坑边地面沉降、管线断裂，甚至基坑支护结构失稳。
在土的颗粒细、含水量较为丰富的粉砂土层的基坑中，经常出现流砂、管涌和突涌等地下水危害现象，均会造成基坑边沉降，危及周边道路、管线及建筑物等，严重时会造成基坑护壁坍塌。
基坑挖至坑底后，容易出现土钉墙面层局部外鼓、裂缝，坑边地面沉降变形较大的现象，如不及时采取措施.变形会进一步扩大，可能会出现土钉墙失稳破坏。
基坑开挖过程中，发现土钉墙位移变形较大，局部出现土钉被拔出，进一步开挖可能出现土钉墙滑移甚至整体稳定破坏的现象。
土钉墙失稳包括内部失稳（即局部滑动破坏）、整体失稳（即土钉墙整体滑动）或倾覆破坏。基坑挖至坑底后变形较大，引起坑边地下水管开裂，然后造成基坑失稳，坑边路面开裂，围墙外倾，基坑坡面开裂，坑内严重隆起，大批工程桩移位甚至断裂。
基坑开挖至坑底后，易引起土钉墙下沉及向坑内位移，造成坑底土体隆起，对坑内工程桩及周边环境造成影响，基坑周边土体沉降及裂缝，严重时造成基坑失稳。
水泥土挡土墙体变形过大或整体刚性移动，对临近坑边道路管线、高位工程桩以及附近建筑物带来影响，并且影响坑内工程桩和基础施工。
水泥土挡土墙向坑内倾覆、倒坍。
水泥土挡土墙墙体及附近土体整体滑移破坏，基底土体隆起，坑边土体开裂，坑内工程桩偏位。
水泥土挡土墙产生墙体受压、受剪或受拉破坏而出现墙体裂缝。
水泥土挡土墙沿某一圆弧滑动面向坑内滑动，墙后大面积地面开裂沉陷，坑内土体隆起，工程桩位移。
导墙在施工过程中容易出现坍塌、不均匀下沉、裂缝、断裂、向内位移等现象，影响地下连续墙成槽质量，也会导致附近地面土体沉降，破坏环境。
地下连续墙在浇捣混凝土过程中,形成淤泥夹层或槽段局部夹泥，槽段混凝土强度降低，引起墙体开裂、渗漏。
基坑开挖后，地下连续墙表面出现酥松、露筋、蜂窝、孔洞，混凝土强度较低，达不 2166深基坑工程 致接头部位混凝土出现酥松、蜂窝等缺陷。 图6-43地下连续墙外侧止水帷幕示意图 到设计要求，严重时导致地下连续墙裂缝渗漏。
槽孔向一个或两个方向偏斜，垂直度超过规定值（0.3%）,影响钢筋笼下放困难，钢筋笼刮伤槽壁造成塌方，影响地下连续墙成型质量。
不同槽段接头处渗漏，先是出现浑浊泥水，然后是泥砂涌进基坑，接头位置坑外土体下陷，坑内堆积泥砂和积水，不仅影响坑边地基的稳定性，而且会对开挖后的基础施工带来困难。
基坑开挖过程中，地下连续墙位移变形超过报警值，导致坑边土体下陷、槽段接头漏水涌砂现象，甚至墙身断裂，支撑系统破坏，坑外土体严重下陷，坑边道路管线断裂受损。
钢立柱中心偏离原设计位置过大，不仅造成立杆承载能力的下降，而且会影响顺作施工外包混凝土及正常使用。
立柱桩倾斜导致钢立柱垂直度偏差超过设计要求，造成承载能力下降，甚至影响正常使用。
逆作法施工引起楼面结构变形，甚至开裂，危及结构的正常使用。
竖向构件接头不良，导致出现上下偏位、混凝土裂缝等现象。
槽段接头渗漏，泥砂涌进基坑，接头位置坑外土体下陷，不仅影响坑边环境的稳定性，而且会对开挖施工产生危害。
施工挖掘土方时，基坑（槽）壁突然发生塌方。
当基坑（槽）开挖超过地下水位0.5m时，坑内采用集水井排水，坑（槽）底发现冒砂，边挖边冒，无法挖深，这种现象称为“流砂”。
换土后的地基，经夯击、碾压后，达不到设计要求的密实度。
灰浆碎砖三合土松散、有孔隙，夯击效果不佳。
表层疏松、不平整，影响下一工序施工。
夯实过程中无法达到试夯时确定的最少夯击遍数和总下沉量，不能夯击密实。
夯击过程中地面出现隆起和翻浆现象。
强夯后未能满足设计要求深度内的密实度。
土层中存在黏土夹层，不利加固深度与加固效果。
碎石桩桩体个别区段由于桩孔回缩或遇硬土层扩孔不足，而使桩孔直径偏小，导致填料困难，甚至产生桩体断续出现断桩现象。
砂土地基经振冲后，通过检验达不到要求的密实度；黏性土地基经振冲后，通过荷载试验检验，复合地基的承载力与刚度均未能达到设计要求。
夯打时造成缩颈或堵塞，挤密成孔困难；桩孔内受水浸湿，桩间距过大等使挤密效果差。
桩孔回填不均匀，夯击不密实，时密时松，桩身疏松甚至断裂。
成形后的桩身局部直径小于设计要求，一般发生在地下水位以下或饱和的黏性土中。
碎石挤密桩施工中，碎石实际灌量小于设计要求灌量。
碎石挤密桩经过测试，密实度达不到设计要求。
成桩未能达到设计标高，桩体偏斜过大。
沉桩到个别区段，碎石拒落，出现断桩。
成桩灌料拔管时，桩身局部出现缩颈。
桩体灌砂量小于设计灌量，影响密实效果。
桩体局部区段直径偏小。 2467地基加固处理
施工中生石灰失效消解，降低了挤密效果。
成桩困难时，从工艺试桩中，发现缩颈或断桩。 7.10水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）加固地基247
施工中局部实际灌量小于设计灌量。
成桩未达到设计深度，桩体偏斜过大。
施工中塑料板与钢靴脱开，塑料板通道堵塞。
预压荷载时发生剪切破坏。
搅拌体质量不均匀。
注浆作业时喷浆突然中断。
搅拌施工中有抱钻或冒浆出现。
桩顶加固体强度低。
旋喷加固体的成桩直径不一致，桩身强度不均匀，局部区段出现缩颈。
旋喷设备钻孔困难，并出现偏斜过大及冒浆现象。
旋喷后的固结体顶部出现凹穴。
注入化学浆液有冒浆现象。
注浆管沉入困难，达不到设计深度.且偏斜过大。
施工中发现桩柱体质量不均匀。
2587地基加固处理 加固体不均匀，加固柱体不完整。
桩体偏斜过大，钻进困难，并出现冒粉，溢出地面。
振动压密区不密实并出现裂缝。
振动压密后出现沉降不均及翻浆。
成形后的桩身局部直径小于设计要求。
施工中实际灌量小于设计要求灌量。
成桩未能达到设计标高，桩体偏斜过大。
在成孔过程中或成孔后，孔壁坍落，桩底部有很厚的泥夹层。
实际孔径小于设计孔径。
桩孔垂直偏差大于规范要求的1%。
桩身表面有蜂窝、空洞，桩身夹土、离析，浇筑混凝土后的桩顶浮浆过多。
基础轴线（或中心线）偏离设计位置，与上部墙体轴线（或中心线）错位。
基础顶面标高不在同一水平面，出现高低不一致，其偏差明显超过质量验收规范的规定，影响上层墙体标高。
（D基础砌体组砌方法混乱，出现直缝和“二层皮”，里外皮砖层互不相咬，形成通缝。 （2）内外墙基础留槎未做成踏步式，高低基础相接处未砌成阶梯，或阶梯台阶长度不足。
基础上部砂浆防潮层开裂或抹压不密实，未能阻断毛细水上升通道，造成底层墙体潮湿。外墙受潮后，经盐碱和冻融作用，年久后，砖墙表面逐层酥松剥落，影响居住使用功能和结构承载力。
（1）基础轴线（中心线）偏离设计位置。 （2）基础顶面标高不统一，偏差超过规定。 （3）基础平面尺寸误差过大。
地基松软不实，基础第一层毛石未坐实挤紧，或局部嵌入土内，从而产生不均匀沉陷，严重时引起基础开裂。
毛石基础砌体错乱，灰缝大小不一，同皮石块内外不搭砌，阶形基础错台处不搭砌或压搭不够（下皮石缝外露），留槎、接槎处砌体整体性差，影响基础传力性能，导致基础开裂，产生不均匀下沉等。
毛石基础砌体上下各皮石缝连通。
基础毛石砌体里外皮互不连续自成一体,降低了砌体的承载力与稳定性，导致基础开裂甚至上部墙体倾斜、倒塌。
砌体表面里出外进凹凸不平。
砌体中石块与砂浆粘结不良，存在瞎缝和砂浆不实等情况，基础整体性不佳。
松土坑等开挖后，回填的灰土、砂、砂石的干质量密度或贯入度，达不到设计要求和施工规范的规定。
灰土铺后或夯打完成后不久，遭雨淋或被水浸泡，造成疏松，强度、抗渗性降低。
（1）基底松土或被扰动土层未清除净。 （2）局部加深处未形成台阶状。 （3）基底位置的土井和坑穴等未作适当处理。
（1）验槽发现有软弱土层或孔穴采用挖 图8-6松土范围大时的处理 除并用素土或灰土填实，但厚度不足，顶面标高误差过大，表面不平整。 （2）局部地基处理的面层未形成水平面或台阶形。
基础混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露，石子之间形成空隙类似蜂窝窟窿状,表面局部酥松，或构件内钢筋未被混凝土包裹而外露，影响混凝土的强度和抗渗性能，降低基础结构的安全性和耐久性。
基础混凝土结构内部有较大尺寸的空穴（孔穴深度和长度均超过保护层厚度），钢筋局部或全部裸露，或混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度，混凝土密实性差，强度与耐久性降低。
基础边角处混凝土局部掉落，棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋，表面掉皮、起砂、麻面等。
锥形基础斜坡较陡时采用拍打成形，而未采取支模浇筑混凝土，斜坡混凝土呈现松散、开裂状,基础的截面尺寸和强度不能满足设计要求，降低了基础承载力与耐久性。
阶形基础上部台阶根部的混凝土出现“吊脚”，降低了混凝土的受力性能和基础的整体承载能力，且往往下部台阶混凝土表面隆起，标高超高，上部台阶侧模下口陷入混凝土内，侧模拆除困难，并容易损伤混凝土楞角。
（1）基础中心线错位。 （2）基础的平面尺寸、阶形基础的台阶宽、高尺寸偏差过大。 （3）带形基础上口宽度不准，基础顶面的边线不直。 （4）杯形基础的杯口模板位移；芯模上浮，或芯模拆除困难。
基础底、顶及内部空隙多，毛石之间的混凝土填灌不密实，基础整体性差，强度较低，造成受力不均匀或承载力不足，沉降过大或产生不均匀沉降。
毛石铺设时施工随意，排列不均，相互之间无间隙，无混凝土包裹，造成基础整体性、强度和刚度降低，达不到设计要求。
(1)基坑开挖时，基土被扰动破坏，导致局部地基不均匀沉降，降低地基承载力，严重时造成基础开裂。 (2)基坑产生“弹性效应”，土体回弹变形疏松，影响支护结构安全。
(D基础混凝土表面凹陷不平或有印痕，标高、板厚不一致，影响基础外观质量，严重时降低基础承载力。 (2)基础表面出现大量浮浆，影响钢筋与混凝土之间的粘结性能，造成混凝土强度不均，并极易出现沉降裂缝和表面塑性裂缝。 2848浅基础工程 (3)基础表面产生露筋、蜂窝、孔洞、缺棱掉角等质量缺陷。
基础混凝土局部混凝土出现离析、不密实，有松散夹层或施工冷缝现象，施工缝、后浇带等接缝处不严实，严重时有渗漏现象，从而影响建筑物使用功能以及建筑结构基础的承载力与耐久性。
基础表面（特别是养护不良的部位），出现龟裂，裂缝无规则，走向纵横交错，分布不均。
基础出现温度收缩裂缝，裂缝深度可分为表面、深层或贯穿，开裂方向纵横、斜向均存在，多发生在浇筑完后2〜3个月或更长时间，部分缝宽受温度变化影响较明显(如冬季宽度扩张，夏季缩小，早晚扩张，中午缩小)，从而降低基础的承载力与耐久性。
在沉桩过程中，桩顶出现混凝土掉角、碎裂、钢筋外露。碎裂后的桩顶混凝土，一般外表面呈灰白色，里面呈青灰色，钢筋上不粘混凝土。
桩在沉入过程中，桩身突然倾斜错位(图9-1)；当桩尖处土质条件没有特殊变化， 2929桩基础工程 图9-1桩倾斜错位 贯人度却逐渐增加或突然增大，当桩锤跳起后，桩身随之出现回弹现象，施打被迫停止。
桩设计时是以贯入度和桩端标高作为沉桩收锤的控制条件。一般情况下，以一种控制标准为主，以另一种控制标难为参考。有时沉桩达不到设计的最终控制要求。
在沉桩过程中，相邻的桩产生横向位移或桩身上下升降。
桩身垂直偏差过大。
接桩处经过锤击后，出现松脱开裂等现象。
长桩打人须进行多节接长，施工完毕通过检查完整性时，发现有的桩出现脱节现象。
在黏土地基中，已打入的桩产生上浮现象，桩顶标高与原打桩的标高不符。
桩在施工过程中，达不到设计要求的深度，引起桩的有效桩长不够。特别是有的工程是以桩长或桩长和压桩力双控为打桩标准，往往不能满足设计的终控指标。
在管桩施工过程中或基础开挖过程中，出现桩顶水平位移以及桩身倾斜等问题。
桩在沉入过程中，桩身突然倾斜错位，贯入速度不正常或压桩力陡降，在桩顶、桩身或桩端某一部位出现混凝土碎裂，桩身断裂破坏。 9.2预应力混凝土管桩299
沉桩过程中，原地面发生向上隆起和向管桩密集区域外侧横向位移，区域土体发生变形，土体中的管桩随之发生侧向移动或纵向弯曲或向上产生位移(浮桩)(图9-5)。
锤击施工时产生拉应力或负摩阻力，使桩出现松脱开裂或错位的现象（图9-5）。
大直径预应力混凝土管桩在生产制作、运输、吊装及施工工程中，由于桩身制作质量、施工工艺不当、地质异常和环境影响等因素，造成桩身出现裂缝、断裂。
打桩过程中，发现桩顶混凝土破碎、崩裂。
打桩过程中，桩顶标高还没有达到设计要求，而此时的贯入度已经很小，桩难以沉入。若以桩长和贯人度双控作为收锤标准，则桩长不满足要求，桩端达不到设计标高。
在施工过程中发现本来没有偏差的桩出现了桩位偏差或桩身倾斜；或已施工完毕后，桩位发生偏差或桩身倾斜。
在沉桩过程中，混凝土斜桩的桩头容易出现碎裂、桩身断裂现象，严重者桩头混凝土击碎后露出钢筋。
沉桩后发现桩头偏移定位点过大，也有发生斜桩和已沉工程桩在泥面以下相碰，导致无法沉桩到位。
斜桩标高超标指沉桩结束后桩端超低或超高，斜桩顶面倾斜；斜桩贯入度超标指沉桩的标高已达到而贯入度仍大于设计要求。
钢管桩在沉桩过程中，特别是较长的桩，经大能量、长时间锤击，产生桩顶变形、开裂。
沉桩达不到设计的最终控制标高或贯入度要求。
桩身垂直度偏差过大，超过现行国家标准规定的1%,造成桩身倾斜。
钢管桩接桩焊缝处经过锤击，出现松脱、开裂等现象。
钢管桩内混凝土浇筑不密实，产生蜂窝，孔洞、离析、裂缝与内壁脱离等现象。
沉桩过程中，贯入度突然增大，桩身某断面失稳。
表面现象不明显，桩底钢材在巨大沉桩力作用下产生开裂、卷曲(图9-13)。
沉桩过程中，随着桩的打入深度不断增大，下部桩身在土体中发生桩身扭转，且扭转程度越往桩底方向越严重。
桩身缩颈指成形后的桩身局部直径小于设计要求。桩身夹泥指泥浆把灌注的混凝土局部隔开，使得桩身不完整、不连续。
桩端混凝土脱空，或桩的底部混入泥水杂质形成较弱的桩尖，俗称吊脚桩，从而削弱 了桩的承载力（图9T4）。 图9-14吊脚桩
桩身局部分离，甚至有一段没有混凝土（图915）；桩身的某一部位混凝土断裂或坍塌，在坍塌处上部没有混凝土（图9-16）。 图9-15断桩 图9-16桩坍塌断裂
沉管灌注桩一般采用标高控制，沉桩达不到设计的最终控制标高，影响单桩承载力。
套管沉入到位钢筋笼放入后，在浇筑混凝土时，钢筋笼随着混凝土的灌注产生上浮、偏位现象；或混凝土初凝前，钢筋笼产生下沉现象。
浇筑沉管灌注桩的混凝土时，混凝土的灌注用量过大。
成孔后孔底虚土过多，超过规范所要求的不大于10cm的规定。
成孔后，孔壁局部塌落。
桩身垂直度偏差过大，超过现行国家标准1%的规定值。
长螺旋钻孔压灌桩机钻进时很困难，甚至钻不进。
同9.6.1“桩身缩颈、夹泥”的现象。
刚成形桩混凝土与相邻正在钻孔的桩距离偏小或桩孔倾斜，引发成形桩的混凝土窜向相邻的桩孔，称为窜孔(串孔)，造成刚成形桩的混凝土变形或水泥浆流失，见图9-19所示。
桩顶钢筋笼往下沉。
钢筋笼放置后上浮。
桩孔内混凝土灌注完毕后，插入钢筋笼困难，垂直度和钢筋笼保护层厚度不易保证。
长螺旋钻孔压灌桩在钻孔至设计标高后，钻杆芯管中混凝土泵送时发生堵管。
长螺旋钻孔压灌桩的桩体内存在许多孔隙和气泡.或桩端处存在虚土及混合料离析，桩体混凝土不密实.影响其强度及承载力。
在成孔过程中或成孔后，孔壁坍落，造成钢筋笼放不到底，桩底部有很厚的泥夹层。
在成孔过程中或成孔后，泥浆向孔外漏失。
3289桩基础工程 孔直径大于桩设计直径。
孔径小于设计孔径。
成孔后孔不直，出现较大垂直偏差。
钢筋笼变形，保护层不够，深度、位置不符合要求。
成桩后，桩身中部没有混凝土或混凝土质量差，夹有泥土，严重的形成断桩。
护筒外壁冒水，严重的会引起地基下沉、护筒倾斜和位移，造成桩孔偏斜，甚至无法施工。
钻进极慢或不进尺。
成孔中或成孔后，孔壁不同程度塌落。成孔中排出的泥浆不断出现气泡，有时护筒内的水位突然下降.均为塌孔的现象。
局部缩颈是指局部孔径小于设计孔径。
成孔后桩孔出现较大垂直偏差或弯曲。
孔底沉淤、残留泥砂过厚，或孔壁泥土塌落孔底。
成孔过程中或成孔后，孔壁坍落，造成钢筋笼放不到底，桩底部有很厚的泥夹层。
成孔后孔不直，出现较大垂直偏差。
孔径小于设计孔径。
桩孔不圆，呈梅花形。
钻头被卡在桩孔中。
孔内坍孔或沉渣过多，将钻头埋住，使钻头无法上提和转动。
桩底沉渣过厚或桩底混浆。
人工挖孔过程中，出现塌孔，成孔困难。
桩孔侧壁渗水。
遇到较复杂的地层及各工序操作不当，出现孔底虚土过多。
桩孔倾斜超过垂直偏差及桩顶位移偏差过大。
9.12爆破灌注桩339 桩身混凝土出现松散、离析。
爆破灌注桩桩孔底的炸药包点火或通电引爆后，炸药包出现不爆炸的现象。
炸药包爆炸形成扩大头后，压爆的混凝土不落下，形成空穴。 图9-23压爆混凝土拒落示意
爆扩头的球形混凝土不在规定的桩孔位置正中心而偏向一侧。
桩孔口、桩孔壁的土坍塌，回落至孔底，形成桩身夹泥。
爆破灌注桩成形后的桩身局部直径小于设计要求。
爆扩头引爆后，爆扩的位置不在桩的底端而在桩的中上部。
沉井浇筑混凝土脱模后，外壁表面粗糙、不光滑，尺寸不准，出现鼓胀，增大与土的摩阻力，影响顺利下沉。
沉井制作浇筑混凝土时模板构件或支架变形、损坏。
井筒制作完毕后在沉井壁上出现纵向或水平裂缝，有的出现在隔墙上或预留孔四角。
井筒浇筑混凝土后，筒体出现歪斜现象，影响沉井下沉的垂直度控制。
沉井刃脚浇筑混凝土脱模后，出现开裂损坏、外形不正、凹凸、鼓胀等情况.影响下沉顺利进行。
分节制作时，首节井身开裂，或歪斜、扭曲，使纠偏困难，导致出现较大误差，造成质量事故。
沉井刃脚没有达到设计要求的混凝土强度，就拆除垫架或抽出垫木，在刃脚、井身出现裂缝或断裂情况。
35010沉井工程 沉井下沉时平面位移过大。
沉井下沉速度超过挖土速度，出现异常情况，使施工难以控制。
沉井下沉速度很慢，甚至出现不下沉的现象。
沉井在瞬时间内失去控制，下沉量很大，或很快，出现突沉或急剧下沉，严重时往往 35210沉井工程 使沉井产生较大的倾斜或使周围地面塌陷。
沉井被地下障碍物搁住或卡住，出现不能下沉或下沉困难的现象。
沉井下沉过程中，刃脚下部土体已经掏空，而沉井的自重仍不能克服摩阻力下沉，产生悬挂现象.有时将井壁拉裂。
沉井下沉时，出现大量泥土、地下水涌入井内和向一侧产生倾斜等情况，影响下沉施工的操作与安全，造成纠偏困难。
沉井下沉未设置测量控制网观测沉井下沉的位置、标高和垂直度，从而造成误差较大，影响下沉质量。 35410沉井工程 图10-3沉井井壁孔洞封闭构造 （a）大通道口堵孔；（b）管道洞口堵孔；（c）进水窗堵孔 1一沉井井壁；2—50mm厚木板；3一枕木；4一槽钢内夹枕木；5一螺栓；6—配重；7—10mm厚钢板；8一槽钢；9—100mmX100mm方木；10—50mmX100mm方木；11—橡皮垫；12一砂砾；13—钢筋算子；14—5mm孔钢丝网；15一钢百叶窗；16—15mm孔钢丝网；17—砂；18-5〜10mm粒径砂卵石；19一5（）/60mm粒径卵石
沉井出现下沉困难、不均衡、井身倾斜、偏移、移位、搁置或突沉等不良症状，造成下沉、纠偏困难，影响工程顺利进行。
沉井下沉过程中或下沉后，筒体发生倾斜，使筒体中心线与刃脚中心线不重合，沉井垂直度出现歪斜，超过允许限度。
沉井下沉过程中或下沉后，筒体轴线位置发生一个方向偏移（称为位移），或两个方向的偏移（称为扭位）。
沉井挖土遇坚硬土层，出现难以开挖下沉的现象。
沉井采取井内排水时，井外的土、粉砂产生流动状态，随地下水一起涌入井内，边挖、边冒，无法挖深；常造成沉井出现突沉、偏斜、下沉过慢或不下沉等情况。
沉井周围地面塌陷，邻近建筑物局部下沉，出现裂缝或倾斜。
沉井下沉过程中，在沉井竖壁上出现纵向或水平方向裂缝，有的集中在隔墙上，或预 10.2沉井下沉359 留孔洞口两侧。
沉井挖土下沉一次沉至基底设计标高，在软弱土层中，出现继续自沉，造成倾斜或超沉现象。
沉井下沉完毕后，刃脚平均标高大大超过或低于设计要求深度，相应沉井壁上的预埋件及预留孔洞位置的标高，也大大超过规范允许的偏差范围。
沉井下沉到设计深度后遇倾斜岩石，造成封底困难。
沉井排水下沉至某个深度时，井底下土层被承压水顶破，使井底大量涌水而被迫改用不排水下沉施工法。
封底混凝土存在泥浆夹层，或封底混凝土不密实，有蜂窝、孔洞。
沉井不均匀下沉，造成上部标高出现水平差、沉井偏斜以及封底后沉井上游，沉井底脱空或被稀泥填塞，或沉井接缝产生渗水。
沉井下沉至设计标高，尚未稳定就封底，底板出现裂缝、鼓胀和渗漏水。
沉井排水封底，底板混凝土强度尚未达到设计强度就停止降(排)水和封填集水井， 10.3沉井封底363 出现底板开裂、破碎或上浮现象。
沉井封底后，沉井继续下沉或不均匀下沉，造成上部标高出现水平差，沉井出现偏斜。
封底后，沉井上浮一定高度，沉井底脱空或被稀泥填塞，或造成沉井倾斜。
封底后，沉井底板接缝及底板本身产生渗透水现象。
封底混凝土中,出现大量的泥浆夹层，破坏了整体性.降低了强度，造成渗漏水。
沉井排水下沉到位后，井内土面严重隆起到底板高度内，边挖土沉井就边下沉，影响 封底施工。 图10-7沉井分格封底 （1）沉井自重大、刃脚高度短。 （2）井底土层软弱，没有采取稳定井底及井周土层的技术措施。 3.预防措施 （1）施工设计时应尽可能减少井壁厚度并加长刃脚高度，增设底梁。 （2）对井周及井底软弱土层进行加固处理,增加井壁与土层间的摩阻力，提高井周土层的抗 剪强度及井底土层的支承强度。 （3）条件许可时，事先改用不排水下沉施工法。见图10-7。 4.治理方法 （1）对井周及井底土层采取加固措施。 （2）条件许可时，改用井内加水后，水中挖土封底施工法。 可采用分格封底（大型井），或抽条挖土加井底临时支承结构的施工法，见图10-7o 10.3.10泄水管失效 现象 水下封底混凝土达到设计强度并抽干井内水后，泄水管中没有地下水渗流出，或有大量土砂涌出来。
在封底混凝土浇筑中，出现导管下口埋入混凝土内拔不出来的现象。
地下室外墙在模板拆除后出现开裂，一般是垂直裂缝比较多。
混凝土表面出现不规则的收缩裂缝或环形裂缝，出现渗漏水。
11防水混凝土工程373 前后试块抗渗性能的检验结果差异比较大（大于0.2MPa）。 原因。 （1）水泥生产厂家的批号不一、品种不同，或前后使用的水泥品质发生变化。 （2）原材料分批进厂，性能差异较大，品质不一。 （3）计量不准确或计算等问题，影响抗渗试验结果的数据。 3.防治措施 （1）水泥品种不同不能混合使用，尽量使用同一批、同一等级的水泥配制防水混凝土。过期、受潮、结块的水泥不能使用。 （2）砂、石的含水率每天测定1〜2次，若遇下雨则应增加测定次数，及时调整配合比，不允许用坍落度来控制用水量。 （3）加强施工管理，技术交底落实到位。抗渗试件的制作宜由专职质检人员负责。 14混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋并出现渗漏水 现象 参见本手册第18章“混凝土工程”中18.2“表面缺陷”的相关内容。 原因 （1）参见18.2“表面缺陷”的相关内容。 （2）减水剂防水混凝土中的减水剂变质，有效成分有较大变化，或计量不精确。 3.预防措施 （1）参见18.2“表面缺陷”的相关内容。 （2）减水剂的掺入量应由试验确定，并要考虑混凝土运输和停留的时间。减水剂掺入量的误差不要超过±2%。 4.治理方法 （1）参见18.2“表面缺陷”的相关内容。 （2）参见18“防水工程堵漏技术”。 H.5减水剂防水混凝土凝结时间长 现象 普通减水剂混凝土在浇筑完成后12~15h,高效减水剂混凝土在浇筑完成后15〜20h甚至更长时间，混凝土还没有凝结。
混凝土搅拌完成后运输至浇筑地点，坍落度损失值在20mm以上。 原因 37411防水工程 (1)用于混凝土中的减水剂品种很多，其性能差别很大，某些减水剂分子的憎水基团定向极不理想，随着时间的延长，混凝土所获得的增大的流动性就较快损失。 (2)不同品种的减水剂有不同的适宜的掺入方法，对混凝土的性能有很大影响。 (3)水泥熟料中碱含量过高，缩短凝结时间，加速降低混凝土拌合物的流动性。 3.防治措施. (1)减水剂使用前要做试验(包括与水泥的适应性试验)，并在试验过程中仔细观察样品的坍落度变化。 (2)减水剂的掺入的方法要遵循在试验室试验时的先后顺序。 (3)合理安排搅拌、运输和浇筑各个环节的时间，尤其是停放的时间，停放时间越长，坍落度损失就越大。 17膨胀水泥防水混凝土膨胀率不稳定 现象 膨胀水泥防水混凝土浇筑完成后，其膨胀率时高时低，波动大，质量不稳定。 原因 (1)混凝土配制计量不准确。 (2)没有使用同一厂家生产的同一批次膨胀水泥，膨胀率不一样，浇筑完成后性能不稳定。混凝土拌合物拌和不均匀，试件取样没有代表性。 (3)在浇筑期间和养护期间，温差太大。 3.防治措施 (1)在混凝土配制前要严格控制配合比，计量要准确。 (2)同一构件要使用同一厂家生产的同一批次的水泥，水泥在存储时应保持干燥，受潮、结块的水泥不得使用，要用机械搅拌。浇筑完成后，取样检测要有代表性，养护温度控制在(20±3)C,相对湿度控制在90%以上。膨胀水泥防水混凝土宜用中砂，配合比设计要符合表11-2的要求。 膨胀水泥防水混凝土配合比设计要求表11-2 项次项目技术要求项次项目技术要求 1水泥用量(kg/m3)350〜3804坍落度(mm)40〜60 2水灰比0.5-0.520.47〜0.5（加减水剂后）5膨胀率(％)<0.1 6自应力值(MPa)0.2~0.7 3砂率(％)35〜387负应变(mm/m)注意施工与养护，尽量不产生负应变，最多不大于0.2% (3)在常温下，膨胀水泥防水混凝土浇筑完成后4h即应覆盖，8〜12h要开始浇水养护；拆模后应大量浇水养护，使混凝土始终处于潮湿或湿润的状态，养护时间不少于14d. 附录11防水混凝土施工质量标准及检验方法 基本规定 (1)防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高 11防水混凝土工程375 于80c的地下工程。处于侵蚀性介质中，防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046—2008）和《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476—2008）的有关规定。 （2）水泥的选择应符合下列规定： 1）宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用其他品种水泥时应经试验确定； 2）在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥品种； 3）不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。 （3）砂、石的选择应符合下列规定： 1）砂宜选用中粗砂，含泥量不应大于3.0%,泥块含量不宜大于0%; 2）不宜使用海砂；在没有使用河砂的条件时，应对海砂进行处理后才能使用，且控制氯离子含量不得大于0.06%； 3）碎石或卵石的粒径宜为5〜40mm,含泥量不应大于0%,泥块含量不应大于0.5%； 4）对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石，应进行碱活性检验。 （4）矿物掺合料的选择应符合下列规定： 1）粉煤灰的级别不应低于n级，烧失量不应大于5%； 2）硅粉的比表面积不应小于150000?/kg,Si。？含量不应小于85%； 3）粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046—2008）的有关规定。 （5）混凝土拌合用水，应符合现行行业标准《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的有关规定。 （6）外加剂的选择应符合下列规定： 1）加剂的品种和用量应经试验确定，所用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119—2003）的质量规定； 2）掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土，其含气量宜控制在3%〜5%； 3）考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响； 4）严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。 （7）防水混凝土的配合比应经试验确定，并应符合下列规定： 1）试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa； 2）混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/n?,其中水泥用量不宜小于260kg/m3,粉 煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%〜30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%〜5%； 3）水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45； 4）砂率宜为35%〜40%,泵送时可增至45%； 5）灰砂比宜为1:5~1：5； 6）混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%；混凝土中各类材料的总碱量（Na?。当量）不得大于3kg/m3。 （8）防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在120〜160mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。 （9）混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定： 37611防水工程 1）拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次；每盘混凝土组成材料计量结果的允许偏差应符合附表的规定。 混凝土组成材料计量结果的允许偏差附表UT 混凝土组成材料每盘计量（％）累计计量（％） 水泥、掺合料±2±1 粗、细骨料±3±2 水、外加剂±2±1 注：累计计量仅适用于微机电子计算机控制计量的搅拌站。 2）混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次，坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080—2002）的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合附表H-2的规定。 混凝土坍落度允许偏差附表H-2 规定坍落度（mm）允许偏差（mm） 〈40±10 50〜90±15 >90±20 3）泵送混凝土在交货地点的人泵坍落度，每工作班至少检查两次。混凝土人泵时的坍落度允许偏差应符合附表H-3的规定。 混凝土入泵时的坍落度允许偏差附表11-3 所需坍落度（mm）允许偏差（mm） <100±20 >100±30 4）当防水混凝土拌合物在运输后出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 （10）防水混凝土抗压强度试件，应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1）同一工程、同一配合比的混凝土，取样频率与试件留置组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）（2011年版）的有关规定； 2）抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081—2002）的有关规定； 3）结构构件的混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107—2010）的有关规定。 （11）防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1）连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组； 12细部构造防水377 采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定； 2）抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082—2009）的有关规定。 （12）大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下，掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期宜为60d或90d。 （13）防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土外露面积每100m?抽查1处，每处lOm",且不得少于3处。 主控项目 （1）防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 （2）防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。 （3）防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 3.一般项目 （1）防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应准确。 检验方法：观察检查。 （2）防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。 检验方法：用刻度放大镜检查。 （3）防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、-5mm；主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为士5mm。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 H.2细部构造防水 混凝土细部是指变形缝、后浇带、预埋件等，此处防水复杂，如处理不好极容易出现渗漏水。 11混凝土结构施工缝出现渗漏 现象 施工缝混凝土骨料集中，混凝土酥松，接槎明显，沿缝隙处渗漏水。
地下工程变形缝（包括沉降缝、伸缩缝）渗漏水。
后浇带完工后，有的在两侧接合部位产生渗水
沿预埋件周边渗漏水.或预埋件附近出现渗漏水。
热力管道、常温管道及电缆管穿过防水混凝土时与混凝土分离，产生裂缝漏水。
地下水从底板防水层与桩头连接处或从桩不密实处渗入底板，形成渗漏。
（1）工程出口处，地下水和地面水倒灌。 （2）窗井与主体结构相交处以及坑、池或墙壁转角处渗漏水。
预留通道接头处出现渗漏。
在防水层未遭剔凿、碰撞破坏和没有空鼓裂缝的表面上，有潮湿痕迹或渗漏。
防水层与基层脱离，甚至隆起，表面出现缝隙大小不等的交叉裂缝。处于地下水位以下的裂缝处，往往出现渗漏。
穿透防水层的预埋件周边出现泅湿或不同程度的渗漏。
地下工程铁门或混凝土门的角铁门框和门轴等预埋铁件部位漏水。
接缝处泅湿，或出现点状、线状渗漏。
常温管道周边泅湿或有不同程度的渗漏。热力管道周边防水层隆起或酥裂。
线盒或电闸箱槽内漏水，线管内或线管穿墙处漏水。
阴角阴湿或出现裂缝，阳角出现水平裂纹，阴阳角转角处渗漏水。
聚合物水泥砂浆防水层出现空鼓、麻面、开裂及渗漏。
铺贴后的卷材表面，经敲击或手感检查，出现空鼓声。
铺贴后的卷材甩槎被污损破坏，或立面临时保护墙的卷材被撕破,无法搭接。
地下工程主体结构施工后，转角部位或墙休出现渗漏。
卷材与管道壁粘结不严，出现张口、翘边现象，一般管径越小，上述现象越严重。
涂料在成膜后出现有规律或无规律的裂缝。 原因 （1）涂料施工工艺不合理，在施工时上一遍涂料未实干就开始涂刷后续涂料。 （2）基层刚度不足，抗变形能力差，找平层开裂而引起涂膜开裂。 3.防治措施 （1）涂料应分层、分遍进行施工，并按预先试验的材料用量与间隔时间进行涂布。若夏季环境温度在30c以上时，应尽量避开炎热的中午施工，最好安排在早晚（尤其是上半夜）温度较低时进行施工。 （2）涂膜防水层出现有规律的裂缝时，首先清除裂缝部位的防水涂膜，将裂缝剔凿扩宽，清理干净，并用密封材料嵌填；干燥后，干铺或单边点粘宽度为200〜300mm的隔离层；面层铺设带有胎体增强材料的涂膜防水层，与原有防水层的有效粘接宽度不应小于100mm。涂料涂刷应均匀，不得外露胎体，新、旧防水层搭接应严密。 （3）涂膜防水层出现无规律的裂缝时，应铲除损坏的涂膜防水层，清除裂缝周围浮灰及杂物，沿裂缝涂刷基层处理剂；干燥后，铺设涂膜防水层。防水涂膜应由两层以上涂层组成，新铺设的防水层应与原防水层粘接牢固并密封严实。 15.2涂膜防水层脱皮、起鼓 现象 涂料在成膜之后脱皮、起鼓。
水泥基渗透结晶型防水涂层涂刷后出现气孔、气泡、起鼓，涂膜翘边。
金属板焊缝不饱满、不密实，金属板生锈等出现渗漏。
塑料防水板焊接不严，出现渗漏。
在地下建筑工程中，采用锚杆、喷射混凝土、钢筋网喷混凝土、锚杆喷射混凝土和锚杆钢筋网喷射混凝土等来加固洞室围岩时产生渗漏水。
沉井井壁接缝或封底接缝出现渗漏。
钢管规格尺寸不符合要求，钢管壁厚负偏差大。外表面锈蚀，弯曲变形。
扣件表面有裂纹，或有多处大于lOmn?的砂眼。扣件表面没有进行防锈处理。表面粘砂面积累计大于150mm"扣件与钢管接触部位有氧化皮。钏钉处不牢固，有裂纹。产品的型号、商标、生产年号在醒目处没有铸出字迹、图案或不清晰。
碗扣式脚手架立杆的碗扣节点表面有裂纹、砂眼，构件锈蚀严重；节点焊缝不饱满满。
木脚手架杆件选用的木材直径过小，表面有腐朽、虫蛀、折裂、扭裂和纵向严重裂缝。
立杆基础不均匀沉降，立杆悬空；立杆发生错位，脚手架发生倾斜、下沉。
连墙件距主节点距离过大，设置数量不足，布置混乱；脚手架与建筑结构拉结不牢。
剪刀撑最上几步没有搭设到顶。斜杆搭接长度不够。与地面的夹角偏大或偏小。开口型双排脚手架的两端漏设横向斜撑。
立杆垂直度偏差较大，脚手架外立面变形，出现倾斜。
脚手板未满铺，铺设不牢。未按规范要求设置扫地杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑或斜杆。未设置爬梯。
斜道设置不合理,坡度过大，宽度不够，不便于材料运输和人员上下。斜道没设挡脚板、防护栏杆，脚手板上未设置防滑条或防滑条明显过少，间距大。
悬挑型钢布设位置不准确，间距过大；悬挑梁锚固端过短，锚固卡环（或U形钢筋拉环）采用点焊固定，卡环处型钢两侧没有用木楔塞紧；个别立杆悬空；型钢悬挑架卸载钢丝绳与建筑物拉结的吊环使用螺纹钢；悬挑钢梁上钢管脚手架一次悬挑长度过高。
阳角处型钢挑梁相互交叉，使有的钢梁锚固端被切断，锚固端长度变短；转角立杆容 易悬空。
型钢梁从阳台楼板上悬挑。
井道内脚手架立杆发生扭曲变形；整体倾斜到井道一侧。
（1）脚手架的外侧未及时用密目式安全网防护，作业层上脚手板未满铺，脚手架外侧少防护栏杆和挡脚板。脚手架与建筑物之间的间隙缺少水平防护。 （2）悬挑脚手架底部未采用硬隔离严密防护。 （3）脚手架搭设滞后于施工层作业面的高度。
（1）拆除操作没有专人负责统一协调；拆除顺序不正确，连墙件、剪刀撑等杆件拆除过早，没有随脚手架逐层拆除，架体易发生倾斜，甚至倒塌。 （2）拆除下来的钢管、扣件直接抛掷至地面。
基础排水不畅，有积水；地基下沉.立杆悬空。
（1）扣件式钢管脚手架：立杆搭接未按规范要求采用对接扣件连接；满堂支撑架体搭设间距相差较大，超过8m的满堂支撑架扫地杆的设置层没有加设水平剪刀撑。 （2）碗扣式钢管脚手架：立杆上的上碗扣不能上下串动和灵活转动，出现卡滞现象；地基上的立杆未采用可调底座；立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度过长。 （3）门式钢管脚手架：扫地杆、水平加固杆少设或没有搭设；部分交叉支撑发生严重变形，整个脚手架发生晃动。
插入立杆钢管顶部过短，可调节高度的顶撑螺杆伸出过长；出现顶托下沉，螺杆与支托板断裂，立杆受力不均，导致架体倾斜。
剪刀撑设置不合理，设置随意，间距过大；剪刀撑杆件接长长度不够；剪刀撑角度偏大或偏小；高支模水平剪刀撑少设或未设。
两根相邻纵向水平杆的接头在同步或同跨内；支撑脚手板的横向水平杆间距过大；未按脚手板铺设需要加设横向水平杆。
没有逐层拆除脚手架，连墙件或架体拆除过快。拆除的钢管、扣件等材料随手抛投至地面。
柱下的垫脚座基础不均匀下沉，脚手架整体倾斜。 14门式钢管脚手架461
连墙件间距大，连墙杆松脱；在架体转角处或开口型脚手架端部未设连墙件。
在建筑物转角处，内外两侧立杆上漏设水平连接杆、斜撑杆，架体在转角处不能有效地形成整体。
剪刀撑设置间距过大；剪刀撑没搭设到顶；剪刀撑杆件搭接长度不够；剪刀撑角度偏大或偏小；水平加固杆、剪刀撑没有随脚手架搭设同步进行。
门架跨距或间距过大，纵、横向扫地杆搭设不到位，剪刀撑没有设置或搭设不规范，杆件搭接长度不够。满堂脚手架的顶部作业区没有满铺脚手板。
悬挑型钢布设位置不正确，间距过大。锚固端过短，锚固端U形钢筋拉环未预埋或位置不对。转角处型钢悬挑梁布置不合理，门架立杆没落在钢梁上。 14门式钢管脚手架465
脚手架基础不平，地基下沉，立杆悬空；未设置垫板和扫地杆。
转角处组架不合理，架体组装不牢。
竖向专用斜杆或八字形斜撑未连续设置或角度偏差大；竖向专用斜杆两端未固定在纵横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处。
模板支撑架搭设立杆间距过大。顶托上部空隙较大，可调螺杆伸出过长。脚手 架立杆节点未错开布置。碗扣式高支模，图12-23钢管扣件斜杆设置图 未按要求设置水平剪刀撑。大、深梁独立支撑未按要求与楼板支撑架体连接成整体。
双排脚手架连墙件设置间距过大，架体倾斜。架体底层第一步水平杆处未设置连墙件。连墙件的连接点距碗扣节点距离过大。架体高度大于24m时，所有的连墙件层未设水平斜杆。
承插型盘扣式钢管脚手架（轮扣式脚手架）没有设斜杆或剪刀撑。
出现可调顶托调节丝杆外露长度超过400mm,或可调底座调节丝杆外露长度超 47212脚手架工程 图12-30带可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度 1—可调托座；2—螺杆；3一调节螺母;4一立杆；5一水平杆 大于550mm。 过300mm。
大截面梁模板支撑体系，是由梁底两侧两排轮扣式脚手架支撑和经过设计计算梁底增设的一排或几排扣件式钢管支撑立柱共同承担。钢管支撑立柱常常未与轮扣式模板支架连接成整体。
当斜梁较多、局部支模区域比较封闭等情况时，易形成小范围独立体系，未能形成有效的整体稳定性。
地基下沉，立杆悬空，基础排水不畅，有积水。
剪刀撑没有搭设到顶，没有埋地，杆件搭接长度不够，剪刀撑角度偏差大。
连墙件距主节点距离过大，设置数量不足，布置混乱。
立杆接头在同一步距内,搭接长度不够，立杆接头大头朝向不正确。
纵向水平杆的接头在同一步架内搭接，搭接长度不够。上下两相邻横向水平杆分别搁置在立杆的相同侧面。
搭设的立杆、水平杆间距过大。剪刀撑未连续设置。
试块制作所用垫砖，在施工现场随意取用铺垫。不管是水泥砂浆还是混合砂浆，随便在室内外放置。养护期间的环境温度不予控制，更无记录。试块缺棱掉角、表面粗糙、下燥。整个制作、养护过程没有专人负责和管理。
砂浆强度的波动性较大，匀质性差，其中低强度等级的砂浆特别严重，强度低于设计要求的情况较多。
<1）砂浆和易性不好，砌筑时铺浆和挤浆都较困难，影响灰缝砂浆的饱满度，同时使 48()13砌体结构工程 砂浆与砖的粘结力减弱。 (2)砂浆保水性差，容易产生分层、泌水现象。 (3)灰槽中砂浆存放时间过长，最后砂浆沉底结硬，即使加水重新拌和，砂浆强度也会严重降低。
设计确定采用水泥砂浆，施工单位为降低成本，改善砂浆和易性，便于操作，改用水泥混合砂浆，错误地采用相同强度等级混合砂浆代替，造成砌筑后的砌体抗压强度和抗剪、抗拉强度等均有不同程度的下降。
（1）整个冬期施工期间使用统一不变的配合比和掺盐量。 （2）氯盐和微沫剂同时投入搅拌，温度低于+5C时，也不采取措施。 （3）不考虑适宜应用范围，均采用氯盐砂浆法进行砌筑。
防潮层开裂或抹压不密实，不能有效地阻止地下水分沿基础向上渗透，造成墙体经常潮湿，使室内抹灰层剥落。外墙受潮后，经盐碱和冻融作用，年久后，砖墙表皮逐层酥松剥落，影响居住环境卫生和结构承载力。
混水墙面组砌方法混乱，出现直缝和“二层皮”，砖柱采用先砌四周后填心的包心砌法，里外皮砖层互不相咬，形成周圈通天缝，降低了砌体强度和整体性；砖规格尺寸误差对清水墙面影响较大，如组砌形式不当，形成竖缝宽窄不均，影响美观。
砌体水平灰缝砂浆饱满度低于80%；竖缝出现瞎缝；砌筑清水墙采取大缩口铺灰，缩口缝深度甚至达20mm以上，影响砂浆饱满度。砖在砌筑前未浇水湿润，干砖上墙， 13.2豉砌体工程487 或铺灰长度过长，致使砂浆与砖粘结不良。
大面积的清水墙面常出现丁砖竖缝歪斜、宽窄不匀，丁不压中（丁砖在下层顺砖上不居中），清水墙窗台部位与窗间墙部位的上下竖缝发生错位，直接影响到清水墙面的美观。
砌完一个层高的墙体时，同一砖层的标高差一皮砖的厚度，不能交圈。
清水墙面勾缝深浅不一致，竖缝不实，十字缝搭接不平，墙缝内残浆未扫净，墙面被砂浆严重污染；脚手眼处堵塞不严、不平，留有永久痕迹（堵孔砖与原墙面色泽不一致）； 13.2砖砌体工程489 勾缝砂浆开裂、脱落。
砌筑时不按规范执行，随意留直槎，且多留置阴槎，槎口部位用砖碓填砌，留槎部位接槎砂浆不严，灰缝不顺直，使墙体拉结性能严重削弱。
（1）斜裂缝一般发生在纵墙的两端，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展（图13-7）。横墙由于刚度较大（门窗洞口也少），一般不会产生太大的相对变形，故很少出现这类裂缝。裂缝多出现在底层墙体，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，常常在房屋建成后不久就出现，其数量及宽度随时间而逐渐发展。 □□□□□□□□□□□□□口口 OJ □□□ 图13-7斜裂缝情况 （2）窗间墙水平裂缝一般在窗间墙的上下对角处成对出现，沉降大的一边裂缝在下,沉降小的一边裂缝在上（图13-8）。 （3）竖向裂缝发生在纵墙中央的顶部和底层窗台处，裂缝上宽下窄。当纵墙顶层有钢筋混凝土圈梁时，顶层中央顶部竖直裂缝则较少。
（!）八字裂缝。出现在顶层纵墙的两端（一般在1〜2开间的范围内），严重时可发展到房屋1/3长度内（图13-10）,有时在横墙上也可能发生。裂缝宽度一般中间大、两端小。当外纵墙两端有窗时，裂缝沿窗口对角方向裂开。 （2）水平裂缝。一般发生在平屋顶屋檐下或顶层圈梁下2〜3皮砖的灰缝位置，裂缝一般沿外墙顶部断续分布，两端较中间严重，在转角处，往往形成纵、横墙相交而成的包角裂缝（图13-11）o 口叨口口可口 /oz□□□□口阳 □□□□□□□□口□□口□口口口 ___________—:- 图水平裂缝情况 图13-10八字裂缝情况 （3）竖向裂缝。对于一些长度较大的房屋，在纵墙中间部位可能出现竖向裂缝，裂缝宽度中间大、两端小。
（1）受压墙、柱沿受力方向产生缝宽大于2mm、缝长超过层高1/2筋会向裂缝，或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝；
2 3 4 受压 偏心受压 局部 受压 受剪 竖向裂缝并伴有斜裂缝 承重墙或窗间墙中部 沿灰缝 阶梯形裂 多为竖向裂缝，中间宽.两端窄 梁端支承墙体受集中荷载 处 受压墙体受较大水平荷载处 受偏心荷载的墙或柱 裂缝主要特征 项次裂缝原因裂缝常出现位置裂缝走向及形态裂缝现象 4受剪受压墙体受较大水平荷载处沿灰缝和砌块阶梯形裂缝1111 II11111111/111¦_1111丁i压力较大一侧产生竖向裂缝；另一侧产生水平裂缝,边缘宽.向内渐窄 水平通 5地震作用承重横墙及纵墙窗间墙斜裂缝，X形裂缝 6不均匀沉降底层大窗台下，建筑物顶部，纵横墙交接处竖向裂缝,上部宽，下部窄 窗间墙上下对角水平裂缝，边缘宽，向内渐窄 纵、横墙竖向变形较大的窗口对角。下部多，上部少；两端多，中部少斜裂缝，正八字形 纵、横墙挠度较大的窗口对角。下部多，上部少；两端多，中部少斜裂缝，倒八字形 13.2砖砌体工程499 续表 项次 裂缝原因 裂缝主要特征 裂缝常出现位置 裂缝走向及形态 裂缝现象 7 温度变形,砌体干缩变形 纵墙两端部靠近屋顶处的外墙及山墙 斜裂缝,正八字形 □□□知□□ □□□□□口 外墙屋顶，靠近屋面圈梁墙体，女儿墙底部，门窗洞口 水平裂缝，均宽 附录13・5摘引自《砌体结构设计规范》(GB50003—2011)防止或减轻墙体开裂的主要措施 在正常使用条件下，应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝的间距可按附表13-5采用。 砌体房屋伸缩缝的最大间距附表1J5 屋盖或楼盖类型间距(m) 整体式或装配整体式钢筋混凝土结构有保温层或隔热层的屋盖、楼盖50 无保温层或隔热层的屋盖40 装配式无楝体系钢筋混凝土结构有保温层或隔热层的屋盖、楼盖60 无保温层或隔热层的屋盖50 装配式有楝体系钢筋混凝土结构有保温层或隔热层的屋盖75 无保温层或隔热层的屋盖60 瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖100 注：对烧结普通砖、烧结多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值；对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、混凝土砌块、混凝土普通砖和混凝土多孔砖房屋，取表中数值乘以0.8的系数,当墙体有可靠外保温措施时，其间距可取表中数值。 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用。 3-层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋，其伸缩缝间距可按表中数值乘以3。 4.温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距，应按表中数值予以适当减小。 5.墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相结合，缝宽度应满足各种变形缝的变形要求；在进行立面处理时，必须保证缝隙的变形作用。 50013砌体结构工程 房屋顶层墙体，宜根据情况采取下列措施： (1)屋面应设置保温、隔热层； (2)屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝，分隔缝间距不宜大于6m,其缝宽不小于30mm,并于女儿墙隔开； (3)采用装配式有槐体系钢筋混凝土屋盖； (4)顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁，并沿内外墙拉通，房屋两端圈梁下的墙体内宜设置水平钢筋； (5)顶层墙体有门窗等洞口时，在过梁上的水平灰缝内设置2〜3道焊接钢筋网片或2中6钢筋，焊接钢筋网片或钢筋应伸入洞口两端墙内不少于600mm； (6)顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M7.5(Mb7.5,Ms7.5)； (7)女儿墙应设置构造柱，构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶，并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起； (8)对顶层墙体施加竖向预应力。 3.房屋底层墙体，应根据情况采取下列措施： (1)增大基础圈梁的刚度； (2)在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2中6钢筋，应伸入两边窗间墙内不小于6u0mmo 4.在每层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二皮水平灰缝内，宜设置焊接钢筋网片或2中6钢筋，焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。当墙长大于5m时，宜在每层墙高度中部设置2〜3道焊接钢筋网片或3中6的通长水平钢筋，竖向间距为500mm。 5.房间两端和底层第一、第二开间门窗洞处，可采取下列措施： (1)在门窗洞口两边墙体的水平灰缝中，设置长度不小于900mm、深度间距为400mm的2中4的焊接钢筋网片； (2)在顶层和底层设置通长钢筋混凝土窗台梁，窗台梁高宜为块材高的模数，梁内纵向钢筋不少于4010,箍筋中中6@200,采用不低于C20混凝土。 (3)在混凝土砌块房屋门窗洞口两侧不少于一个孔洞中，设置不少于1中12竖向钢筋，钢筋应在楼层圈梁或基础内锚固，孔洞用不低于Cb20混凝土灌实。 6.填充墙砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包括内、外墙)，宜在粉刷前设置钢丝网片(网片宽400mm,沿界面缝两侧各延伸200mm),或采取其他有效的防裂、盖缝措施。 7.当房屋刚度较大时，可在窗台下或窗台角处墙体内，在墙体高度或厚度突然变化处设置竖向控制缝(附图13-1)。竖向控制缝宽度不宜小于25mm,缝内填以压缩性能好的填充材料，且外部用密封材料密封(如聚氨酯、硅酮等密封膏)，并采用不吸水的、闭孔发泡聚乙烯实心圆棒(背衬)作为密封膏的隔离物。 8.蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、混凝土多孔砖和混凝土砌块砌体宜采用专用砂浆砌筑。 9.块材高度大于53mm的墙体采用的预制窗台板，不得嵌入墙内。 13.2砖砌体工程501 柔软、可压缩的填充物 不吸水的、闭孔发泡聚乙烯实心圆棒 不吸水的、闭孔 发泡聚乙烯实心圆棒 柔软、可压缩的填充物 附图13-1控制缝的做法 附录13.6砌体裂缝修补法 一般规定 （1）适用于修补影响砌体结构、构件正常使用性的裂缝，对承载能力不足引起的裂缝.尚应按设计或相关规范执行。 （2）砌体结构裂缝的修补应根据其种类、性质及出现的部位进行设计，选择适宜的修补材料、修补方法和修补时间。 （3）常用的裂缝修补方法有填缝法、压浆法、外加网片法和置换法等。根据工程的需要，这些方法尚可组合使用。 （4）砌体裂缝修补后，其墙面抹灰的做法应符合现行国家标准的有关规定。在抹灰层砂浆或细石混凝土中加入短纤维，可进一步减少和限制裂缝的出现。 填缝法 （1）填缝法适用于处理砌体中宽度大于0.5mm的裂缝。 （2）修补裂缝前，首先应剔凿干净裂缝表面的抹灰层，然后沿裂缝开凿U形槽。对凿槽的深度和宽度,应符合下列规定： 1）当为静止裂缝时，槽深不宜小于15mm,槽宽不宜小于20mm； 2）当为活动裂缝时，槽深宜适当加大，且应凿成光滑的平底，以利于铺设隔离层；槽宽宜按裂缝预计张开量£加以放大，通常可取（15+5力mm,槽内两侧壁应凿毛； 3）当为钢筋引起的裂缝时，应凿至锈蚀部分完全露出为止，钢筋底部混凝土凿除的深度，以能使除锈工作彻底进行。 （3）对静止裂缝，可采用改性环氧砂浆、改性氨基甲酸乙酯胶泥或改性环氧胶泥（附图13-2a）。对活动裂缝，可采用丙烯酸树脂、氨基甲酸乙酯、氯化橡胶或可挠性环氧树脂等为填充材料，并采用聚乙烯片、蜡纸或油毡片等为隔离层（附图13-2b）。 （4）对锈蚀裂缝,应在已除锈的钢筋表面上，先涂刷防锈液或防锈涂料，待干燥后再填封闭裂缝材料。对于活动裂缝,其隔离层应干铺，不得与槽底有任何粘结，以使充填材料能起到既密封又能适应变形的作用。 （5）修补裂缝应符合下列规定： 1）充填封闭裂缝材料前，应先将槽内两侧凿毛的表面浮尘清除干净； 2）采用水泥基修补材料填补裂缝，应先将裂缝及周边砌体表面湿润； 3）采用有机材料不得湿润砌体表面，应先将槽内两侧面上涂刷一层树脂基液； 4）充填封闭材料应采用搓压的方法填入裂缝中，并应修复平整。 3.压浆法 50213砌体结构工程 附图13-2填缝法裂缝补示意图 （1）压浆法即压力灌浆法，适用于处理裂缝宽度大于0.5mm且深度较深的裂缝。 （2）压浆的材料可采用无收缩水泥基灌浆料、环氧基灌浆料等。 （3）压浆工艺应按规定的流程进行：清理裂缝-安装灌浆嘴一封闭裂缝-压气试验一配浆f压浆f封口处理。 （4）压浆法的操作应符合下列规定： 1）清理裂缝时，应在砌体裂缝两侧不少于100mm范围内，将抹灰层剔除。若有油污也应清除干净；然后用钢丝刷、毛刷等工具，清除裂缝表面的灰土、浮渣及松软层等污物；用压缩空气清除缝隙中的颗粒和灰尘； 2）当裂缝宽度在2mm以内时，灌浆嘴间距可取200〜250mm；当裂缝宽度在2〜5mm时，可取350mm；当裂缝宽度大于5mm时，可取450mm，且应设在裂缝端部和裂缝较大处； 3）应按标示位置钻深度30〜40mm的孔眼，孔径宜略大于灌浆嘴的外径，钻好后应清除孔中的粉屑； 4）灌浆嘴应在孔眼用水冲洗干净后进行固定，固定前先涂刷一道水泥浆，然后用环氧胶泥树脂砂浆将灌浆嘴固定，裂缝较细或墙厚超过240mm时，应在墙的两侧均安放灌浆嘴； 5）封闭裂缝时，应在已清理干净的裂缝两侧，先用水浇湿砌体表面，再用纯水泥浆涂刷一道，然后用M10水泥砂浆封闭，封闭宽度约为200mm； 6）试漏应在水泥砂浆达到一定强度后进行，并采用涂抹皂液等方法压气试漏，对封闭不严的漏气处应进行修补； 7）配浆应根据灌浆料产品说明书的规定及浆液的凝固时间，确定每次配浆的数量，浆液稠度过大，或者出现初凝情况，应停止使用。 （5）压浆操作应符合下列要求： 1）压浆前应先灌水； 2）空气压缩机的压力宜控制在0.2—0.3MPa； 3）将配好的浆液倒入储浆罐，打开喷枪阀门灌浆，直至邻近灌浆嘴（或排气嘴）溢浆为止； 4）压浆顺序应自下而上，边灌边用塞子堵住已灌浆的嘴，灌浆完毕且已初凝后，即可拆除灌浆嘴，并用砂浆抹平孔眼。 13.3混凝土小型空心砌块砌体工程503 (6)压浆时应严格控制压力，防止损坏边角部位和小截面的砌体，必要时，应作临时性支护。 4.外加网片法 (1)外加网片法适用于增强砌体的抗裂性能，限制裂缝开展，修复风化、剥蚀的砌体。 (2)外加网片所用的材料应包括钢筋网、钢丝网、复合纤维织物网等。当采用钢筋网时，其钢筋直径不宜大于4mm；当采用无纺布替代纤维复合材料修补裂缝时，仅允许用于非承重构件的静止细裂缝的封闭性修补。 (3)网片覆盖面积除应按裂缝或风化、剥蚀部分的面积确定外，尚应考虑网片的锚固长度。网片短边尺寸不宜小于500mm。网片的层数：对钢筋和钢丝网片，宜为单层；对复合纤维材料，宜为1〜2层；设计时可根据实际情况确定。 5.置换法 (1)置换法适用于砌体受力不大、砌体块材和砂浆强度不高的开裂部位，以及局部风化、剥蚀部位的加固(附图13-3)。 附图13-3置换法处理裂缝图 (2)置换用的砌体块材可以是原砌体材料，也可以是其他材料，如配筋混凝土实心砌块等。 (3)置换砌体时应符合下列规定要求： 1)把需要置换部分及周边砌体表面抹灰层剔除，然后沿着灰缝将被置换砌体凿掉,在凿打过程中，应避免扰动不置换部分的砌体； 2)仔细把粘在砌体上的砂浆剔除干净，清除浮尘后充分润湿砌体； 3)修复过程中应保证填补砌体材料与原有砌体可靠嵌固； 4)砌体修补完成后，再做抹灰层。 13.3混凝土小型空心砌块砌体工程 混凝土小砌块是用混凝土制成的一种空心、薄壁的硅酸盐制品。小砌块标准块外形尺寸为390mmX190mmX190mm,并备有辅助规格砌块。小砌块可分为单排孔和多排孔两 50413砌体结构工程 种。它的抗压强度等级有MU5、MU7.5、MU10.MU15和MU20等5种；密度为1300-1400kg/m3；砌筑砂浆的强度等级有M15、MIO、M7.5和M5等，混凝土小砌块砌体是由小砌块和混凝土芯柱共同组成的。 混凝土小砌块的优点是：施工适应性强，重量轻，大小适宜，砌筑方便；小砌块墙体重量轻，可降低基础造价；小砌块墙与粉刷层粘结牢固，粉刷不易起壳。但因小砌块在外形尺寸和材性方面与黏土砖有较大差异，故混凝土小砌块工程的质量通病与砖砌体工程不同。 13.3.1砌体强度低 现象 墙体抗压强度偏低，出现墙体局部压碎或断裂，造成结构破坏。
芯柱混凝土出现缺陷，如空洞、缩颈、不密实，或与小砌块粘接不好；芯柱钢筋位移，搭接长度不够，或绑扎不牢；芯柱上下不贯通。芯柱质量差影响砌体的整体性，砌体容易产生裂缝。又因小砌块建筑抵抗地震水平剪力主要由砌体的水平灰缝抗剪强度和现浇混凝土芯柱的横截面抗剪强度共同承担，因此混凝土芯柱质量差也影响建筑物的抗震能力。 50813砌体结构工程
小砌块墙体产生各种裂缝，如水平裂缝、竖向裂缝、阶梯形裂缝和砌块周边裂缝。一般情况下，在顶部内外纵墙及内横墙端部出现正八字裂缝；窗台左右角部位和梁下部局部受压部位出现裂缝，裂缝主要是沿灰缝开展；在顶层屋面板底、圈梁底出现水平裂缝，见图13-21。这些裂缝影响建筑物的整体性，对抗震不利，影响建筑物的美观，严重的墙面会出现渗水现象。
（1）墙体隔热性能差，墙体内表面温度高，夏季室内闷热，采用空调能源损耗大。 （2）墙体保温性能差，室内冬天冷；如果采暖，也会造成能源损耗大。 （3）墙面结露。
（1）石材的岩种和强度等级不符合设计要求；料石表面色差大、色泽不均匀，表面凹入深度大于施工规范的规定，疵斑较多；石材外表面有风化层，内部有隐裂纹。 （2）卵石大小差别过大，外观呈针片状，长厚比大于4。 （3）石材表面有泥浆或油污。
(1)毛石墙上下各皮的石缝连通，形成垂直通缝。 (2)石墙各皮砌体中的石块相互没有拉结，形成两片薄墙，施工中易出现坍塌。
（1）石块之间无砂浆，即石块直接接触形成“瞎缝”。 （2）石块与砂浆粘结不牢，个别石块出现松动。 （3）石块叠砌面的粘灰面积（砂浆饱满度）小于80%。
(1)墙面垂直度偏差超过规范规定值。 (2)墙表面凹凸不平，表面平整度超过规范规定值。
挡土墙里外两侧用毛料石，中间填砌乱毛石，两种石料间搭砌长度不足，甚至未搭砌，形成里、中、外三层砌体。
勾缝砂浆与砌体结合不良，甚至开裂和脱落，严重时造成渗水漏水。
配筋砌体抗压强度低，墙面出现裂缝和局部压碎现象，不能满足设计要求，影响房屋的安全，严重的造成房屋倒塌。
水平钢筋放置混乱，钢筋漏放、漏绑扎、规格不符、放置位置不对和锚固搭接长度不符合要求。
竖向钢筋不在芯洞中间，偏向一侧，严重的与上部钢筋搭接不上，使钢筋一侧混凝土保护层厚度不足，削弱了混凝土和钢筋共同工作的能力，也不利于荷载传递。
填充墙与柱、梁、墙连接处出现裂缝，严重的受冲撞时倒塌。
墙体沿灰缝产生裂缝或在外力作用下造成墙片损坏，影响墙片的整体性。
混凝土浇筑完成模板拆除后，柱、墙实际位置与建筑物轴线有偏移。
混凝土结构层标高及预埋件、预留孔洞的标高与施工图设计标高有偏差。
拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。
模板间接缝不严，有间隙，混凝土浇筑时产生漏浆。
用废机油涂刷造成混凝土污染，或混凝土残浆不清除即刷脱模剂。
模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等建筑垃圾。
封闭或竖向的模板无排气孔；高柱、高墙未留浇捣孔。
支撑体系选配和支撑方法不当，结构混凝土浇筑发生变形。
墙体木模板拆除时，墙面上残粘模板表皮，观感差。
沿基础通长方向，模板上口不直，宽度不准；下口陷入混凝土内；侧面混凝土麻面、露石子；拆模时上段混凝土缺损；底部上模不牢（图14-1）。
杯基中心线不准；杯口模板位移；混凝土浇筑时芯模浮起；拆模时芯模起不出（图14-4）0
梁身不平直；梁底不平，下挠；梁侧模炸模(模板崩坍)；拆模后发现梁身侧面有水平裂缝、掉角、表面毛糙；局部模板嵌入柱梁间，拆除困难。
（1）局部胀模，造成墙内侧或外侧水泥砂浆挂墙。 （2）梁内外侧不平，砌上段墙时局部挑空。
梁下口炸模，上口偏歪；梁中部下挠。
（1）炸模，造成断面尺寸，鼓出、漏浆，混凝土不密实或蜂窝麻面。 （2）偏斜，一排柱子不在同一轴线上。 （3）柱身扭曲，梁柱接头处偏差大。
构造柱采用胶合板模板，混凝土表面平整垂直度偏差大，密实性差。
板中部下挠；板底混凝土面不平；采用木模板时梁边板模板嵌入梁内不易拆除。
（1）炸模、倾斜变形，墙体不垂直，厚薄不一，墙面高低不平。 （2）墙根跑浆、露筋，模板底部被混凝土及砂浆裹住，拆模困难。 （3）墙角模板拆不出。
使用筒模施工混凝土，筒体水平标高及竖向控制常出现偏差。
框支转换梁出现下挠现象，侧向出现胀模或开裂，梁底露筋。
异形柱在阴角处出现胀模、烂模、漏浆现象。
劲性梁柱混凝土出现振捣不实，蜂窝、麻面、漏浆。
圆形框架柱漏浆，有蜂窝、麻面，并易跑模。
球壳、曲线形模板标高控制不准，模板接缝不叫
楼梯侧帮露浆、麻面、底部不平。
雨篷根部漏浆，混凝土结构变形。
(1)桩身不直；几何尺寸不准；桩尖偏斜，桩头不平；叠浇柱上下粘连。 (2)接桩处，上节桩预留钢筋与下节桩预留钢筋孔洞位置有偏差，或下节桩孔深不足。
底部漏浆；叠捣梁柱粘连；平面尺寸变形，底部高低不平。
构件不平整、扭曲或有蜂窝、麻面、露筋；预应力筋孔道堵塞，芯管拔不出；沿预应力孔道现裂纹；或在翻身竖起时，呈现侧向弯曲。
构件不方正，边角歪斜，厚薄不匀，超厚超宽。
底盘整体扭翘；底盘下垂或上拱；局部变形或损伤。
（1）侧向弯曲过大，构件成型后两头窄中间宽。 （2）垂直方向产生弯曲，组装后与底盘缝隙大，引起跑浆。 （3）扭曲变形，引起组装困难。组装后侧模不垂直，上口大下口小。 （4）旋转侧模的合页板启闭不灵活。 （5）表面局部硬伤变形。
一般钢模板端模，刚度不好，造成平面变形或硬伤；成型过程中端模上窜；端头外倾或内倒，不垂直；端头埋件位移。
因构件带圆孔和配置夕4〜5预应力钢丝，在采用模外张拉和机组流水工艺中，有其特殊性，其质量问题除14.4.1〜14.4.3各条外,还表现为： （1）梳筋条和端模槽口不在一条直线上，造成穿筋困难和张拉力不准； （2）两端模圆孔中心不平行，引起穿圆管芯子困难； （3）张拉端U形承力板变形； （4）张拉板上挠变形，导致预应力筋保护层偏大，张拉板螺栓断裂。
墙体垂直偏差大，倾斜严重.超过规范要求。
现浇混凝土墙体拆模后墙面凹凸不平，有的局部凹瘪，有的成连续波浪形，也有的局部鼓包（用2m靠尺检查凹凸超过规范要求）。
拆模后内纵、横墙交接处及外墙与内横墙交接处阴角不方正、不垂直。
在楼梯间上下墙体接槎处出现错台，一般错台20〜30mm。
大角竖向呈折线，或倾斜大于规定，不方正，甚至变成小圆角。
上下层墙的外墙面不在同一平面上，出现错台，接槎部位流出水泥砂浆。
现浇楼板板中部下挠，板底混凝土面不平，阴角不顺直。
全现浇大模板工程门窗洞口走形，周边倾斜，或四角不方正。
在高层建筑标准层中常出现外墙门窗洞口左右偏移，中心不叠合。
外墙拆模后，门窗洞口过梁出现裂缝、下垂，重者脱皮、露筋。
楼梯间施工出现楼梯底部不平整,梯侧向不顺直和胀模。 楼梯梁板歪斜，轴线位移现象，侧模板松动造成楼
电梯井壁施工缝处混凝土出现错牙，施工缝及阴角处出现漏浆现象。
阳台、雨篷、空调板等后浇水平悬挑板根部常出现裂缝，严重的发生构件根部断裂。
后浇悬挑板与墙的交界部位出现蜂窝、露筋、混凝土错台、施工缝内夹渣等，严重时板根开裂，影响结构安全。
结构施工后，各层阳台、空调板等上下不顺线，左右错位、里出外进；水平不顺线，高低不一致，影响建筑外观质量。
采用压型钢板模板的混凝土楼板出现下挠，压型钢板接缝或开洞处漏浆。
模壳拼缝不严,出现翘曲变形,拆模后混凝土蜂窝麻面，楼板开裂。
圆柱出现胀模、拼缝漏浆，垂直度差，拆模后有蜂窝、麻面。
圆柱钢模垂直度差，接缝漏浆,表面有蜂窝、麻面。
预应力薄板抗剪强度不足，有蜂窝、麻面、露筋、缺棱掉角，平整度差，外观变形。
同14.7.5"预应力薄板模板缺陷”。
同14.7.5"预应力薄板模板缺陷”。
芯模在运输或混凝土浇筑过程中出现破损，浇筑过程中出现上浮、破损，或振捣不密实，浇筑后出现裂缝。
在滑模施工过程中,因种种原因有时会出现模板装置的几何形状变形。如圆形筒壁工程的平面变为椭圆形或局部凹凸变形，方形墙壁工程局部外胀变形或几何尺寸拉长等。
滑模施工中，布置在混凝土内部或外部的支承杆失稳弯曲，严重时可导致操作平台局部下沉。从脱模后混凝土表面裂缝、外凸等现象或根据支承杆突然出现较大幅度的下坠情况，可以发现混凝土内部支承杆弯曲。
墙体钢筋位移，保护层厚度不匀。
滑模脱模后，门窗口模板移位、偏斜或四角不方正。
在模板滑升过程中，建筑物的中心点或各个大角与其对应的基础原点，可能因各种原因发生整体或局部水平和垂直位移偏差（图15-5）。如不及时进行观测并控制、纠正，将会造成严重的后果。 图15-5水平位移示意图 （a）整体水平位移；（b）局部水平位移
滑模施工时，所滑的筒壁结构表面出现竖向螺旋式扭转痕迹（图高层建筑 墙壁结构有时也会出现大角局部或整体扭转位移。虽然单纯发生扭转的工程，其结构中心 点不一定出现明显位移，但是，如果不及时进行控制和纠正，不仅观感不佳，而且由于结 构内部支承杆和竖向受力钢筋亦随之产生扭转位移，将严重影响结构工程的质量。
筒壁和墙壁工程模板滑升后，有时在墙体表面会发现水平裂缝。轻则表面造成微细裂纹破坏混凝土保护层，影响结构使用寿命；重则造成结构断裂性破坏。
模板滑升中，脱模的混凝土有时会出现局部坍塌现象。轻则局部露筋，严重时，可造成部分支承杆失稳弯曲，模板局部下沉以至操作平台倾斜。
模板滑升后，在混凝土表面有时会出现鱼鳞状外凸（又称为“出裙”）现象，上下“出裙”的距离与混凝土分层浇灌的高度相同。在每层鱼鳞状外凸处一般伴随有漏浆和麻 面现象。
一般发生于方柱或墙壁结构的阳角部位。随着模板的连续滑升，阳角部位突出的混凝土因种种原因，由开始出现裂缝逐渐发展到钢筋保护层的混凝土缺棱掉角。
模板滑升后，墙体表面有时局部会发现蜂窝、麻面及露筋等质量问题。虽然由于滑模施工混凝土浇灌层的厚度不大于200mm,一般不会出现大面积的蜂窝、麻面及露筋等质量问题，但局部问题也不应忽视。
根据《液压爬升模板工程技术规程》(JGJ195-2010)规定，采用油缸爬模的架体可分段和整体同步爬升,同步爬升控制参数的设定：每段相邻机位间的升差值宜在1/200以 15.2爬模施工601 内，整体升差值宜在50mm以内；对于采用千斤顶的爬模，每爬升500~1000mm调平一次，整体升差值宜在50mm以内。这些标高或升差都是以模板上口作为基准线，当模板上口有升差，说明爬模装置也有高差。
模板平面变形包括：爬模模板的外形尺寸变化、截面尺寸变化、模板不直、直角不成90°等。
角模与大模板之间的连接，无论是全钢大模板还是木梁胶合板模板都是采取企口连接方式，面板之间合缝，模板边肋之间留有20mm的间隙有利于脱模。角模的面板突出40〜60mm,同全钢大模板上的贴边角钢或槽钢搭接，对于木梁胶合板模板，角模的面板同大模板上二分之一宽的边梁搭接。在实际施工中，角模与大模板的面板之间不一定合缝，角模突出部分没有同贴边角钢、槽钢或木梁紧贴，致使角模与大模板接缝处错台。
承载螺栓在墙体内的预留孔是采用钢管或塑料管作套管在规定的中心标高和平面位置进行预埋（见图15-17）,而锥形承载接头则是将锥体螺母和预埋件用较短的承载螺栓固定在大模板上，浇筑完混凝土脱模后，拆除定位承载螺栓，锥形承载接头留在混凝土内，其外端通过承载螺栓与挂钩连接座连接。 承载螺栓从墙体预留孔穿出或是与锥形承载接头连接，其中心位置产生偏差。
爬模装置在爬升时，整体升差值超过50mm,使附加荷载超过了油缸、千斤顶的安全储备，爬模装置出现爬升困难现象。
爬模装置出现升差和超载时，个别千斤顶负荷迅速增加，与其配套的支承杆不堪重负而失稳变形。
爬模脱模困难。爬模脱模与混凝土早期强度、混凝土与模板的粘结程度有关，与爬模的脱模方式也有关。
模板不能彻底清理干净，每次都有残余，使模板上混凝土结垢现象逐渐加重。
施工中的实际荷载有的达不到4.OkN/m2,但有的可能超过4.OkN/m2,特别是钢筋集中吊运时，在平台上的存放位置荷载偏大。同时，布料机位置、混凝土卸料位置等也都是荷载相对集中的地方，使施工操作平台荷载不均或局部超载。
爬模的模板之间不仅有对拉螺栓，还有承载螺栓预埋套管、锥形承载接头，经常会与钢筋相碰，特别是在暗柱和节点加强部位。
爬模在弧形结构上如果有两组架体（或提升架）对准弧形圆心，则弧形模板就不能后退。
(1)浮锈：又称水锈。钢筋表面附有较均匀的细粉末，呈黄色或淡红色。 (2)陈锈：锈迹粉末较粗，用手捻略有微粒感，颜色转红，有的呈红褐色。 (3)老锈：锈斑明显，有麻坑，出现起层的片状分离现象，锈斑几乎遍及整根钢筋表面；颜色变暗，深褐色，严重的接近黑色。
钢筋品种、强度等级混杂不清，直径大小不同的钢筋堆放在一起；虽然具备必要的合格证明(出厂质量证明书或复检报告单)，但证明与实物不符；非同批原材料码放在一堆，难以分辨，影响使用。
钢筋表面有可能影响其连接或与混凝土粘结性能的污染物。
钢筋有较严重曲折形状。
钢筋成型后弯曲处外侧产生横向裂纹。
带肋钢筋沿“纵肋”发现纵向裂纹，或“螺距”部分（即“内径”部分）有连续的纵向裂纹。
在每批钢筋中任选两根钢筋切取两个试件作拉伸试验，试验取得的屈服点、抗拉强度和伸长率3项指标中，有1项指标不合格。
按规定做冷弯试验，即在每批钢筋中任选两根钢筋，切取两个试件做冷弯试验，其结果有1个试样不合格。 16.2钢筋加工613
钢筋内径或带肋钢筋肋高不符合标准要求。
无出厂质量证明书、检验报告或其复印件；进场复试批量不符合要求，与出厂质量证明书不能一一对应，复试项目不全，如未检测钢筋直径或重量偏差。
沿钢筋全长有一处或数处“慢弯”。 61416钢筋加工与安装
冷拔低碳钢丝经钢筋调直机调直后，表面有压痕或划道等损伤。
矩形箍筋成型后，拐角不成90°,或两对角线长度不相等。钢筋弯钩平直长度不够，弯钩角度不符合要求。
已成型的钢筋尺寸和弯曲角度不符合设计和标准、规范要求。
钢筋成型后外形准确,但在堆放或搬运过程中出现弯曲、歪斜、角度偏差等。
圆形螺旋筋成型方法通常采用卷筒（手摇或电动）盘缠来实现，成型后直径不符合要求。
箍筋末端未按规范规定不同的使用条件制成相应的弯钩形式。
钢筋点焊网片不平整或扭曲。
截断尺寸不准或被截钢筋端头不平。
16.3钢筋安装617 使用钢筋调直机切断钢筋时，在切断过程中钢筋被顶弯。
使用钢筋调直机切断钢筋时，在切断过程中钢筋被连切。
在模板外绑扎的钢筋骨架，入模时放不进去，或划刮模板。
钢筋骨架用吊车吊装入模时发生扭曲、弯折、歪斜等变形。
浇筑混凝土前发现平板中钢筋的混凝土保护层厚度没有达到规范要求；或预制构件发现裂缝，凿开混凝土检查，发现保护层不准。
混凝土结构构件拆模后发现其表面有钢筋露出。
梁的箍筋骨架绑成后，未经搬运，箍筋即被骨架本身重量压弯。
搬移钢筋骨架时，绑扎接点松扣；或 浇筑混凝土时绑扣松脱。图16-1梁内设置纵向构造钢筋
绑扎基础底面钢筋网时，钢筋弯钩平放。
由于配筋重叠层次多（图16-2）,导致钢筋骨架宽度或高度偏大，发生混凝土保护层厚度小、露筋，甚至骨架放不进模板的现象。
在绑扎或安装骨架时,发现同一连接区段内受力钢筋接头过多，有接头的钢筋截面面积占总截面面积的百分率超出了规范规定的数值。
在钢筋骨架搬运过程中或浇筑混凝土时，发现绑扎搭接接头松脱。
柱箍筋接头位置方向相同，重复交搭于1根或2根纵筋上。
配有双层钢筋网片的平板，一般常见上部网片向构件截面中部移位(向下沉落)，但只有构件被碰损露筋时才能发现。
构件施工时钢筋网主、副筋位置上下放反，例如图16-3。 ②① ①\「....../」② (b) 图16-3平板钢筋网位置(a)正确；(b)错误
按施工图标注的箍筋间距绑扎钢筋骨架，发现末一个间距与其他间距不一致，或实际所用箍筋数量与钢筋翻样表上的数量不符。
柱（墙）基础插筋和楼层柱（墙）纵筋外伸常发生偏位情况，严重者影响结构受力性能。
梁柱节点区域钢筋较密集交叉，柱箍筋绑扎困难，致使遗漏绑扎箍筋现象时常发生。 16.3钢筋安装623
在各种悬臂梁中，弯起钢筋的弯起方向放反，如图16-5所示。 图16-5悬臂梁弯起钢筋位置 (a),正确；(b)错误
在隐蔽验收检查核对绑扎好的钢筋骨架时，发现有钢筋遗漏。
绑扎好带有曲线形状的钢筋骨架，安装入模时发现外形不相符。
对于配有四肢箍筋作为复合箍筋的钢筋骨架，绑扎好安装人模时，发现混凝土保护层厚度可能过大或过小，严重的甚至导致骨架不能完全人模。
梁上部钢筋分二层或二层以上时，梁中钢筋骨架绑扎完后或安装入模，浇筑混凝土振捣时，上部二层钢筋下落变位。
焊口局部区域未能相互结晶，焊合不良，接头锁粗变形量很小，挤出的金属毛刺极不均匀，多集中于上口，并产生严重的胀开现象（图17-1）；从断口上可看到如同有氧化膜的粘合而存在（图17-2）。 图17-1未焊透接头外貌图17-2未焊透断口
焊口局部区域为氧化膜所覆盖，呈光滑面状态（图17-4）；或是焊口四周或大片区域遭受强烈氧化，失去金属光泽，呈发黑状态（图17-5）。 图17-4氧化缺陷之一图17-5氧化缺陷之二
从焊缝或近缝区断口上可看到粗晶状态(图17-7)。
在低应力状态下，接头处发生无预兆的突然断裂。脆断可分为淬硬脆断、过热脆断和烧伤脆断几种情况。这里着重阐述对接头强度和塑性都有明显影响的淬硬脆断问题。其断口以齐平为特征（图17-8）o
烧伤系由于钢筋与电极接触处在焊接时产生的熔化现象而对钢筋表面的伤害；对于淬硬倾向较敏感的钢筋来说，这是一种不可忽视的危险缺陷。因为它会引起局部区域的强烈淬硬，导致同一截面上的硬度很不均匀。这种接头抗拉时，应力集中现象特别突出，因而接头的承载能力明显降低,并发生脆性断裂。其断口齐平，呈放射性条纹状态（图17-9）。
接头冷弯试验时，在受拉区（即外侧）横肋根部产生大于0.15mm的裂纹。
接头处产生弯折，折角超过规定（图17-lla）,或接头处偏心，轴线偏移大于0.1%,或1mm（图17-Ilb）„ 图17-11接头弯折和偏心 （a）弯折；（b）偏心 （1）钢筋端头弯曲时，焊前应予以矫直或切除。
17.2钢筋电阻点焊635 接头发生脆性断裂或弯曲试验不合格。
焊接接头抗拉强度不足或发生脆断。
钢筋点焊制品焊点周界熔化铁浆挤压不饱满，如用钢筋轻微撬打，或将钢筋点焊制品举至离地面1m高，使其自然落地，即可产生焊点分离现象。
钢筋焊接区，上下电极与钢筋表面接触处均有烧伤，焊点周界熔化铁浆外溢过大，而且毛刺较多，外观不美，焊点处钢筋呈现蓝黑色。
在点焊过程中有爆炸声，并产生强烈的火花飞溅。钢筋表面与电极接触处有过烧的粘连金属物。
焊点压入深度与较小钢筋直径之比应为18%〜25%,若小于或大于此规定均应调整焊接参数。
(1)帮条或搭接长度不足。 (2)帮条沿接头中心线纵向偏移。 (3)接头处钢筋轴线弯折和偏移。 (4)焊缝尺寸不足或过大。
焊缝表面凹凸不平，宽窄不匀。这种缺陷虽然对静载强度影响不大，但容易产生应力集中，对承受动载不利。
焊瘤是指正常焊缝之外多余的焊着金属。焊瘤使焊缝的实际尺寸发生偏差，并在接头处形成应力集中区。
焊缝与钢筋交界处烧成缺口没有得到熔化金属的补充，特别是直径较小钢筋的焊接及坡口立焊中，上钢筋很容易发生这种缺陷。
钢筋表面局部有缺肉或凹坑。电弧烧伤钢筋表面对钢筋有严重的脆化作用.尤其是 64017钢筋焊接与机械连接 HRB400,HRB500钢筋在低温焊接时表面烧伤，往往是发生脆性破坏的起源点。
收弧时弧坑未填满，在焊缝上有较明显的凹坑，甚至产生龟裂，在接头受力时成为薄弱环节。
图17-14脆断断面1—淬硬区；2—烧伤 焊接接头在承受拉、弯等应力时，在焊缝、热影响区域母材上发生没有塑性变形的突然断裂。断裂面一般从断裂源开始向其他方向呈放射性波纹，见图17-14。断裂强度一般比母材有所降低，有时甚至低于屈服强度。这种缺陷大部分发生在碳、铳含量较高的HRB500、HRB400钢筋中。
按其产生的部位不同，可分为纵向裂纹、横向裂纹、熔合线裂纹、焊缝根部裂纹、弧坑裂纹以及热影响区裂纹等；按其产生的温度和时间的不同，可分为热裂纹和冷裂纹 两种。
焊缝金属与钢筋之间有局部未熔合，便会形成没有焊透/------------n 的现象（图17-15）。根据未焊透产生的部位不同，可分为根6---------J 部未焊透、边缘未焊透和层间未焊透等几种情况。囱土相送 图1/-15禾焊透
,--K―）---n焊缝金属中存在块状或弥散状非金属夹渣物（图17-16）。 3
焊接熔池中的气体来不及逸出而停留在焊缝中所形成的孔眼，大多呈球状。根据其分布情况,可分为疏散气孔、密集气孔和连续气孔等。
（1）焊接接头的轴线偏移大于0.14或超过1mm（图17-17a）； （2）接头弯折角度大于2°（图17-17b）。 图17-17电渣压力焊接头缺陷 （a）偏心；（b）倾斜；（c）咬边；（d）未熔合；（e）焊包不匀；（f）气孔（g）烧伤；（h）夹渣；（i）焊包下淌
咬边的缺陷症状如图17-17（c）所示。主要发生于上钢筋。
上下钢筋在接合面处没有很好地熔合在一起，即为未熔合（图17-17d）。
焊包不匀包括两种情况：一种是被挤出的熔化金属形成的焊包很不均匀，大的一面熔化金属很多，小的一面其高度不足4mm；另一种是钢筋端面形成的焊缝厚薄不匀，如图17-17（e）所示。 17.4钢筋电渣压力焊645
在焊包外部或焊缝内部由于气体的作用形成小孔眼，即为气孔（图17-17D。
钢筋夹持处产生许多烧伤斑点或小弧坑（图17-17g）。HRB400.HRB500钢筋表面烧伤后在受力时容易发生脆断。
焊缝中有非金属夹渣物，即为夹渣（图17-17h）。
接头成形不良，常见的是焊包下淌，见图17-17(i)o
(1)固态气压焊接头徽粗区的最大直径小于4d,熔态气压焊接头小于24。徽粗长度小于LOd(图17-18a)o (2)焊接头徽粗区出现帽檐状(图17-18b)。 (3)熔态气压焊接头出现焊瘤(图17T8c)。
（1）接头两端轴线偏移大于0.10”（d为较小钢筋直径），或超过1mm（图17-18d）； （2）接头弯折角度大于2°（图17-18e）。
（1）钢筋压焊区表面有严重过烧现象（图17-18D。 （2）徽粗区表面局部纵向裂纹宽度大于2mm（图
焊接接头受力后从压焊面破断，断面呈平口，没有焊合现象。
钢筋与钢板未完全焊合，挤出的焊缝金属与钢筋呈分离状态(图17-19)。
钢筋与焊缝金属接触处产生类似缩颈的症状（图17-20）。
钢筋与焊缝接触处存在非金属夹杂物（图17-21）。 图17-20咬边 图17-21夹渣
气孔一般都以球状存在于焊缝金属内部（图17-22）。:¦
钢板背面有熔化金属凸出（图17-23）。 图17-23钢板焊穿
熔池金属严重不均（图17-24a）。
:于2°（图17-25）„
焊接接头在承受拉力时，在焊缝、热影响区发生脆性断裂。
钢板背面凸出。
(1)套筒表面有肉眼可见的裂纹。 (2)套筒表面无挤压位置的喷漆标记线或标记线不清晰。
连接钢筋无法穿入待连接的套筒。
(1)接头挤压完成后套筒中间部位压空。 65417钢筋焊接与机械连接 （2）接头挤压完成后压痕分布明显不均。 （3）连接后套筒两侧的钢筋明显弯曲，且弯折角度大于行业标准所允许的4°。 （4）接头挤压完成后压痕深度不符合尺寸要求。 （5）挤压后的套筒出现裂纹。
（1）钢筋从完好的套筒中拔出。 （2）钢筋从劈裂的套筒中拔出。
（1）套筒从中间拉断。 （2）钢筋从压痕处拉断。
（1）会筒表面有裂纹。 （2）套筒表面无规格标识。
连接钢筋无法穿入待连接套筒。
（1）接头处外露螺纹超过接头供应商提供的操作规程规定的要求。 （2）接头连接后未达到规定扭矩值，且未做油漆标记。
（1）钢筋从套筒中拔出而强度值未达到规范要求。 （2）钢筋从劈裂的套筒中拔出。
在套筒处拉断。
（1）钢筋螺纹丝头不能旋人或只有少量可以旋入连接套筒。 （2）钢筋螺纹丝头不能全部旋入连接套筒。 17.9直螺纹钢筋连接657
(1)连接套筒安装后明显不居中； (2)外露钢筋螺纹丝头长度超过标准要求； (3)连接钢筋中部未对顶紧。
接头检验时，拉力在未达到接头的设计拉力前，钢筋从套筒中拔出，螺纹丝头滑脱。
钢筋接头试件在套筒部位拉断。
（1）钢筋螺纹丝头牙形整体不饱满，牙尖较秃。 （2）钢筋螺纹丝头的牙形一侧饱满，一侧较秃。
钢筋螺纹丝扣从会筒中拔出。
（1）在未达到接头的设计强度时，钢筋在外露的丝头部位拉断。 （2）在未达到接头的设计强度时,钢筋在锻粗“过渡段”拉断。 （3）在未达到接头的设计强度时，钢筋在锻粗的“夹持段”拉断。
（1）螺纹丝头牙形偏瘦，螺纹牙形上有双线或多线的压痕。 （2）螺纹丝头牙尖偏平。
接头试件拉伸时，拉力在未达到接头的设计强度前，钢筋从套筒中拔出。
接头在套筒的端部钢筋外露螺纹部位拉断。
（1）螺纹丝头牙形偏瘦，螺纹牙形上有双线或多线的压痕。 （2）滚轧的螺纹牙尖明显有“倒伏”的形态。
（1）螺纹丝头牙形偏瘦，螺纹牙形上有双线或多线的压痕。 （2）螺纹丝头牙尖偏平。
混凝土拌合物松散，保水性差，易于泌水、离析，难以振捣密实，浇筑后达不到要求的强度。
拌合物松散不易粘结，或黏聚力大、成团，不易浇筑；或拌合物中水泥砂浆填不满石子间的孔隙；在运输、浇筑过程中出现分层离析，不易将混凝土振捣密实。
新拌混凝土泌水、分层、离析，工作性差，坍落度损失大，混凝土浇筑后，局部或大部分长时间不凝结硬化，硬化混凝土强度下降，收缩增大，短期内混凝土开裂，或已浇筑完的混凝土结构物表面起鼓包（俗称表面“开花”）等。
混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点，形成粗糙面，影响外表美观，但无钢筋外露现象。
钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面，没有被混凝土包裹。
混凝土结构局部酥松,砂浆少、石子多，石子之间出现类似蜂窝状的大量空隙、窟 67018混凝土工程___________________________ 窿，使结构受力截面受到削弱，强度和耐久性降低。
混凝土结构内部有尺寸较大的窟窿.局部或全部没有混凝土；或蜂窝空隙特别大，钢筋局部或全部裸露；孔穴深度和长度均超过保护层厚度。
基础、柱、墙混凝土浇筑后，与基础、柱、台阶或柱、墙、底板交接处出现蜂窝状空隙，台阶或底板混凝土被挤隆起。
混凝土结构构件浇筑脱模后，表面出现酥松、脱落等现象，表面强度比内部要低很多。
混凝土内成层存在水平或垂直的松散混凝土或夹杂物，使结构的整体性受到破坏。
18.2表面缺陷675 结构构件边角处或洞口直角边处，混凝土局部脱落，造成截面不规则，棱角缺损。
混凝土柱、墙、基础浇筑后，在距顶面50〜100mm高度内出现粗糙、松散，有明显的颜色变化，内部呈多孔性，基本上是砂浆，无石子分布其中，强度较下部为低，影响结构的受力性能和耐久性，经不起外力冲击和磨损。
混凝土表面凹凸不平，或板厚薄不一，表面不平，甚至出现凹坑脚印。
基础、柱、梁、墙以及预埋件中心线对定位轴线，产生一个方向或两个方向的偏移(称位移)，或柱、墙垂直产生一定的偏斜(称倾斜)，其位移或倾斜值均超过允许偏差值。
柱、墙、梁等混凝土表面出现凹凸和鼓胀，偏差超过允许值。
同批混凝土试块抗压强度平均值低于设计强度等级标准值的85%,或同批混凝土中个别试件强度值过高或过低，出现异常。
钢筋混凝土结构的混凝土保护层遭受破坏，或混凝土的保护性能不良，钢筋发生锈蚀，铁锈膨胀引起混凝土开裂。
混凝土结构预埋件钢板与混凝土之间存在空隙，用小锤轻轻敲击时，发出空鼓回声.影响预埋件的受力、使用功能和耐久性。
塑性收缩裂缝简称塑性裂缝，多在新浇筑的基础、墙、梁、板暴露与空气中的上表面出现，形状接近直线，长短不一，互不连贯，裂缝较浅，类似干燥的泥浆面(图18-3)。大多在混凝土初凝后(一般在浇筑后4h左右)，当外界气温高、风速大、气候很干燥的情况下出现。
沉降收缩裂缝简称沉降裂缝，多沿基础、墙、梁、板上表面钢筋通长方向或箍筋上或靠近模板处断续出现(图18-4),或在预埋件的附近周围出现。裂缝呈梭形，宽度0.3〜0.4mm,深度不大，一般到钢筋上表面为止，在钢筋的底部形成空隙。多在混凝土浇筑后发生，混凝土硬化后即停止。 68618混凝土工程 图18-4沉降收缩裂缝「因钢筋或粗骨料阻挡下沉而出现的裂缝；2-由于模板粘滞而出现的裂缝；3—钢筋；4模板
干燥收缩裂缝简称干缩裂缝，它的特征为表面性的，宽度较细(多在0.05〜0.2mm之间)，走向纵横交错，没有规律性，裂缝分布不均。但对基础、墙、较薄的梁板类结构，多沿短方向分布(图18-5)；整体性变截面结构多发生在结构变截面处，大体积混凝土在平面部位较为多见，侧面也时有出现。这类裂缝一般在混凝土露天养护完毕经一段时间后，在上表面或侧面出现，并随湿度的变化而变化，表面强烈收缩可使裂缝由表及里、由小到大逐步向深部发展。 图18-5干燥收缩裂缝(a)基础；(b)梁
温度裂缝又称温差裂缝，表面温度裂缝走向无一定规律性，长度尺寸较大的基础、墙、梁、板类结构，裂缝多平行于短边；大体积混凝土结构的裂缝常纵横交错。深进的和贯穿的温度裂缝，一般与短边方向平行或接近与平行，裂缝沿全长分段出现，中间较密。裂缝宽度大小不一，一般在0.5mm以下，沿全长没有多大变化。表面温度裂缝多发生在施工期间，深进的或贯穿的多发生在浇筑后2〜3个月或更长时间，缝宽受温度变化影响较明显，冬季较宽，夏季较细。沿截面高度，裂缝大多呈上宽下窄状，但个别也有下宽上窄的情况，遇顶部或底板配筋较多的结构，有时也出现中间宽两端窄的梭形裂缝。
裂缝有水平的、垂直的、斜向的；裂缝的部位和走向随受到撞击荷载的作用点、大小和方向而异；裂缝宽度、深度和长度不一，无一定规律性。
裂缝多在基础、墙等结构上出现，大多属深进或贯穿性裂缝，其走向与沉陷情况有关，有的在上部，有的在下部，一般与地面垂直或呈30°〜45°角方向发展(图18-7)。较大的贯穿性沉降裂缝，往往上下或左右有一定的错距，裂缝宽度受温度变化影响小，因荷 载大小而异，且与不均匀沉降值成正比。 图18-7沉陷引起的裂缝 裂缝。 (3)模板刚度不足，模板支撑不牢,模，也常常导致不均匀沉陷裂缝的出现。
（1）在梁、柱结构或构件表面出现与钢筋平行的纵向裂缝；板式构件在板底面沿钢筋位置出现裂缝，缝隙中夹有斑黄色锈迹。 （2）混凝土表面呈现块状崩裂，裂缝无规律性。 （3）混凝土出现不规则的崩裂，裂缝呈大网络（图案）状，中心突起，向四周扩散，在浇筑完半年或更长的时间内发生。 （4）混凝土表面出现大小不等的圆形或类圆形崩裂、剥落，类似“出豆子”,内有白黄色颗粒，多在浇筑后两个月左右出现。
结构构件表面沿主筋、箍筋方向出现宽窄不一的裂缝，深度一般到主筋,周围混凝土疏松、剥落。
1轴心受拉裂缝贯穿结构全截面,大体等间距（垂直于裂缝方向）；用带肋钢筋时，裂缝间出现位于钢筋附近的次裂缝次蓼缝rII\!>11k11—* 2轴心受压沿构件出现短而密的平行于受力方向的裂缝一-S-- 3偏心受压弯矩最大截面附近从受拉边缘开始出现横向裂缝.逐渐向中和轴发展；用带肋钢筋时，裂缝间可见短向次裂缝—— 沿构件出现短而密的平行于受力方向的裂缝，但发生在压力较大一侧.且较集中—\— 4局部受压在局部受压区出现大体与压力方向平行的多条短裂缝 70218混凝土工程 续表 项次裂缝原因裂缝主要特征裂缝现象 弯矩最大截面附近从受拉边缘开始出现横向裂缝，逐渐向中和轴发展，受压区混凝土 5受弯 压碎 6受剪沿梁端中下部发生约45°方向相互平行的斜裂缝11111)II=^=i 沿悬臂剪力墙支承端受力一侧中下部发生一条约45°方向的斜裂缝-- 3，〃〃〃/2, 7受扭矩某一面腹部先出现多条约45°方向的斜裂缝.向相邻面以螺旋方向展开 /A -0 8受冲切沿柱头板内四侧发生45°方向的斜裂缝；沿柱下基础体内柱边四侧发生45°方向的斜裂缝11 Z- 3♦ 混凝土结构的典型非荷载裂缝特征 附表18-7 项次裂缝原因一般裂缝特征裂缝现象 1框架结构一侧下沉过多框架梁两端发生裂缝的方向相反（一端自上而下，另一端自下而上）；下沉柱上的梁、柱接头处可能发生细微水平裂缝-C-If-1C匚不▽（［;沉） 18.5混凝土裂缝703 续表 项次裂缝原因i般裂缝特征裂缝现象 2梁的混凝土收缩和温度变形沿梁长度方向的腹部出现大体等间距的横向裂缝，中间宽、两头尖，呈枣核形，至上下纵向钢筋处消失，有时出现整个截面裂通的情况 ¦ V11 3混凝土内钢筋锈蚀膨胀引起混凝土表面出现胀裂形成沿钢筋方向的通长裂缝 4板的混凝土收缩和温度变形沿板长度方向出现与板跨度方向一致的大体等间距的平行裂缝，有时板角出现斜裂缝跨度方面7 5混凝土浇筑速度过快浇筑1〜2h后在板与墙、梁,梁与柱交接部位出现纵向裂缝梁 ?1 6水泥安定性不合格或混凝土搅拌、运输时间过长，使水分蒸发，引起混凝土浇筑时坍落度过低；或阳光照射、养护不当混凝土中出现不规则的网状裂缝-4,.<1---•：.4.q'..•r.••1t•...•・以..・・•-•..••••.,■.•,• 7混凝土初期养护时急骤干燥混凝土与大气接触面上出现不规则的网状裂缝类似本表项次6 8用泵送混凝土施工时，为了保证流动性，增加水和水泥用量,导致混凝土凝结硬化时收缩量增加混凝土中出现不规则的网状裂缝类似本表项次6 70418混凝土工程 续表 19特种混凝土工程 19.1防水混凝土 防水混凝土是以调整混凝土配合比、改善骨料级配、掺加外加剂或采用特种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性，使其满足抗渗压力大于0.6MPa的不透水混凝土。 防水混凝土按其配制方法不同，大体上可分为四类：普通防水混凝土（亦称富砂浆防水混凝土）、骨料级配防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土。外加剂防水混凝土，类别十分繁多，内容也很丰富，本节仅介绍其中几种较常用的外加剂防水混凝土。对于质量通病中的现象、
70619特种混凝土工程 混凝土表面有少量用肉眼可见的、不规则裂纹和大量需借助放大镜才能清晰观察到的微裂纹(通常在0.05〜0.1mm之间)，呈现于浇筑混凝土的暴露面，基本上展现于混凝土表面。
19.1防水混凝土707 在普通混凝土中，钢筋不会发生腐蚀现象，这是由于水泥硬化过程中生成的氢氧化钙，使钢筋处于高碱性状态，钢筋表面形成了一层钝化膜，保护了钢筋的长期正常使用。但当有盐类存在，并超过一定量时，起保护作用的钢筋钝化膜遭到破坏，钢筋发生腐蚀。
同19.2“干缩微裂”的相应部分内容。
同19.5“抗渗性能不稳定”的相应部分内容。
掺引气剂的防水混凝土强度，一般都会有不同程度的降低,这是正常现象。但是，如果掺引气剂防水混凝土标养28d的强度，较之相同配合比的基准混凝土（即不掺引气剂的混凝土）28d标养的强度，降低幅度达25%以上时，就应该查明原因，予以纠正。
同19.5“抗渗性能不稳定”的相应部分内容。
（1）与三乙醇胺、氯化钠和亚硝酸钠复合早强剂防水混凝土接触的锌、铝涂层发生腐蚀。 （2）用于直流电工厂的钢筋混凝土，绝缘不好，在直流电的作用下，发生电化学腐蚀。 71219特种混凝土工程 (3)用于存放饮用水的水池中，可能发生中毒现象。遇活性骨料，则可能发生碱一骨 料反应。
同19.5“抗渗性能不稳定”的相应部分内容。
混凝土拌合物出罐后，运输、停放30〜45min左右，即明显出现粘稠现象，坍落度损失可达20mm以上，给施工操作带来了困难，影响浇筑质量。
一个稳定的膨胀率是确保膨胀水泥防水混凝土质量的关键性指标。如现场施工取样测定的膨胀水泥防水混凝土试件的膨胀率忽高忽低，波动大，则表明该膨胀水泥防水混凝土存在质量缺陷。
水玻璃耐酸混凝土浇筑后，常温条件下，8h或更长时间还不结硬，用手撼仍有较明显的压痕，或用手摸压，手感不坚硬。
水玻璃耐酸混凝土在硬化过程中常产生一种可溶性物质（如氟化钠），以及由于反应不完全还有一定量未参与反应的硅酸钠和氟硅酸钠存在，这些可溶物质愈多，水玻璃耐酸混凝土的抗水性和耐稀酸性能愈差。
按规定方法制作的混凝土试件，在温度20〜25C、相对湿度小于80%的空气中养护至28d,然后放入40%浓度的硫酸溶液中浸泡28d后，取出试件，用水冲洗，阴干24h,经观察检验，混凝土试件表面有裂缝、起鼓、发酥、掉角或严重变色（含酸液）等不良现象。
搅拌时拌合物不易搅拌均匀，粘稠性显示较大，流动度（坍落度）小，振捣也感困难,45〜60min便结硬。
参见18.1“麻面”、18.3“蜂窝”、和18.4“孔洞”的相应部分内容。
同19.2“干缩微裂”的相应部分内容。
混凝土浇筑冷却后，表面发软，强度低，用手揪或用脚踏踩，弹性感较大，甚至可见手、脚印迹。
试件反映出的抗压强度在20c时低于3MPa；50c时低于IMPa。浸入浓度为55%硫酸溶液中浸泡30昼夜，取出检验见有裂纹、掉角和酥松等不良现象。浸泡酸液的颜色也 19.2耐酸混凝土723 有显著变化。
沥青混凝土压实冷却后，表面出现不规则裂纹，用手捻、敲打可以听到空鼓声，对强度和耐酸性能不利，也影响使用耐久性。
同19.2“干缩微裂”的相应部分内容。
用棒敲打或脚踏踩有空鼓声、空鼓感和较大的回弹感。
(1)用于浇灌混凝土的硫磺砂浆，浸酸后的抗拉强度降低率超过20%，重量变化率超过1%。 (2)用于灌注混凝土的硫磺胶泥和硫磺砂浆的抗拉强度低于4.OMPa和3.5MPa,而按规定制作的抗压试件和抗折试件强度也均低于设计要求。
在规定的碱液中浸泡至既定时间后，试件表面出现裂纹、掉角、起鼓、发酥等不良现象，抑或试件表面或浸泡的碱液颜色有显著变化，同时，抗压强度也会有较大幅度的降低，影响耐碱工程的使用寿命和正常使用。
混凝土拌合物松散，不易粘结，或黏聚力过大、成团，不易浇筑，或运输、浇筑过程中产生离析、泌水现象。制作成型后的混凝土强度低，达不到既定的设计强度等级。
（1）混凝土在高温作用下不熔化的性质称为耐火度。试件用标准三角锥测定结果表明耐火度（亦称熔化温度）达不到既定要求。 （2）耐火混凝土在（0.2±0.003）MPa静荷作用下，按照规定的升温速度加热到一定变形量时的温度，渭之荷重软化温度。试验时，荷重软化温度低于设计要求或偏离正常相应温度较大。 （3）耐火混凝土对于急冷急热的温度变化的抵抗性能称为热振稳定性。一般都能达到10次以上或10次左右。性能低下的耐火混凝土，其热振稳定性能不好，急冷急热几次,试样受热面的破损即超过一半。 73219特种混凝土工程
钢筋在混凝土（砂浆）试件的阳极极化电位测定中，阳极钢筋电位先向正方向上升，随即又逐渐下降.说明钢筋表面钝化膜已部分受损或钝化膜严重破坏.混凝土中存在对钢筋锈蚀危害的物质，并已发生腐蚀。
试件经抗油渗性试验，抗油渗性能低下，达不到0.6MPa的基本要求，影响正常使用和耐久性，甚至根本无法使用。
混凝土拌合物出罐后，30〜45min左右即明显出现粘稠现象，施工操作困难。
混凝土存在表面性且无规则的细小裂纹和0.1mm以下肉眼难见或不可见的微裂缝.强度一般较相同水灰比的普通混凝土为低。
膨胀率或大或小，波动大；抗渗性能或高或低，不稳定。.
屏蔽混凝土工作性差，性能达不到设计要求。
屏蔽混凝土不能有效防护射线。
屏蔽混凝土强度达不到设计要求的强度等级。
屏蔽混凝土密度不均匀，达不到设计要求的密度。
屏蔽混凝土外观尺寸超差，表面裂缝。
同19.2“干缩微裂”的相应部分内容。
在水泥强度等级、水灰比和粗骨料等条件相同的情况下，特细砂混凝土较之普通混凝土的抗压强度约低2〜5MPa左右。
无砂大孔混凝土和轻骨料混凝土的强度相似之处是一般均随混凝土表观密度的增大而提高。但有时，尽管混凝土表观密度并不太低（0>1900kg/m3）,但抗压强度却处在低下状况（3〜5MPa左右）。
钢筋在水分和氧气作用下，产生微电池现象而受腐蚀。
（1）砌块表面或表层下析出盐类的结晶体（白霜）。 （2）饰于加气混凝土表面的抹灰层产生开裂和空鼓等不良现象。
加气混凝土中的钢筋未作防腐处理，使钢筋锈蚀。
在泡沫混凝土浇灌入模后，早期消泡严重，硬化后期，肉眼观察可见有明显坍陷和分层现象，其干密度和热导系数均较正常值大，保温隔热性能较差。
用于保温隔热的泡沫混凝土，抗压强度达不到设计干密度时的抗压强度值（见附表 75019特种混凝土工程 19-15)。
硬化泡沫混凝土表面有肉眼可见的、不规则裂纹，宽度较细(多在0.05〜0.1mm之间)，走向纵横交错，没有规律性，裂纹分布不均。这类裂缝一般在泡沫混凝土露天养护完毕一段时间后，在泡沫混凝土面层出现，并随湿度的变化而变化，表面强烈收缩可使裂缝由表及里、由小到大逐步向深部发展。硬化泡沫混凝土收缩开裂的同时吸收大量外来水分，保温隔热性能降低。
（D同一配合比配制的轻骨料混凝土拌合物，随机抽查的坍落度，各次测定值不一，且差值较大，一般大于20mm。 （2）坍落度损失较之普通混凝土在相同流动性的条件下，明显较快，一般可达20mm以上。
同19.2“干缩微裂”的相应部分内容。
同19.2“干缩微裂”的相应部分内容。
施工现场按试验室签发的配合比执行，达不到既定的热导率，往往偏大，直接影响到耐低温混凝土的保温绝热性能。
纤维在混凝土拌合物中没有被分散，而是集聚在一起为水泥浆所包裹，形成大小不一的团状水泥纤维球，不仅影响了混凝土的匀质性，而且也损害了纤维作用的正常发挥。
同一配合比的纤维混凝土，各次随机抽查的坍落度测定值，差值达10〜20mm左右，显示差别较大。
梁或柱的表面、侧面出现横向裂缝。裂缝间距有的与箍筋间距相近；有的裂缝出现在构件临时支点附近。
（1）用木模板制作的梁或柱，脱模后，在构件的侧面有时出现一些不规则的裂缝。宽度小的为0.2mm左右，宽的缝可达1〜2mm。 （2）T形梁的腹板与上檐交界处经常出现纵向裂缝，宽度0.1〜2mm。这种裂缝是不连续的，个别的沿梁的全长出现。
上柱与托座交界处，在构件脱模起吊时经常出现横向裂缝。裂缝宽度一般为0.1〜0.2mm,严重时可达5mm；长度一般为10〜20mm,严重时在上表面裂通并发展至柱子的两侧，并向下延伸。
预埋件中心偏离设计位置，或预埋件表面倾斜，与混凝土表面不平，使梁柱吊装焊接发生困难。
（D梁柱内预埋的和河2以下的光圆钢筋，一般采用预先弯曲紧贴模板的安放方法，待构件脱模后再将钢筋扳直。但插筋在底模经常位移，以至脱模后找不到插筋，或插筋没有完全露在混凝土表面。 （2）预埋612以上的插筋或预埋外伸的各种型钢，浇筑混凝土后产生偏移及歪斜，或者产生外伸长度误差（外移或里移）。
现场预制的大型钢筋混凝土柱外形不正，柱身局部弯曲（柱截面短边方向），导致柱与梁或屋架连接困难。
在露天平卧支模生产的预应力薄腹屋面梁，其预应力筋放张并起吊后出现侧向弯曲。一般轻微的侧向弯曲不到梁长的1%。，严重时可达梁长1/300。
构件的钢筋骨架扭翘或歪斜变形，主筋或副筋弯曲、位移以及保护层不均匀。
小型构件的长、宽、高和挑檐等细部尺寸的偏差一项或多项超过允许偏差值，直接影响其结构功能，并给现场安装带来困难。
小型构件如沟盖板、栏板、窗台板及挑檐板等，其底面四个端角不在同一平面上，形成较大的水平高差。有这种缺陷的构件，安装后不平稳，受力时易发生斜断裂，且影响构件的表面平整，加大现场抹灰工作量。
构件局部表面呈现缺浆、麻面、粗糙、沾石子、掉皮等缺陷，周边棱角不饱满或飞边、翘边，影响产品外观，降低使用功能。
各类小构件局部边角有劈裂、脱落或其他硬伤等缺陷，影响使用功能。
在墙板门洞或窗洞口沿角部开裂向板面延伸长10〜30cm,裂缝宽度在0.5mm以下。
翘曲又称扭翘。墙板4个角不在同一平面内，安装时相邻4块墙板的角部无法调整对齐。
平模反打方式生产的墙板，内墙面手工抹面的平整度达不到要求。剪力墙结构体系的承重外墙板，安装时内墙面左右两侧与上部需支挡模板，由于这部分墙面不平造成漏浆。
在墙板上，设有用于吊装或固定模板的预埋长螺母，当墙板在吊装或安装施工时，需要用螺栓拧入到这些长螺母中，出现螺栓拧不进去或拧不到位的情况。
承重外墙上侧有与上层墙板内套筒连接用的外伸粗钢筋，此种连接用的粗钢筋要求定位精准，中心偏差不大于2mm,用常规方法很难达到。另外，外伸的钢筋歪斜，不垂直于构件表面，这两种质量问题导致上层墙板无法安装。
承重外墙板安装施工时，结构层四周侧面与现浇混凝土结合，为使结合可靠，要求加工成粗糙面，由于工艺或操作原因，表面的水泥浆皮未除净，骨料裸露深度不够，粗糙度达不到要求。
板面横向出现大于0.2mm宽的裂缝。裂缝一般从表面延伸到侧肋,通常发生在板蹄的中部，板纵向中间1000mm左右范围内是裂缝集中发生区（图20-19）。这种裂缝通常在两个侧边同时出现，板面常常裂通。严重时侧边裂缝较多，可从板面向下发展直到板的侧边下面的突出部分。
距板的端头100mm范围内出现横向裂缝，宽度较大，裂缝呈断续状，很少有沿板底横向裂通的现象。
楼板圆孔上方混凝土沿纵向板面塌陷，使板面成波纹状，严重时局部出现塌孔。
圆孔楼板的端部不在一条直线上，经常是中间弯曲成弧状；在楼板端部150mm范围内混凝土不密实。
圆孔楼板底面端部4个角不在一个水平面上。
（1）活筋指预应力钢丝放张后，板端50mm左右长度的混凝土不能有效地锚固预应力钢丝，钢丝活动。 （2）肋裂指板端预应力钢丝处，沿板肋纵向伸入孔内100mm左右的裂缝。 （3）滑丝指预应力钢丝放张后，混凝土与预应力钢丝之间完全丧失粘结力，钢丝在混凝土中滑动。严重时.构件在脱模起吊过程中发生断裂事故。
SP板在挤压成型后的生产线上，养护过程中产生的横向或纵向收缩裂缝。
SP板切割后断面经常发现有蜂窝以及细小的孔洞，主要位置约在板厚的2/3处，严重时可到板厚的1/2处，且板肋有横向裂缝。
SP板切割后有时孔壁或板底会出现3〜5mm的裂口，每间隔200mm左右一道。起吊后板底有时发现局部石子过多，无水泥浆而造成的麻面、蜂窝现象。
板厚为300mm和380mm配筋数量较大的板上，板在放张后并未出现裂缝，一旦切割，在距板端800〜1000mm处立即出现裂缝。有时切割后虽不出现裂缝，但板装车或运 77820预制钢筋混凝土构件生产 至工地后出现裂缝。
SP板切割后，钢绞线的回缩值超过标准图的允许值。
同一规格(即板的长度、厚度及配筋均相同)的SP板放张切割后，板的起拱度不尽相同，对板的安装质量有较大影响。
预埋件中线与设计位置不符，即向左或右偏移；预埋件向上移，不紧贴纵肋底面；预埋件歪斜。
（1）屋面板端部变断面处，出现沿端头横肋呈45°角的斜向裂缝（图20-25）。这种裂缝一般每端肋一处，严重时4个角同时出现。 （2）纵肋两个端部出现斜裂缝。 图20-25端部角裂
板面横向裂缝一般在横肋附近靠近纵肋处较多，严重的沿板宽方向裂通（图20-27）。裂缝大多数为表面裂缝，少数穿透板厚，缝宽一般为0.1mm左右，也有的达0.2mm。
78220预制钢筋混凝土构件生产 /-2-,---.— 3卜I1I1H ----g------L/ 图20-27大型屋面板板面裂缝示意 1—横向裂缝；2—纵向裂缝；3—斜裂缝 板面纵向裂缝一般出现在板与纵肋的交接处，也有的出现在板宽方向的中部附近，见图20-27。
斜向裂缝较多的是出现在构件安装后，但是也有的出现在板长期堆放（如堆放2〜3个月）后。裂缝离板端0.5〜0m左右，以45°斜向板端，缝宽约0.1mm,形状为两端细、中间宽，而且常贯穿板厚，见图20-27。
管桩表面混凝土与管模粘结，拆模时局部混凝土从管桩外表面撕裂。
管桩两端部分螺钉孔混凝土局部酥松，砂浆少、石子多，石子之间出现空隙，形成的蜂窝状孔洞；管桩外表面局部有细小孔洞，强度低。
管桩上下模合缝位置局部有水泥浆漏出。
桩头套箍与桩身混凝土结合面处有水泥浆漏出。
桩套箍与桩身混凝土结合处套箍局部变形，凹入混凝土中
桩身横截面混凝土壁厚小于端头板宽度。
管桩内壁局部混凝土剥落。
管桩内壁局部有石子高出水泥净浆层。
管桩两端头端头板局部变形，端面与管桩中心线不垂直。
管桩外表面发生环向裂纹。
管桩外表面发生纵向裂纹。
内表面发生的裂纹一般呈纵向分布，多在浮浆层，砂浆层内比较浅。
管桩未开裂，但弯曲挠度超过国家标准。
管桩预应力主筋1条或几条断裂或其锁头断裂。
管桩端面局部高出端板平面。
管桩内壁不圆润，不光滑，呈现波浪形或挂浆、浮浆层厚的现象。
在同一个清水混凝土构件表面总体颜色深浅或光泽不一致，或者在同一批构件的清水混凝土面，颜色或光泽有明显差别。
清水面每平方米面积上有直径大于5mm的气泡5个以上，或有成片的小气泡。
清水面上有局部或成片区域有凹或凸的细粒，形成麻面；另外，清水面上有明显的加工痕迹，手感粗糙不平。
清水构件棱角处或模板拼缝处有黑色水墨痕迹，甚至出现漏浆，造成棱角不齐。
清水混凝土构件的边棱，特别有倒角的边棱不顺直；或在装饰凹线条部位宽窄不一致。
有些板类构件的清水面上，出现有规律的水墨条纹，看似钢筋紧贴混凝土表面。
叠合楼板在出模、码放或运输时板底出现的横向或纵向裂缝，严重时裂缝贯通。
非预应力槽形板出模放置一段时间后，板出现整体弧形弯曲，板面一侧内弯。
有些外墙板带有面砖饰面，采用反打工艺，面砖铺在底模上，混凝土直接浇筑与面砖粘结成整体。墙板出模后，发现有些面砖不平、歪斜或破损。
采用反打一次成型工艺生产的面砖或石材饰面的外墙板或挂板，在出模存放一段时间后，墙板整体发生弯曲，面砖饰面一侧中间向外凸，板另一面呈凹形。板的长宽尺寸越大，厚度越小，弯曲越严重。
安装前复验时，建筑物纵横轴线不闭合。
安装前复验各点标高，误差超过允许值。
构件在运输中产生裂纹或断裂。
构件在堆放过程中产生裂纹或断裂。
混凝土构件拼装节点错口，构件发生扭曲。
柱子实际轴线偏离标准轴线。
柱子吊装过程中出现裂缝超过允许值。
框架柱垂直偏差超过允许值。
柱子垂直偏差超过允许值。
柱子托座上部的小柱根出现裂缝。 80221装配式钢筋混凝土结构安装
双肢柱底脚开裂。
“r”形柱发生断裂。
形柱安装时垂直偏差超过允许值。
“P”形刚架拼装节点相对位移超过允许值。
形刚架承受荷载后渐渐外倾。
平移或吊装时.混凝土柱出现裂缝。
细长柱在安装中垂直偏差超过允许值。
梁与柱节点焊缝太薄。
薄腹梁垂直偏差超过允许值。
梁与柱顶预埋螺栓相碰，造成位移。
梁中心线对定位轴线位移超过允许值。
跨度较大的叠合主梁安装时在跨中产生裂缝。
主梁垂直偏差超过允许值。
两排吊车梁跨距不相等。
单排吊车梁水平呈波浪形或中心线呈折线形。
吊车梁垂直偏差超过允许值。
屋架安装后垂直偏差超过允许值。 81021装配式钢筋混凝土结构安装
屋架扶直时出现裂缝。
图21-29屋架扶直时下弦垫点1—屋架端头；2一道木墩 三角形屋架、托架等下弦杆两根钢筋或型钢松紧不一，受力不等。
天窗架安装后支点纵方向不在一直线上。
托架梁侧向刚度小，受扭后容易失稳。
吊环发生断裂。
板角焊缝长度、厚度不足。
长向圆孔板安装后发生断裂。
板预应力筋压叠合梁箍筋。
板两端搭接长度不均匀，位移偏差超过允许值。
大楼板在吊点处出现裂缝。 图21-31大板8点串联吊法
加气混凝土板安装时发生破断。
阳台板、挑檐板安装后产生里出外进和不平现象。
踏步板安装后支座处接触不严实，有缝隙。
预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋的抗拉强度、最大外力作用下总伸长率、反复弯曲次数（仅对钢丝）等有一项指标达不到国家标准的要求。
预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋表面出现局部划伤、划痕。
预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋表面右,浮锈、锈斑、麻坑等。
预应力筋张拉锚固过程中，产生了超过设计及产品技术参数许可的内缩和锚口摩擦损失。《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85—2010)对内缩和锚口摩擦 82222预应力混凝土工程 损失定义如下： 内缩：预应力筋在锚固过程中，由于锚具各零件之间、锚具与预应力筋之间产生相对位移而导致预应力筋回缩的现象。内缩包括锚具变形、夹片位移和预应力筋回缩。 锚口摩擦损失：预应力筋在锚具及张拉端锚垫板喇叭口转角处由于摩擦引起的预应力损失。当夹片式锚具采用限位自锚工艺张拉时，夹片逆向刻划预应力筋引起的损失也属于锚口摩擦损失。
预应力筋张拉产生的巨大压力通过锚固区传递至混凝土结构，造成锚固区的锚垫板发生碎裂；锚垫板下混凝土开裂、崩裂或压碎。
（1）预应力钢丝的冷徽头成型后，在其锁头部位出现劈裂和滑移裂纹现象。 （2）预应力钢丝的冷檄头作拉伸试验时，发生冷锁头先断现象。 （3）钢丝束:张拉时，钢丝冷锁头从锚板中滑脱，甚至被拉断。
（1）钢丝束张拉过程中，张拉千斤顶的工具式拉杆与锚杯连接处，锚杯的内螺纹被拉脱，锚杯随着钢丝束进入锚下扩大孔道内，并挤碎正常孔道壁的部分混凝土； （2）钢丝束张拉过程中或锚固后，锚杯突然断裂，断口在退刀槽处，呈脆性破坏。
钢丝束张拉锚固过程中，位于锚环与锚塞（或夹片）之间钢丝发生滑移或在锚环下口处钢丝被卡断。
夹片式锚具采用限位张拉自锚工艺张拉锚固后，夹片在锚环外露部分长度不均匀。
（1）锚环或群锚锚板在钢绞线束张拉时或锚固后出现环向裂纹或炸裂为两片、三片等，造成预应力损失大，甚至完全消失。 （2）锚环或群锚锚板在钢丝束或钢绞线束张拉锚固并灌浆后，封锚前发现锚环或群锚锚板环向裂开，但没有发现预应力筋滑移现象。
群锚夹片在预应力筋张拉过程中或锚固后裂为不规则的若干块，即夹片断裂或碎裂，或夹片纵向有裂纹。
（1）张拉过程中，钢绞线突然从张拉千斤顶的工具锚夹片中或固定端夹片锚具中滑脱，造成夹片损坏，钢绞线瞬间滑脱，应力消失。 （2）张拉锚固时，钢绞线突然从张拉端锚具中滑脱，造成夹片损伤，钢绞线瞬间滑脱或应力损失。
在张拉或锚固过程中，固定端的挤压锚具握裹力不足，钢绞线从挤压锚具中滑脱。
在张拉或锚固过程中，钢绞线的固定端轧花段产生滑移或脱出，造成钢绞线应力损失或应力消失。
先张法预应力混凝土构件生产过程中，预应力筋张拉锚固时突然从锥销夹具（或单根钢丝夹具）中滑脱，预应力消失。
钢绞线从连接器的夹片或挤压头中滑脱；单孔连接器的连接螺纹拉脱；多孔连接器周边槽口的耳板开裂或挤压头滑出等。
预应力筋的张拉力是指在构件张拉端由千斤顶施加给预应力筋的拉力。设计人员一般在图纸上标明预应力筋的张拉力，也有仅标明张拉控制应力或有效预应力值。 施工人员没有针对所选用的预应力体系、孔道成型方式及张拉方法等与设计条件作比较,直接套用设计张拉力或按规范选用张拉力，导致所建立的有效预应力值不符合设计要求。
张拉阶段预应力损失包括孔道摩擦损失、锚固损失和弹性压缩损失。对某些预应力体系和施工方法，还产生锚口摩阻损失、变角张拉摩阻损失、转向装置摩阻损失、加热养护损失等。上述预应力损失项目多，易漏算；各项预应力损失的系数波动大，难以准确计算，导致所建立的有效预应力值偏低。
孔道摩擦损失的测定数据，与以往同类工程所测定的实际值比较，偏离较大，不可靠。影响张拉控制应力的确定，易成为控制截面有效应力值小于设计值的隐患。
无粘结预应力筋张拉时实测伸长值小于理论计算值，摩阻损失大。
缓粘结预应力筋是采用专用缓粘结涂料，通过涂包装置均匀涂覆在预应力筋表面，再经挤塑机外包HDPE套管并压纹加工生产的一种成品预应力筋。 缓粘结预应力筋张拉时实测伸长值小于理论计算值，摩擦损失过大。
多跨曲线预应力梁中预应力筋的累计摩擦角较大，预应力筋张拉时实测伸长值小于理论计算值，摩擦损失过大。
张拉设备未经标定、检验或超期使用，随意配套组合使用，造成张拉力不准确，影响结构的承载能力。张拉力过大时，会造成预应力筋受载后易断筋的隐患。
操作人员没有遵照原定的张拉顺序进行张拉，使构件或整体结构受力不均衡，造成构件变形(侧弯、扭转、起拱不均等)，出现不正常裂缝，严重时会使构件失稳。张拉操作不分级、升压快、不同步等，易发生应力骤增，应力变化不均衡，不利于应力调整。
用应力控制方法张拉预应力筋时，应同时量测预应力筋的实际伸长值，作为校核张拉力的一种重要手段。实际伸长值与计算伸长值相差较大，超过了规定的允许偏差范围。
后张法预应力筋张拉时，预应力钢丝和钢绞线发生断丝和滑丝，使构件的预应力筋受力不均匀或使构件不能达到所要求的预应力值。
预应力钢丝放张时，钢丝与混凝土之间的粘结力遭到破坏，钢丝向构件内回缩。
（1）后张预应力构件的混凝土强度不足，影响施加预应力与构件承载力。 （2）后张预应力屋架由于杆件截面尺寸小，混凝土强度不足，张拉过程中出现下弦杆折断现象。
预留孔道塌陷或堵塞、预应力筋不能顺利穿过，影响预应力筋张拉与孔道灌浆。
（1）预留孔道局部弯曲，会引起穿筋困难，摩阻力增大。 （2）预留孔道偏移，施加预应力时构件发生侧弯或开裂，甚至导致整个屋架或托架等后张预应力构件破坏。
（1）后张预应力构件张拉时，锚固区混凝土局部受压承载力不足，发生破坏。 （2）锚固区承压钢板的一面或两面临空，张拉时发生混凝土崩出破坏。 （3）内埋式固定端承压钢板在浇筑混凝土时被挤到边部，张拉时混凝土崩裂压碎。
水泥浆灌入预应力筋孔道内不通畅，另端灌浆排气管不出浆或排气孔不冒浆，灌浆泵压力过大Ol.OMPa）,灌浆枪头堵塞。
（1）孔道灌浆强度低，不密实。 （2）孔道灌浆不饱满，孔道顶部有较大的月牙形空隙，甚至有露筋现象。 84422预应力混凝土工程 上述现象，会引起预应力筋锈蚀，影响预应力筋与构件混凝土不能有效的粘结，严重时会造成预应力筋断裂，使构件损坏。
截面较小的先张法预应力构件，如预应力大型屋面板或预应力叠合板等，放张预应力筋后产生纵肋或纵向端部区域斜裂缝或纵向裂缝，或劈拉裂缝。
（1）预应力筋张拉后，在构件端部锚固区产生纵向裂缝，见图22-9（a）. （2）预应力混凝土梁式构件或类似梁式构件（折板、槽板）的预应力筋集中配置在受拉区部位。在这类构件中建立预压应力后,在中和轴区域内的梁端出现纵向水平裂缝。见图22-9（b）o
预应力混凝土构件（吊车梁、屋面板）在使用阶段，在支座附近出现由下而上的竖向裂缝或斜向裂缝（图22-14）。 图22T4吊车梁竖向裂缝 1一下部支承结构；2—裂缝；3一预应力构件 24预制预应力混凝土构件847 图22-15纵肋端部锚筋简图
先张法预应力空心板梁在冬期施工过程中，常会出现加热养护裂缝。一是在顶板上产生的横向裂缝，缝长为顶板全宽；二是在肋板侧面产生的上宽下窄的竖向裂缝。
预应力屋架扶直后检查时，发现屋架下弦杆产生较大的侧向弯曲（平面外弯曲），其数值已超过允许值（L/1000）o
先张法预应力混凝土构件在使用荷载下的实际挠度超过设计规定值或构件过早开裂。
先张板式（如空心板、薄板）构件，在预应力筋放张后，发生严重翘曲，影响质量与使用。
在多跨连续预应力混凝土框架梁中•川1线预应力筋孔道一般是由预埋金属波纹管成型的。曲线预应力筋的竖向坐标是以预埋的波纹管中心线为准。多跨曲线孔道竖向坐标的控制点为跨中点、反弯点及支座点。 在实际施工中，检查曲线孔道竖向坐标时，经常遇到跨中处坐标偏高与支座处坐标偏低的现象，降低了预应力筋的心高度，影响梁的承载力和抗裂要求。
图22-16固定波纹管用钢筋支架示意图1—箍筋；2一波纹管；3—钢筋支架;4—模板；〃一坐标高度 85222预应力混凝土工程 浇筑混凝土时，金属波纹管（螺旋管）孔道漏进水泥浆。轻则减小孔道截面面积，增加摩阻力；重则堵孔，使穿束困难，甚至无法穿入。当采用先穿束工艺时，一旦漏入浆液将钢束铸固，造成无法张拉。
（1）在现浇预应力混凝土框架结构中，框架梁预应力筋的锚固区通常设在梁柱节点处。大多数情况下，设计要求将锚固端做成内凹式，锚具埋在柱内。这种作法会引起柱主筋移位，箍筋处理复杂，间接钢筋（螺旋筋或钢筋网片）设置困难。柱筋不到位，会造成柱的承载力不足。节点处钢筋过密，易造成混凝土浇筑不密实；而节点区混凝土必须充分密实，才能保证满足节点核心区抗震要求和局部承压要求。 （2）预应力筋锚固在悬臂梁端时，由于梁宽度小所产生的劈裂应力大，会引起沿预应力筋孔道的纵向裂缝。 （3）框架梁预应力筋的固定端采取内埋式时，张拉力趋向于压缩固定端前方的混凝土，而拉开其后方的混凝土，引起锚固点背后开裂。 （4）多跨连续框架梁的预应力筋采取分段搭接时，由于锚固区部分位置截面太小，局部承压面积不足，会引起混凝土碎裂。
在预应力筋改变方向（弯曲或偏转） 处.会产生局部平面外横向力，使混凝土出现裂 缝甚至崩裂或崩出现象。
(1)大跨度预应力混凝土框架梁张拉前出现正截面裂缝，裂缝宽度为0.1〜0.3mm。预应力度越高的结构，往往开裂更为严重，有的甚至出现普通钢筋屈服的现象。 (2)在大面积预应力混凝土框架结构中不设或少设伸缩缝的情况下，在梁的侧面出现垂直裂缝，其宽度为中间宽、两头窄，呈梭形。 (3)在大跨度预应力混凝土框架结构中，往往将附房与主房连接在一起，柱的净高小。框架梁张拉时，在柱的侧面出现交叉裂缝，见图22-28所示。 (4)预应力混凝土楼盖梁张拉时，在柱的两侧附近的楼板上出现斜裂缝，见图22-29所示。 图22-28超短柱的剪切裂缝 1—预应力混凝土梁；2-超短柱；3—剪切裂缝 图22-29楼板角部的斜裂缝 1一柱子；2一预应力梁；3—斜裂缝 (5)在多跨预应力混凝土连续次梁体系中，主梁通常采用钢筋混凝土构件。次梁张拉时，边主梁的侧面在次梁支座附近出现从底向上的竖伺裂缝，见图22-30所示。 (6)在大面积混凝土楼盖结构中，由于柱网不同，部分采用预应力混凝土梁，部分采用钢筋混凝土梁。预应力梁施工时，与其相连的钢筋混凝土梁板中出现垂直于预应力筋方 85822预应力混凝土工程 图22-30边主梁在次梁支座处的裂缝1—预应力束；2一边主梁；3一预应力次梁 向的受拉裂缝。 （7）多跨预应力混凝土连续梁张拉锚固后，发现梁的反拱比常规大，梁支座处侧面下部出现多条裂缝。
(1)曲线孔道的上曲部位，尤其是大曲率曲线孔道的顶部，孔道灌浆后会产生较大的月牙形空隙，甚至有一段空隙。 (2)竖向孔道灌浆后，其顶部往往会产生一段空洞。在竖向孔道灌浆实践中，还发现孔道内穿钢绞线比钢丝的泌水多，孔洞更长。 竖向孔道顶部预应力筋如没有水泥浆保护，会引起腐蚀，给工程造成隐患。 86022预应力混凝土工程
预应力混凝土张拉后未能按规范要求及时灌浆。如某工程冬期施工，为拆除模板及支撑，要求张拉预应力筋，但张拉之后，由于气温过低，较长时间之内，灌浆条件不具备。
25现浇预应力混凝土结构861 张拉端承压钢板有单孔与多孔两种。预应力筋张拉锚固时，承压钢板发生凹陷，张拉力随之下降，预应力损失大，甚至失效。
在无粘结预应力筋全长度上护套有破损，其两端与锚板连接处有裸露现象，张拉端没有防护措施等，达不到全密封要求，影响无粘结筋的耐久性。
混凝土浇筑过程中，支架体系，稳定性不足，模板变形，甚至发生坍塌（图23-1、图23-2）。
现浇钢筋混凝土结构的上下层墙、柱，在楼面处易发生位移错台（图23-3）,尤其是边墙、柱和楼梯间墙、柱。
墙、柱混凝土施工后，模板局部舟现跑模、胀模、漏浆的现象（图23-4）。
梁、板混凝土施工后，模板局部出现跑模、胀模、漏浆的现象。
梁、板混凝土施工后，梁、柱接头部位模板局部出现跑模、胀模、漏浆的现象。
反梁、导墙较高、较长时，梁、墙的截面尺寸和平直度常发生超出允许偏差值的现 象，同时，梁侧、导墙与板交接处的混凝土浆容易涌出, 下部被混凝土埋住的情况（图23-5）。
墙体上下层连接钢筋移位，单片网片紧挨模板，不居中，影响楼板及上、下层墙体连 接的整体性。有时门、窗洞口两侧的加强筋位移，影响支模。
框架结构梁主筋位置不正确,箍筋未完全打开，尤其是在梁柱节点核心区，钢筋保护层过大（图23-8）o
钢筋上下排距离过大或过小，造成板混凝土保护层过小或过大，板截面过大或过小（图23-9）。 图23-8梁柱节点梁筋位置 1—横向梁主筋；2—横向梁箍筋；3一纵向梁主筋; 4—设计保护层厚度；5—实际保护层厚度 图23-9板钢筋排距及保护层 1-板保护层过小；2一马凳设置不合理; 3一板内专业管线；4—板保护层过大； 5一板保护层过小；6-垫块； 7-浇筑高度超高
框架节点部位的梁柱钢筋交叉集中.使该部位柱箍筋绑扎困难。因此，遗漏绑扎箍筋的现象常有发生。
在现浇框架结构梁板钢筋的绑扎安装中常发生板面负弯矩钢筋位置不正确，梁内纵向钢筋间距很小甚至并拢，梁高增加而箍筋高度却不够或需改变梁底梁面标高等情况，影响工程质量，并造成混凝土保护层过大或过小。
在现浇框架楼面中因钢筋重叠，管线交叉，常使楼板混凝土厚度产生超厚或局部超厚的现象。
绑扎完成后，钢筋骨架箍筋和水平筋间距不准确、不均匀（图23-10）,即不美观，又影响结构受力。
高层建筑框支转换梁连接着不同的结构体系,上部结构插筋发生偏位。
混凝土墙根与楼板接触部位出现蜂窝、麻面或露筋，有的墙根内夹有木片、水泥袋纸等杂物。
墙体拆模时，模板粘连了较大面积的混凝土表皮，现浇墙体上口及洞口拆模后缺棱掉角。
拆模后，预留门（洞）口扭曲、歪曲、不方正。门洞口预留位置不正。尤其是门（洞）口一侧常设有小断面柱子，容易出现严重蜂窝、麻面。后立门口的预埋木砖振捣混凝土时容易移位*甚至找不到。
混凝土楼板上出现不规则裂缝。
大体积混凝土底板表面开裂。
地下室较长外墙的混凝土表面出现细微裂缝。
混凝土施工缝（包括两个流水段之间的接缝、后浇带两侧的接缝等），出现开裂、夹渣、错台等。
现浇钢筋混凝土结构的柱与梁板间混凝土设计强度等级因受力原因往往不相同，尤其是框架下部几层柱的混凝土强度等级比同层梁板高。如果梁柱节点部位混凝土按柱的混凝土强度等级浇筑，则梁柱间将存在施工缝,构成薄弱环节,对框架受力不利；若按梁板混凝土强度等级浇筑，则降低了节点部分混凝土强度等级。
（1）圆孔楼板堵头堵得不好.混凝土不能灌到楼板圆孔内。 （2）楼板端头节点混凝土不密实，蜂窝、麻面严重。 （3）伸出楼板外的连接筋没有弯折到符合规定的要求。 （4）横向附加筋未按规定放置在连接筋的交叉点上，有时甚至跑到楼板上皮。
框架结构中带构造柱的结构形式在施工中往往将构造柱与框架一起整浇，不符合设计意图，以致造成构造柱承载力不足。
大跨度梁板拆模后出现挠度大.平整度差的现象。
混凝土梁沿长向出现竖向裂缝（大多出现在穿螺栓孔位置）。
23.3混凝土浇筑与养护883 后浇带与两侧先浇楼板的接合处不平整并出现开裂。
楼板有瞎缝或板缝混凝土浇筑不密实。宽板缝浇筑混凝土后，底面比预制楼板底面下垂1〜2mm。外墙圈梁上表面的标高控制不好，造成层高超高，外墙预制墙板水平缝过大。
多发生于外砌内浇工程的组合柱、大角及圈梁等部位，在振捣混凝土时，相邻部位的砌体被挤鼓，形成局部砌体松散，灰缝脱落。
现浇水箱经蓄水试验发现混凝土渗漏。
外板内模工程中，现浇内墙高于外墙板，使建筑物层高及总高度增加，有时造成外墙板水平缝过大。
（1）楼板安装不平，两端标高不一致。 （2）楼板压墙长度偏长或偏短。 （3）大楼板与墙体接触不严，造成墙体局部受压。
安装后各层阳台、雨篷上下不顺线，里出外进，前后不一条线，高低不平，水平标高不顺线，分户板上下不一条线。
钢材表面有局部麻点状或长条状损伤。
钢板剖开后，中间出现夹渣或分层现象。
钢板表面出现波浪形。
由于焊接材料不合格，导致焊接接头的某项或某些技术指标达不到设计或质量要求。
空心球焊接成型后出现壁厚减薄量及不圆度超过标准的现象。
大六角高强度螺栓在施加扭矩时螺母根部发生断裂。
螺栓球表面有裂纹及褶皱。
分组涂料未按生产厂家规定的配合比组成一次性混合：稀释剂的型号和性能未按照生产厂家所推荐的品种配套使用。
非单组分涂料混合搅拌后，在产品超过混合使用寿命时仍在使用。
（1）防火涂料的耐火时间与设计要求不吻合。 （2）防火涂料的型号（品种）改变或超过有效期。 （3）防火涂料的产品检测报告不符合规定要求。
加工制作工艺文件没有或不全，就进行构件下料和加工制作。
放样下料未做好，影响下道切割、加工工序。
放样下料时用错材料。
手工下料时尺寸（长度、宽度）下错。
放样下料时坡口方向画错。
切割后发现尺寸不对，坡口有误。
（1）焊根大小相差甚远。 （2）切割后边缘不成直线，对接时间隙有大有小（图24-1）。
切割面平直度、线形度、光洁度等不符合要求。
机械切割、剪切、锯切、边缘加工不符合要求，造成无法进行加工，甚至机械损坏。
孔壁毛刺未除尽，抗滑移系数不合格。
孔壁附近在抛丸以后补磨毛刺，失去粗糙度。
零部件打磨后仍不成平面。
冷矫正、冷成型时，在未知极限环境温度的情况下施工，引起钢材变形、变脆和开裂等现象。
热矫正、热加工时，在未知可加热至何种温度，或冷却至何种温度以下时仍继续施工，导致达不到矫正和加工的目的，甚至报废。
制孔时未按要求执行，导致孔本身的精度达不到要求，孔距与图纸不符。
零部件错装，或零件组装山错。
上、下翼缘板角变形；H型钢弯曲，不平直，扭曲。
箱形构件弯曲、不平直，扭曲；装焊程序不当，其内隔板可能无法装焊。
典型日字形钢构件（图248）弯曲，不平直，扭曲；装焊程序不当，引起箱体内某 些零部件无法装焊。
典型目字形构件（图24-9）弯曲，不平直，扭曲；装焊程序不当，引起箱体内某些零部件无法装焊。
圆管形构件（图2470）弯曲、不圆度超差；对接口错边、接口不平顺；用压机压圆 成型.造成钢板表面压痕严重.且压制应力过大, 不能压整圆（成型圆度不对）。
特殊巨型柱（图24-11）弯曲，不平直。
焊接H型钢翼缘板边缘不规则。
焊接H型钢腹板不对中.且出现弯曲。
焊后腹板起凸严重（图24-13）。 四角的r应&0mm（图24-12）。 ,,/V2 图24-12焊接H型钢翼缘板（四角的r应W0mm）
端板压弯（图24-15）。
大梁下挠或起拱不足。
表面漆膜损伤.每个构件没有一件是保持完整。
钢桁架焊后收缩，负差超标。
楝托变形（图24-16）。
箱形断面构件，焊接后发现断面尺寸负差超差，扭转呈菱形。
漆膜附着不好或脱落。
构件表面磕碰损伤。
孔位偏差超差。
梁支座端高度超差。
钢柱与混凝土基础连接，钢柱柱脚标高调整不在同一标高，纵横轴线整体偏移或单向偏移，与定位的纵横轴线产生扭转偏移。
钢柱与预埋钢板的焊缝贴近基础面或地面，操作工人没有操作空间，无法看到焊缝根部与靠近根部的位置，无法进行熔透焊接。
地脚螺栓埋设出现轴线偏移，螺栓倾斜，不符合设计要求。 91224钢结构工程
细高柱垂直度偏差过大。
柱顶不平，上柱扭转，柱本身不垂直。
带有倾角的钢柱在安装时，其角度与轴线定位偏差超出设计或规范的允许值。
内灌混凝土的箱形钢柱，在浇筑混凝土的过程中，箱形柱身出现“鼓肚”或角部焊缝开裂现象。
箱形柱、焊接钢管柱冬季焊缝开裂。
在高层钢框架结构斜向支撑安装就位后，斜撑与预留段错位。
采用内筒外框形式的超高层钢结构建筑，核心筒与外框架的沉降差大，使得外框架梁、伸臂桁架和钢板剪力墙等与核心筒连接节点焊缝出现裂纹。
钢屋架或天窗架垂直度偏差超出允许值。
钢吊车梁垂直偏差超过允许值。
梁-梁、梁-柱端部节点板之间有缝隙。
十字水平支撑挠度超过允许值。
钢梁安装完成后，标高超出标准要求。
中、大跨度单片桁架（钢梁）在起吊或就位解除吊索后，构件发生侧向失稳。
桁架（钢梁）安装后，桁架之间的跨中间距不正确，次桁架无法安装。
桁架整体安装就位后，跨中挠度值过大，不符合设计要求。 91824钢结构工程
在构件吊装过程中，耳板焊缝开裂、脱落。
钢网格结构拼装尺寸过小或过大。
钢网格结构总拼装变形超过允许偏差值。
焊接球节点管与管相碰。
在空间结构中多杆件相贯交汇的节点，在结构受力时，节点处出现焊缝开裂，杆件变形。
空间几何封闭结构，由于温度变化产生的温度应力，导致焊接节点或热影响区出现裂缝或结构局部屈曲。
钢网格结构采用小拼单元或杆件直接在设计位置进行拼装的高空散装方法时，产生钢网格结构标高偏低现象。
钢网格结构采用分条或分块单元在高空安装就位并连成整体的安装方法时,其施工挠度值大于设计挠度值。
钢网格结构在地面组拼后，受柱位限制，整体安装时需空中移位，因平面受扭曲变形而破坏，造成事故。
钢网格结构采用顶升安装方法时,钢网格结构轴线与定位轴线产生偏移。
整体提升柱稳定性不够，受力失稳。
采用整体提升法吊装结构、在提升点位置及相邻杆件发生弯曲变形。
采用整体提升法施工单片桁架，在提升时，桁架发生侧向挠曲。
钢网格结构或桁架等空间结构通过滑动支座或盆式支座与基础连接，在结构施工完成后达到设计受力状态时，支座或支座与基础埋板的焊缝出现裂缝。 92424钢结构工程
螺栓球节点拉杆部位缝隙大。
空间多轴线杆件相交节点，在定位时，轴线偏差过大。
空间网壳结构采用外扩法安装（图24-19）,在边缘封闭时，杆件无法按设计要求的
空间钢网格结构采用内扩法（图24-20）安装，在最终合龙时，结构累积偏差过大，无法按设计尺寸嵌补合龙。
采用滑移法，在预先设置的滑轨上将分条的钢网格结构单元移动到设计位置时，钢网格结构实际挠度值超过设计值。
安装过程中出现杆件长短和栓孔偏差过大，无法安装。 24.3钢结构安装927
网壳在安装过程中，出现杆件弯曲的情况。
采用临时承重支架进行钢结构安装，结构施工完成在拆除承重支架时，结构变形过大。
门式刚架法兰盘节点安装后出现缝隙。
地面控制网中测距超过L/25000,测角中误差大于2",竖向传递点与地面控制网点不重合。
楼层纵横轴线超过允许值。
钢结构构件在制造安装焊接过程中会产生纵、横向收缩，角变形及弯扭等现象。
由于工艺或选材不当在焊缝或热影响区附近产生裂纹。
未熔合主要是指母材与焊缝之间、焊缝与焊缝之间出现的未熔化现象；而未焊透则表 24.5钢结构焊接935 现为单面或双面焊缝根部母材有未熔化的现象。
焊缝金属中存在具有孔洞状的缺陷。
焊缝金属中由非金属夹杂物形成的缺陷。
不考虑实际情况及相关标准规范的要求，在低温环境下盲目操作，导致焊接质量下降。
熔化极气体保护电弧焊中常见的缺陷主要有：焊缝尺寸不符合要求、咬边、焊瘤、飞溅、根部未焊透、未熔合、气孔、夹渣及裂纹等。
电渣焊中常见的主要缺陷有热裂纹、冷裂纹、未焊透、未熔合、气孔和夹渣。
碳弧气刨操作中常见质量缺陷主要有焊缝夹碳、粘渣、铜斑、刨槽尺寸和形状不规则及裂纹。
焊接球节点球管焊缝根部未焊透。
目前栓钉焊接的质量问题比较突出，主要表现为现场抽样检验不能满足现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)第5章第5.3节及行业标准《栓钉 94224钢结构工程 焊接技术规程》(CECS226：2007)第7章第7.2节的质量要求。 (1)外观质量检验合格标准见表24-8。 栓钉焊接接头外观检验合格标准表24-8 外观检验项目合格标准检验方法 焊缝外形尺寸360°范围内焊缝饱满拉弧式栓钉焊：焊缝高Kiilmm；焊缝宽K230.5mm电弧焊：最小焊脚尺寸应满足《栓钉焊接技术规程》(CECS226:2007)表7.1-2的规定目测、钢尺、焊缝量规 焊缝缺陷无气孔、夹渣、裂纹等缺陷目测、放大镜(5倍) 焊缝咬边咬边深度40.5mm,且最大长度不得大于1倍的栓钉直径钢尺、焊缝量规 栓钉焊后高度高度偏差&±2mm钢尺 栓钉焊后倾斜角度倾斜角度偏差钢尺、量角器 (2)现场弯曲试验应采用锤击方法，在焊缝不完整或焊缝尺寸较小的方向将其从原轴线弯曲30°,视其焊接部位无裂纹为合格。
局部根部未焊透，且焊角尺寸达不到设计要求（如图24-27所示的D区及部分C区位置）。
高强度螺栓孔孔径、间距、垂直度、圆度超差，高强度螺栓无法自由穿入。
在正常使用荷载下，框架结构、梁柱接头承受荷载后接头发生滑移。
节点螺栓安装完后，能明显看到有错位的螺栓孔。
(1)高强度螺栓在工地户外贴地堆放，随意拿苫布一盖，且未盖严，螺栓生锈严重。 (2)螺母、垫圈均有装反。
终拧时垫圈跟着转；终拧后连接节点螺栓外露丝扣过多。
高强度螺栓摩擦面的抗滑移系数检验的平均值等于或略大于设计规定值。
构件安装时，摩擦面上有泥土、浮锈、胶粘物等杂物，外观质量不合格。
构件涂层表面逐步出现锈迹，局部涂层“壳起”并脱落。 24.7钢结构防腐949
构件表面不该涂装的面涂上涂料，构件表面(涂层之间)没有全覆盖或未涂。
(1)构件表面涂装的遍数少于设计要求。 (2)涂层厚度未达到设计要求。
（1）防火涂料涂装基层存在油污、灰尘、泥沙等污垢。 （2）防火涂料涂装前钢材表面除锈和防锈底漆施工不符合要求。 （3）防火涂料涂装时环境温度和相对湿度不符合产品说明书要求。
防火涂料涂层厚度未达到耐火极限的设计要求。
防火涂料涂层干燥后表面出现裂纹。 24.8钢结构防火951
（1）涂层干燥后出现脱层或轻敲时发现空鼓。 （2）涂层表面出现明显凹陷。 （3）涂层外观或用手掰，出现粉化松散利浮浆。 （4）涂层表面外观不平整，有乳突现象。
拉索下料成品长度误差超过规范或者设计要求。
钢结构安装误差过大，造成不带调节端拉索不能安装上，或者安装完成后拉索松弛，带调节端拉索调节端调节长度不够。
拉索锚具镀锌层脱落，拉索锚具在安装前或安装后生锈。
拉索在张拉完成后出现竖向和水平弯曲。
拉索表面的PE(聚乙烯)防护层破损或者非PE防护而采用高锐镀层防护的高钮拉索表面高钿镀层被磨损掉。
拉索金属锚具与PE索体间用于防腐防护的热缩管破损。
连接到拉索的撑杆在张拉完成后竖向垂直度误差超过设计要求。
撑杆下端的固定索夹节点在张拉过程中和张拉完成后，在安装屋面时及以后运营过程中发生滑移。
钢拉杆杆体与锚具或调节套筒间的螺纹锚固长度没有满足受力要求。
张拉完成后结构变形与索力及仿真计算值偏差超过要求。
张拉完成后结构支座开裂或者变形。
膜面皱褶及变形。
膜结构设计有缺陷，参数选取不当。
膜面剪裁有缺陷，接缝布置不美观，膜材用料浪费。
膜材色泽差异明显，色差大。
膜材在制作过程中损坏。
膜结构施加预张力后超张拉或张拉力不足。
膜结构钢结构骨架柱脚螺栓埋设不准确，柱顶部混凝土拉碎或拉崩；梁柱连接节点不规范，楝条、支撑局部失稳。
膜材在安装过程中变形或损坏。
膜结构结露致使膜面积灰、变脏、变色.结构内部构件着水锈蚀，降低保温材料性能。
膜面出现褶皱。若结构在外荷载作用下出现过多的褶皱单元，膜面将形成水坑，产生应力集中，而使结构失去承载能力。
膜面或结构上有污渍。
在膜材与膜材的交接位置，以及位置较低的角落部位，出现存水、漏水。
膜材撕裂或烧毁。
膜材安装完成后维护不好，容易受损坏。
膜结构施工中安全防护不到位，易引起安全事故。
桁架杆件在施工和使用过程中产生剪面开裂、剪面长度削弱、端头劈裂、斜纹断裂、下弦接头过量滑移及裂纹等现象（图26-1）,致使节点不牢，强度不足，危及桁架安全。 桁架斜纹木材下弦断裂 口140 裂缝 —-0@囱（©回叵） 湎~色卜回¦¦叵1回回 受拉接头螺栓孔之间的裂缝 图26-1节点不牢杆件劈裂的几种常见症状 （a）剪面开裂；（b）剪面长度削弱；（c〉端头劈裂； （d）斜纹断裂；（e〉下弦接头过量滑移及裂纹
（1）轴线不垂直、不平分各槽齿的承压面，造成槽齿节点受力不合理，见图2676（a）。 （2）承压面不锯平，受力后发生劈裂，见图26-16（b）。 （3）端节点槽口中留凸梯，降低承压面的紧密性，使连接工作恶化，见图26-16（c）。 图26-16常见的几种错误作法
桁架组装时，对结构高度、起拱高度控制不准，超差较大。
（1）双齿连接时，两个承压面不能紧密一致共同受力部接触不严（图26-20c）,致使桁架早期遭受破坏。 （图26-20a、b）,或槽齿承压面局 （2）槽口深度锯割不准,26-21。 图26-20槽齿不合的症状 锯口深度超过了槽口深度，削弱了杆件的截面面积，见图 图26-21锯割过线的症状 （a）两受剪面重合破坏；（b）下弦截面被削弱
桁架安装过高或过低，封檐后檐瓦不随坡.出现低头或嗽嘴现象.影响造型美观。
桁架安装后，支座节点中心与支座面中心不相对应，超差较大。
(1)桁架在吊装过程中，产生临时侧向弯、扭变形，使节点松动，甚至造成破坏。 (2)安装桁架间的垂直支撑和横向支撑时，桁架产生永久性的侧向弯、扭变形。 (3)桁架在使用过程中.侧向失稳而坍落。
桁架端节点木材过早腐朽，钢构件锈蚀严重，危及屋盖安全。
同一趟楝条的接头处、橡条与屋架的连接处、槐条与山墙的连接处连接不牢，有松动现象。
楝条承重后挠度过大，瓦屋面呈波浪形。
位于每块石棉水泥瓦中部的楝条与瓦垄接触不严，见图26-35o用钉强行连接后虽能接触严密，但使瓦产生附加应力，瓦面弯曲变形。 波形石棉水泥瓦 图26-35石棉水泥瓦屋面 1—橡条低于瓦垄；2-椽条超高
（1）同坡瓦条上表面的平整程度超差较大，甚至成波浪形。 （2）同一趟瓦条的上边棱不直，有错牙、翘起和弯曲等现象。
找平层施工后经泼水试验，发现低洼或坡度不足，尤其在檐沟、大沟和水落口周围,造成排水不畅或积水，日久将使卷材腐烂而导致渗漏水。
（1）找平层较普遍出现无规则的裂缝，主要发生在有保温层的水泥砂浆找平层上，裂缝宽度一般在0.2~0.5mm,出现时间主要发生在水泥砂浆终凝以后至20d左右龄期内。不少工程实践证明•找平层中较大的裂缝较容易引发防水卷材开裂，且两者的位置、大小互为对应。 （2）找平层上出现横向有规则的裂缝，这种裂缝往往是通长和笔直的，裂缝间距在4〜6m左右。
找平层施工后，砂浆找平层表面出现不同颜色和分布不均的砂粒.有时表面水泥胶浆会出现成片脱落或有起皮、起鼓现象。找平层起砂、起皮是两种不同的现象，但有时会在一个工程中同时出现。
保温层在施工和使用过程中，使得保温层含水率超过了该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率，无法满足屋面所需传热系数和热阻，从而导致保温层乃至找平层、防水层出现起鼓、开裂。
保温层铺设完后，用钢钎插入检查，厚度达不到设计要求，影响保温效果。
保温材料抗压强度或压缩强度过低,上人作业时被踩坏，致使保温性能降低。板状保温制品在运输、堆放过程中产生缺棱、掉角、破碎，以致铺设后接缝过大，影响保温效果。
板状保温制品铺设完后表面高低不平，相邻两块板的高低差大于2mm；喷涂硬泡聚氨酯或现浇泡沫混凝土完工后・表面凹凸不平，用2m靠尺和塞尺检查，平整度偏差超过5mm。
保温层含水率过大，而又急需做屋面找平层和防水层时，宜采取排汽措施。排汽道和排汽孔设置不妥，常会使保温层含有水分不能顺利排出，影响保温层和防水层质量。
热熔法铺贴卷材时.因操作不当造成卷材起鼓。
卷材铺贴后，易在屋面转角、立面处出现脱空，而在卷材搭接缝处，还常发生张口、开缝和粘结不良等缺陷。
热熔卷材施工后易出现机械性损伤。
合成高分子防水卷材采用冷粘法铺贴工艺，在施工后卷材屋面易产生无规则、分散状众多裂缝，并引起渗漏。
合成高分子防水卷材采用冷粘法或焊接法铺贴时，因粘结或焊接不牢，会使卷材接缝产生剥离现象。
卷材与基层或卷材之间粘贴不牢，有脱开、皱折现象。 27.3卷材防水层1013
冷粘法铺贴合成高分子防水卷材时，因操作不当造成卷材起鼓。
合成高分子卷材施工后出现机械性损伤。
涂膜出现细裂、粗裂和龟裂等现象。
涂膜出现脱皮、流淌、鼓泡等缺陷。 101627屋面工程
涂膜与基层粘结不牢。
防水层涂膜最度出现不均匀现象。
防水层涂膜遭受破损。
刚性保护层排水坡度不符合设计要求，出现积水现象。 102027屋面工程
水泥砂浆、细石混凝土保护层表面出现开裂、起壳、起砂现象。
保护层材料破碎脱落，缺棱掉角。
刚性保护层推裂山墙或女儿墙而导致屋面渗漏的现象。
檐口部位发生渗漏现象。
檐沟和天沟部位发生渗漏现象。
女儿墙和山墙部位发生渗漏现象。 （2）檐沟防水层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压固定，并用密封材料封严；涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。 （3）从防水层收头向外的檐沟顶部至檐沟下部，均应采用聚合物水泥砂浆铺抹，檐沟下端应做鹰嘴或滴水槽（图27-6）。 （4）当檐沟外侧板高于屋面结构板时，为防止雨水口堵塞造成沟内积水漫进屋面，应在檐沟两端设置溢水口。
水落口部位发生渗漏现象。
变形缝部位发生渗漏现象。
伸出屋面管道部位发生渗漏现象。
种植屋面的防水层破损导致屋面渗漏。
种植土中多余水分无法排走，造成植物烂根。
架空屋面防水层破损导致屋面渗漏。
架空隔热层施工完后，屋面通风不畅，隔热效果差。
架空隔热板铺设得不平整、不稳固，板与板之间未用水泥砂浆勾缝，使风道内的气流不集中，降低隔热效果。
蓄水屋面防水层破损导致屋面渗漏。
蓄水隔热层施工完后，隔热效果差。
蓄水池开裂和渗漏造成蓄水隔热失败。
平瓦屋面遇雨水浸入发生渗漏。
平瓦屋面施工中及施工后发生瓦片脱落。
103827屋面工程 沥青瓦屋面遇雨水浸入发生渗漏。
沥青瓦屋面施工后遇风力或受振动瓦片脱落。
金属板屋面遇雨水或冷凝水侵入发生渗漏。 27.9金属板屋面1041
金属板屋面在施工中和施工后发生金属板脱落。
玻璃采光顶遇雨水或冷凝水浸入发生渗漏。
玻璃接缝密封胶施工中和施工后产生开裂、气泡和粘结不牢现象。
粘贴法施工的膨胀聚苯板在施工后或使用中脱落。
现浇混凝土模板内置膨胀聚苯板在施工后或使用中脱落。
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的面层在施工后或使用中开裂、脱落。
28.1膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统1055 时，可以不用修善。 （2）当裂缝宽度小于0.5mm,长度小于100mm，密度超过2条/lOrrf，空鼓少于1处/10m2,空鼓面积小于0.04m?时.应该使用弹性密封胶封闭裂缝，空鼓部分可以不用修缮。 （3）当裂缝宽度大于0.5mm,长度超过100mm，密度超过1条/m2,空鼓超过1处/m2,空鼓面积超过0.（Mm?时,应该分析出具体原因，按照上述预防措施对症修复处理。 28.4外墙外保温涂料装饰层起泡、脱落 现象 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温工程投入使用后，涂料装饰层表面出现大小不同突起的气泡,进一步发展会造成外墙涂料脱落，问题多发生在外墙涂料与外墙腻子的交接处。在工程交付使用的第二年初春，容易发生此类问题，多发生在建筑物南侧，深色涂料要比浅色涂料容易产生气泡。
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温工程投入使用后，外墙、顶层屋面与外墙交界处出现渗漏水，外墙内表面发生结露、发霉现象。
保温浆料的保温层在施工后或使用中开裂、脱落。
保温浆料的保温层表面涂料饰面层在施工后或使用中开裂、起泡、脱落。
保温浆料外墙外保温工程投入使用后，面砖装饰层出现开裂，进一步发展会造成面砖脱落，影响装饰和保温效果，造成墙面渗漏和房屋周围的安全隐患。
浆料外墙外保温工程投入使用后，外墙、顶层屋面与外墙交界处内表面发生结露、发霉现象。
现浇混凝土钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温系统在施工后或使用中脱落。
3焊点质量网片漏焊、脱焊点不超过焊点数的8%。，且不应集中在一处，连续脱焊点不应多于2点，板端2（）（）mm区段内的焊点不允许脱焊、虚焊，斜插丝；脱焊点不超过2% 4斜插钢丝（腹丝）密度（100-150）根/m2（符合设计要求） 5斜插钢丝与网片的夹角60°±5° 6钢丝挑头网边挑头长度46mm,插丝挑头&5mm 7穿透聚苯板挑头穿透聚苯板挑头离板面垂直距离240mm （4）钢丝网架板安装时，应该保证66锚固钢筋锚固深度不得小于100mm,间距符合设计要求，朗锚固钢筋和钢丝网架的斜插钢丝不倒伏。 （5）浇筑混凝土时应注意不在钢丝网架膨胀聚苯板一侧倾倒混凝土。外墙模板立好后，在钢丝网架膨胀聚苯板的上端扣上一个槽形的镀锌铁皮罩，防止浇筑混凝土时冲击河锚固钢筋和钢丝网架的斜插钢丝，并应防止振捣棒碰触膨胀聚苯板，避免造成66锚固钢筋和钢丝网架的斜插钢丝倒伏。 4.治理方法 对于发生现浇混凝土钢丝网架膨胀聚苯板脱落的外墙外保温工程，应该先将脱落部位的保温材料清理干净，采用机械固定方法在外墙上安装钢丝网架膨胀聚苯板（图28-10）,并按原设计要求恢复装饰面层。 28.3.2机械固定钢丝网架膨胀聚苯板脱落 现象 机械固定钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温系统在施工后或使用中脱落。
3焊点质量网片漏焊、脱焊点不超过焊点数的8%。，且不应集中在一处；连续脱焊点不应多于2点，板端200mm区段内的焊点不允许脱焊、虚焊，斜插丝；脱焊点不超过 4斜插钢丝（腹丝）密度100〜150根/m?（符合设计要求） 5斜插钢丝与网片所夹角60°±5° 6腹丝插入EPS板深度》35mm 7腹丝未穿透EPS板厚度》15mm （5）的锚固钢筋（机械固定网件）设置间距和拉拔力应符合设计要求。 （6）按设计规定设置底层承托件和层间承托件。 4.治理方法 参见28.3.1“现浇混凝土钢丝网架膨胀聚苯板脱落”的治理方法。 28.3.3聚苯钢丝网架板涂料饰面层开裂、起泡、脱落 现象 钢丝网架膨胀聚苯板保温层表面涂料饰面层在施工后或使用中开裂、起泡、脱落。
钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温工程投入使用后，面砖装饰层出现开裂，进一步发展会造成面砖脱落，影响装饰和保温效果，造成墙面渗漏和房屋周围的安全隐患。
钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温工程投入使用后，外墙、顶层屋面与外墙交界处内表面发生结露、发霉现象。
硬泡聚氨酯保温层在施工后或使用中开裂、脱落。 28.4喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统1071
硬泡聚氨酯保温层表面涂料饰面层在施工后或使用中开裂、起泡、脱落。
硬泡聚氨酯外墙外保温工程投入使用后.面砖装饰层出现开裂，进一步发展会造成面砖脱落，影响装饰和保温效果，造成墙面渗漏和房屋周围的安全隐患。
硬泡聚氨酯外墙外保温工程投入使用后，外墙、顶层屋面与外墙交界处内表面发生结露、发霉现象。
机械固定单面钢丝网片岩棉板外墙外保温系统在施工后或使用中脱落。
机械固定单面钢丝网片岩棉板保温层表面涂料饰面层在施工后或使用中开裂、起泡、脱落。
钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温工程投入使用后，外墙、顶层屋面与外墙交界处内表面发生结露、发霉现象。
保温砌块墙体在施工后或使用中出现裂缝。
保温砌块墙体的面层在施工后或使用中出现开裂、脱落。 28.7混凝土保温幕墙1081
现浇混凝土保温幕墙拆模后发现内置保温板位移过大，如果外移过多，混凝土幕墙面板厚度将不能满足设计要求或者露筋，不能起到对保温板的保护作用，同时还影响竖向承重结构的厚度，降低了结构的安全度。
混凝土幕墙面板在施工后或使用中出现裂缝、脱落。
外墙外保温系统在施工过程中发生火灾。
外墙外保温系统在使用时发生火灾。
板材接缝处高低不平，隔墙表面平整度偏差超出允许范围。
隔板与结构连接处、隔板与隔板接缝处出现裂缝。
隔板面层装修完成后，在管线开槽的位置出现可见裂缝。
条板与结构连接处的粘结砂浆不饱满、有干缝，加外力后易松动摇晃。
条板表面平整度超出允许偏差，有较明显的侧弯，在条板接缝处、门洞口两侧等部位有明显的错台。
面层装修后，沿条板间接缝处出现竖向裂缝。
门框松动，门框与条板间的塞灰出现裂缝并陆续脱落。 图29-3条板接缝处理作法示意
隔墙与结构主体的墙（柱）、顶板连接处出现裂缝。
纸面石膏板接缝、阴阳角接缝在施工后一段时间内陆续开裂，开始呈现不很明显的发丝裂缝，随着时间推移而扩展，当环境温湿度变化较大时更为明显。
在门口两个上角出现垂直裂缝，裂缝位置与门口上角处纸面石膏板的接缝重合，随着门的反复开关，裂缝有一定扩展，修理后易反复开裂，实木门口上角墙面更易出现裂缝。
纸面石膏板自攻钉处不平’随着时间推移逐渐加重，严重的形成明显鼓包。
板面接缝处局部突出，逆光线观察突出痕迹较明显。
隔墙刚度差，墙面易颤动、变形，严重的影响使用。
隔墙抹好灰后，过一定时间，墙面出现开裂、空鼓；隔墙与主体结构交界处出现裂缝，顶板交界处更为明显；洞口上角处出现斜裂缝；板缝及隔墙中间出现裂缝等。 29.4泰柏板隔墙1097 之字条沿45°方向补强 拐南连接 </2 图29-9阴阳角用通长角 图29-8洞口处设之字条补强作法示意网连接补强作法示意
隔墙板顶部与结构连接有缝隙，加外力后松动。
门框松动，门框与隔墙间的缝隙塞灰受外力碰撞脱落。
面层装修后，沿条板间接缝处出现竖向裂缝。
隔墙松动、变形，严重的影响使用。
墙面板不平整，接缝处有明显高低差。 29.6木龙骨木板材隔墙1101
与墙、顶交接处不直不顺，门框与面板不交圈，踢脚出墙不一致等。
墙板与楼板顶板、外墙板（或骨架）、地面局部连接不牢，出现缝隙。门框活动脱开，隔墙松动倾斜，严重者影响使用。
板材接缝处高低不平，凹凸偏差超出允许范围。
木骨架钉板的一面未刨光找平，板材厚薄不一或受力变形，边楞翘起，造成表面凹凸不平。
隔墙板安装表面不平整，或发生翘曲。
隔墙板之间出现竖向裂缝。
隔断安装后.轻推有明显颤动,使用一段时间后松动变形，随使用逐步加重，甚至发生脱落。
隔断安装后有明显翘曲，门周围有明显高低差、缝隙不一致等，随使用逐步加重，甚至影响使用功能。
钱链、门锁等松动，随使用逐步加重，甚至脱落。
地面表面粗糙，光洁度差，颜色不一，不坚实。走动后，表面先有松散的水泥灰，用手摸时象干水泥面。随着走动次数的增多，砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落，露出松散的水泥和砂子。
地面空鼓多发生于面层和垫层之间，或垫层与基层之间，用小锤敲击有空敲声。使用一段时间后，容易开裂。严重时大片剥落，破坏地面使用功能。
有规则的顺预制楼板的拼缝方向通长裂缝。这种裂缝有时在工程竣工前就出现，一般上下裂通，严重时水能通过裂缝往下渗漏。
这种裂缝主要发生在两间以上的大房间，裂缝位置较固定，一般均在预制楼板支座搁置位置的正上方。当走廊用小块楼板作横向搁置时，房间的门口处也往往发生这种裂缝。这种裂缝一般出现较早，上宽下窄，上口宽度有的达3mm以上。
这种不规则裂缝部位不固定，形状也不一，预制板楼地面或现浇板楼地面上都会出现，有表面裂缝，也有连底裂缝。
地漏处地面偏高，地面倒泛水、积水。
浴厕间地面常有积水，顶棚表面经常潮湿。沿管道边缘或管道接头处渗漏滴水，甚至渗漏到墙体内形成大片泅湿，造成室内环境恶化。
地面返潮主要发生在房屋的底层地面。有的是季节性潮湿，如我国南方在霉雨季节时，很多房屋的底层地面出现返潮现象，严重时表面结露；有的是常年性潮湿。地面返潮使居住环境变坏，物品易发生霉烂变质，并影响人体健康。
混凝土地面，特别是室外混凝土地面的边、角处，常出现翘曲、裂缝等现象，随着使用时间增长，逐步扩大损坏面。
这种空鼓多发生在面层与底层之间，也有底层与基层之间的，用小锤敲击时有空鼓声，并常伴有裂缝，严重时会剥落.
地面石子及分格条显露不清，分格条处呈一条纯水泥斑带，外形不美观。
铜条或铝条弯曲，玻璃条断裂，分格条歪斜不直。这种现象大多发生在滚筒滚压过程中。
分格条两边10mm左右范围内的石子显露极少，形成一条明显的纯水泥斑带。十字交叉处周围也出现同样的一圈纯水泥斑痕。
一般有两种情况：一种是脚印斑痕，面积约与脚跟差不多大；另一种是水泥斑痕，面积则大小不一。这种部位的石子明显偏少，使面层的外观质量大为逊色。 30.2现制水磨石地面1127
大面积现制水磨石地面，一般都用在大厅、餐厅、休息厅、候车室等地面，施工后过一段时间，会出现裂缝。
表面粗糙，有明显的磨石凹痕，细洞眼多，光亮度差。
色泽深浅不一，石子混合和显露不匀，外观质量差。
色彩污染现象大多发生在不同颜色地面的分界处（即分格条边缘处），成点滴状或细条状，有时分格块中间也有点滴异色。
面层刚做好时，色泽较鲜艳，但时间不长就逐步褪色，室外地面褪色更快，影响美观。
室内水磨石地面与阳台、楼梯、卫生间等处地面接槎部位不严丝合缝，往往需要进行二次整修补抹，形成明显的施工缝，影响观感。
铺好后的地面板块面层，色泽、纹理不协调一致。一个空间的板块地面中，有的色泽较深或较浅，纹理各异，观感较差。
水磨石、大理石、花岗石等板块铺设的地面粘结不牢，人走动时有空鼓声或板块松动，有的板块断裂。
铺好的板块地面往往会在门口与楼道相接处出现接缝不平，或纵横方向缝子不均现象，观感质量差。
地面使用后在秋冬季节交替之际，瞬间发生整体隆起，事前无任何征兆。
面层起鼓，手撒有气泡或边角起翘。
外观颜色深浅不一，行走时脚下感觉软硬不同。
目测表面平整度差，有明显的波浪形。 30.4塑料板面层1139
焊缝两边有焊瘤，焊条熔化物与塑料板粘结不牢，有裂缝、脱落等现象。
用肉眼观察有明显的黄斑、焦斑。
焊缝表面高低不平，宽窄不一致，外观质量较差。
在正常情况下，菱苦土地面的面层与底层经6h左右能凝固硬化，72h可达设计强度。在常温15〜25℃时经过7d养护，底层的抗压强度应达到2MPa，面层的抗压强度达到8MPa,抗拉强度2MPa。但有时会出现反常现象，例如凝固缓慢，超过12h,或7d内达不到上述强度。
（1）室内中央或某一部分起鼓，敲击时发出空鼓声，起鼓面积及高度逐渐增长。 （2）室内周边翘起并逐渐发展。 起鼓、翘边是菱苦土地面的常发病，且属于恶性症状，一旦产生，无法制止，往往发展到整间地面。
（1）整体菱苦土地面表面不平整或有成片发黑色的抹子印。 （2）表面不光滑，呈橘皮状的粗毛孔。施工接缝处不平整。
打蜡厚薄不均。色泽深浅不一，蜡未渗透到菱苦土面层内形成脱膜。
菱苦土地面在雨季很容易泛潮，厚度增高，强度降低。 114630地面工程
（1）预制菱苦土块铺贴数天后便发生空鼓或翘边脱落。 （2）预制块铺贴不平，四角灰缝空隙不饱满。块体周边灰缝宽窄不均。 （3）色泽不匀。
人行走时,地板发出响声。轻度的响声只在较安静的情况才能发现，施工中往往被忽略。
木地板面层板缝不严，板缝宽度大于0.3mm。
走廊与房间、相邻两房间或两种不同材料的地面相交处高低不平，以及整个房间不水平等。
拼花地板对角不方、错牙、端头不齐、圈边宽窄不对称。
木地板所用材料树种不完全相同，即使树种相同颜色也不尽一致，如将不同颜色的地板条混用，势必影响木地板的美观。
木地板俵槎，出现成片的毛刺，或呈现异常粗糙的表面。尤其在地板上油烫蜡后更为明显。
地板局部隆起，轻则影响美观，重则影响使用。
拼花木板与基层（水泥类基层或其他硬质块材基层上）局部未粘牢或脱离，小锤敲击有空鼓声.脚踩有变形感，严重的则整条（方）木板脱落。
木踢脚表面不平，与地面不垂直，接槎高低不平、不严密。
115630地面工程 木地板使用年限不长，地板条就因腐烂而损坏，特别是四周墙角处。如撬开观察，地板条背面往往有凝结水和长有白色的霉菇物。此种现象大多发生在空铺木地板工程。
楼梯或台阶的踏级宽度和高度不一致，使行人上下时出现一脚高、一脚低的情况，既不舒服，外形也不美观。
踏级在阳角处裂缝或剥落，有的在踏级平面上出现通长裂缝，然后沿阳角上下逐步剥落，如图30-37所示，既影响使用，又影响美观。
踏级踢板外倾,外形不美观，行人上下时，脚尖容易撞到踢板上。
楼梯梯段的起步踏级与最终踏级的高度不一致•行人上下行走时的脚感很不舒服。
（1）防滑条高出踏级面太多，使行人有珞脚的感觉。 （2）防滑条高出踏级面太少，起不到防滑作用。 （3）防滑条翘起或脱落。 30.7楼梯、台阶1161
（1）施工中水玻璃材料在拌和以后很快就开始硬化，甚至有的在拌和过程中就开始硬化，来不及施工。 （2）水玻璃材料施工完后，养护很长时间，甚至十几个小时仍不能正常硬化，硬化后的材料强度达不到要求，耐腐蚀性能差。
水玻璃砂浆抹面保护层或水玻璃混凝土面层，敲击时有空响声，保护层与基层粘结不良，有时伴有裂缝或成块脱落。水玻璃砂浆或水玻璃混凝土面层，每隔一定距离出现有规则的裂缝，有时也有不规则的裂缝。
表面不光滑，起皮、起砂，用脚搓动或用硬物刮划表面时，有粉或砂粒脱落。
敲击时有空响声，块材与胶材的粘结处有裂缝，粘结不牢，严重的块材有松动或脱落。
块材本身翘曲、拱背，块材之间高低不平，表面平整度误差大，块材间灰缝宽窄不一。
水玻璃混凝土整体槽罐拆模后，表面有粗糙不平的麻面，有较深的凹凸不平，呈蜂窝状，表面有可见的裂缝。混凝土槽罐试漏时发生渗漏。
玻璃钢胶料涂刷后数小时仍未硬化，内部粘稠或表面有粘手现象，有时玻璃钢胶料调好后瞬时发热，温度升高，发生剧烈聚合反应，胶料爆聚硬化，呈蜂窝状固体。
敲击其表面有空响声，外观表面不平整，有气泡和脱层、皱褶。
从表面可看到玻璃钢内有白片、白点等胶料未浸透玻璃布现象。敲击表面时有粘结不实的声音。玻璃钢施工完后表面粘手不干。
敲击砌体表面有空响声，严重的会发生块材松动、脱落。树脂胶泥不硬化，或施工时硬化,在遇热时变软，有塑性。砌体变形，主要表现为砌体表面的平整度差，灰缝宽窄不一，误差大。
灰缝处胶泥有明显的鼓起、裂缝。砌缝或勾缝胶泥有麻面、凹坑、不平，严重时灰缝中的胶泥产生松动、脱落。
树脂整体面层色泽不均匀，敲击时有空响声，有明显的可见裂缝，严重时整体面层有成块剥落。整体面层表面粗糙不平，表面发粘。
敲击整体树脂混凝土地坪面层有空响声，表面有可见的裂缝。整体树脂混凝土槽罐表面粗糙*有蜂窝、麻面、孔洞，表面有可见的裂缝。
敲击时有空响声，表面出现鼓包.用手楣、压能感到基层与面层脱开，呈两层皮。隔离层表面有可见的气泡、孔眼、脱皮、起翘、封边不严等缺陷，泼水试验时发现渗漏。
与基层粘结不牢，用脚踏或手握有弹性感，表面发软；表面粗糙、松散，骨料之间粘结不牢；表面有明显的裂缝。
涂料施工后，漆膜一两大尚未硬化成膜；涂层表面呈现一条条流痕，漆膜厚薄不匀；漆膜表面起皱，呈现波纹状，漆膜内部发软；前一道漆施工后，涂下一道漆时，将前一道漆咬起，与基层脱开；涂料工程交工几个月后，在涂层表面即开始出现锈斑。
单组分溶剂型涂料（如过氯乙烯涂料）涂漆时，前一道漆被咬起；底漆与基层附着力不好、脱层，底漆与面漆附着力不好、脱层；涂漆时，前一道漆的颜色渗到后涂刷的漆膜内，色泽差；喷漆施工时，在漆达到基层前，出现有丝状物；涂漆后，漆膜表面发白；,漆膜厚度不够，使用不久即因腐蚀而返锈。
双组分涂料，如氯磺化聚乙烯涂料、环氧树脂涂料等，漆膜与基层附着不好,有局部或较大面积剥落；涂刷时前一道漆膜被咬起，与基层脱开；涂料变稠不好使用或涂料长时间不能固化成膜；涂料施工后不久即发生返锈。
敲击表面时有空响声，整体面层表面有明显裂缝。
敲击表面时有空响声，灰缝外观大小不一，灰缝粘结不牢，铺砌块材表面不平整。
幕墙预埋件尺寸不一；立柱与建筑物连接质量差；铝框架安装后；架体的水平度、垂直度、对角线超标；不同材料接触处未做防腐处理；结构胶与密封胶施工粗糙；玻璃未按设计要求采购及安装。
预埋件变形、松动；土建施工时漏埋预埋件：预埋件位置进出不一、偏位。
连接件与预埋件节点处理无法满足安装要求；连接件与空心砖砌体及其他轻质墙体连接强度差。
幕墙安装后出现渗漏水；开启窗部位有渗水现象。
幕墙安装后无防火隔层：安装的防火隔层用木质材料进行封闭。
幕墙玻璃产生爆裂。
幕墙没有安装防雷体系；安装的防雷体系不符合要求。
设计图纸深度不能满足施工要求；幕墙材料设计不符合规范要求；设计计算书不规范。
材料颜色差异明显；石材材质有缺陷；挂件质量问题突出；石材干挂胶无法满足要求。
预埋件承载力不够；固定不牢靠；漏埋或埋件偏离大。
石材不按要求进行挑选和排版；短槽式石材安装中石材受力不均匀；现场开槽石材的槽深和长度不够，石材固定点不能满足设计要求。
铝板和芯层外露的边缘部位遇水或高温，出现铝材与芯材分裂、翘曲现象。
铝塑板变形或其表面存在波纹和划伤现象。
铝塑板扣板上有灰尘、污渍等。
龙骨出现腐蚀现象及变形。
铝塑复合板因雨期施工而产生难以清除的水渍或损伤。
密封胶在温度变化时自行拉裂或鼓起，失去防水功能。螺钉孔、压顶搭接形成渗水通道，外部水渗入幕墙。
幕墙严重变形，出现移位和雨水渗漏。整幅幕墙的平面度、垂直度不能达到要求。玻璃、铝型材与铝扣条之间的等压腔内存有少量积水。
铝塑复合板胶缝过早老化、开裂。密封胶粘结性差丧失密封作用。密封胶与幕墙玻璃粘结不密实。
玻璃暗裂、自爆、热断裂渗水。玻璃受热膨胀，被铝型材挤爆渗水。
铝框架接缝处渗水。密封和防渗漏失效渗水。密封失去防水功能渗水。玻璃底部挤裂渗水。
幕墙设计层间变形与实际的相差较大。
幕墙变形情况未能在设计时得到控制和调整。实际产生连续变形的因素未能得到控制和调整。
上段立柱受压与设计要求受拉的假定不相符。
立柱两边各用单个角码夹抱固定。
幕墙附框松动，密封不好。
开启扇开关时，粘结玻璃的结构胶粘结力耐久性不好。
绝缘垫与柔性垫设置不配套。幕墙在温差变化较大时会发出声响。
焊缝经常出现不饱满、夹渣、气孔、主材烧伤、焊瘤等不良现象。预埋的钢锚板不做防腐处理或防腐处理不到位。焊渣清理不干净。 35框支承隐框玻璃幕墙1207
出现原电池反应问题，出现跨接松动接触不良现象。
边收口或底收口与周边结构紧顶。
钢化玻璃的品种和厚度不符合设计要求。 120832幕墙工程
结构胶的粘结能力差，使用年限短。胶面收缩有稍微弧面，宽度相应缩小。着胶构件清洗不好。结构胶打注后有气泡或不饱满。
防火材料金属槽与主体混凝土梁或墙表面接触不密贴。
锚板预埋位置出现前后位移偏差。 35框支承隐框玻璃幕墙1209
后置预埋件锚栓抗拉拔能力差。锚板尺寸和锚栓孔位置有偏差。
开启扇的滑撑轨道不灵活或损坏。玻璃破损更换后相容性差。
幕墙抗雨水渗漏的淋水试验情况不明，玻璃幕墙计算书、主要受力构件的技术资料、结构胶注后的检查资料、放置锚板的混凝土梁强度资料以及钢化玻璃的质量保证资料均欠缺。
门框制作好后，发生弯曲或者扭曲、反翘,门框立面不在同一个平面内。立框后，与门框接触的抹灰层挤裂或挤脱落，或者边梃与抹灰层离开。变形轻者,门扇开关不灵活; 图33-1木材干燥后截面形状的改变 1-通过髓心的弦切板，两端收缩较大，中央收缩小,其结果呈凸形；2-不含髓心的径切板，收缩比较均匀；3材面与年轮成45°角时.干燥后的两端收缩较大,发生翘曲；4-原来为正方形，年轮与两边平行，干缩后因顺年轮方向的收缩大.垂直于年轮方向的收缩小，则木材变为长方形；5—其年轮形成对角线时.干燥后由正方形变为菱形；6如图面为圆形.则变为卵形或椭 圆形：7一弦切板，干燥后则两边翘曲 变形重者，门扇关不上或关不平，关上后拉不开，无法使用。
（1）门扇立面不在同一个平面内。 （2）门扇安装后关不平，插销棍插不进销孔内。
门扇的两相应对角线长度不相等，安装后，上冒头和下冒头的宽度均不相等。
门框制作好或运到工地后，检查对角 33.1木门制作1215 线长度不一致，甚至悬殊很大，出现窜角。
在门框的边梃与上、下槛，门扇的冒头与扇梃，门棍子与冒头、扇梃等结合处不严密，露出明显的缝隙，或在倒棱割角处不密合。
在门框的立梃与上、下槛，或门扇的扇梃与上、下冒头等结合处，相结合的两根料不在同一平面内.出现了高低错台。
（1）门扇冒头或根子与立梃不垂直，水平方向倾斜。 （2）冒头两端宽度不一，外观不平直。
（1）门框、扇表面不平、不光、俄槎。 （2）门框、扇表面有锤印、凹坑。 （3）门框、扇表面有死节、孔洞、虫眼、腐朽。
门框、扇几何尺寸偏大或偏小.造成框、扇不配套，扇装不进框里或装进去缝隙 121833门窗及玻璃工程__________________________ 过大。
（1）门框或门扇梯眼端头劈裂，梯卯损坏。 （2）梯肩处开裂或桦头根部断裂损坏。
门扇的胶层大部分或部分剥离，开胶部位板面用手指极易压下，用手掌拍击可发出“噗噗”的声音；开胶面积较大时，板面还会隆起。在周边开胶处有缝隙，钉上镶边后,开胶部位略高出镶边。
木材经机械加工后，表面留下明显波纹，看上去高高低低，不平整，手摸不光滑。
门扇表面出现高低不平，空心部位的两边板面都向里面凹陷。凹陷严重的形似洗衣板。“露筋”的门扇，在使用过程中，无论是空气湿度小的冬季，还是空气湿度大的夏季，凹陷的状态始终不变。
经检验合格的门扇安装后，出现以下现象： （1）单扇门扇。装钱链的一边与框平，另一边一个角与框平，而另一个角高出框面。 （2）双扇门扇。装钱链的一边都与框平。中间裁口处的等扇与盖扇的接触面不能全部靠实，其中一个角挨上，另一个角则留有空隙。
把检验合格的扇安装上后，出现以下现象： （1）单扇玻璃扇的上、下冒头，一头宽一头窄； （2）双扇玻璃扇的上、下冒头在裁口处一个宽一个窄，冒头不顺直，中间的根子不在一个水平线上，尤其是带踢脚的门扇更显突出； （3）夹板门上边的镶边板条一头宽一头窄。
框的两根立梃本身不顺直，其变形与墙体同一平面方向，或垂直于墙体方向。
门框安装后经使用产生松动；当门扇关闭时撞击门框,使门口灰皮开裂、脱落。
（1）门框的上口不在同一设计标高上。 （2）门框在墙上里出外进，不在同一平面内。 （3）二层以上建筑的各层外墙门框，上下层对不齐，左右错位。 （4）门框位置尺寸偏差过大，位移过多。
大模板拆除后，门口发生窜角、弯曲、上宽下窄、上下位移和松动等。
（1）门框的边梃与墙轴线不垂直，门框在墙中里外倾斜。 （2）门扇安上后开关不灵或自动开闭（俗称走扇）。
门框边梃缺棱掉角，尤其是在下部60cm范围内损坏严重。
将门扇安装在检查合格的框上时，扇的四个角与框不能全部靠实，其中的一个角跟框保持着一定距离。
按锁孔位置打眼后，两张面板之间没有锁木，这种情况多发生在胶合板门。
（1）门扇安装好以后，开关费力，不灵活，有时感到别劲，或扇与框摩擦。 （2）门扇安好后不易打开，打开后不易关进门框的裁口内。
门扇关上后能自行慢慢地打开，开着的门扇能自行慢慢地关上，不能停留在需要的位置上（俗称走扇屋
门扇与框之间的缝有大有小，不一致（指同一条缝）。
门扇的棱角像刀刃一样锋利。
用手摸门扇修刨过的面时，感觉到上面凸凹不平、不顺直，有俄槎。
门扇不装钱链一边下面与地面间的缝隙逐渐减小，甚至开闭门扇时摩擦地面。
门扇安装好关闭后，扇和框的边框不在同一平面内，扇边高出框边，或者框边高出扇边。
厨房和卫生间门扇下部未设置固定百页通风孔，影响厨房和卫生间的通风，室内的油烟气和臭气及潮气不易排除。
（1）钱链位置离扇的上、下端头过远或过近，尺寸不统一，不协调。 （2）安装钱链时，未在门框、扇的边梃上刻槽，或只在一边刻钱链槽。 （3）钱链槽刻得过深，上下钱链轴线不在同一条直线上，开关时发生别劲。 （4）钱链安装不牢，出现松动。 （5）钱链大面不安装在门框上。
（1）钱链槽比较链大，且四周参差不齐。 （2）钱链嵌得较深。 （3）较链槽面高低不平，与框、扇结合不牢固。
拉手斜放。拉手安得过高或过低。相邻两扇的拉手高低不一。同一扇的里外拉手上下错开。同一房间的拉手位置不统一。
（1）木螺钉不正，拧进的木螺钉帽倾斜在螺钉窝内。 （2）经过一段时间后，木螺钉松动或脱出。
铝合金门窗平面刚度差，框、扇容易变形，推拉时出现晃动或抖动现象。
铝合金门窗口固定后，出现门窗口向里或向外倾斜，不仅严重影响观感效果.而且影响开闭的灵活性，甚至会带来门窗渗漏水的不良后果。
铝合金门窗框锚固件的材质、规格、间距、位置及固定方法不符合规范或标准图集的要求。如有的锚固板使用未经防腐蚀处理的白铁皮，风吹雨淋后严重锈蚀；有的锚固点间距过大，影响铝合金门窗框与墙体连接的牢固；有的在砖墙洞口上用射钉固定锚固板，日久后出现松动。
一些施工单位将铝合金门窗框固定好后，在铝合金门窗框与洞口墙体间的缝隙内用水泥砂浆嵌填，错认为这样才能更好地锚固门窗框，其结果导致门窗框变形、铝合金腐蚀、 33.3铝合金门窗制作与安装1237 门窗框周围出现缝隙，影响了使用功能。
铝合金推拉门窗在使用一段时间后出现推拉不灵活，甚至出现门窗扇推拉不动的情况。
铝合金推拉门窗在使用过程中，常常因安装不好或使用不当(如猛推猛拉)造成滑轮 123833门窗及玻璃工程 脱轨，使铝合金门窗扇推拉受阻，甚至会出现铝合金门窗扇坠落。
铝合金窗渗漏水，多出现在铝合金窗框与洞口墙体间的缝隙，以及铝合金窗下滑道等处，特别是在暴风雨时，在风压作用下雨水沿铝合金窗的侧面和下面的窗台流入室内，严重污染墙面装修，甚至由上层地面再流入下层顶棚,影响了正常的使用。
一些施工单位为图省事、省费用，在铝合金门窗制作、安装后，对铝合金杆件的结合处不进行打胶。铝合金门窗受雨水浸淋后，水顺结合处 图33-11铝合金窗框安装示意图 流入室内.影响使用。
24m及以上建筑物铝合金外门窗框防雷连接件未与主体结构上的防雷接闪器引下线 124033门窗及玻璃工程 作等电位连接。
铝合金窗框边梃与窗扇边梃密封不严；窗扇立梃勾边片状密封毛条与另一窗扇立梃勾边搭接处有间隙；窗扇立梃勾边外缘封板上部槽口孔洞透风。
塑钢门窗安装用的固定片，是与塑钢门窗配套的附件。在安装固定片时间距过大，位置不符合要求或用钉直接钉入，导致安装后门窗框固定不牢固，影响使用安全。
在塑钢门窗与墙体洞口的固定片上，用钉子直接钉人墙体内固定，长时间使用后，钉子容易锈蚀、松动，使连接受到破坏。
塑钢门窗与洞口墙体间的缝隙，使用了水泥砂浆嵌填，导致塑钢门窗变形、门窗框与洞口墙体间出现缝隙，造成透风漏雨，影响正常使用。
过早撕掉塑钢门窗上的面膜，门窗易被外界物体刻划、碰撞，或在室内外抹灰时被水泥砂浆沾污；过晚揭撕塑钢门窗上的面膜，则面膜容易老化，难于揭撕。
塑钢门窗在使用过程中，当暴风雨时，在风压作用下，雨水沿塑钢门窗的侧面和窗台流入室内，污染了墙面甚至下层顶棚。
塑钢门窗的扇框表面有划伤痕迹和烧伤疤等。
木压条未与玻璃紧贴，或未与木槽口紧贴；倾斜有缝隙；两面木压条对接处未锯成45°角。如图33-14所示。
木门安装玻璃的钉子，在木压条上的钉帽外露(图33-15)。
玻璃与槽口边四面未紧贴，橡胶密封条未紧贴玻璃与扇框.扭斜不平整发生松动，用手轻轻敲击时.玻璃发出嚅啪的声音。
玻璃表面有灰尘、胶印、油漆滴点等,直接影响玻璃的透明度和美观，或玻璃存在小 33.5框、扇玻璃安装1249 裂纹，受振后容易破裂损坏。
密封胶、密封橡胶条短缺不足，不严实，不美观。特别是直角交接处差，造成密封效果达不到设计要求。
彩色或白色压花或印花玻璃，两块或多块在拼装时，花色、纹路交错移位，直接影响美观和视觉效果。
铝合金门窗使用一段时间后，有的玻璃胶条开始出现龟裂，用手轻轻一弯就折断，完全失去了弹性。有的窗扇上四周的玻璃胶条部分脱落或端部短缺，导致透风、漏雨，甚至出现玻璃颤动，影响正常使用。
在安装窗扇上的玻璃时，将玻璃直接镶入玻璃槽内而不加垫块，导致在使用过程中玻璃受框扇材料的挤压而破坏。
活动门窗玻璃的最小安装尺寸不足,玻璃安装不牢固。
门窗玻璃打胶宽窄不一，表面不光滑。
（1）墙面抹完灰以后，框的边梃外露部分很少。 125433门窗及玻璃工程 (2)框的边梃四周均有较宽的缝，经开关振动灰皮极易脱落。 (3)外窗台抹不上泛水。
房屋一端各层窗户朝山墙方向的上角和相对应的下角墙体出现对角裂缝，越是上层裂缝越严重。较长房屋的几层窗户朝中间方向的上角和相对应的下角墙体出现对角裂缝，越是下层裂缝越严重。较长房屋两端顶层窗户朝中间方向的上角和相对应的下角墙体出现对角裂缝。较大窗户的窗台下墙体出现竖向裂缝。
安装门窗框时，上横框的一端与圈梁、过梁下皮的缝隙较大，而上横框的另一端与圈梁、过梁下皮的缝隙却较小。窗的下横框的一端与窗台缝隙较小，而另一端与窗台的缝隙却较大。窗竖边框与墙体的缝隙上大下小，或者是上小下大。
多层和高层房屋各层外门窗在垂直方向中线的水平位置偏位超差；在水平方向中线的上、下位置偏位超差。
用轻质砌块砌筑的门窗洞口墙体.缺棱掉角，厚度小于120mm墙体的门窗预埋件安装不牢固。
外墙门窗洞口四周侧面未设保温(隔热)层或保温(隔热)层厚度不足。
木护墙板（木墙裙）和木筒子板通常作法是墙面设木龙骨，饰面层铺钉于木龙骨上（图34-1、图34-2）。制作安装木龙骨时的通病有: （1）木龙骨与墙面固定不牢； （2）木龙骨安装不平整，阴阳角不方； （3）洞口的口角不方；
（1）面层的木质花纹错乱，颜色不匀，棱角不直，表面不平，接缝明显及接缝不严等。 （2）筒子板、贴脸板割角不严、不方。 （3）木护墙（木墙裙）压顶条粗细不一，高低不平、劈裂等。 （4）分格条（槽）宽窄不一，横不平，竖不直。 34.1木护墙（木墙裙）、木门窗套（筒子板、贴脸）安装1261
126234木装修及吊顶工程 木饰面上钉眼过大，贴脸、压缝条、墙裙压顶条等端头劈裂，钉帽外露等。
(1)单个窗帘盒一头高一头低；多个窗帘盒之间高低不平，不在同一标高上。 (2)窗帘盒与墙面接触不严。 (3)窗帘盒两端伸出窗口的长度不一致。
窗帘轨不直，滚轮滑动困难；或安装不牢，窗帘轨脱落。
挂镜线高低不平，四周不交圈，宽窄厚度不一致。
单个窗台板一头高一头低，同一房间内多个窗台板高低不一。
（1）窗台板挑出墙面的尺寸不同、宽窄不一。 （2）窗台板两端伸出窗框的长度不一致。
窗台板固定不牢、翘曲，泛水不一致。
散热器罩与窗台板之间有缝隙，接缝不严密。
126634木装修及吊顶工程 木散热器罩安装产生变形，翘曲不平。
弯头与扶手、扶手与扶手接头不严，产生缝隙,或在交工后接头处出现“拔缝”。
弯头拐弯不通顺不交圈，木扶手弯曲，接头处高低不平。
木扶手活动，木螺钉歪斜不平。
126834木装修及吊顶工程 相邻的木扶手或弯头的木料花纹、颜色相差较大，影响美观。
（1）吊顶龙骨安装后，主龙骨、次龙骨在纵横方向上不顺直，有扭曲、歪斜现象。 （2）龙骨高低位置不匀，使得下表面拱度不均匀、不平整，甚至成波浪形。 （3）吊顶完工后，经过短期使用产生凹凸变形。
吊顶罩面板安装后，罩面板布局不合理，造型不对称。
（1）吊顶龙骨装钉后，其下表面的拱度不均匀、不平整，甚至成波浪形。 （2）吊顶龙骨周边或四角不平。 （3）吊顶完工后，经过短期使用产生凹凸变形。
轻质板块吊顶钉装后，板面逐渐产生凹凸变形。
在轻质板块吊顶中，同一直线上的分格、压条或明拼缝，边棱不在一条直线上，有错牙、弯曲等现象；纵横压条或板块拼缝分格不均匀、不方正。
（1）灯盘、灯槽、空调风口等设备在吊顶上的孔洞位置不准确，与吊顶不平，衔接不吻合。 （2）自动喷淋头和烟感探头等设备安装时与吊顶表面衔接不吻合、不严密。自动喷淋头须通过吊顶板与喷淋系统的水管相接（图34-lla）。安装中若出现水管位置不准、长短不一，喷淋头就不能与吊顶面很好的吻合（图34-llb）,如果强行拧上，就会造成吊顶局部凹进或凸出，喷淋头旁边有遮挡物（图34-llc）等现象。 (a)(b) 1>800¦ (c) 图34-11自动喷淋头安装与吊顶之关系示意图 （a）自动喷淋系统（正确位置）；（b）水管预留过短（不到位）；（c）喷淋头旁有遮挡物
石膏板安装后，在拼板接缝处有不平整、错台现象。
罩面板下挠变形，吊顶大面积不平整。
（1）板块拼装后，孔、花距离不等。 （2）孔、花从横、竖、斜方向看都不成直线，
吊顶安装后，明显不平，甚至产生波浪形状。
（1）接缝处接口露白茬。 （2）接缝不平，接缝处有错台。
吊顶安装后，色泽、反光明显不一致，影响观感效果。
抹灰后陆续出现裂纹、空鼓现象，严重地影响到验收和使用。
（1）工程竣工后，门窗口两侧面出现抹灰层空鼓、开裂、脱落，影响门窗正常启闭、 使用。 （2）抹灰层干燥后，在内门窗口周边阳角外侧出现抹灰接槎细裂缝，时间越长越 明显。 图35-1门窗框侧面抹灰空鼓
工程竣工后在水泥、水泥混合砂浆抹灰墙面上，陆续出现顺暗敷预埋管槽方向上的空鼓、裂缝，随时间的推移而发展、增多，带来结构裂缝的不安全感。
工程竣工后沿后堵砌预留洞口周边出现裂缝。裂缝深透、明显，给人以不安全感。
抹灰完成后阳角1：2水泥砂浆护角出现空鼓、横裂缝或龟裂；或在护角两侧与墙面抹灰接槎处出现接搓竖直裂纹。
水泥、水泥混合砂浆抹灰后面层出现皴裂，有的还会出现鳞状卷皮脱落。
混凝土顶棚抹灰后产生裂缝、空鼓、脱落，或沿顶制楼板板长方向顺板裂缝。
抹灰后经质量验收，墙面垂直度、平整度、阴阳角垂直度和方正达不到验收标准要求；光照下，墙面有明显凹凸不平的抹纹。 35.1内墙抹灰1289
轻质隔墙沿板缝出现裂缝，与顶棚的阴角处裂缝，抹灰层出现空鼓、开裂。
抹灰面有明显抹纹；抹灰经一段时间后有的墙面有爆花、起包现象。
墙面抹灰完成一段时间后，在墙面析出一些白色絮状物质。
钢板网顶棚抹灰后，出现空鼓、开裂现象。
水泥砂浆墙裙、踢脚、窗台抹灰后出现空鼓或裂纹。
装饰灰线不顺直，结合不牢固、开裂、表面粗糙等。
外墙水泥砂浆抹灰后，出现空鼓、裂缝、龟裂.严重的会脱皮或大面积剥落。
外墙抹灰后有明显抹纹，抹纹不顺直，接槎明显，或颜色不一致，墙面整体观感效果差，影响观感质量。
工程竣工后，在建筑物表面析出白色物质，有的成片泛碱变白，有的长出结晶或絮状物质，附着在墙面上，影响建筑物的观感，严重的会使面层受到腐蚀而粉化剥落。
工程竣工后实测和目测各层阳台、窗口、空调板等凸出墙面的部位，上下不在一条垂线上，左右不在一条水平线上。
（1）外墙抹灰完成后，发现分格条不平、不直，出现抹灰分割块不方正，有大小头的现象，窗台或窗楣上出现错口相交的情况，破坏立面造型，影响观感质量。 （2）米厘线棱角破损,分格条接槎错口，接槎明显。 35.2外墙抹灰1297 （3）米厘条涂墨时污染墙面，墨迹泅出。
雨后外墙面出现水渍和尘土污染的痕迹，甚至还会造成向室内洒漏的现象。雨水污染，使外墙装饰失去光泽，建筑物变得陈旧。
工程竣工后，阴雨天气常会出现在外门窗框口周边、墙面脚手架眼、外墙挑檐、突出构件的根部等部位渗漏水。
130035抹灰饰面工程 喷涂时出现花纹不均，局部出现流淌出浆及接槎明显等。
喷涂后出现颜色不匀，深浅不一致，局部有明显泛白现象。
水刷石墙面施工后，局部出现空鼓、裂缝。
水刷石交活后表面石子疏密不一，有的石子脱落，有明显的缺石子凹坑；刷石表面上石子有水泥浆污染，饰面浑浊、不清晰；墙面不平，顺阳光照射下有明显的抹纹，影响观感。
水刷石阳角棱不顺直.局部没有石子或石子稀少，露出灰浆形成一条黑线，阴角上下不顺直，局部出现钝角或凹坑，影响观感质量。
水刷石或水刷砂完成后，面层出现泛碱现象，特别是水刷砂会出现尿碱状成片泛碱污染，严重影响外墙的观感质量。
水磨石饰面成活后，表面不光亮、不滑润、色泽不一致，有色差。
（1）磨石表面局部石子疏密不一致，局部无石子。 （2）交工后，磨石表面有小气泡坑。
水磨石完成后，发现有分格条断裂、断档、压碎、接头错位等现象。
斩假石饰面施工完成干燥后，敲击有空鼓声。 130635抹灰饰面工程
斩假石表面颜色有色差，观感粗糙，影响观感质量。
斩假石面做成后，目测剁纹不均匀，不顺直，不规则，有断纹，有连斧斩剁碎纹，观感质量差，缺乏艺术效果。
（1）抹面胶浆厚度不足，一般要求厚度在4〜6mm,实际不到4mm。 （2）抹面胶浆内置抗裂网片（耐碱玻纤网格布或后热度电焊网片）不在胶浆中间，有的外露，有的紧贴基层。
外墙外挑构件（阳台、挑檐、空调机搁板等）底面反手抹保温层（胶粉聚苯颗粒、保温砂浆等）整体脱落。
湿法工艺（粘贴、灌浆）安装的花岗石墙面，在安装期间板块会出现水印；随着镶贴砂浆硬化和干燥.水印会慢慢缩小，甚至消失。若是石材不够密实（结晶较粗），颜色较 浅，板块作防碱、防水处理，砂浆水灰比过大，墙面、特别是背阴面的水印可能残留下来 （尤其是潮湿低温天气），板块出现大小不一、颜色较深的暗影，称为“水斑”。一般情况 下，水斑孤立、分散地出现在板块中间，程度不甚严重（或不发生），影响外观不大，这 种由于镶贴砂浆拌合水引发的板块水斑.称为“初生水斑”。随着时间的推移，遇上雨雪或潮湿天气,水从板缝、墙根等部位浸入，花岗石墙面的水印范围会逐渐变大，水斑在板缝附近串连成片，板块颜色局部加深，板面光泽暗淡，板缝“并发”析出白色的结晶体，严重影响外观。晴天，水印的范围虽然会缩小,但长年不褪，此种由于外部环境水的浸入而引发的板块水斑，称为“增生水斑”，见图36-1o
经过一段时间（水斑“增生”）之后，室外花岗石墙面沿着横竖板缝悬挂着长短不一的“白胡子”，称“析白流挂”（析盐、析霜）严重影响饰面的观感质量，见图36-4。
花岗石板块墙面镶贴之后，大面凹凸不平，板块接缝横不水平、竖不垂直，板缝大小不一，板缝两侧相邻板块高低不平，严重影响外观。
板块之间色泽不匀，色差明显，个别板块甚至有明显的杂色斑点、花纹。有花纹的板块，花纹不能通顺接通，横竖突变，杂乱无章.严重影响外观。
板块暗缝、“石筋”或石材加工、运输隐伤部位，以及墙、柱顶部或根部，墙、柱阳角部位等出现裂缝、损伤，影响美观和耐久性。
饰面板块镶贴之后，板块出现空鼓。空鼓可能会随着时间的推移,范围逐渐发展扩大，甚至松动脱落，伤害人和物。
花岗石板块在制作、运输、存放过程中，板块出现外侵颜色。墙面镶贴后，饰面出现水泥斑迹、长年水斑、析白流挂、铁锈褐斑、电焊火花灼伤。建筑物使用后，饰面出现脏物污渍，严重影响外观。
参见花岗石墙面36.3“饰面不平整，接缝不顺直”的现象部分。
参见36.4“饰面色泽不匀，纹理不顺”的现象部分。比之花岗石，大理石饰面更容易产生纹理不顺，色泽不匀的毛病。
参见花岗石墙面36.6“空鼓脱落”的相应部分。
大理石饰面经过一段时间之后，光亮的表面逐渐变色、褪色和失去光泽，进而变得粗糙，并产生麻点、开裂和剥落，失去了大理石装饰应有的效果。
雨水从面砖板缝浸入墙体，致使外墙的室内墙壁出现水迹，室内装修发霉变黑；还可能“并发”板缝析白流挂。
雨水从门窗框与外墙门窗洞口之间的缝隙中渗入，致使室内装修霉坏，严重影响使用。
外墙砖粘贴后，墙面凹凸不平；板块接缝不水平、不垂直，板缝大小不一，板缝两侧相邻板块高低不平；套割不吻合，严重影响观感质量。
（1）横排对缝的墙面，门窗洞口的上下；竖排对缝的墙面，门窗洞口的两侧；阳角以及墙面明显部位的板块出现非整砖（“破质”）。阴角或其他次要部位出现小于1/3整砖宽度的板块。 <2）同一墙面的门窗洞口，与门窗平面相互垂直的内侧周边的面砖块数不等，宽窄不 133636板（砖）饰面工程 ―■,切割不一'O （3）外廊式的走廊墙面与楼板底（顶棚抹灰）接槎部位的面砖不水平、不顺直，板块大小不一（或最顶一行的板块一头大、一头小）。梁柱接头阴角部位和梁底、柱顶的板块“破活”多，或一边大、一边小。墙面与地面（或楼面）接槎部位的饰面砖不顺直，板块大小不一或“吊脚”（与地面或楼面有很大的空隙屋 （4）墙面阴阳角、室外横竖线角（包括阳台、窗台、雨篷、腰线）不方正、不顺直; 图36-14外墙砖竖向阴角部位砖缝疵病示意图 墙面阴角、室外横竖线角的饰面砖出现“破活”，或阴角部位出现一行“一头大、一头小”的饰面砖；阴角部位出现干缝（即“瞎缝”,影响勾缝防水和观感）、粗缝、双缝或压接不当（参见图36-14和图36-23）。套割不吻合，缝隙过大，墙裙凸出墙面，厚度不一致，滴水线不顺直，流水坡度不正确，倒淌水甚至滴水线（槽）突然消失。 （5）非整砖切割边不齐整、破损，釉面崩角，切割边呈犬牙状。
面砖粘贴后，面褥与面砖、板缝与板缝之间颜色深浅不一.勾缝砂浆脱皮变色，开裂析白，致使墙面色泽不匀，影响装饰效果。
墙面水泥砂浆找平层与基体粘结不牢，成为“两张皮”，用小锤轻击检查，有响鼓声（严重的常伴有开裂现象）。随着时间的推移，找平层空鼓范围可能会逐渐扩大•导致面砖连同找平层成片脱落，甚至伤害人和物。
面砖粘贴后，面砖与粘结层（或粘结层与找平层）砂浆因粘结力低或失效，发生局部剥离脱层，用小锤轻击检查，有响鼓声。随着时间的推移，脱层空鼓范围可能逐渐扩大，导致面砖松动脱落，甚至伤害人和物。
室外面砖墙面受冻融作用，出现空鼓开裂、松动脱落或板块表面变色、爆皮、裂纹、风化剥落，严重影响外观，还可能伤害人和物。
饰面板块在运输存放过程中出现外侵颜色。饰面粘贴之后，墙面出现析白流挂、铁锈褐斑、电焊火花灼伤。建筑物使用之后，墙而出现污渍脏物。
陶瓷锦砖粘贴后，墙面凹凸不平，板块接缝不水平，不垂直；接缝大小不一，联与联之间的“线路”（锦佳单块之间）错缝，联与联之间的接缝明显大于或小于线路。其特有疵病“分联”（联与联之间分缝明显）最为影响外观。
（1）在阳光照射下，目测表面平整度差，呈微波形。 （2）玻璃马赛克在缝格两侧排列不整齐。砖缝之间玻璃马赛克高低不平、歪扭、斜缝。 （3）缺棱掉角的单块玻璃马赛克较多。 135036板（畴）饰面工程
玻璃马赛克粘贴后，表面色泽深浅不一；墙面在施工或使用期间出现脏污。
浴室、厕所、厨房等用水房间及蓄水池等因为用水、水蒸气、冷凝水、卫生洁具、穿墙管道渗漏等原因，墙体吸收水分后渗透、蒸发，致使墙体未贴瓷砖的另一面出现明显的水迹或泛潮，损坏装修材料又影响美观。
瓷砖墙面粘贴后，墙面凹凸不平，瓷砖板缝错位明显，板缝横竖线条不顺直。
立面主要部位出现非整砖，门窗周边、高低曲折的饰面部位瓷砖切割块数过多，出现细部手工粗糙、“破活”多、套割不吻合、缝隙过大等问题，严重影响观感质量。
瓷砖粘贴质量不好，造成局部或较大面积的空鼓，严重时瓷砖脱落掉下。
（1）瓷砖运输保管不慎，出现黄渍。 （2）瓷砖墙面使用几年后，普遍发现瓷砖裂纹、变色。裂纹按材性分有釉面层裂、砖坯裂；裂纹形状有单块线条裂和几块通缝裂、冰炸纹裂等多种。 （3）使用期间，墙面出现污渍脏物。
（1）油灰腻子刮涂在物面上，几天后仍柔软，不干硬、不粘结。 （2）腻子刮到物面上后，会卷起来。 （3）腻子发生开裂、起泡和脱落。 （4）涂膜干后，出现腻子塌陷。
在光亮透明的漆膜下显露出颜色深浅不一的斑疤。底色花斑，在透明涂饰工艺中较为常见，一般产生于底层处理工程中，是清漆常见的病态之一。
色泽不匀在透明涂饰工艺和不透明涂饰工艺以及半透明涂饰工艺中均较为常见，一般产生于底色、涂色漆以及批刮着色腻子过程。
在垂直物体的表面，或线角的凹槽部位或较链连接部位，一部分油漆在重力作用下发生流淌。较轻的形成串珠泪痕；严重的如帐幕下垂，形成突山的山峰状态倒影，用手摸明显地感到流坠部位的漆膜比其他部位凸出，影响漆膜外观。
油漆涂刷后，漆膜超过规定的干燥时间仍未干燥，称为慢干。如果漆膜已形成，但仍有粘指现象，称为回粘。慢干和回粘都容易使漆膜表面碰坏或沾污，使施工工期延长，严 37.1溶剂型建筑涂料工程1367 重的还需要返工。
油漆涂饰在物体上，漆膜中颗粒较多，表面粗糙，不但影响美观，而且会造成粗粒凸出，部分漆膜提前损坏。各类漆膜都可能出现此类毛病，但油脂漆的漆膜较软、较粗糙，酚醛树脂漆的漆膜较脆，都比较容易产生小颗粒。有光漆由于外表面光滑，毛病最明显；亚光漆次之，无光漆不易发现。在光滑的基层上涂刷高级有光漆，要比在粗糙面上涂刷一般油漆容易发现。 37.1溶剂型建筑涂料工程1369
漆膜干燥后表面因收缩形成许多高低不平的弯曲棱脊痕迹，影响表面光滑和光亮。但专门生产的美术漆，如锤纹漆、皱纹漆等则不属于漆膜的病态。
漆膜表面呈现许多圆状突起，形如橘子皮。
漆膜干透后，表面出现大小不同突起的气泡，用手压感到有一点弹性，气泡在漆膜与物体基层，或面漆与底漆之间发生。气泡内的物质与涂刷面的材料有关，有水、气体、树脂、晶化盐及铁锈等。新气泡软而有弹性，旧气泡硬、脆易于清除。深色涂料由于反射弱，对热量的吸收多，要比浅色涂料容易产生气泡。气泡部位的附着力为零，气泡外膜很容易成片地脱落。
漆膜“发笑”，又称“缩漆”、“笑纹”、“收缩”，即面漆涂刷后干燥时，漆膜表面有部分收缩成锯齿、圆珠状坑疤，使面漆破坏而露出底层。
漆膜上出现圆形小圈，形成周围向中心凹陷，状如针刺的小孔，较大的像麻点，称为针孔。针孔降低了漆膜的密闭性和抗渗透性，影响漆膜的寿命和美观。
（1）施工时，不显眼的边角部位（尤其门窗的顶、底边）无油漆覆盖。 （2）漆膜缺乏覆盖底层的能力，部分大面或边角部位有透露底色（透底、露底）的现象或火去光泽呈现干巴现象。
清色油漆涂饰后，显露木纹不清晰，漆膜不透彻、不光亮。
漆膜上留有刷毛痕迹，干后依然存在一丝丝高低不平的刷纹(高的称“漆梁”，低的称“漆谷”)。刷纹明显部位漆膜厚薄不均，不仅影响涂层外观，而且“漆谷”的底部是漆膜的最薄弱环节，是引起漆膜开裂的根源。刷纹在平整光滑的表面比较明显，当表面比较粗糙时不显刷纹；刷纹在一些颜料含量高的油漆中较为多见。
漆膜自生胶状物或硬块，影响漆膜的美观和使用寿命。
基层有矿物油、蜡质，或底漆有未挥发掉的溶剂，把面漆膜局部溶解并渗透到表面。
漆膜渗色是指在深色底漆上再涂浅色漆时，底漆被面漆所溶解，底漆的颜色渗透到面漆上来，使面漆变色，外观受影响。
在涂完后遍漆的短时间内，面漆中的溶剂把底漆膜软化，前遍漆的漆膜会自动膨胀、移位、收缩、发皱、鼓起，甚至使前遍漆失去附着力，出现脱皮的现象。
两种以上颜色配制的混色漆，在涂刷中或干燥成膜时，油漆面上有一小部分着色颜料,脱离颜料本身分离到膜面上层，产生泛色，但并无斑点发生，漆膜湿时色淡，干后较深。在漆膜面上出现不同颜色的斑纹或直线丝纹，称为浮色。有时在清漆中也会产生发花。
漆膜失光是指有光漆成膜后不发光。
漆膜粉化是随着失光以后发生的一种弊病，系指暴露在大气的漆膜表面上出现粉层并脱落的现象，用手擦，粉粒便粘于手上。粉化起始于表面，每次脱粉很少，下面漆膜仍可保持完整。随着粉化过程的不断进行，漆膜将逐渐破坏。
漆膜干燥后，表面无光泽或有一层白雾状物凝聚在漆膜上（有时呈蓝色光彩）；有的浑浊或呈半透明牛乳色。这种弊病常在涂漆后立即产生，或几小时（几天、几星期）后出现。
面漆干燥后，漆膜有的地方光泽强，有的地方光泽弱，或有光缕。
在无光或半光的罩面漆上有不规则的光泽小块，或无光漆施工后局部漆膜有光。
（1）银粉（铝粉）漆、金粉（铜粉）漆涂装时间稍长，铝、铜粉表面失去金属光泽， 138637建筑涂饰工程 漆膜发黑。 （2）大漆是一种透明漆，长期发黑不透明。
油漆漆膜开裂有粗裂、细裂和龟裂之分。粗、细裂是漆膜在老化过程中产生的收缩现象，即漆膜的内部收缩力大大超过它的内聚力而造成的破裂。龟裂指漆膜破裂到底露出物面，或表面开裂未透底层，外观呈梯子状或鸟爪状，浅的肉眼不易看出，似龟背上的纹丝，在硝基漆涂饰工艺中居多。
涂膜火去附着力，呈小片状脱离或开裂。单层涂层或多层都可出现片落，其宽度小于10mm,长度小于25mm,大于此尺寸的叫做脱落。出现片落的常是涂膜脆性大、硬度高的涂料。
钢铁基体涂漆后，漆膜表面开始略透黄色，然后逐渐破裂出现锈斑。
（D门窗混色油漆分色裹棱，装饰线、分色线不平直。 （2）门窗小五金、玻璃、墙壁、地面等被油漆沾污。 （3）油漆表面粘上灰砂或其他脏污。 上述不文明施工行为，严重影响建筑物的清洁和美观。
涂料施工后，在干燥成膜前由于自重作用而向下流淌，其形态如泪痕或垂幕。
涂层出现毛刷或短筒的痕迹，或在施涂搭接部位接痕明显。涂膜干后，一丝丝高低不平的纹痕依然存在。
薄涂料表面出现局部抹痕、斑疤、疙瘩，在阳光照射下反差更为明显，即使饰面颜色均匀，仍是不能近看。喷涂表面出现饰面颗粒不均匀。
同一墙面，涂层颜色深浅不一致，或有接槎出现。
涂料干燥成膜后，表面颜色不均匀，有的地方深，有的地方浅。
外墙乳胶涂料由于涂膜长年暴露于自然环境中，经受风吹、雨淋、日晒，时间久了外观发生变化，最常见的便是涂膜变色和褪色，内、外墙均有可能发生。变色有时是局部发生(如墙体局部渗漏或意外水浸、反碱)，呈地图斑状；褪色往往是大面积发生。
涂膜缺乏遮盖底层的能力或漏刷*致使底层颜色仍隐约可见。
涂膜开裂发生在使用期间者居多，随着时间的推移，裂缝条数可能会逐渐增加和变宽。内、外墙面的涂膜都有可能发生开裂，由墙体或抹灰层引发的开裂，与涂膜自身及腻子层开裂，几乎参半。
涂膜失去粘附力，先鼓包后剥落。剥落有时深入所有的涂层，有时仅是面层。
内墙乳胶漆刷（喷）涂后，出现暴皮、粉化、剥落，给工程带来很大的维修量。
(1)在混凝土墙面上刮腻子时，出现腻子翻翘、鱼鳞状皱皮。 (2)底腻子刮抹后出现小裂纹，局部坑洼修补处出现塌陷性裂纹。
乳液类涂刷层表面有砂眼。
粉刷表面用手轻轻擦拭即掉粉，人靠近墙面就蹭一身白粉面。
乳液型涂料在交付使用后，在窗帘后面、家具背面等死角处，以及厨房、洗浴、卫生间等潮湿、通风不畅的部位出现涂膜变霉、长出黑毛的现象，新竣工工程第一年使用的尤甚。
外墙乳胶漆完成后，表面有污染、界面变色、线条不清晰和混色现象，影响观感效果。 37.3其他建筑涂料工程1403
（1）涂层不均匀 1）厚薄不均匀，涂层有的地方薄，有的地方厚； 2）平整度不均匀，良好施工的真石漆，经过表面施涂罩面涂料后，涂层表面手感光滑，基本上是平面，平整度不均匀的真石漆涂层，看起来有点像橘子皮，明显不平整； 3）涂层强度不均匀，有的地方强度高，有的地方强度低，强度低的地方用手指可以 140437建筑涂饰工程 抹下砂颗粒。 （2）涂层发白、发花： 1）真石漆涂层固化成膜后，失去真石漆应有的颜色外观，而是比应有的颜色浅，甚至呈水白色，或发白、发雾，表面像罩着一层雾或霜，谓之发白； 2）涂层表面颜色局部看起来是均匀的，但大面积看起来一块一块的不一致、不均匀，色差明显，降低装饰效果，谓之发花。
真石漆涂层在施工后不久表面即出现裂缝。裂缝的大小可能有的细如发丝，但有的裂缝可能很明显。
140637建筑涂饰工程 真石漆施工后表面出现泛乳液现象，表面暗亮不一，出现色差。
真石漆施工后出现局部脱落，用手触摸面层有掉粒，强度明显不足。
某严寒地区涂料饰面膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的多层住宅工程，在工程竣工使用的第一个采暖期接近结束，春季室外正负温度交替阶段，涂料陆续脱落。 脱落发生在膨胀聚苯板接缝处或锚栓处，涂料局部翘边、部分或大面积脱落。脱落部位的腻子表观检查为粉化状态。采用电采暖工程和竣工验收完成没有进行采暖工程的外墙涂料无脱落现象。 涂料脱落多发生在多层住宅的2至6层，3至5层较严重。在春季室外正负温度交替期间，有一段时间，在东侧和南侧涂料脱落部位，负温观察时，腻子中含有冰植。北侧、西侧部位沿膨胀聚苯板缝出现湿迹，说明膨胀聚苯板中有冰霜，已开始融化，该处涂料脱落。
外墙涂膜泛碱和盐析是外墙建筑涂料工程最常见的问题，北方初冬新建外墙涂装的涂膜和沿海地区墙面涂膜尤为常见。 涂膜出现泛碱与盐析后，涂膜颜色不均匀，一块一块发白，发白的部位表面有一层“白霜”，用水洗或湿抹布擦，能够将“白霜”擦净，干燥后涂膜能够恢复原来的颜色。但由于泛碱与盐析可能是个长时间的过程，因而过一段时间“白霜”可再次出现。 涂膜泛碱虽然不影响涂膜的物理力学性能，但是极大的影响涂膜外观，使涂料工程失败，必须采取必要的措施进行处理。而且由于泛碱现象出现于涂料工程的后期，此时脚手架已经拆除，处理起来既困难，费用也高，因而应当预防泛碱问题的出现。
（1）环氧地坪涂料施工后，表面出现大量麻点，这类麻点强度很低，很容易磨破。磨破后可以发现麻点是空的，是涂膜中产生的小气泡。 （2）环氧地坪涂料施工并干燥成膜后，涂层鼓起，与基层出现脱离现象，这种起鼓的地方在受到机械力作用时可能会很容易就脱落，情况严重时会自行脱落。 （3）脱落是指环氧地坪涂膜由于和基层已经失去粘结而自行与基层脱离，成片的掉下来。
37.3其他建筑涂料工程1411 （1）浮色：环氧地坪涂料在固化成膜以后，由于颜料使用不当，会出现颜料分离现象。涂料施涂后颜色的分离一般分为垂直分离和水平分离两种情况。垂直分离会造成涂膜的颜色不均匀，因而称为发花；水平分离会使涂膜改变其应有颜色，与调配的颜色产生明显的偏差，一般称为浮色。有时涂料组分并没有改变，更换固化剂后涂料就产生浮色。 （2）颜色迁移：主要发生在环氧地坪砂浆中。常见的是使用颜料或色浆调配色彩时砂浆不上色，即调配环氧地坪砂浆的颜色时，颜料用量很大（可能超出平常用量的一倍或几倍）时仍不能够使涂膜呈现所需要的颜色，甚至根本不能够显现彩色，称为环氧地坪砂浆的颜色迁移现象。
离缝是指相邻两幅裱糊层拼接缝偏差（图37-10）,出现接缝不严的现象；搭缝与接缝正好相反（图37-11）,相邻裱糊层接缝出现重叠凸起现象。 （1）第一幅裱糊层粘贴垂直后，在粘贴第二幅裱糊层时，未连接准确就压实；或虽连接准确，但粘贴时赶压底层胶液推力过大而使裱糊层伸张，在干燥过程中产生回缩，造成离缝。 （2）未严格按量好的尺寸裁割壁纸或墙布，一般尺寸偏小；或者不是一刀裁割而是多次变换刀刃的方向，使壁纸或墙布忽胀忽亏，待裱糊后、亏损部分造成离缝。 （3）未将相邻两幅裱糊层拼缝推压分开，出现搭缝现象。因裁割不齐，凸出部位也会出现搭缝现象。 3.预防措施 （1）在裱糊时，后贴幅必须与前贴幅靠紧，后幅粘贴时要先试贴，后裁割，力争做到无缝隙拼贴；在赶压时由拼缝向外赶压胶液和气泡。 （2）裁割壁纸或墙布时必须严格掌握尺寸，下刀前应复核尺寸有无出入，尺子压紧后不得再移动，刀刃紧靠尺边，一气呵成.中间不得停顿或变换持刀角度。手劲要均匀，尤其是裁割已粘贴在墙上的裱糊层时，更不可用力过猛，防止将墙面划出沟痕，使刀刃受损，影响再次裁割质量；施工中应经常检查壁纸刀的锋利程度，及时更换刀片。对于塑料层较厚的壁纸，只将塑料层割透而留有纸基，也会带来搭缝的隐患。 （3）保证裱糊层的边直而光洁，幅边不得有凸出或毛边；粘贴无收缩性的壁纸或墙布寸，不准有搭接现象；粘贴有收缩性的壁纸或墙布时可适当留有收缩搭接量，以便干燥收缩后正好对缝。粘贴前，应先试贴并掌握好壁纸或墙布的特性，才能取得良好的施工效果。 4.治理方法 （1）对已出现离缝的部位，可用与裱糊层相同颜色的乳胶漆点描在缝隙上；对离缝较严重的部位可用相同裱糊层仔细补贴，不使留有痕迹。 （2）对出现搭缝的裱糊层，一般可用钢板尺压紧搭缝处，用锋利的刀片沿尺裁割掉搭 37.4裱糊工程1417 接部分，处理平整，再仔细粘贴好。 37.4.2裱糊层壁纸或墙布亏损，皱折 现象 （1）裱糊层裱糊后上部与挂镜线、下部与踢脚连接处出现不严，露出基底（图37-10）o （2）裱糊层裱糊后表面出现皱折或棱脊凸起的现象。
裱糊层表面有花斑，色相不统一。
表面有星点或部分光亮，与裱糊层整体光泽不一致；局部遭污染或有手印、胶痕、污斑等，影响观感质量。
裱糊表面局部出现鼓包，用手按压，有弹性和与基层附着不实的感觉，敲击有空鼓严。
相邻两张裱糊层的接缝不垂直，阴阳角处壁纸或墙布不垂直；壁纸或墙布的接缝虽垂直，但出现花纹不与纸边平行，造成花纹不垂直(图37-12)。
有花饰的壁纸或墙布裱糊后，相邻两幅壁纸或墙布的正反面或阴阳面的花饰不对称；或者在门窗口的两边、室内对称的柱子、对称的墙面等处，裱糊的花饰不对称（图37- 图37-13花饰或接缝不对称
裱糊后，边缘不平直，有纸毛、飞刺；裱糊后，与墙内留设的接线盒或设备箱周边交接不严密、不平整、不整齐。
设备基础中心线超过允许误差。
机械设备混凝土基础标高过高或过低，给机械设备安装带来一定的影响。
坐浆工艺不规范，捣浆方法不正确。
中心标板及基准点埋设不规范，永久基准点未加设保护装置。
坐浆完成后，顶面垫板低于坐浆墩。
二次灌浆层混凝土表面裂纹，产生麻面、泛砂，与机械设备底座、垫铁剥离。
地脚螺栓伸出设备底孔的螺纹长短不一。
地脚螺栓螺纹段螺线破断或沾上水泥、灰浆等污垢。
地脚螺栓螺母拧紧力不够，达不到设备稳定性的要求。
地脚螺栓埋设时形成倾斜，与设备基础面不垂直。
地脚螺栓紧固螺母时不按拧紧顺序进行作业。
设备垫板外露长短不一致或有被锤击打痕迹。
垫铁形状不标准，有的过长，有的过短。
垫铁数量过多，设备运转时振动慢慢增大，轴承温度升高。
设备基础在使用中垫铁处的混凝土出现裂纹。
大型、精密设备的垫铁面积和摆放位置不经过严格计算。
设备机件拆卸清洗装配后精度降低，不能恢复到原来的精度。 143038设备安装工程
机械设备两传动轴的不同轴度径向、轴度超过标准的要求。
两半联轴节端面间隙过大或过小，不符合标准。
轴瓦与轴颈间的接触角达不到标准要求。
轴瓦与轴颈间的接触点不符合施工及验收规范的规定。
滚动轴承装配后间隙过大或过小。
传动轴在运转中温度升高。
设备运转中轴承压盖处润滑油泄漏。
在设备运转中轴承温度逐渐增高超过规定的温度。 143438设备安装工程
传动轮在轴上未装配牢固，有松动，径向和轴向端面跳动量超标。
两轮中心线不在同一平面上（两轮平行时），如图38-6所示。
三角带（链）张紧程度不一致。
齿轮运转中，链节与轮齿接触不顺，产生跳动。
在传动过程中，三角带单边与皮带槽接触，磨损严重，降低三角带的使用寿命。
齿轮与齿轮轴配合不紧密。
齿轮中心线与轴中心线不重合，见图38-7(b)o
齿轮装配在轴上产生歪斜，见图38-7（c）o
（1）齿轮装配时未贴靠到轴肩位置，见图38-7（d）o （2）两齿轮啮合接触面积偏向齿顶（见图38-8b）。正确的啮合接触部位（见 图38-8a）. （3）两齿轮在装配时中心距过小；或是齿轮加工厚度偏大。 （4）两齿轮中心线偏移。 （5）两齿轮中心线发生扭斜，装配不当。
（1）小齿轮接触面太高或太低，大齿轮接触面太低或太高（图38-9a）。 （2）小齿轮接触区高或低，大齿轮接触区低或高（图38-9b）。 （3）在同一齿的一侧接触区高，而在另一侧接触区低。 （4）两齿轮的齿轮两侧同在小端或大端接触（图38-9c）。 （5）直齿锥齿轮及螺旋锥齿轮，大小齿轮在齿的一侧接触于大端，另一侧接触于小端（图38-9d）o 图38-9圆锥齿轮啮合不良示意 （6）小齿轮齿凹侧接触于小端，凸侧接触于大端（零度螺旋锥齿轮）。 （7）小齿轮齿凹侧接触于大端，齿凸侧接触于小端。
蜗轮接触面向左或向右偏移,见图38-10。
齿轮传动不正常及启动困难。
液压油在流动过程中，发生冲碰和撞击。
系统中液油流失。
运转时设备摩擦表面进油少。
齿轮泵困油，造成不能运转。
齿轮泵油量不足，压力不高。
泵密封塞崩出来。
油泵咬死。
泵运转时快时慢。
泵不吸油或油量不足。
油泵油管漏气。
油泵咬死。
油量不足，压力不够，表针摆动快。
38.8液压与润滑系统1443 泵运转时噪声异常。
叶片泵吸不上油。
油缸爬行和局部速度不均。
活塞杆往返过程中产生冲击现象。
144438设备安装工程 活塞杆在往返冲程过程中缓冲时间过长。
活塞杆在往返冲程过程中推力弱，影响机构正常操作。
溢流阀压力不稳定。
阀运行过程中产生振动。
调节阀调节失灵，流量无法控制。
执行机构运行速度不稳定。
滑阀不动作、不换向。
电磁铁上的绕组发热或烧坏。
交流电磁铁发出噪声。
吊车轨道的跨距大小不一。吊车轨道未留设伸缩缝。
吊车两轮的中心面不在同一平面上，造成行车不平稳。
桥式起重机大车车轮在运行过程中，由于某种原因，使车轮与轨道产生横向滑动，导致车轮轮缘与轨道挤紧，引起运行阻力增大，造成车轮轮缘与钢轨的磨损。起重机在运行过程中是否发生啃轨现象,可根据下列迹象来判断： （1）钢轨侧面有明亮的痕迹，严重的痕迹上带有毛刺；车轮轮缘的内侧有亮斑； （2）钢轨顶面有亮斑； （3）起重机在运行过程中，在很短的一段距离内，车轮轮缘与钢轨侧面之间的间隙发生明显的改变； （4）起重机在启动或制动时，车体走斜、扭摆。
吊车电机制动器（抱闸）过松、过紧，制动失灵，影响动作平稳性。
大梁与端梁连接部位的钢板端部不平，连接螺栓孔未充分对正吻合。
气缸内发生敲击和异响。
机体内发生敲击和异响。
吸、排气阀产生敲击声，严重时损坏气缸。
压缩机组和基础异常振动。
压缩机运转时，压缩系统管路产生异常振动。
（1）压缩机曲轴的主轴颈和主轴瓦的运转温度超过标准要求。 （2）气缸过热或排气温度过高。 （3）活塞杆与密封器过热。
气阀漏气。
安全阀漏气。
曲轴产生裂纹或折断。
连杆螺栓折断。
连杆折断、弯曲。
汽缸或汽缸盖破裂；汽缸镜面被拉伤，活塞被卡住。
过滤网阻塞，形成吸入负压增大。
各段冷却器效率降低。
径向轴承出现故障；止推轴承出现故障。
机组运转过程中，振频及振幅均超过标准。
弹簧压缩高度不一致，风机安装后倾斜，运转时左右摆动。 38.11风机及水泵1457
离心式通风机底部存水，风机外壳容易锈蚀，送风含湿量大。
风机运转中，产生的振动与风机转速相符。
机壳与叶轮圆周间隙不均。
风机的润滑和冷却系统未进行压力试验，产生泄漏。
风机转子大振动大，响声异常。
风压降低，电流减小。
风机运转中轴承径向振幅超过要求。
水泵进出口处的配管和阀门不设固定支架。
水泵出水量过小，甚至不出水。
水泵启动后，轴承或填料发热，电机负荷过大。
水泵运转时，振动剧烈或噪声过大，影响水泵的正常运转。
减速机漏油。
齿轮啮合不标准，振动大。
(1)各立柱的平面位置超差，上下水平对角线超差。 (2)立柱不垂直或弯曲，各立柱相互间高低不一，两立柱在铅垂面内对角线超差。 (3)水平梁不水平或弯曲。 (4)锅炉大架焊接质量有问题(漏焊、裂纹、未焊透等)。
锅炉运行中底部出现漏风。
（1）锅筒标高、纵横水平度轴线中心位置、纵向中心线超差。 （2）锅筒内的零部件漏装或固定不牢。 （3）汽包吊环与汽包外圆接触间隙太大。
管排平整度偏差大，管子对口错口、折口，以及设备内部不清洁等现象。
锅炉运行时，从顶部有烟和灰尘飘出。
（1）炉排跑偏。 （2）运转中有间断的咔嚓声，严重时炉排断裂。 （3）炉排外侧与护墙板碰撞。
锅炉运行中，炉内火焰偏向一侧。
锅炉胀管率过大或过小，胀管管口有偏胀处。
由于焊缝的横向收缩或安装对口偏差而造成的垂直于焊缝的两侧母材不在同一平面上，形成一定的夹角。
焊件表面有电弧击伤痕迹。
在焊接接头的焊缝、熔合线、热影响区出现表面开裂缺陷。
焊缝两侧外壁母材不在同一平面上，错口量大于10%母材厚度或超过4mm。
（1）底层与管子表面粘接不牢。 （2）卷材与管道或各层之间粘贴不牢。 （3）表面不平整，有空鼓、封口不严、搭接尺寸过小等缺陷。
涂装完成的管道安装时涂层有脱落、划痕。
保冷结构夏季外表面有结露返潮现象，热管道冬季表面过热。
保温结构外管凹凸不平，薄厚不均，用手扭动表层，保温结构活动。 38.14防腐、保温施工1469
石棉水泥护壳抹得不光滑，厚度不一致。棉布或玻璃丝布缠得不紧，搭接长度不够.用铝板、镀锌铁皮板包缠的护壳，接口不直。
管道、设备上的保温材料开裂、脱落。
保温层材料搭接处有缝隙。
锯管管口不齐，套丝乱扣；管口插入箱，盒内的长度不一致；管口有毛刺；弯曲半径太小，有扁、凹、裂现象；楼板面上敷设管路，水泥砂浆保护层或垫层素混凝土太薄，造成地面顺管路裂缝。
（1）金属线管保护地线截面规格随意选择，焊接面太小，达不到标准。 （2）撼弯及焊接处刷防腐油有遗漏，焦渣层内敷管未用水泥砂浆保护，土层内敷管混凝土保护层做得不彻底。
（1）接口不严密，有漏、渗水情况。撼弯处出现扁裂，管口入箱，盒长度不齐。 （2）在楼板及地坪内无垫层敷设时，普遍有裂缝。 （3）现浇筑混凝土板墙内配管时，盒子内管口脱落，造成剔凿混凝土墙找管口的后果。 39.1室内配线1473
（1）预埋在墙板、楼板内的塑料管不通，管口脱离接线盒。 （2）拉线开关、支路分线盒、插座接线盒在工厂浇筑墙板时未曾预埋，等到现场安装时再普遍刷凿预制板板顶端，后稳接线盒，如图39-4所示。 （3）楼板内预埋电线管，楼板顺管路普遍裂缝。 （4）在每户门口下面板拼缝中，正好是下层的电线管，立门框时往往把管压碎或压扁，以致无法穿线。 （5）冬期施工中出现塑料管冻碎。
连到灯具、设备的线路配管不到位，电线外露，暗配管时该电线直接埋入墙内。交叉作业时该段电线容易损伤，竣工后换线困难。
管路超过规范规定的长度，中间未设接线盒。
套接紧定式钢导管（JDG管）进配电箱不做跨接地线。
管路明敷设时，接线盒采用暗配的接线盒，影响观感质量。
镀锌钢管采用焊接或丝扣连接时其跨接地线采用焊接，焊接破坏了镀锌层，虽然可在接点补刷沥青或防锈漆，但由于往往不及时、不彻底，且不美观，失去了镀锌钢管应有的效果。
在吊顶内敷设套接紧定式钢导管（JDG管）时，管卡的间距不符合规范要求，有时甚至出现管卡间距不均匀,或者以套接紧定式钢导管（JDG管）接头为节点确定管卡间距。
地面敷设的套接紧定式钢导管（JDG管）接头处存在缝隙，其他专业施工中存在湿作业环境，造成管线进水。
有的工程冬季敷设绝缘导管，气温低，选用的导管只适用于一5℃以上应用，不适合在更低的环境温度下应用，以致导管出现碎裂现象。
已穿线电气导管进水损坏绝缘。
箱、盒安装标高不一致；箱、盒开孔不整齐；铁盒变形；箱、盒口抹灰缺阳角；现浇混凝土墙内箱、盒移位；安装电器后箱、盒内脏物未清除。
在室外露天环境，水泵房、空调机房、排污泵等潮湿环境中采用套接紧定式钢导管（JDG管）及薄壁钢管，采用明敷方式，室外地面埋设方式，沿地面及墙进行导管敷设。
线槽的直线段长度超过30m未设置伸缩节，此类现象易出现在水平干线线槽敷设过程中。
（1）金属线槽（电缆桥架）全长不大于30m时，只做到一处与接地干线相连接，其末端与接地干线连接的要求常常被忽略。 （2）金属线槽（电缆桥架）全长大于30m时，至多两处与接地干线相连接，未能做到每隔20〜30m增加一处与接地干线连接。
线槽穿越防火分区时，线槽内部没有进行防火封堵。
穿墙线槽四周缝隙波砂浆直接封死，穿墙孔洞不收口。
线槽、电缆梯架敷设，在交叉、转弯、丁字连接时，直接采用90°弯头。
喷涂线槽的喷涂涂层，做跨接地线前未将喷涂涂层刮开，或使用的垫片无刺破涂层的功能。
套接紧定式钢导管（JDG管）与喷涂线槽连接时，PE线的压线端子与喷涂线槽表面进行压接时，未将喷涂涂层刮掉。
套接紧定式钢导管（JDG管）进配电箱做跨接地线时，使用4mm2PE软线作为跨接地线，PE线压接在配电箱外壳上。
导管、线槽穿建筑物的变形缝处未安装补偿装置。
吊顶内导线和接头出现明露现象。
（1）母线槽外壳防护等级未按使用环境合理选择。 （2）对母线槽极限温升值重视不够，造成母线安全使用系数降低。 （3）安装过程中连接头接触不良，连接部位连接不牢固。 （4）母线搭接部位及连接头未与PE可靠连接。其外壳与PE干线连接有效连接界面不符合要求。 （5）母线槽水平、垂直安装过程中，距地高度、固定间距、接头设置、单根直线长度等技术参数不符合要求。 （6）母线槽穿越防火分区未采取防火隔离措施。 （7）母线槽始末端与配电设备连接未采取相关过度连接，越长不加伸缩节，穿过伸缩缝等无适当措施。
建筑工程上采用的灯具大部分为I类灯具，如：格栅灯、盒式荧光灯、筒灯等，其外露可导电部分未连接PE线。
重量大于10kg的大型灯具已安装，但其固定装置未按5倍灯具重量的恒定均布载荷做强度试验。
吊盒内保险扣太小不起作用。灯口内的保险扣余线太长，使导线受挤压变形。吊盒与圆木不对中，灯位在房间内不对中。软线涮锡不饱满，灯口距地太低，竣工时灯具被喷浆玷污。
（1）成排成行的灯具不整齐，高度不一致，吊线（链）上下档距不一致，出现梯形。 （2）日光灯金属外壳不做接地保护。 （3）灯具喷漆被碰坏，外观不整洁。
花灯金属外壳带电；花灯不牢固甚至掉下；灯位不在格中心或不对称；吊灯法兰盖不住孔洞(图39-12),严重影响了厅堂整齐美观。在木结构吊顶板下安装组合式吸顶灯,防火处理不认真，有烤焦木棚的现象，甚至着火。 图39-12花灯安装缺陷 (a)灯位偏移；(b)孔洞开大
随着各种新型装饰材料及家具的出现，在装饰装修工程中，为了美观、新颖等考虑，设计人员通常会在木饰面或木质家具中设置照明装置。由于灯具本身发热，或由于环境导致灯具散热不好，造成火灾隐患。
现代装饰、装修工程中通常使用射灯嵌入吊顶内，射灯的灯头盒预设在吊顶内，导线穿软管由灯头盒直接接入射灯，软管长度过大，超出规范要求。
公共走道、楼梯间等部位的墙板预留洞较大，在安装疏散指示灯底盒时，需要进行二次固定，使用木楔、尼龙塞等材料，将疏散指示灯嵌入预留洞内。
金属盒子生锈腐蚀，插座盒内不干净有灰渣，盒子口抹灰不齐整。安装圆木或上盖板后，四周墙面仍有损坏残缺，特别是影响外观质量。暗开关、插座芯安装不牢固，安装好的暗开关板、插座盖板被喷浆弄脏。
（1）开关、插座、灯具、吊扇等器具安装偏位，成排灯具、吊扇，水平直线度偏差严重。 （2）日光灯吊装用导线代替吊链，引下线使用单股硬导线，软导线不和吊链编织直接接灯。 （3）装在吊顶上的吸顶灯不做固定吊架，直接用自攻螺钉固定在顶板上。 （4）开关盒内电源回火线的颜色选择不正确。 （5）多联开关内各开关间电源线在盒内拱接。 （6）不同楼层上下阳台，阳台灯位置偏差大，观感质量差。
在木质饰面或软包等可燃饰面上安装开关、插座面板，未加装石棉垫，使得面板与饰面紧密接触,无防火措施。
箱体不方正：贴脸门与箱体深浅不一；明装配电箱，距地高度不一致；铁箱盘面接地位置不明显。
配电箱加工完成后，发现箱体过小，开关接线端子与电缆截面不匹配，无法接线。
配电箱内的N排、PE排应为含铜量99.9%的紫铜，施工单位及生产厂家忽略了对N排和PE排的质量控制，使用含铜量达不到国家标准的电工用铜。
为使配电箱本体完全暗装在二次结构墙体内，将墙体进行剔凿，剔凿深度较大，造成墙体被剔透，配电箱成为墙体承重结构的一部分，影响结构安全，或影响隔声。
在配电箱接线过程中，配线与开关、电气元器件压接时出现松动现象，造成虚接，为日后使用带来隐患。
由于强、弱电箱各自位置不利于线缆敷设，施工人员为便于自身操作，不使用箱体本身的进、出线预留孔，在箱体上随意开孔。此现象在区域照明、动力控制箱与DDC箱之间，敷设控制线时经常出现。
配电箱门采用编织软线做箱门跨接地线，与箱体连接，未压接到接地端子板上。
（1）配电箱内无N或PE汇流排，附件不齐或不符合规范要求。 （2）配电箱（柜）内PE线规格不符合规范要求。 （3）进入配电箱（柜）与出配电箱（柜）导线相色不一致。 （4）箱体、二层板的接地线串接或使用箱壳作为连接线。 （5）箱内二层板或箱内防护材料使用塑料板或非阻燃材料。 （6）箱柜内压接点压接松动，走线乱，一个压接点。压接多根导线。 （7）多股软线不涮锡或不做端子压接，压接导线盘圈方向不正确，造成压接不牢。 （8）箱柜内控制电器之间，线路连接拱接。 （9）箱内裸母线无安全防护板。 （10）配电箱（柜）系统出线标志牌不打印、不齐全，固定不牢。 （11）配电箱（柜）门上无铭牌或使用塑料不干胶纸铭牌。 （12）户内形式的配电箱（柜）置于户外使用。
安装运输中，配电柜没有采取保护措施面被碰坏。由于基础槽钢用法不统一，柜与柜并立安装时，拼缝不平不正。柜与柜之间的外接线不按照标准接线图编号
在环境温度过低的条件下敷设电缆，电缆护套出现碎裂现象。
（1）热塑电缆终端头、热塑电缆中间头及其附件的电压等级与原电缆额定电压等级不符。 （2）电缆头制作剥除外护层时，损伤相邻的绝缘层。 （3）热塑管加热收缩时出现气泡或开裂。 （4）电缆头保护地线安装不符合规范规定。 （5）电缆头在柜内固定不牢。 149839建筑电气安装工程 （6）电缆头线芯的接线鼻子规格型号不配套，压接不牢。 （7）油浸电缆接头出现渗油现象。
（1）直埋电缆沟底土层松动。 （2）直埋电缆沟底铺砂或细土不符合设计或规范要求。 （3）直埋电缆沟底内建筑垃圾未清除。
（1）敷设电缆的沟内有水。 （2）电缆沟内支（托）架安装歪斜、松动，接地扁铁截面不符合规定，扁铁的焊接不符合要求。 （3）电缆进户处有水渗漏进室内。
竖井垂直敷设电缆固定支架间距过大；电缆未做坠落处理；穿越楼板孔洞未做防火处理。
在竖井内敷设电缆，电缆长度控制不到位。
水平干线电缆敷设时，在线槽弯曲处出现电缆自身弯曲困难，弯曲角度过小，将线槽盖板顶开。
氧化镁绝缘电缆终端头和中间接头的制作连接附件连接不牢，导致电缆受潮。
单芯氧化镁绝缘电缆敷设时的相序排列方式，不符合规定。
每组氧化镁电缆进山箱体的孔洞之间没有进行连通。
用配电箱（柜）体作为接地接续导体。
（1）给水、采暖管、空调冷凝水管、污水管接口、检查口装在室内。 150239建筑电气安装工程 （2）地下电缆沟内穿外墙套管出现渗漏。 （3）电缆隧道内有渗水现象。
（1）变压器高低压侧瓷件破损。 （2）变压器轮轴间距与导轨间距不等。 （3）油浸变压器在放油阀处出现渗漏油现象。 （4）气体继电器安装方向或坡度不符合规定。 （5）防潮硅胶失效。 （6）变压器中性线和保护接地线安装错误。 （7）温度计安装不符合规范规定。 （8）电压切换装置切换不灵活或错位。 （9）变压器联线松动。
（1）高压开关柜内一、二次接线出现与设计方案不符合之处。 （2）高压开关柜内零配件不齐全，个别电气元件有破损。 （3）高压开关柜基础尺寸与柜体几何尺寸不符合要求。 （4）成列高压开关柜安装出现垂直度、水平度偏差，柜体与柜体之间缝隙超出允许公差。 （5）高压开关柜接地螺栓或接地导线截面不符合现行规范规定。 （6）高压开关柜内一次接线母排或电缆导线端头安装不符合规定。 （7）高压开关柜内二次接线松散，导线端头压接、焊接不符合规范规定。
（1）高压真空断路器失效。 （2）油断路器内缺变压器油。 （3）电压互感器或电流互感器变比不符合设计规定。 （4）二次控制线路中电子元件在调试中发现损坏。 （5）高压断路器操动机构调整不灵活。 （6）电压表或电流表指示不正确。 （7）断路器分合显示牌翻牌失灵。 （8）带指示灯分合隔离开关接触不良或缺相。 （9）带电间隔机械连锁不灵活。 （10）高压开关柜防止带电挂地线的母线门开启不畅。 （11）高压开关柜防止带地线合闸的母线门关闭不严。
(1)低压配电屏屏前、屏后通道宽度不满足规范要求。 150639建筑电气安装工程 （2）配电柜后通道的出口数量不满足规范要求。 （3）配电室内灯具采用线吊、链吊，且安装在配电装置的上方，不符合安全要求。
杆位组立不排直；水泥电杆不做底盘；夹盘（地横木）位置摆放错误；电杆有横向及纵向裂缝；钢绞线拉线漏套心形环；普通拉线角度不准，用料太长。
角钢横担铁活（附件）防腐做得不彻底；横担打眼有飞边、毛刺；安装瓷瓶不稳定；终端杆横担变形，抱箍螺丝不配套；角钢横担与水泥杆之间不成直角，不够平正。
导线出现背扣、死弯，多股导线松股、抽筋、扭伤；电杆档距内导线弛度不一致；导线接头没有测定接触电阻；裸导线绑扎处有伤痕。
（D接闪网（带）焊接头搭接长度不够，电焊时电弧咬边造成缺损，因而减小了圆钢的截面积，如图39-26所示。 （2）焊接处未作防腐处理。
高层建筑利用建筑物的柱子钢筋作引下线，或柱子内附加引下线时，没有在首层预焊出测量接地电阻值的测试点，以致无法测量避雷系统的接地电阻。
接地的种类很多，有工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地、联合接地等，各类接地对接地电阻阻值的要求各不相同，若接地电阻达不到要求，则不能保证电气设备和线路的正常运行，甚至危及人身安全。
高出屋面接闪带的非金属物，如玻璃钢水箱、塑料排水透气管未作防雷保护，在雷雨天气，这些突出物就有可能遭受雷击。
屋面上的风机等设备安装后，设备本体或设备电源配管未与接闪带相连，缺少防雷保护。
引出屋面的非金属结构（如机房屋顶、水箱间屋顶）高度已超出建筑物本体接闪器高度，未按规范要求单独敷设专用接闪器，造成雷击隐患。
在建筑物首层地面以上50cm取两个对角引出镀锌扁钢，与防雷引下线相连，作为接地测试点。由于幕墙安装时未设置接地测试点预留盒，幕墙板块将遮挡住接地测试点，造成测试点丢失，无法进行防雷接地电阻测试。
屋面的冷却塔通常带有金属爬梯，未单独敷设接闪杆，也未与接闪带进行连接。
接闪带整体敷设不顺直，支架高度不符合要求，固定附仆不齐全，焊接点不饱满、不光滑，防腐不良。
接闪带通过屋顶爬梯处不断开，出现绊脚线，接闪带在通过变形缝处无伸缩弯。屋面金属物未接地”或未全部接地，高大金属物只有一点接地。
接地电阻测试点暗盒烂口，防腐、防水、排水不良，位置、标高无标识。
具有洗浴功能的卫生间地板钢筋、插座PE线不接至局部等电位端子排。
卫生间局部等电位通过镀锌扁钢与防雷引下线连接。
卫生间局部等电位端子排与进入卫生间的金属管道、地板钢筋等金属物连接后，未进行测试。
将卫生间局部等电位预留扁钢，引至附近的竖井，与竖井内的总等电位预留扁钢相连。
当卫生间隔墙砌筑完成后，发现预留的卫生间局部等电位扁钢在卫生间外。或者扁钢虽在卫生间内，但扁钢与钢筋网片的焊接点在卫生间外。
选取的竖向贯通的钢筋不是防雷引下线。此做法多出现在上下户型一致的住宅中，住宅工程设计图纸中就要求施工单位采取此类做法。
一些住宅建筑内的大户型可能有两个或两个以上的卫生间，用1根扁钢沿房间内走道将几个卫生间局部等电位扁钢进行串接。
施工中将局部等电位联结视为接地，预留扁钢焊接点随意敷设，甚至焊接在防雷引下线或总等电位干线上。
压接在设备上的PE线，外保护管使用钢导管。
管道通水后，地面或墙角处局部返潮、汪水甚至从孔缝处冒水，严重影响使用。
管道通水后管件处或管道自身漏水。 152040给排水与暖卫工程
立管甩口不准，不能满足管道继续安装对坐标和标高的要求。
镀锌钢管焊接连接，配用非镀锌管件，造成管道镀锌层损坏.降低管道使用年限，影响供水的质量。
管道通水后，夏季出现管道周围积结露水并往下滴水。
打开水阀或水嘴后，流出的自来水发黄，有沉淀物甚至有异味。
（1）水泵空转，不能吸水。 （2）水泵出力不够，不能达到应有扬程。
屋顶水箱进出水共用管的阀门选择错误，致使水流过小，甚至无水可供。
室内消火栓箱安装及配管不规范，消火栓阀门中心标高不符合规范要求，接口处油麻不干净；箱内水龙带摆设不整齐；消火栓箱保护不善，污染严重，门开、关困难，影响观感，妨碍使用。
支架制作粗糙，切口不平整.有毛刺；制作支架的型材过小，与所固定的管道不相称；支架抱箍过细与支架本体不匹配；支架固定不牢固。
立管距墙过远，占据有效空间；立管嵌于抹灰层中，半明半暗，影响美观，不便检修。
（1）以系统水压试验后的泄水代替管路系统的冲洗试验。 （2）不认真填写冲洗试验表，无据可查。
给水管道与其他管道平行和交叉敷设时，其平行和交叉的净距不符合要求，或出现严重无净距现象。
水表安装在潮湿阴暗处，阀门、配件生锈，不便维修和读数；表壳紧贴墙面安装，表盖不好开启，受污受损,接口滴漏。
配水管、配水支管安装通水试验后，有“拱起”、“塌腰”、弯曲等现象。
排水管道渗漏处的地面、墙角缝隙部位返潮，埋设在地下室顶板与1层地面内的排水管道渗漏处附近（地下室顶板下部）还会看到渗水现象。
易产生积水的房间，积水通过PVC-U管穿板处渗漏
管道通水后，卫生器具排水不通畅。
在继续安装立管时，发现原管道甩口不准。
在温差变化较大处，PVC-U管安装完成一段时间后，发生直管弯曲、变形甚至脱落。
承插式排水铸铁管水泥或石棉水泥接口不按程序操作，打灰前不加麻，水泥或石棉水泥掉入管中，形成堵管隐患。或立管和支管接口抹稀灰，或根本忘记对该处接口进行处理，通水时才发现漏水严重。
灌水不及时，灌水人员、检查人员不全，灌水试验记录填写不及时、不准确、不完整；胶囊卡住；胶囊封堵不严，放水时胶囊被冲走。
楼道里、水表井内积水，下沉式卫生间沉箱底部积水。
生活污水立管、透气管内污物（水）、臭气排放受阻。
大便器使用后，地面积水，墙壁潮湿，甚至在下层顶板和墙壁也出现潮湿滴水现象。
蹲坑使用后地面积水，墙壁潮湿，下层顶板和墙壁也往往大面积潮湿和滴水。
卫生器具使用时松动不稳，甚至引起管道连接零件损坏或漏水，影响正常使用。
地漏汇集水效果不好，地面上经常积水。
水泥池槽使用时，附近地面经常存水，致使墙壁潮湿，下层顶板渗漏水。
底层蹲式大便器、地漏等卫生器具返水，污水横溢，严重时甚至波及楼层。
蹲式大便器排水出口流水不畅或堵塞,污水从大便器向上返水。
浴盆排水管、溢水管接口渗漏，浴盆排水管与室内排水管连接处漏水；浴盆排水受阻，并从排水栓向盆内冒水；浴盆放水排不尽，盆底有积水。
地漏偏高,地面积水不能排除；地漏周围渗漏。
暖气干管坡度不均匀或倒坡，导致局部窝风、存水，影响水、汽的正常循环，从而使管道某些部位温度骤降，甚至不热，还会产生水击声响，破坏管道及设备。
干管的立管甩口距墙尺寸不一致，造成干管与立管的连接支管打斜，立管距墙尺寸也不一致，影响工程质量（图40-11）。
管道的固定支架与活动支架不能相应地起到固定、滑动管道的作用，影响暖气管道的合理伸缩，导致管道或支、托架损坏。
.Oz暖气立管甩口不准，造成连接散热器的支管坡度不一致, 宓甚至倒坡，从而又导致散热器窝风，影响正常供热。 4
图40-15立管的支管开档 暖气系统在使用中，管道堵塞或局部堵塞，影响气或水流量的合理分配，使供热工作不能正常和顺利进行。在寒冷地区，往往还会使系统局部受冻损坏。
暖气系统在使用期间，散热器接口处或有砂眼处渗漏水，甚至吱水，影响使用。
散热器安装后，接口处松动、漏水。
热网启动后，部分散热器不热。
管道除锈、污垢打磨不干净，油漆漏除，造成防腐不良。
瓦块绑扎不牢，瓦块脱落，罩面不光滑，厚度不够，保温隔热效果下降。
风管板材的镀锌层脱落、锈蚀，出现刮花和粉化等现象。
风管不直，两端口平面不平行，管径变小。
风管表面不平，两相邻表面互不垂直，两相对表面互不平行，两端口平面不平行。
金属矩形风管的刚度不够，出现管壁凹凸不平，或风管在两个支、吊架之间产生挠度。
角钢法兰面不平且歪斜，使风管的连接不严密且走向偏离。
薄钢板风管的共板法兰，采用单体专用设备加工时，极易出现法兰面不平或扭曲翘角。
螺旋风管螺旋缝咬口没压实。
41风管与部件制作1561 C形插条与风管连接的缝隙过大。
矩形风管断面较大时，四角咬口处容易开裂。
矩形风管高宽比过大，因此造成风管阻力大，材料浪费，造价高。
内外弧形的矩形弯头角度不准确，与其他部件或配件连接后，直接影响其坐标位置的 156241通风空调工程 准确性，造成风管歪斜或走向不正确。
外直角内圆弧弯头使风管的气流不畅，局部阻力增大，加大风机机外余压的损失。
正三通和斜三通的角度不准确，使风管不能按垂直方向和斜三通所要求的角度连接，影响风管系统的正确走向。
圆形弯头的角度不准确，直接影响与其相连接的风管或零部件坐标位置的准确性，将使风管系统偏移，不能按照设计的意图施工。
母口没有完全包合公口；母口完全包合公口时还有多余的部分；母口没有咬紧公口，公口能在母口内松动。
钢板风管送风时有较大噪声，用调节阀调节风量时，调节阀两侧风管有很大的颤 156441通风空调工程 动声。
风管突然扩大或突然缩小，造成阻力增大，风量减少，影响风机效率，达不到设计要求。
镀锌钢板风管与其他专业管线交叉而受损；改变了风管的有效面积,会引起风管漏风量加大；如有电管穿 图41-1单面变径与双面变径夹角 156641通风空调工程 越，则有漏电危险。
镀锌钢板风管连接时，经常出现法兰垫料安放突出管外，或突入管内的现象，影响风管系统的严密性，导致法兰接口处漏风。
风管系统水平悬吊时，出现悬吊的主、干风管长度超过20m而未设防止摆动的固定点。
薄钢板法兰风管连接时，往往出现法兰连接件间距太大或连接件松紧不一致的现象，严重的导致风管底部连接件脱落。法兰间连接不严密，导致法兰接口处漏风，影响观感质量。
分支管与主干管的连接处缝隙大，用密封胶难于完全达到密封的目的，极易产生漏风现象。
安装于防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面大于200mm,一旦火灾发生时，防火阀后面的风管就容易被烧到，增加了火灾蔓延的面积。边长大于630mm的防火阀，未设置单独支吊架。
在极限温度时.防火阀动作延时或失效
叶片不平行、颤动，叫片与外框摩擦、开启不能达到90°。
叶片不平行，固定不稳，产生颤动，安装不平、不正。
吹风口旋转费力。
柔性短管安装有明显的扭曲及变形，造成连接处的牢固性和可靠性变差，一旦脱落，影响系统的正常使用。
止回风阀安装过程中，阀门的安装方向不符合管道气流方向，导致气流被阻断。
在进行风口与风管的连接时，风口安装不合格，风口与风管的连接不紧密、不牢固，未能与装饰面紧贴，出现表面不平整、有明显缝隙等现象；风口水平安装水平偏差大于3/1000,垂直偏差大于2/1000时，会破坏风口的美观，严重时会造成漏风，在夏季时，容易导致吊顶结露。
消声器未设置独立的支、吊架，增大消声器与相连风管邻近的两个支、吊架的负荷，极易发生支、吊架的脱落，造成风管系统破坏。此外，没有独立支、吊架，一旦消声器有损坏，不便于更换。
支、吊架强度不够，不能承受应该承受的荷载，吊杆过细，横担过薄。其承重超过强度极限时，可能发生支、吊架破坏性的脱落，造成严重的质量、安全事故，影响整个系统 157241通风空调工程 的运行。
离心式通风机底部存水，风机外壳容易锈蚀，送风含湿量大。
弹簧压缩高度不一致，风机安装后倾斜，运转时左右摆动。
风机盘管的盘管、管道阀门、管道接口等处漏水、滴水，集水盘溢水等，影响空调房间舒适度，严重时，因漏水造成房间吊顶破损，墙体、地板和地毯被污染损坏。
接水盘积水过高，机组底盘溢水，造成机房积水。
空调机组送风中有水飘出，造成送风中水汽过火，箱体干区域内的金属腐蚀，甚至会造成有水从送风口中飘出O
风冷式空调器室外机散热效果差；热空气短路造成制冷效率降低，噪声、热气、振动等对环境和人员造成不良影响。
水泵振动严重，发出异响；使设备零部件损坏，给工作生活环境产生噪声污染。
水箱溢流，补水不正常，造成水质浪费并影响系统补水量和整个空调系统的运行。
板式热交换器漏水，进出水温差小，压差大，浪费系统冷量，影响系统正常运行。
吊架横担弯曲变形，吊杆弯曲不直，支、吊架与管道接触不紧密，吊架扭曲歪斜等，造成管道局部变形，系统运行时产生振动，阀门处支、吊架变形，影响操作。
支架下料断面不平整，有毛刺、飞边或尖锐部分；支架开孔过大或开孔处不平整，螺栓孔成型不规则，孔距与抱箍螺栓不匹配等；支架组对焊接质量差。
支架过于靠近墙体、设备；支架距阀门、三通或弯头等接头零件处距离过大或过小;支架设于管道接口处；支架固定点过于集中或设在松软的结构上。
管内水流量不平稳或管道出现大的振动；制冷制热效果不好；膨胀水箱中的水不能补入管道系统内；水泵出现异响，引起管道振动剧烈、水击造成管道支架松动；管道内水流量不均匀，冲击供水设备和制冷设备；制冷、制热效果差，造成空调系统失调，浪费能源。 158041通风空调工程
焊接管道成形质量差，存在咬肉、凸瘤、未焊透、气孔、裂纹、夹渣、焊缝过宽、歪斜等缺陷；焊缝两端对接管道不同心；丝接管道接口螺纹断丝、缺丝，爆丝、螺纹接口内部多余的铅油麻丝或生料带未清除干净；与管件连接处出现偏斜。
阀门端面的法兰连接处漏水，阀门本体渗漏、滴水，容易造成吊顶、墙面污染和破坏，影响系统运行效果；可能造成电气系统短路或触电事故；绝热管道阀门渗水更会破坏绝热结构，造成绝热层脱落或开裂。 44空调水系统管道施工安装1581
阀门安装位置与其他物件距离过近；阀门安装位置距操作面太高或操作人员无法触及；阀门周围空间狭窄；阀门手柄方向错误，影响阀门操作、检修。
软接管被过度拉伸、压缩，发生软接管破坏及漏水，造成连接处漏水；软接管使用寿命缩短。
系统工作时波纹补偿器没有伸缩，补偿器破裂、漏水。
动态平衡阀反向安装，造成不能平衡系统流量，导致部分区域制冷（热）达不到要求。 45防腐与绝热工程1583
管道及支吊架出现锈蚀，油漆部分剥落，影响观感质量及整个系统的使用寿命，甚至造成支吊架锈蚀断裂等严重后果。
风管表面镀锌层粉化或存在成片白色或淡黄色的花斑，呈现腐蚀现象，影响风管的美观，缩短风管的使用寿命，对于洁净系统，还会影响系统的清洁度。
漆面卷皮、脱落，影响管道及整个系统的使用寿命。对于不绝热的管道，还影响观感质量。
明装管道的金属支、吊架未涂面漆；防锈层得不到保护；在支、吊架锈蚀严重的情况下，容易发生破坏事故；未涂面漆，观感不好。
管道绝热层表面出现冷凝水，绝热层接缝处出现渗水或滴水现象，空调制冷效果差。
外保护层内积水，接缝处渗出水，出现结露或外部水渗入，影响绝热效果及外保护层的使用寿命。
绝热层及外护层开裂、脱落，出现渗水或滴水现象，造成空调制冷效果差，甚至因冷凝水造成吊顶损坏、电线短路等严重后果。
保冷管道吊架处细部处理不当，致使在管道支架的垫木与绝热材料结合处结露，产生冷凝水。造成吊顶等破坏，甚至能引起电气短路等严重后果。
绝热外形表面不平整，不流畅，外观质量差，影响工程的整体质量观感。
阀门绝热时，对手柄、检查孔等处理不当，被覆盖不能活动或被包在绝热层内，造成绝热完成后阀门不方便操作及阀门无法单独拆卸，不便于检修。
从绝热层内渗出冷凝水，冷冻水管道阀门类绝热处理不当，致使绝热层内积水影响绝热效果，甚至可能造成绝热层坍塌、掉落等。
绝热后设备铭牌被覆盖，致使运行人员对设备的名称及各项技术参数不能准确掌握，给运行带来困难，甚至可能导致误运行，造成安全事故。
空调管道系统冲洗时，设备未与管道系统隔离，水通过管道直接进入设备内，循环冲 46检验、试验及系统调试工程1591 洗，管道内杂物容易进入设备内，造成换热盘管处堵塞。
空调水系统水力失调，某些区域流量过剩，某些区域流量不足；系统输送冷、热量不合理，引起能耗浪费；某些区域由于空调水流量不足导致该区域空调效果差。
风管风量测量结果与实际风量有较大偏差，影响系统风量调试不能达到设计要求。
离心式通风机试运转风量不足，风压减小。
离心式通风机运转时跳动，声响大，叶轮扫膛，槽轮温度高，三角带磨损大，启动电流大。
冷却塔积水盘中的水向外溢出，造成冷却水大量损失，降低冷却塔的散热效果，冷却水泵吸入水量不足或吸入空气，产生振动和噪声，浪费大量水资源并影响冷却塔周围环境。
房间内静压过大；房间内产生负压，室外或走廊的空气大量渗入室内；房间门难以开启或关闭。
机械防排烟系统的风量或有防烟要求疏散通道的压力及压力分布达不到设计与消防的规定；发生火灾时烟气不能顺利排出，易侵入楼梯间、前室等疏散通道，危及人员逃生。
机房门向屋内开启，无警示标识。电梯机房用途发生改变。机房内无消防设施。
机房门窗布局不合理，通风情况差，温度过高。机房门窗、排风扇等防雨差。
吊钩材料单薄，承载能力小，距电梯驱动主机旋转部件空间距离小。吊钩位置不能满足电梯安装使用要求，增加主机安装就位难度。吊钩埋入机房顶板或梁深度不够，承载能力不够，易发生吊装事故。未做吊钩相应标识。
曳引绳、限速器绳孔预留洞位置不正确，需进行二图42-1吊钩设置 次剔凿；绳孔预留洞过大或过小；四周无防水台或高度不够。机房有凹坑或槽坑时未遮盖。
机房爬梯制作安装无夹角、把手。机房地面高度不一，未设置爬梯或台阶。工作台上的防护栏高度不够。
主开关未设置在机房入口易于操作处。主开关断开时，轿厢照明及应急报警装置电源同时断开。各电气开关未做标识。
机房检修设备施工时，照明光线不足。控制柜处于照明光线阴影处。
承重墙预埋钢板制作安装时，未与基础承重墙（梁）钢筋焊接、生根。曳引机承重梁埋入承重墙内支撑长度不够或未超过墙厚中心，安放位置不正确，水平偏差大。承重梁固定螺栓孔位置用气割开孔，损伤工字钢立筋。
控制柜安装位置不便于电梯维修人员安全巡视与操作。控制柜安装在窗、排风换气装 41电梯机房设备安装1601 置及空调设备下面，未能采取可靠的防风雨措施。控制柜基座未与地面可靠固定，导致柜内接线松动。
线槽、线管敷设不平直、不整齐、不牢固。镀锌线槽采用焊接方式连接。动力线未单独敷设或与控制线共同敷设在同一线槽中时，未做隔离。线槽、管内电缆（线）敷设总量过多，超过标准要求。线槽拐弯处、出口处未做线路橡胶套保护。开口线鼻子压线后未涮锡，造成接触不良。
曳引轮、导向轮、限速器轮垂直度超差，产生不均匀侧向磨损。曳引轮、导向轮安装 160242电梯工程 位置及相对位置偏差，钢丝绳表面磨损严重，影响使用寿命。
曳引轮、限速器轮无标识或标识颜色不正确，无运行方向箭头及文字说明。
制动器闸瓦不能紧密贴合在制动轮上，打开后与制动轮间隙过大或过小。制动器闭合时声音大。制动器闸瓦打开、闭合时有机械卡阻现象。制动器制动力矩不足，出现溜车现象。
驱动主机、滑轮间处未设置停止装置。未做停止装置相应标识。
电气设备外露部分未做接地或接零保护。保护接地线未采用黄绿色线。零线与地线始终未分开，接地支线串联。线槽拐弯处、接线盒处未做跨接接地线，金属软管未做接地处理。轿厢、层门、线槽、线管、导轨和接线盒处漏做接地线。
井道净深、净宽尺寸偏小，造成电梯安装困难。井道垂直度偏差过大，超出国家标准要求。各层层门留洞尺寸垂直偏差大，造成层门安装不在一条垂直线上。井道内导轨支架预埋件位置、尺寸偏差大，造成导轨安装困难。各层层站外呼盒留洞大小不一、深度不够，造成安装不牢固，位置不整齐划一，影响美观。
井道顶层高度不够，不能满足所订电梯速度冲顶时的顶层缓冲距离要求。井道底坑深度不够，不能满足所订电梯发生蹲底事故时井道底部空间国家标准要求。底坑内有杂物、油污，防水处理不当，有渗水现象，易造成底坑内设备部件损坏。
电梯井道底坑地面以下有人员可以进入的空间，对重未装安全钳，或对重缓冲器未安装在一直延伸到坚实地面上的实心桩墩上。
砖混结构井道或钢结构井道预留圈梁间距过大或过少，不能满足电梯安装要求。混凝 160642电梯工程 土梁或钢梁宽度或高度不够，导轨支架安装不牢固。
装饰完后地面高于或低于电梯层门地坎，造成候梯厅如有积水时，易通过层门地坎流人到井道内，造成电梯设备损坏。并排安装的电梯，其厅门不在同一平面，造成不整齐、不美观。
样板架制作材料与安装质量不符合要求。受风等其他因素影响，造成铅垂线晃动。电梯井道导轨铅垂线安装偏移，造成轿厢、对重导轨垂直度超差，电梯运行晃动大，舒适感差。电梯井道层门口铅垂线安装偏移，造成层门头、地坎安装不在一个垂直面上，电梯运行时，易发生门刀撞地坎、撞门轮现象。
导轨支架松动，焊接支架焊缝间断且有缺陷。导轨支架不水平，膨胀螺栓入墙深度不够，与导轨之间调节用垫片超厚，未用电焊点焊在一起。在砖墙上用膨胀螺栓固定导轨支架。
电梯运行时，轿厢摆动，有来自导轨的明显晃动、振动及异常声响，舒适感差。两列导轨道距及垂直度超差。
电梯运行经过导轨接头处时晃动。导轨接头处有连续缝隙或局部缝隙过大。导轨接头处未按照国标要求进行修平或修平长度不够。
42电梯井道设备部件安装1609 曳引钢丝绳安装固定未充分松扭，或张力不均匀。电梯曳引轮槽磨损不均匀。曳引绳与绳瓶锥套连接歪斜，受力状态不利，抗拉强度下降。曳引绳头制作时，浇筑巴氏合金不严密，未高出锥面,且绳头折弯处未露出，易造成电梯满载、超载运行时，钢丝绳从绳瓶锥套中脱出。曳引绳头螺母未拧紧，销钉未穿或没有劈开。采用曳引钢丝绳夹进行固定时，U形绳卡压板未压在钢丝绳长头一侧。
层门与门套不垂直，不平行，开关门过程中运行不平稳。层门门扇与门套间隙过大或过小，开关门过程中有相擦现象。层门有划伤或撞伤，地坎高于或低于装饰地面。轿厢地 161042电梯工程 坎与层门地坎间距不一致，不平行，超差。层门地坎护脚板安装变形不平，造成电梯运行中与轿厢相碰擦。层门地坎支撑力不够，地坎变形。
层门在开锁区域外打开后，自动闭合不畅或不能自动闭合。
门刀与各层门地坎间隙不均。门刀与门锁滚轮相对位置偏差大，电梯运行时有瞬间挑开层门门锁触点的现象。电梯运行时，门刀撞擦层门头盖板。
外呼召唤盒、层站指示灯盒安装预留孔不正，安装不牢固，与墙壁最终装饰面偏差大。
轿厢下梁水平度、轿厢底盘水平度超差，轿厢整体性强度和刚度达不到要求。各壁板结合处高低不平，缝隙大，电梯运行时有噪声，外观达不到要求。轿厢壁板有划痕或撞伤严重。
轿顶、对重反绳绳轮垂直度超差。水平面横、纵轴线不一致。防护罩固定不牢。曳引绳挡绳装置间隙不当。
高速电梯采用滚轮导靴・滚轮导靴所有轮子不能同时在导轨上滚动运行。滚轮导靴偏 42电梯井道设备部件安装1613 磨或有打滑现象。导靴靴衬与导轨端面间隙不均匀。
对重（平衡重）太轻或太重，电梯轿厢重载运行时蹲底，轻载运行时易发生冲顶事故。补偿链过长或过短，电梯运行时与井道内的其他设备装置相碰撞。补偿链两端未做二次保护装置，将造成安全隐患。补偿绳有打结、扭曲变形现象。
对重框架内对重（平衡重）固定不牢或未固定，造成电梯冲顶或蹲底时，对重块冲出 161442电梯工程 对重框架的事故发生。
随行电缆与轿厢间隙过小，电梯运行时，电缆在井道内摇摆时与轿厢相碰擦，影响电缆使用寿命。随行电缆两端及不随之运行部分电缆固定不牢靠，绑扎不正确，电缆位置变移与导轨支架发生碰擦，严重时将挂断电缆。随行电缆太长或太短，电梯蹲底时拉断电缆或轿厢在最底层时，随行电缆已经拖至地面。随行电缆运行时有打结或波浪扭曲现象。井道电缆支架与轿底电缆支架不平行。
缓冲器底座与基础接触面不平整，不牢固，直接影响回弹作用，不能保证缓冲行程。缓冲器垂直度超差。两个缓冲器高度不一致，不能正常动作。液压缓冲器有漏油现象，造成动作不可靠。缓冲器中心与轿厢或对重架相对应撞板中心有偏差。液压缓冲器安全开关动作失灵。缓冲距离超标。
限速器安装底座固定不牢，造成安全钳联动时有颤动现象。限速器轮垂直度超差，与张紧绳轮不在同一平面，造成限速器绳易磨损，运行不平稳。电梯运行时，张紧轮电气安全开关误动作。张紧绳断裂或过长，电气安全开关不起作用。
底坑急停开关安装位置过高或过低，安装维修人员在打开井道最底层层门时，不能触及急停安全开关，不能有效保证自身安全。底坑井道照明开关安装位置不合理，安装维修人员在打开井道最底层层门时，不能触及井道照明开关。底坑急停开关、井道照明开关未做标识。
曳引机运转时声音不正常。电梯运行时有摩擦声、碰撞声，噪声大。电梯运行时轿厢连接处发出噪声。电梯运行时对重有异响。
电梯运行时，轿厢上下抖动大，水平方向有明显晃动。电梯启动、制动阶段舒适感不好。
电梯平层不准确,特别是轿厢空载和满载时，精度更差。电梯停车不平稳。
门扇与门套间隙过大或过小，门扇不垂直。层门外观有划痕或撞伤。门套立柱的垂直度和横梁的水平度超差。开关门不平稳，有跳动现象。开门到位或关门到位时有较大的冲击力。层门关闭后有缝隙。
进入电梯的乘客超过额定载重时，超载报警开关不起作用；进入电梯的乘客少于额定载重时，超载开关误动作。
传感器固定支架松动，安装位置不当，参数调节不合适，致使不能准确测量轿厢负荷，电机不能提供预负载转矩。
安全钳动作时，两侧拉杆不能同时同步动作，使安全钳动作后，轿厢倾斜严重。安全钳动作时，其电气开关未动作。安全钳动作时，机械结构先动作，电气开关后动作。安全钳未动作，直接影响乘客安全。安全钳动作后，轿厢没有有效制停。
断开轿厢照明电源后，轿厢紧急照明不起作用。或轿厢紧急照明启动后，光线太暗或有异物遮挡。
(1)探测器保护区内(设防区域)发生入侵事件时探测器不报警。 (2)探测器误报。
当发生入侵报警事件时，探测器设防区域不报警或误报。
（1）摄像机视频图像有干扰纹或有晕光。 （2）摄像机图像显示画面灰暗、不清晰。
（1）刮风时监控视频图像抖动、晃动。 （2）摄像机立杆倾斜，立杆、支架晃动。 （3）视频图像传输速度慢，图像停顿。
摄像机云台不能转动或转动角度小，视频图像不能放大、缩小，不能变焦、变倍。
显示屏的视频图像不是需监控区域的全部图像，或不是需监控区域图像。
（1）读卡器和出门按钮安装位置距开启门边距离较远，安装位置较高，刷卡不方便.刷卡后延时不够，门可能又关上。 （2）车辆出入时驾驶员无法刷卡。
（1）执行器部分设备磁力锁、锁电源、控制器设备安装在防护门外。 （2）磁力锁安装在保护门外门框上，吸附板安装在内开门外的门上方。 （3）单开门磁力锁安装在门的中间，导致门不能破可靠锁住。 （4）开、关门时吸附板与磁力锁有碰撞声。
连接设备的线缆没有套保护管，线缆明装在门外或裸露在外。
（1）线缆扭绞打圈，外皮破损，线缆弯曲半径太小。 （2）预留线缆长度不足，线缆中间有接头或线缆预留太长，超过规范90m的长度要求。
（1）桥架内线缆凌乱，桥架内线缆布满,盖板不能盖。 （2）线缆在沿垂直桥架敷设时，水平、上、下拐弯处没有捆扎固定。 （3）桥架在水平、上、下拐弯处是直角弯。
（1）线缆终接两端无标识，标识不清晰，护套上的标识磨损，护套标记被捆扎在里面。 （2）标签材料损坏、脱落，标识内容表示不清楚。
（1）线缆终接处外皮剖皮太长，扭绞松开太长。 （2）对绞电缆与连接器件连接线位色标颠倒、错接、线对短路、断路、交叉、反向等，未通过测试。 （3）屏蔽对绞电缆屏蔽层未与模块（连接器件）屏蔽罩连接，连接不牢固。
机柜线缆凌乱；机柜门不能关闭。
（1）采用简易测试仪（通断仪）进行线缆电气性能测试验收。 （2）工程竣工验收时布线工程电气性能测试未按线缆规定的级别（超五类、六类等）选择测试标准。 （3）测试方法不正确。
（1）人工接地体埋深不够，接地体顶部距地面深度不够，接地体间距不足，接地测试 163443智能建筑工程 图43-11接地体安装示意图1—接地体；2—接地线 达不到设计标准。 （2）避雷带变形严重、支架脱落、引下点间距偏大、未预留引下线外接线，浪涌保护器失去作用，机房设备遭雷击损坏。 （3）喷塑桥架接地跨接线处油漆未除，接地跨接线螺栓未拧紧，两节桥架未连通；镀锌桥架安装跨接线。 （4）接线端子、接地体与接地线连接不牢固，接地线穿过墙体、楼板和地坪时没套套管。
（1）引下线压环，避雷带搭接的连接长度不够，焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉，连接处焊接不饱满，焊接处有气孔，没有敲掉焊渣等缺陷。 （2）接地线没有采用线鼻子与接地装置连接，连接处没有进行热搪锡处理。 （3）接地体的引出线未做防腐处理，使用镀锌扁钢时，引出线的焊接部位未补刷防腐涂料。
（1）接地线没有采用软线，等电位连接导线未使用黄绿相间色标的铜质绝缘导线等。 （2）以金属管代替PE线，等电位连接，桥架及金属管、电器的柜、箱、门等跨接地线线径不足，线径小于规范规定。 （3）扁钢宽度、厚度小于设计要求。
（1）机房设备未与机房接地排连接,机房接地系统（排）未与总等电位箱（端子箱）连接。 （2）电子信息设备由TN交流配电系统供电时，配电系统没有采用TN-S系统的接地方式。 （3）布线系统弱电间（设备间）、机房设备间没有安装接地装置。 <4）金属导体、电缆屏蔽层及金属线槽（架）等进入机房时，没有做等电位连接。 （5）接地装置与室内总等电位接地端子未连接，接地装置未在不同两处采用两根连接导线与总等电位箱端子连接，连接处接触不良。 （6）户外监控摄像机视频线、信号线和电源线没有根据不同线缆的性能参数选择安装浪涌保护器。
（1）可视对讲室内分机访客视频图像灰暗、不清晰。 （2）可视对讲单元门口主机视频图像不清晰、没有图像或有重影。 （3）单元门口主机、围墙机到管理中心的联网视频图像不清晰，图像有干扰纹、重影。
可视对讲室内分机与访客（单元门口机、小区围墙机、管理主机）通话声音小，有杂音、电流声，通话声音不连续。
路面损坏下沉，管道破损、下沉，管件连接脱开。
官式中的小式建筑应使用青砂石，却用了青白石；花岗岩本应使用在地方建筑或临水建筑中.却使用在四合院中；本地的传统建筑使用了外地石料；文物建筑修缮添配的石料材质相同，但颜色差异较大。
石料表面剁斧后，斧印不直顺，不均匀，不细密。要求磨光的石料表面仍有明显不平之处。
硬山建筑两山廊门桶处的阶条石，宽度仅为12〜15cm,而正常情况下应为30cm以上。此外，在这块阶条石里侧.山面檐柱顶与金柱顶之间的卡子石也常被砖壤地代替。
阶条石、角柱石突出于砖砌台明或陡板石的表面。
砌干摆、丝缝墙所用的砖，在砍磨加工时，包灰尺寸被砍得过大，造成砖内灰浆厚度 44.1瓦石作工程1641 过大，致使砌体强度降低，甚至引起墙面开裂。
“出”与“进”交错处形成通缝，与传统规矩不符。
（1）两端不对称。如一端为条砖另一端为丁砖。或一端为七分头另一端为丁砖等。 （2）两端出现“砖找”（宽度小于丁砖的砖）。
压面石、腰线石、角柱石、挑檐石等突出于砖墙表面。
（1）墙中间出现“破活”，未使用条砖或丁砖。 （2）两端砖的摆法不对称，如一端为丁头，另一端为七分头等。
（1）两端墀头同一层的摆法不“搭对”。如左侧墀头第一层的里侧为丁砖，右侧墀头第一层的里侧却为条砖等。 （2）山墙两端不一致（设计为两端摆法不同者除外），如同一层中前檐为丁传，后檐却为七分头等。
（1）未排成十字缝。 （2）未用整砖摆出十字缝。 （3）沱头与沱头下面的砖形成了“齐缝”（通缝）。 （4）两层盘头的里侧做成了直棱，因此与俄檐砖里棱的斜线无法形成同一条斜线。
（1）透风位置太高，使柱根部位空气无法流通，造成柱根糟朽。 （2）透风位置太低，台明上的雨水容易侵入墙体，造成柱根糟朽。
（1）墙面未露出“真砖实缝工 （2）对砖表面的砂眼、残缺处的打点（找平）痕迹明显，不自然。
采用了与现代清水墙相同的勾缝方法。
墙面空鼓，甚至局部面砖脱落。
（1）砖缝不严。 （2）相邻砖之间表面不平。
（1）墀头梢子下面出现了“破活”，即出现了半层砖。 （2）后檐墙或院墙砖檐下面出现了“破活”，即出现了半层砖。
（1）硬山山墙贴砖后，遮挡了台明金边和山墙砖檐的头层檐。 （2）墀头贴砖后遮挡了梢子的头层檐。 （3）后檐墙或院墙贴砖后遮挡r砖檐的头层檐。
干摆或丝缝做法的后檐墙外立面，沿每间的分间位置出现纵向裂缝，但台基部分无裂缝。
室内（或廊内）砖壤地面高出或低于柱顶盘，即高出或低于柱顶石的鼓径下棱（无鼓径作法的即为柱顶石上棱）。
（1）与现代地面排砖方法相同，即排成了横、竖缝均为通缝的形式。 （2）未从明间正中向两边排砖，或入口正中处未放置整砖。 （3）甬路的趟数出现偶数。 （4）甬路转角、交叉处的摆法不符合传统规矩，或大、小式作法混淆。
室外抹灰强度较低，有时经过1〜2个冬季就出现灰皮酥碱、脱落现象。
抹灰的颜色不符合传统作法要求。如官式建筑的外墙采用抹白灰作法，又如，北方地区寺庙的外墙采用抹黄灰作法等。
表面无密实感，开裂严重，抗渗能力较差。
表面无密实感，开裂、露麻，抗渗能力较差。
瓦件在运至屋顶前，未对瓦逐块挑选或挑选方法不当，致使带有裂缝、裂纹、砂眼、隐残的瓦用到了屋面上，造成屋面漏雨。
黑活屋面用瓦缺少“沾瓦”工序或沾浆方法不当，因此未能提高瓦的抗渗能力。
底瓦或盖瓦灰泥不饱满，降低了瓦面的整体抗渗能力，导致屋面漏雨。
底瓦或合瓦的底、盖瓦搭接处勾缝不严，或短期内即脱落，造成瓦面“倒喝水”，使雨水流入底瓦内，甚至造成屋面漏雨。
筒瓦（包括琉璃筒瓦）搭接处灰不严实，造成雨水渗入盖瓦垄，甚至造成屋面漏雨。 165044古建工程
在全部使用新瓦的筒瓦垄外面，又包裹了一层灰，并错误地称此作法为“混水作法”（不裹垄的被冠以“清水作法”兀
黑活瓦面或屋脊未刷浆，或浆色不符合传统作法要求。
将当沟的外侧抹成了垂直的平面。
在明清官式建筑中，垂脊、俄脊及下檐角脊中都要使用瓦条这个脊件。在小式作法中要使用两层瓦条（正脊用一层瓦条时除外），且这两层瓦条都一直通到下端。而在大式作法中，只在兽头以上的一段使用两层（正脊用一层时除外），在兽头以下则只能用一层瓦条。而一些施工人员将兽前这一段也做成了两层瓦条。
套兽的宽度小于仔角梁的宽度。
临近或进入冬期施工后，仍使用传统材料进行屋面施工，造成垫层及瓦面冻胀破坏甚至导致屋面漏雨。
清官式作法的黑活垂脊、嵌脊及下檐角脊“规矩盘子”处勾抹的象鼻不符合要求。 （1）应该有象鼻时未抹出，或不该有时却抹出了象鼻。 （2）象鼻抹得粗糙。 （3）造型错误变形，例如抹成转圈或拉长、向下垂等形状。
大木构件（包括柱、梁、杨、板、楝、椽等）制作后出现裂缝、扭曲变形等疵病；安装后出现梯卯松动现象；油饰地仗及彩画施工后，短期内出现地仗裂缝、与木件剥离（俗称脱裤子）等质量问题；木件内水分不能自然蒸发造成构件糟朽等。
木构建筑在质量保证期限内出现诸如梁杨柳压扁、拉断、柱子卯眼集中处断裂等质量问题。
木构架安装后出现柱子与柱顶石中线不能相对；柱头部分有闯退中线现象；柱子不垂直或不合乎侧脚要求；各层构件中线不对，尺寸不一；楝木接续不平、不直等疵病。
斗棋翘、昂、耍头等构件出入高低不平不齐；与棋子相交梯卯不严不实，三才升等小斗松动不实，整攒斗棋总高不合乎设计要求等。
隔扇门或街门等，安装以后走扇（自开门），不能自如开启，影响正常使用。
地仗施工中和磨细钻生干燥后，或在地仗上涂饰油漆、绘制彩画、饰金后，其表面出现裂缝。轻微的细如发丝，严重的宽几毫米，其长度不等，逐渐翘皮脱落，严重影响地仗工程质量及使用寿命。
龟裂纹又称激炸纹、鸡爪纹，指地仗施工中各遍灰层表面、磨细灰钻生桐油的表面及油皮（漆膜）表面呈现出不规则的细小裂纹，逐渐翘皮、脱落，严重影响油漆彩画的观感质量，更是缩短油漆彩画工程使用寿命的隐患。
个别处或局部地仗与基层之间，或灰层与灰层之间，或灰层与麻布之间剥离不实，产生的地仗空鼓，严重影响地仗工程质量及使用寿命。
地仗与基层之间或灰层与灰层之间及灰层与麻或布之间粘结不牢固，导致脱层开裂、翘皮现象，严重影响地仗工程质量及使用寿命。
古建油饰工程中槛框混线往往出现“三停”尺寸符合要求而忽略“三平"，"三平"符合要求而忽略“三停”尺寸，符合“三停三平”要求而达不到混线的规格尺寸等缺陷。特别是达不到“三平”而出现线肚高于两个线膀肩角的缺陷较为严重，严重影响观感质量。
古建油饰工程中槛框混线往往出现“钱口”（倾斜的角度）忽大或忽小，混线角度越大饰金面的看面（正视面）越窄，混线角度越小立体效果越差，角度过大或过小都不符合传统规则的要求。特别是出现混线镜口大，贴金后使古建筑物下架间次的轮廓不突出，更不协调，严重影响观感质量。
地仗细灰干燥后磨完一部分细灰或即将磨完细灰时，随之搓或刷生桐油后，其地仗表面色泽局部或全部较浅或深浅不一致。为了地仗表面色泽一致，而将生桐油内掺入颜料或 166844古建工程 色漆。严重影响地仗工程质量及使用寿命。
地仗表面油漆后，局部出现成片的小鼓包，呈鸡皮状，油漆表面严重时呈橘皮状或疥蛤蟆皮状，彩画后其表面出现局部咬色，深浅不一致，严重影响观感质量。
又称倒光、失光，俗称冷超、热超。光油、金胶油、成品油漆刷后在短时间内，光泽逐渐消失或局部消失或有一层白雾凝聚在油漆面上，呈半透明乳色或浑浊乳色胶状物。
搓刷颜料光油、罩光油或涂刷油漆、金胶油后，油膜干燥中收缩形成许多高低不平的折皱或秧角形成成串的芝麻大小的油珠。或油膜干燥以后收缩裂变形成许多高低不平的炸纹、龟裂状的折皱至蛤蟆斑，严重影响观感质量。这种现象多呈现在背阴的部位，又称起皱、皱纹、串秧。
翘皮又称变脆、炸纹、开裂、卷皮。油漆膜开裂破碎成小片，逐渐卷皮后慢慢脱落。 44.3古建油饰工程1671
椽望涂饰红帮绿底油漆后，其色彩分配的尺寸，往往出现清朝中期的彩画，其红帮绿底按传统(清晚期至今)红帮绿底做法油饰。老檐椽与飞檐椽、廊步和长廊、大门内檐及室内椽与外檐椽的红帮绿底尺寸不规矩。翼角绿椽肚的通线弧度和绿椽帮及肩角不规矩，甚至不分椽当，或四角八面不一致，达不到文物要求和设计要求或传统做法的要求。
搓刷颜料光油或涂刷成品油漆后，在一段时间内地仗霉变油皮表面长白毛，严重时白毛咬黄返碱，甚至造成木质腐烂、起泡（鼓水泡）、脱层、开裂、翘皮等质量缺陷。
地仗表面油漆彩画后，局部有不平的水波纹，随着季节性变化，个别处拱出鼓包或条状鼓包，地仗收缩后，油漆表面呈现更明显的凹凸不平的水波纹现象，刷浆（水性涂料）表面或局部拱出鼓包，影响油饰彩画表面的观感质量和粉刷墙面使用寿命。
贴金箔、银箔、铜箔时，金箔因金胶油粘度不够形成不规则的离缝，显露出底色的现象，俗称塞口，严重影响观感质量，受雨淋日晒部位缩短使用寿命。
贴金箔、铜箔等时，表面无光泽或微有光泽，甚至既无光泽又有折皱（金箔或铜箔被金胶油吃掉，或称淹了）缺陷,俗称金面发木不亮。
贴金箔、铜箔等时，表面出现不规则的无金缺陷，并显露底色，致使金面光泽、色泽不一致的现象，又称金面发花。
多发生在卜架装饰线、面叶饰金面等，其表面出现不规则的金面卷翘，逐渐慢慢脱落，并显露底色，俗称金面爆皮。
当彩画颜色涂刷于油作地仗面后不久，各种颜色面从颜色的下面浸透出大小不同的油迹斑点，使得彩画颜色失去装饰美观的功能。
（1）古建油作地仗面的沥粉整线条或局部线条与地仗面出现开缝、翘起，经轻动便脱落。 （2）若于沥粉线条上面相继做蒙刷颜色工序时，稍加刷饰，其沥粉会被刷下。 （3）沥粉大部分完好，部分成片脱落。 （4）沥粉普遍不干并粉化脱落。
沥粉线条的凸起度不足，有断条、刀子粉、麻面粉、流坠现象。
彩画施工涂刷的某种基底颜色（指未经两种颜色以上相互复合配兑过他色的一次性颜色）所呈现的色彩、色度、色温质量感觉不正，如感觉某种颜色色彩偏于刺激或柔和，色度偏于深或浅，色温偏于冷或热等。
彩画施工涂刷的无论大色、小色，无论为胶或油调制的各种颜色，经干燥后其颜色面不均匀一致，不实透底。
（1）颜色刷饰面普遍出现较明显的有规律的裂纹。 （2）颜色刷饰面普遍出现不太有规律的裂纹，表现为有的部分已与地仗拉开翘起，有的部分已开始自行脱落。
各种刷饰于彩画装饰面的颜色经干燥后，手触摸掉落色粉。
无论彩画主体大线旁的晕色或烟云晕色或细部图案的攒退活晕色，从彩画整体色彩系统的一个特定色阶分析，其色度表现偏深或偏浅，突出地感觉到不办调，骤深或骤浅等。
把文物建筑彩画修缮工程作法，混同于现代仿古建工程作法*错误地进行了颜色材料抉择，任意改变原彩画的形制、工艺和作法，造成了对文物建筑彩画的人为破坏。
在盾构始发过程中，盾构基座发生移位、变形，使盾构掘进轴线偏离预定轴线。
在盾构始发过程中，在盾构机推进力的作用下，盾构始发反力架产生过大的变形，或反力架与始发井底板、始发井结构之间产生位移，从而影响反力架的使用功能。
当盾构始发段处于线路水平曲线上时，其水平轴线偏离隧道轴线超出规范允许值。
现象、
现象、
当盾构始发段处于较大的上坡或下坡段时，盾构进洞后竖向轴线偏差超出规范允许值。
始发段刚进洞的几环管片错台大，破碎多。
在含水地层始发段的管片，特别是最初的几环正环管片的环缝、纵缝以及管片吊装孔位置漏水点多。
盾构始发时，当刀盘切入土体时盾构本体发生旋转，造成滚动角超出规范允许值。
盾构始发时刀盘切入土体后，刀盘被洞门前方的土体卡住。
盾构机正在始发时，从盾构机与接收洞口的空隙涌水、涌砂。
在凿除洞门围护结构过程中，洞门前方土体从工作面掉落到盾构始发井内或者洞门 169045地下空间工程 处，土体产生塌方。
盾构掘进过程中，由于正面阻力过大造成盾构掘进速度降低。
在盾构掘进及管片拼装过程中，土压平衡式盾构土压计显示的土压值波动过大，与理论压力值或设定压力值有较大偏差。
土压平衡盾构机在掘进过程中，螺旋机渣土的含水量太高，形成流体状的泥水混合物，无法通过皮带运输机带走而从螺旋机排土口掉落在隧道内，造成地层超挖和管片拼装困难。
盾构掘进过程中，盾构推进轴线过量偏离隧道设计轴线，进而影响成环管片的轴线。
土压平衡式盾构施工过程中，随着盾构的不断向前掘进，成环隧道呈上浮现象。
盾构掘进中盾体发生过量的旋转，造成盾体与车架连接不好，设备运行不稳定，增加测量、封顶块拼装等困难。
在盾构隧道施工引起超过设计允许值的土体变形量，造成隧道上方的地下、地表建筑物和构筑物产生超出设计允许值的变形，严重时会造成地面沉陷、管线折断、建筑物倒塌等事故。
在盾构掘进过程中，注浆效果不佳，造成管片的拼装质量差和隧道周边的土体沉降， 169645地下空间工程 进而引发隧道上方的地下、地表建筑物、构造物沉降超标或损坏。
管片脱模后在管片表面发现有气泡，气泡多发生在管片的侧表面。
管片钢筋笼的钢筋长度、间距偏差超标，钢筋间焊接不牢固或出现钢筋烧伤。
同环相邻的管片相互位置发生变动，致使纵缝出现了前后喇叭、内外张角、内弧面产生错台、纵缝过宽、两块管片相对旋转等质量问题，对隧道的防水、管片的受力都造成严重的危害。
拼装的管片在拼装和盾构推进过程中产生裂缝，甚至断裂的情况。
盾构隧道贯通时，盾构机不能从接收洞门中进洞。
盾构机到达接收洞门或盾构机正在接收时，盾构机与接收洞口的空隙处涌水、涌砂。
隧道贯通的最后5〜6环的管片破损较多，错台大，管片缝隙漏水。
隧道贯通的最后5~6环的管片破损较多，破损多出现在拱顶位置。
暗挖逆作法施工车站侧墙时，先浇混凝土和后浇混凝土施工缝存在混凝土浇筑不严密现象，导致墙体的受力传递性能和水密性受到不利影响，引起钢立柱处产生较大的应力集中。
暗挖车站连拱结构中隔墙或顶纵梁与扣拱之间施工缝渗漏水。
暗挖施工土方开挖轮廓不好，超挖欠挖严重。
暗挖车站初期支护喷射混凝土厚度不够，致使锚杆头及钢筋外漏及喷射面平整度低,影响防水板的铺设和刺穿防水板.影响结构防水效果。
暗挖车站中钢管柱安装定位不准确，垂直度不能满足要求。
暗挖车站导洞或断面开挖时，开挖面土方坍塌或出现流沙现象。
暗挖车站管棚施工时由于地质不均匀、顶管定位工艺等原因，使得管棚在受到局部变形和弯曲的情况下产生位置偏移。
暗挖车站初期支护背后存在空洞现象。
暗挖车站初期支护格栅钢架安装位置偏移，或变形导致格栅连接板之间连接不牢。
车站主体结构与隧道区间及风道、出入口结构连接处渗漏水；车站施工工法变化处渗漏水，如车站明挖结构与暗挖结构连接处渗漏水。
暗挖车站超前小导管注浆时冒浆或窜浆。
暗挖车站超前小导管安设时位置偏移与固定不牢。 170845地下空间工程
暗挖车站二次衬砌施工完成后，二次衬砌与防水层或初期支护之间存在空隙现象,此现象绝大多数存在于拱顶和拱肩处二次衬砌背后。
导墙及便道存在较大变形、开裂、下沉、鼓包等现象，其危害是容易发生漏浆以及墙后被泥浆掏空下沉，进而导致承载力不足、鼓包形成以及钢筋笼无法下人等问题。
泥浆护壁挖土成槽开挖后存在形位偏差大、墙体鼓包、接缝错台、垂直度超限等问题。成槽形位偏差较大会直接增大墙面凿除量，并影响后续的防水施工作业。
锁口管在混凝土或邻槽段土侧压力作用下发生变形、弯曲现象。锁口管变形会导致混凝土灌筑时绕流、夹泥和窝泥。
钢筋笼吊装施工中发生偏位等缺陷，以及因偏位而引起其他问题。
因各种原因导致地下连续墙变形过大以及与之相关的其他问题。
散水裂缝有出现在沿墙体通长方向的纵向裂缝，有沿散水宽度方向出现的横向裂缝,有在墙体转角处产生的45。斜向裂缝。开始时仅涉及面层，随着时间延续，裂缝开展，当深及垫层时，成为渗漏水的通道。裂缝继续开展，渗水严重，使散水局部下沉，失去排水功能。还有一种表面干缩裂缝，大多呈无规则状态分布。
散水局部区段开始在周边出现断续裂缝，随之，裂缝不断延伸成封闭状，贯通面层、基层，最后发生断裂、坍陷，雨水沿陷裂处渗入。随着时间延续，坍陷愈加严重，致该部位散水破坏。
散水使用后不久甚至尚未投入使用，出现边缘压裂、破损。
已做好的散水坡，雨天流水不畅，不能沿散水排至离建筑物较远的地方；地面水量大时，水停留在散水表面。
台阶投入使用后甚至完工后不久，部分区段发生台面下沉，台阶歪斜，影响正常使用。
砖砌台阶水泥砂浆面层与室内地面交接处或与室外地坪交接处出现纵向通长裂缝；台阶挡墙两侧抹灰层龟裂；踏步阳角处产生裂缝；踏步面层出现不规则裂缝等。
块料面层镶贴质量不好，造成局部或较大面积空鼓，严重时块料脱落掉下。
如图46-2中(b)所示，斜坡iffl碟的齿形不是朝上，而是朝下，不起防滑作用。既影响外观，又影响使用效果，严重时，易造成交通事故。
172446建筑物室外工程 (1)开挖过程或开挖后不久，边坡土方局部或大部坍塌、滑坡。 (2)管沟开挖后沟底土基有积水和被水浸泡现象。 (3)所开挖沟底超挖，设计高程以下土层被挖除或受到扰动。 (4)沟槽坡脚线不顺直，宽窄不一，坡度偏陡、不平整，底部工作面宽度偏小。 (5)土方堆放位置不当,弃土堆坡脚距管沟上缘距离太近，不但堵塞施工通道，且易造成边坡塌方。
(1)平基表面不平整，厚度小于设计要求。 (2)安管过早，致使平基边缘开裂、混凝土损坏，表层松散不实。 (3)平基中夹带泥土与杂物。 (4)管座肩宽大小不一，肩高高低不平。 (5)平基或管座混凝土出现蜂窝、孔洞现象。
(1)排水管接口部位抹带出现裂缝、空鼓甚至脱落.引起污水外渗，污染地下水源。 172646建筑物室外工程 （2）管径小于600mm的排水管道，在浇筑管座和抹带后，从管段一端管口用手电筒等检查管内壁时，出现管子接口处有突出管壁的砂浆瘤现象，降低过流量，严重的会造成管道堵塞。 （3）钢丝网水泥砂浆抹带中的钢丝网中线与管缝严重偏离，钢丝网插入管座深度不足或搭接长度不够等，造成抹带破裂漏水。 （4）大管径雨水管接口孔隙过大，在地下水位中或雨后水位升高超出管内底时，接口孔隙处出现向管内冒水现象，严重时出现地面坍陷现象。
由于承、插口处理不当，污水管道做闭水试验时，接口出现渗漏水现象。
（1）管道安装后，局部管节中线位移过大，出现直顺度偏差。 （2）整段或个别管道坡度有反坡，造成局部管段壅水。 （3）两管口对口处出现相对高差即管道内底错口。预留备管或预留支线位置管道淤塞、管端以上地面塌陷以及管头在圆形检查井内露出井壁过长或缩进井壁。
管沟上部地面在沟宽（或开挖沟槽土方宽度）沿沟纵向出现断续裂缝，并逐渐连成条状，当雨水或地面水流经时，水会从缝内渗入地面面层和管沟上部覆土内.造成填土下沉，拉裂、破坏地面，影响正常使用。
管沟内有水聚集，排流不畅。
管沟上方部分地面明显发生沉陷，管沟内可见对应部位底板断裂、凹陷，相连沟壁拉裂、沟壁上支架歪斜。下沉继续发展有可能造成管道变形、接口裂开、阀门失灵、漏水严重而影响使用。
46.3区内室外给排水管道及管沟1731 (1)回填管渠两侧胸腔时，将管带、基础管座或沟墙挤压变形，甚至引起管道中心位移。 (2)压路机将管体压裂。
圆形井室，砌成后呈椭圆形或不规则圆形、桃形；井径尺寸严重超标，在不同断面忽大忽小，竖向井壁不垂直，砖墙面凹凸不平，收口锥形断面坡度不一致，既影响观感质量亦影响使用功能。
（1）车行道上检查井的井盖，不是“五防”（防响、防坠落、防盗、防滑、防位移）井盖。安装了一般井盖。铸铁井圈安装不坐水泥砂浆或坐浆不饱满，或支垫碎砖块等杂物，造成井圈移动并下沉移位，泥土或杂物掉入下水管道，使管道淤塞。 （2）位于未铺装地面上的检查井安装井圈后，未及时在其周围浇筑水泥混凝土圈予以固定；井盖型号用错；雨污水井盖误用或安装为其他专业井盖。 （3）井圈安装高出地面很多，或低于原地面，雨季常被淹没，导致泥沙进入。
井室尺寸太小，或管件和闸阀距壁与井底的距离太近，造成管件和闸阀的维护及拆换困难，有的甚至将接口和法兰砌在井外，正常的维修都会损坏井室；管道穿过井壁在井壁上不留防沉降环缝，检查井产生不均匀沉降把管道压坏。
污水管或雨污水合流管，在干管两管段间或支线管、户线管接入干管时高程差过大,其水流在检查井内形成的水头跌落差过大；有些由砖砌和水泥砂浆抹面而成的流槽结构,受常年高水头跌差水流的冲击而破坏。
（1）消解石灰和土料不过筛，导致灰土中含有未彻底消解的石灰块、慢化石灰块、大土块、砖石块、大石块或其他杂物等。 （2）搅拌不均匀，石灰和土采用人工搅拌掺和后搅拌遍数不够，色泽呈花白。或采用机械搅拌没有合理的搅拌工艺，灰土搅拌不均。 （3）配合比控制不准，灰土掺和过程中，灰土不计量，加灰凭感觉，随意性较强，不认真对土、灰的表观密度进行试验计算。或虽有计量只是粗略的体积比。 （4）石灰活性氧化物含量低，细度偏小。
混凝土路面纵向施工缝留设及横向缩缝切割、胀缝留设不顺直，影响路面的观感质量。
路面使用后，混凝土板块出现浅表层细小裂纹、不规则断裂和角隅处折裂及施工缝处断裂或板块横向裂缝等现象，既影响路面的观感质量，亦影响路面的正常使用和耐久性。
（1）路缘石顶面与路面边缘相对高差不一致；路缘石顶面标高不一致，呈波浪状，影响道路整体观感质量。 （2）路缘石混凝土强度不足，外表粗糙.缺棱掉角，棱角不直，厚薄不均，观感质量差。 （3）立道牙前倾后仰，多数为前倾即向路面倾歪；平道牙顶面与路面边缘不平齐，或向内、外倾斜而牙身被压碎。
开放交通后沥青混凝土路面出现波浪、“碟子”坑、“疙瘩”坑及鼓包、洼兜等平整度差的现象。
路面与平道牙之间出现较大甚至明显的相对高差。
（1）在路面碾压过程中出现横向短小微裂缝。 174046建筑物室外工程 （2）半刚性材料为基层的沥青路面，通车一段时间后出现近似等间距的横向反射裂缝。 （3）路面在纵、横向接槎处产生不规则纵、横裂缝；或因低温产生的冻胀纵、横裂缝或路面出现的凸起开花和不规则短裂缝。
<1）路面非接槎部位产生不规则纵向裂缝，并伴有不均匀沉降变形。 46.4区内道路1741 (2)雨水支管部位出现不规则的顺管走向裂缝或检查井周围有不规则裂缝。 (3)路面出现裂块面积直径大于30cm的成片状网状裂缝和裂块面积直径小于30cm的龟背状裂缝。
轻者使围墙或围墙基础出现裂缝，重者使围墙倾斜、结构破坏甚至倒塌，既影响围墙的观感效果，也影响正常使用，甚至危及人民群众的财产和生命安全。
46.6小区内室外园林绿化1745 砖柱钢栅栏围墙基础一般均露出自然地坪500〜600mm，在露出地坪的部分，通常每隔12〜15m会产生0.2〜0.7mm垂直于基础的竖向温度裂缝，上宽下车，延伸至地坪下100〜150mm,影响围墙的观感质量，也直接影响围墙的使用寿命。
铺砖路面或石材贴面路面出现凹陷、面层松动以及出现雨后冒浆等现象。
停车区内铺设的草皮(尤其是植草矿内的草)经过一段时间后，草皮长势不佳或枯死。
由于各种原因，绿化与土建、机电在不同单位交叉施工时容易出现问题.造成绿化种植和硬铺地与小区内的路灯、警井、地下车库地面通风口、雨水排放井、电缆及煤气管道等方面，相互间存在着冲突及不协调的地方，如路灯与树木靠得太近、窖井盖高出草坪太多、窖井与景观铺装不协调、树穴内有电线穿越、市政管道及设备裸露在园林景观范围内等现象。
雨后在草坪局部区域有积水现象。
局部地下车库顶绿化种植区域伴有积水现象，使植物生长受到影响。
聚合物砂浆强度波动性较大，强度低于设计要求的情况较多。
（1）聚合物砂浆和易性不好，施工困难。 （2）砂浆保水性差，易产生分层、泌水现象。
（1）钢绞线硫、磷含量超过规定指标。 （2）镀锌钢绞线镀锌层重量及质量不符合要求。 （3）主筋规格和间距过大，网片有破损、死折、散束，卡口开口脱落。 （4）表面有油污、油漆等污物。 （5）抗拉强度值不符合要求。
（1）端部锚固区位置未错开，造成固定销钉布置在同一截面上。 （2）钢绞线下料尺寸过长或过短。 （3）钢绞线端部拉环未夹紧，张拉不到位。 （4）钻孔深度及直径不满足要求。 （5）网片受力方向错误。 （6）选用的胀栓和U形卡具不符合规定。 （7）网片整体未绷紧，间距不均匀，搭接不符合要求。
现象 参见本手册第17章“钢筋焊接与连接”的相关条目。
在混凝土梁、板、柱等构件的增大截面法加固中，当采用高强灌浆料进行施工时，在达到规定的养护龄期之后拆除模板，发现在采用高强灌浆料增大截面施工部分的表面出现多条明显可见裂缝。裂缝宽度比较均匀，最大裂缝宽度可达2mm左右；裂缝的发展形式主要呈现为垂直于构件的长轴方向，同时也伴有少许其他方向的裂缝，不同于材料本身收缩形成的无规则龟裂；裂缝深度超过保护层厚度，甚至贯穿整个增大截面部分。上述裂缝使结构整体抗弯、抗扭刚度等整体性降低；构件内部的钢筋与空气直接接触，容易使钢筋发生锈蚀，降低构件的耐久性，影响结构或构件的受力。
在采用增大截面法加固混凝土梁、板与柱时，当施工完毕达到养护龄期后，拆除浇筑模板，发现增大截面部分的表面出现规则的、平行于箍筋的裂缝；裂缝间距近似与箍筋间距相等；裂缝的宽度大小不一，深度较浅，基本不超过钢筋的保护层厚度。上述裂缝虽然对构件的整体受力没有明显影响，但使得混凝土内部的纵筋或箍筋与空气直接接触，因而钢筋容易发生锈蚀。锈蚀部分体积膨胀至原来的2〜6倍，从而使得保护层混凝土脱落，影响构件的耐久性。锈蚀严重时，将沿着主筋锈蚀产生沿主筋方向的裂缝，当其裂缝宽度大于1mm、主筋锈蚀导致构件掉角以及混凝土保护层严重脱落时，将显著影响构件的承载力。
当采用增大截面法进行加固施工时，施工完后发现新增混凝土与旧混凝土结合面之间出现明显的裂缝，直接影响新增部分与既有部分之间的受力性能。
在采用增大截面法加固梁或柱子时，施工完毕后发现新增混凝土部分与楼板底部或者梁的底部存在一定的裂缝间隙；在采用置换混凝土法对局部区域混凝土进行置换时，发现新混凝土与旧混凝土之间出现明显可见的裂缝间隙.不能有效地承担荷载；对于非主要受 47.2增大截面法结构加固1753 力部位，影响构件的外观等。
新浇筑部分与原结构结合差，形成夹心，严重的会造成混凝土空鼓、裂缝、剥离等现象。
在采用粘贴钢板、碳纤维布或其他纤维复合材料进行抗弯、抗剪加固混凝土构件时,当加固完毕投入使用后，随着使用荷载的增加，加固部分参与受力，钢板或纤维复合材料发生剥离破坏。并且，在已经剥离的钢板或纤维复合材料表面上粘结有很多混凝土碎块。此时，维持钢板或纤维复合材料与混凝土构件共同工作的剪力传递失效，钢板、碳纤维布或纤维复合材料不能充分发挥作用，达不到原设计要求的加固效果。
当采用粘贴钢板或纤维片材进行加固后，在被加固构件投入正常使用之后(随着上部荷载的增加)或者之前，发现钢板或纤维片材与混凝土表面之间出现明显的剥离缝隙，使得被加固构件与粘贴的钢板或者纤维片材不能够完全作为一个整体进行工作，导致被加固结构构件存在安全隐患。 47.3外粘及外包法结构加固1755
在采用纤维片材(目前最常用的是碳纤维布)对混凝土、砌体结构(构件)进行加固时，通常在加固施工完毕后需要在纤维片材上增加一个水泥砂浆或者混合砂浆外抹灰层，起到美化外观以及保护纤维片材的作用。在施工过程中，有时会发现最外层的水泥砂浆或者混合砂浆层存在明显的空鼓、脱落现象，影响构件的外观，并使得纤维片材暴露在外面，降低抹灰层对纤维片材的防护作用。
混凝土梁、板类构件在采用粘贴钢板或者纤维片材加固后，发现梁的挠度变形与裂缝依然维持现状，甚至可能随着上部荷载的增加，竖向挠度变形与裂缝宽度进一步加大。
外包钢加固混凝土或砌体构件时，根据外包钢与被加固构件之间是否能够充分协同工作，分为干式外包钢与湿式外包钢两种加固方式。其中，湿式外包钢的加固效果更好。湿 47.4钢丝网一砂浆结构加固1757 式外包钢加固方式经常会出现外包钢与被加固混凝土或砌体构件之间存在多处孔洞空隙、填充材料不密实的缺陷；此外，也有可能出现填充外包钢内侧空隙的环氧树脂系列胶粘剂丧失粘结性能等工程质量问题，导致被加固构件存在一定的安全隐患。
为了提高砌体墙的承载力(竖向或水平抗震承载力)，可以采用水泥砂浆和钢筋网砂浆面层加固、钢绞线网一聚合物砂浆面层加固以及现浇混凝土板墙加固。在采用这三种方法加固砖砌体墙时，出现砂浆或混凝土面层明显的空鼓，即面层部分起壳与被加固墙体脱开。当出现上述情况时，加固部分的砂浆或混凝土面层自身在竖向或者水平力作用下容易失去稳定性，达不到原设计要求的承载力提高的幅度。
聚合物砂浆外加层表面出现龟裂或裂缝，表面不平整或酥松脱落。
抗压及抗折强度不合格；大面积空鼓；正拉粘结强度不足；厚度不够。
当采用植筋或化学锚栓锚固施工完毕后，发现新增部分与既有构件之间没有可靠的连接，两者之间出现明显可见的脱开裂缝；情况严重的，被锚固混凝土发生明显的开裂、破坏，植入的钢筋或者化学锚栓与混凝土之间发生可见的滑移，甚至拔出。 如果后增加部分属于非悬挑构件，出现上述损伤现象后，构件的负弯矩承载能力明显下降，跨中弯矩与挠度变形增大，结构的整体性与刚度降低。如果后增加部分属于悬挑构件，一旦出现上述锚固失效问题，悬挑部分构件的承载能力急剧降低，变形增大，情况严重时会发生垮塌事件。
在采用托换结构进行大空间改造过程中，发现增设托换梁、柱子位置的上部墙体出现裂缝，裂缝形式主要呈现为斜向正八字形。采用钢板一砖砌体组合结构进行砖混房屋大空间改造时，如果施工顺序控制不好，会出现可见变形。
在既有建筑物的增层、改造或地基的不均沉降加固工程中，经常遇到既有建筑物的地基承载力不足，此时比较常用的加固方法有锚杆静压桩、树根桩或注浆。 在锚杆静压桩的施工过程中，可能会引起或加剧上部结构出现斜裂缝损伤，即锚杆静压桩的施工引起或进一步加剧了地基的不均匀沉降。 176247既有建筑物加固工程 在树根桩或注浆加固地基施工过程中，可能会出现地基的承载力得不到有效的提高，引起或进一步加剧地基的不均匀沉降，也有可能存在跑浆等现象。 地基不均匀沉降使上部结构的安全性存在隐患，并使既有地基的加固效果达不到原加固设计的要求。
在既有建筑物的加固、改造过程中，地基基础承载力不足时，经常采用基础补强注浆加固法、加大基础底面积法以及加深基础方法。在采用上述三种加固方法进行施工时，经常会遇到施工单位为了赶工期，对基础周边的土体采用重型机械设备进行大范围的开挖，导致基础底部土体向两侧变形移动，严重时上部结构出现裂缝损伤。此时，原有地基的稳定性、承载力受到较大的影响；同时，上部结构构件中产生一定的附加内力、裂缝损伤甚至倾斜变形，使其安全性存在一定的隐患。
混凝土出模时，出现水平裂缝或八字形裂缝。
从侧面看，烟囱竖向不顺直*有凹凸起伏或失圆，影响烟囱的观感质量。
在筒壁混凝土表面出现竖向条状凹槽，一般出现在收分模板处，影响囱身的观感质量。
混凝土表面上下节缝处出现上部凸出的情况，俗称鱼鳞状。
筒壁滑出后，筒身中心偏差过大，筒身不垂直。
操作平台产生扭转，使支撑杆和钢筋扭转，造成混凝土筒壁旋转位移。
筒壁混凝土浇筑前半径与混凝土浇筑后半径偏差较大，造成筒身中心偏移。
上下节或水平节间混凝土表面出现凹凸现象，影响外观质量。
不同标高的混凝土颜色不一致，同一标高的混凝土水平位置的不同颜色存在色差。
上部混凝土浇筑时有漏浆现象，造成下部混凝土污染；平台检修机油溅洒混凝土表面，形成污染。
烟囱基础一般为圆形大体积混凝土，不容易有组织划分施工段，加上近年混凝土浇筑使用泵送，坍落度过大，施工组织一旦不连续，会形成冷缝，甚至出现千层饼的情况。
烟囱基础圆形筏板一般都比较厚，由于大体积混凝土内外温差较大，施工中措施不周容易产生温度裂缝，裂缝从上部表面开始，向基础内部延伸。
烟囱内衬因是圆形砌体，灰缝大小不匀，竖缝瞎缝多；内衬砌体多用耐酸胶泥砂浆砌筑，加上砌体不是垂直地面，造成游缝，内侧观感凹凸不平。
现象 爬梯安装后视觉上东倒西歪，扭头甩尾。
航空色标颜色不一致，涂刷时对下部造成污染。
在基础施工时，不重视基础顶面的找平工作，加上筒身插筋的影响，有时出现2〜4cm的高差，在滑动模板组装时也未对该部位进行有效处理，模板拼装后只是对该部分进行堵塞，开滑时第一层混凝土浇筑高度较大，部分位置出现漏浆，形成夹渣、蜂窝、麻面等质量缺陷。
支筒在滑升过程中，由于滑升速度、天气温度和湿度不同，有时会出现水平裂纹或裂缝，裂缝情况多有不同，有水平裂缝，也有斜向裂缝。
倒锥水塔水柜的支撑是靠6〜8根小柱，由于支撑小柱的施工偏差，给水柜提升支架的安装带来困难，也有因小柱偏差，水柜提升受力不均，导致小柱出现裂缝。
水柜运行后经常出现渗漏现象，具体位置多在倒锥外壁或在水柜下环梁和支承环板位置。
倒锥壳水塔筒身有采光窗.由于倒锥壳水塔筒身直径较小，滑模施工控制相对难度比较大，容易造成采光窗移位。
大型水池及油罐贮量很大，壁底均处于液体压力下工作，抗渗要求较高。水池及油罐试水或投产后，由于地基已受到扰动，因而产生不均匀沉陷，导致水池或油罐开裂，影响池罐的正常工作。
水池及油罐试水时，往往出现水位下降，墙体与底板间施工缝漏水或池壁局部渗漏现象。渗漏部位多在底板与预制壁板接缝以及底板与现浇池壁施工缝处，有时在现浇池壁混凝土浇筑缺陷部位出现J
钢筋混凝土清水池在施工过程中，因基坑排水跟不上或因雨水流入基坑，在池顶正在施工或虽已施工但未覆土之前造成水池上浮，有时会导致池底板、池顶盖和柱开裂、漏水。
水池施工中，经常会发生水池池壁混凝土胀模现象，轻者使部分壁厚增加20〜30mm,重者使局部壁厚增加50〜70mm,既浪费材料，又影响工程质量和美观。
人字柱在施工时，受自重的影响，有时会出现沿人字柱轴线向下的弯曲变形，轻则影响观感质量，严重的会影响结构受力。
冷却塔下部是环基和水池。水池在底板伸缩缝、底板和环基连接处、环基和池壁交界处以及池壁和池壁伸缩缝等位置，容易发生渗漏水现象。
双曲线冷却塔风筒局部出现凸凹，曲线不流畅，有明显拐点。
冷却塔筒壁在使用过程中，在施工缝或对拉螺栓处出现渗漏现象，影响外观质量，也影响结构的使用寿命。
冷却塔喉部以下表面有附着物，远看发黑。
筒壁混凝土错台明显，模板漏浆形成麻面。
(1)中央竖井漏水，主水槽与竖井连接位置漏水，主水槽与主水管连接位置漏水，水槽渗漏水。 (2)塔心杯□基础、柱、梁构件安装偏差过大，影响淋水冷却效果。
双柱式栈桥支架施工后，在使用过程中，出现混凝土支架柱水平裂缝，甚至断裂，造成结构无法正常使用。
高度较高的皮带栈桥支架，为了考虑其稳定性，往往设计成框架式，采用筏形基础，该种支架的柱子由于框架连续梁连接而在侧向形成了较大的结构抗力，容易出现整体倾斜，如图48-6所示。 图48-5新建支架柱 图48-6筏形基础的框架式栈桥支架 178248工程构筑物施工
皮带栈桥的桥身底板一般采用混凝土梁和板，其上侧墙往往是砖墙构造柱混合结构，上部为钢筋混凝土板，由此形成安装皮带的空间。绝大部分皮带栈桥是倾斜式的，是为了把集料从低处运往高处或者相反，因此其侧砖墙是相对于水平面的倾斜砖墙。由于砖墙砌筑时，一般顺其下的钢筋混凝土斜梁斜铺砖块砌筑，灰缝和留置的窗洞口均为倾斜状，在皮带栈桥竣工时或竣工不久，倾斜窗洞口就开始出现裂缝(图48-7)。这种裂缝给人一种不安全感，且在一定程度上降低结构可靠度。
全部或者公司部的工程桩发生横向位移或桩身上浮。
部分或者个别的工程桩承载能力不能满足设计的要求。
开挖后支护结构出现明显渗水现象。
土层含水量高，基坑开挖困难。 6.
基坑开挖或地下室施工时，支护结构出现位移、裂缝，严重时支护结 构发生倒塌现象。 10
全部或者公司部的工程桩发生横向位移或桩身上浮。
部分或者个别的工程桩承载能力不能满足设计的要求。
开挖后支护结构出现明显渗水现象。
土层含水量高，基坑开挖困难。 6.
基坑开挖或地下室施工时，支护结构出现位移、裂缝，严重时支护结 构发生倒塌现象。 10
基坑开挖或地下室施工时，支护结构出现位移、裂缝，严重时支护结 构发生倒塌现象。 14
混凝土墙面出现垂直方向为主的裂缝。有的裂绛因贯穿而漏水。 3.
沿施工缝渗漏水。 现象 地下室沿变形缝处漏水。 3.
地下室沿后浇握处渗漏水。 7.
填方受夯打(碾压)后，基土发生颤动，将使地基的承载力降低，变 形加大，地基长时间不能得到稳定。
回填土经碾压或夯实后，达不到设计要求的密实度，使回填土在荷载 下变形增大，强度和稳定性降低，导致不均匀沉降。
Q)模板位移。 (2)倾斜、扭曲。 (3)胀模、鼓肚、漏浆。 3.
Q)模板倾斜、胀模。 (2)模板底部和阴角部位不易拆除，墙根外侧挂浆，内侧"烂根"。 7.
(1)楼梯底部不平整，楼梯梁板歪斜，轴线位移。 (2)侧向模板松动、胀模。 11
Q)梁模板底板下挠，侧向胀模。圈梁上口宽度不足。 (2)底模端部嵌入梁柱间混凝土内，不易拆除。 (3)梁柱模板接头处跑模漏浆。 15
柱、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标。
接头处轴线弯折或轴线偏心过大，焊包不匀，并有咬边、夹渣、未熔 合等现象；钢筋夹持处烧伤。
套丝丝扣有损坏；接头拧紧后外露丝扣超过一个完整扣。
拆模后混凝土表面出现麻面、蜂窝及孔洞。 3.3.2析 (1)模板工程质量差，模板接缝不严、漏浆，模板表面污染未及时清除， 新浇混凝土与模板表面残留的混凝土 "咬接"。 (2)浇筑方法不当、不分层或分层过厚，布料顺序混乱等。 (3)漏振或振捣不实。 (4)公司部配筋、铁件过密，阻碍混凝土下料或无法正常振捣。 3.3.3施 Q)模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应进行整形, 保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前 应充分湿润。 (2)按规定要求合理布料，分层振捣，防止漏振。 (3)对公司部配筋或铁件过密处，应事先制定处理方案(如开门子板、后 扎等)以保证混凝土拌和物的顺利通过。 3.3.4混凝土表面裂缝 现象 (1)混凝土表面出现有一定规律的裂缝，对于板类构件有的甚至上下裂 通。 (2)混凝土表面出现无规律的龟裂，且随时间推移不断发展。 (3)大体积混凝土纵深裂缝。
混凝土立方体抗压强度不能满足统计法或非统计法相应的判定式要求, 即强度不足。 2 .
由于评定方法选择错误造成混凝土强度误判。
张拉后在构件锚固区、端面、支座区及预拉区(如吊车梁上翼缘、屋架 上弦)产生裂缝。
Q)变形：端杆与预应力筋焊接后，冷拉或张拉时，端杆螺纹发生塑性 变形。 (2)断裂：热处理45号钢制作的端杆，在高应力下(张拉过程中或张拉 后)突然断裂，断口平整，呈脆性破坏。
在放张锚固过程中，部分钢丝内缩量超过预定值，产生滑丝，有的钢 Q)严格控制混凝土配合比，加强混凝土振捣，保证混凝土酌密实性和 强度。 (2)预应力张拉时，混凝土必须达到规定的强度；同时，应力控制应准 确。 (3)严格按设计要求配置适量横向钢筋或螺旋筋，保证混凝工端面有足 够的承压强度和安全储备。 (4)认真验算构件张拉阶段预拉区的拉应力，严格控制超张拉值。 344后张法构件孔道塌陷、堵塞、位置不正和灌浆不密实 5.现象 Q)预留孔道塌陷或堵塞，预应力筋不能顺利穿过。 (2)孔道位置偏移，构件在预加应力时发生侧弯和开裂。 (3)灌浆强度低，灌浆不饱满。 6.
砂浆强度波动较大，匀质性差。特别是低强度砂浆强度易低于设汁要 求。
砌体组砌方法混乱，砖柱垛采用包心砌法，出现通缝。 5.
砖层水平灰缝砂浆饱满度低于80%(规范规定)；竖缝内无砂浆(瞎缝或 空缝)。 8.
砌筑时随意留槎，且多留置阴槎，槎口部位用断砖砌筑；阴槎部位接 槎砂浆不密实，灰缝不顺直。
配筋砌体中的钢筋在操作时遗漏，或没按设计规定放置。
框架梁底、柱边出现裂缝；外墙裂缝处渗水。
找平层施工后，在屋面上发生公司部积水现象，尤其在天沟、檐口和 水落口周围，下雨后积水不能及时排出。
找平层酥松，表面起砂，影响防水层粘结。
出现规则或无规则的裂缝。
卷材铺贴后即发现鼓泡，一般由小到大，随气温的升高，气泡数量和 尺寸增加。
防水层出现沿预制屋面板端头裂缝、节点裂缝、不规则裂缝渗漏。
防水层沿女墙根部阴角空鼓、裂缝，女儿墙砌体裂缝，压顶裂缝， 山墙被推出墙面，雨水从缝隙中灌入内墙。
沿沟底或预制檐沟的接头处，屋面与天沟交接处裂缝，沟底渗漏水。
沿变形缝根部裂缝及缝上封盖处漏水。
沿水落口周围漏水，有的水落口面高于防水层而积水，或因水落口小， 堵塞而溢水。
防水涂膜空鼓，鼓泡随气温的升降而膨大或缩小，使防水涂膜被不断 拉伸，变薄并加快老化。
沿屋面预制板端头的规则裂缝，也有不规则裂缝或龟裂翘皮，导致渗 J由。
雨水沿洞内及周边的缝隙向下渗漏。
水落口杯与构件结合处嵌填不密实，雨水沿缝隙渗漏。
产生有规则的纵、横裂缝，或不规则裂缝。
沿分格缝位置漏水。
管道支架安装间距过大，标高不准，接触不紧密不牢固，管道投入使 用后，有公司部“塌腰"现象。
管道投入使用后，支架松动或变形。
n型或。型伸缩器在使用后，支架倾斜，管道变形，甚至接口漏汽、漏 水。
阀门安装位置和标高不便操作和维修，影响使用；阀门方向装反、倒 装、手轮朝下。
阀门安装后，经强度试验或使用后,关闭不严，有泄漏。
阀门安装后通水，填料函处冒、漏严重。 4.
疏水器安装使用后，排除凝结水不畅，漏汽过多，影响供应效果。
弯管弯扁，有裂纹；弯管断面成椭圆形，管壁产生折皱；弯管角度偏 大或偏小。
热弯管折皱不平度过大；弯管外侧管壁减薄太多；热弯管椭圆率过大； 弯管有裂纹和离层现象。
生活给水管和生活、消防合用管道出水混浊，水色发黄，有异味，影 响饮用。
管道水流不畅，甚至有堵塞。
消火栓栓口不朝外，在箱内安装位置和标高不符合规定，影响使用或 不起作用。
消火栓箱门上无"消火栓”字样，箱内水枪、水带配置不全；水带未 与消火栓栓口、水枪绑扎，排列零乱，影响使用与灭火。
配水管、配水支管安装通水试验后，有"拱起"、"塌腰"、弯曲等现象。
在高级宾馆、游乐场等建筑中，配水管常因方案改变或与通风空调管、 电缆桥架等"碰架"后，拆改现象严重。 3.
配水管水压试验或做喷水灭火试验时螺纹接口有返潮、滴水、泄漏现 象。
配水干管在试压和喷水灭火试验时，碳素钢管焊接接口有返潮、滴漏 现象。
排水系统使用后，排水不畅或堵塞，地漏冒水，地面被淹。
排水管附近地面、地面缝隙反潮，墙角、地板渗漏，隔墙潮湿、积水。
排水主管甩口不准，立管向上施工时，离墙太近，甚至被抹入墙内。
生活污水立管、透气管内污物(水)、臭气排放受阻。
铜及铜合金管道安装后，有弯曲、变形、"起拱"和"塌腰"现象；焊 口和管道受损后漏水。 3.
管外壁不光洁，有划痕，管内有杂物；焊缝有裂纹、气孔和未焊透现 象;管道与支架高妾接触后公司部产生点腐蚀和晶间腐蚀。 7.
管道安装使用后弯曲、变形、高低不平；接口漏水，影响使用。 11
制冷管道、附配件发生堵塞，制冷剂不能安全循环，影响制冷系统正 常运行。
Q)多根管并列布置，法兰在同一地方并排在一直线上，使用后接口有 滴漏、冒水现象。 (2)管道沿墙、沿地面敷设时距地面太近，使用后，接口漏水，墙面、 地面潮湿，影响使用和环境卫生；冷热水管、蒸汽管共支架平行或上下排 列时，冷水管结露、滴水。
生活、工业污废水在管内流动不畅或堵塞；采暖系统部分环路立管、 散热器不热，空调系统冷冻水管(供热管)及回水管倒坡，房间温、湿度达不 到设计要求。
管道运行后，水质不清，有异色；接口有冒水、泄漏现象；蒸汽或压 缩空气吹扫时，排出管脱落；管道试压、冲洗后冻裂漏水。 3.
隐蔽排水管灌水试验记录合格，系统使用后有渗漏；排水管通水试验 记录完好,系统使用后排水不畅或堵塞;卫生器具出水管与排水管连接后， 在使用中接口周围有渗漏。
基础外形尺寸超差，基础中心线偏移，标高过高或过低；基础预留孔 偏差过大，深度不足，木盒清理不净；预埋地脚螺栓的外露长度参差不齐， 螺纹受损；垫铁安装位置不当，设置不合理；基础出现沉降；二次灌浆质 量不良。
联轴节不同轴度超差；联轴节轴端面间隙值超差，
水泵启动后，机组和出水管振动严重，噪声大。
电器安装的紧固件及其他安装附件过早出现锈蚀。
吊、支架间距过大，歪斜，用气割开孔、切割，防腐质量差。
管线穿越设备基础且预埋深度不够，造成电管的损坏。
电管连接套管未满焊，埋入地坪后造成进浆、入水，使导线绝缘性能 下降。
电管套丝长短差异大及表面不平整，套丝过长连接处易断裂，过短则 两端有间隙；管口内侧未去毛刺，穿线时伤及导线绝缘层；丝接后外露丝 牙，不及时防腐造成锈蚀;两连接管之间未作接地跨接。
采用对接焊，牢固性差且管内径变小，穿线困难；套管焊接两管口错 边，使穿线困难或损坏导线表面;管壁焊穿；薄壁电管采用焊接连接。
交工时电管已严重锈蚀。
电管与热力管道的间隔距离不符合规定要求。
穿线困难或无法穿线。
不加套管或套管长短不符合规范要求。
进箱、盒电管不JII殖；进箱、盒管段长短差异大；管与箱（盒）连接不牢 固。
管卡间距离过大，甚至不用管卡固定，而用铁丝绑扎电管挂在墙上或 设备上，致使电管固定不牢。
Q)垂直弯、水平弯制作不规范，不能满足电缆最小弯曲半径的要求。 (2)不平直、不垂直，观感质量差。 (3)不做接地跨接或跨接不符合规范要求。 5.
桥架与电管连接不良。
管口无护圈，穿线时绝缘层被管口损坏。
线头未套号牌或号牌长短不一，字迹模糊不清，字体不端正。
鼠害断线，落灰、落水引起短路，接触不良。
(1)电缆通道不畅，堆放杂物，积水。 (2)用单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。 (3)电缆各支持点间的距离过长。 (4)电缆最小弯曲半径超过规范的规定。 (5)桥(梯)架上多根电缆排列不整，互相交叉挤压，固定不牢固。 (6)不挂标志牌或标志内容不全，字迹不清晰。 (7)电缆金属护套不作接地连接。
高低压成排柜垂直度超差，表面不平齐，接缝间隙超差。
在柜（盘）底与基础型钢间加垫铁，来使其垂直度和平整度达到规定要求。
对柜（盘）不标记柜号、简图,导线号牌不标或标识不清。
相同的灯具在同一场所高度不一致；成排灯具不直；吊顶上灯具下垂、 歪斜。
开关、插座不水平，成排的开关高度不一致，在同一场所标高不一。
单相插座相、零、地线相位不对，单相三眼插座缺地线。 5.
采用屋顶栏杆作避雷带时，管子对接后不再搭接。引下线焊接不符合 要求。
屋顶避雷带无法保护建筑物全部。
接地体搭接长度不够；没有按要求焊接。
电气设备接地不可靠，电阻大，松动。
利用电缆金属保护层作接地线；电缆金属保护层不接地。 6.
风管不垂直，两端口平面不平行，管径变小。
风管表面不平，两相邻表面互不垂直，两相对表面互不平行，两端口 平面不平行。
风管板材厚度、表面平整度、外形尺寸等不符合要求，板材有锈斑。
风管咬口拼接不平整，咬口缝不紧密。
风管总管与支管随意连接，易漏风。
风管接口松动、漏风，风管之间中心偏移。
圆形弯头、圆形三通角度中心线偏移。
矩形弯头、矢既三通角度偏移，表面不平，咬口不严。
风管与法兰不垂直，表面不平。
法兰表面不平整，螺栓不重合，圆形法兰圆度差，矩形法兰对角线不 相等。 4.
风管安装不平整，中心偏移，标高不一致；法兰连接处漏风。
叶片不平行，固定不稳，安装不平正。
在极限温度时，防火阀动作延时或失效。
风管与设备间安装柔性接管间距小。
风管穿墙孔、穿楼板硬连接。 5.
空调系统风量减少，净化系统灰尘浓度增加。
室内新风量减少，空气混浊。
风管安装支架设置不均匀，制作安装随意。
泵体处于受力状态；上水不正常，填料盖泄水过大；泵运行时振动， 轴承过热，电动机过载。 5.
73.1风机安装不良 现象 机壳与叶轮周围间隙不均；风机出风口装错;风机润滑冷却系统泄漏； 风机运转异常；风机负压运行。
现浇楼板裂缝是混凝土结构中较常见的外观缺陷，裂缝不仅会降低楼板抗渗性能，而且会 引起钢筋锈蚀，加速混凝土碳化，降低混凝土耐久性，影响结构承载能力，造成结构安全隐患。
孔洞现象：混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度。 露筋现象：是指构件内钢筋未被混凝土包裹而外露。
现浇混凝土竖向结构施工时，由于施工缝接茬部位模板加固不牢，容易出现胀模错台。常见部位主要有地下室防水导墙与上部墙体，剪力墙、电梯井井道、楼梯间层间接茬部位容易出现错台。 3.
墙体竖向裂缝较多，裂缝长度接近墙高，两端逐渐变小；裂缝发生在墙柱和暗柱附近两侧1m左右或墙的中部等地方；以接近45。的斜裂纹出现在墙的端部，都具有中间宽、两头尖的外形特征，并且在墙体两面对称出现，裂缝宽度一般不大，走向与楼面接近垂直，不穿楼层。常见建筑工程地下室外墙、地上混凝土剪力墙，在外窗口角部。 4.
混凝土浇筑后拆除模板时，发现柱、墙、梁等构件轴线与设计要求轴线位置存在超过允许偏差现象。常见墙、柱模板顶部及根部加固不到位，出现轴线位移超差现象。 5.
墙体、梁、柱等构件截面尺寸与设计要求不符或偏差过大。如平整度偏差过大、梁柱接头不顺直、墙体或柱上下层错台、板底不平或地面不平、楼板厚度不足或超厚等。常见墙体、梁、板、柱等构件边缘。 6.
剪力墙结构等建筑物在烟道、配电箱预留洞口、卫生间排气孔等孔洞预留时容易出现尺寸 7.
建筑物竖向构件（剪力墙、柱）混凝土在达到龄期后采用叵弹法进行检测混凝土表面强度时，回弹值往往偏低，碳化深度大，混凝土强度推定值达不到设计强度要求。 9.
梁、墙、柱等构件在结构变形筵处出现胀模或跑模，造成构件截面及变形缝尺寸偏差超出规范要求。变形缝两侧同时施工，模板加固数量不足或加固不牢固。常见建筑结构工程梁、墙、柱等构件在结构变形缝处C 10.
1钢筋丝头加工缺陷：丝头精度不够，加工完的丝头断面不平整或呈马蹄形，丝头加工过长或过短；钢筋母材刚度不足，影响套丝形成。 2加工机械刀头存在缺陷：致使加工完的丝扣不符合标准。 3直螺纹接头加工完成后未安装保护帽，造成螺纹锈蚀。 4常见部位：底板（筏板）、柱、梁等主筋连接位置。
1钢筋焊接、绑扎搭接长度不足； 2搭接焊、对焊、帮条焊焊接后两端钢筋不在同一条轴线上； 3焊^处咬筋；焊渣未清除； 4焊舞用小直径钢筋头填充焊接： 5钢筋接头距钢筋弯起点距离偏小； 6焊缝不饱满，气孔较多； 1焊工未经培训或焊工操作不规范。 2钢筋下料长度未经计算或计算错误； 3搭接焊焊接前未打弯或先焊后弯，对焊接头错位，帮条焊仅有一根帮条。 4钢筋弯曲角度不符合图纸设计要求。 5焊机电流不稳定，电焊条不满足规范要求。 6施工单位偷工减料。 3防治及应对措施 1加强对焊工的培训和考核，焊工应持证上岗。 2施工技术人员应在正式施工前对钢筋工进行技术交底，明确规范规定的技术指标，按照规范要求进行焊接。 3钢筋工应按照图纸并充分考虑接头位置及搭接长度进行计算后下料。 4搭接焊应在焊接前弯曲并调整至一条轴线上，对焊过程中应确保钢筋对齐，帮条焊应在焊接处两侧对称布置帮条。 5根据图纸设计要求及时调整钢筋弯曲角度。 6选择合适的电流，确保焊机电流稳定并采用符合规范的电焊条。 7加强对钢筋焊接质量的检查。 3.
梁顶或梁底多排纵筋位置和间距超差。主次梁节点处、梁柱节点处钢筋位置和间距超差。柱、墙主筋位置和间距超差。楼板钢筋位置和间距超差。 常见设计有多排梁主筋位置。柱、墙主筋位置。楼板钢筋骨架。梁柱节点、主次梁节点处 5.
混凝土结构与填充墙砌体结构交界处开裂，这种开裂在日常施工过程中是最为普遍的开裂形式，对后期装饰装修造成的质量隐患也最为严重。常见于剪力墙结构、框架结构中的隔墙与承重结构接茬部位的开裂。 主要表现未填充墙转角处、自由端端部未设置构造措施；砌体水平及竖向灰缝不饱满，未及时养护；填充墙与剪力墙交界处未满布砂浆；加强玻纤网格布或钢丝网片固定时褶皱不平整。 3.2
1门窗洞口在转角处宜产生45°斜向裂缝。由于现场施工过程中需要留置施工通道，部分填充墙体分项工程施工完成后统一进行砌筑，封堵墙体与原填充墙交界位置易产生裂缝。 2墙体管线布置位置后期开槽处易开裂，补砌与原填充墙交界处因补砌质量不到位导致开裂。 3常见门洞口上部、窗户四角开裂.施工洞口四周与原填充墙之间开裂。墙内线管处、开关插座四周。主要表现为砌筑墙体时存在窗台压顶后浇筑现象；预制过梁入墙深度不足；直接采用电锤或普通锤子进行线管开槽；修补位置未采用砂浆压网嵌填处理。 图3.2-3竖向及水平方向剔凿开槽、开槽砂浆填塞 3.
轻钢龙骨隔墙与结构主体的墙（柱）、顶板、地面交界处开裂。 常见于轻钢龙骨隔墙与不同材质交界处的开裂。主要表现为采用普通膨胀螺栓固定，不牢固；轻钢龙骨隔墙底部施工不规范；轻纲龙骨隔墙门框四周加固不到位，造成使用过程中门框变形，门框附近饰面出现开裂现象；隔墙穿心龙骨接头无钾钉连接。 图3.3-3隔墙穿心龙骨接头无钾钉连接、轻钢龙骨隔墙门框四周加固不到位 3.
找平层施工后，在屋面上容易发生局部积水现象，尤其在天沟、檐沟和水落口周围，下雨后积水不能及时排出。 4.2原因分析 1屋面出现积水主要是排水坡度不符合设计要求。 2天沟、檐沟的纵向坡度在施工操作时控制不严，造成排水不畅。 3水落管内径过小，屋而均圾、落叶等杂物未及时清扫。 4.3防治及应对措施 1根据建筑物的使用功能，在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。平屋面宜由结构找坡，其坡度宜为3%；当采用材料找坡时，宜为2机 2天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%；沟底水落差不得超过200mni；水落管直径不应小于75mm；天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。 3屋面找平层施工时，应严格按照设计坡度拉线，并在相应位置上设基准点（冲筋）。 4屋面找平层施工完成后，对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。 5防水层施工前，将屋面垃圾、落叶等杂物清净。 4.2找平层空鼓、开裂 4.1表现及典型特征 找平层空鼓开裂主要发生在保温层的水泥砂浆找平层上，开裂一般为无规则裂缝，且易引发防水卷材开裂造成渗漏。 图4.2-1找平层开裂 4.
防水层出现大量大小不等的鼓泡、气泡，局部卷材与基层或下层卷材脱空。 4.3.
常见屋面板、女儿墙、出屋面管道、设备基础、风井、变形缝、水落口等部位渗漏。 4.4.
常见金属屋面及混凝土屋面虹吸雨排堵塞、排水不畅、溢水、渗漏等。 图4.67雨水斗掩埋堵塞 4.6.
1地下室渗漏常见部位为底板，地下室外墙，地下室顶板。 2底板漏水位置包括后浇带、电梯井、集水坑、与竖墙交接的墙角等。 3地下室外墙穿墙套管渗漏，地下室坡道底板及侧墙顶板渗漏。地下室扶墙柱冷维渗漏,地下室外墙超长结构裂缝渗漏。 4顶板漏水位置包括出地库管道及上反结构、后浇带、裂健、与主楼交接高低跨位置等。 5.
1外墙渗漏常见砌筑顶砖斜砌、墙体预留洞或拉结点、外墙对拉螺栓孔等部位。
渗漏部位常见于空调板根部、空调预留洞、外墙面层装饰腰线等。 5.3.
建筑外窗部位渗漏主要是窗框、窗台与墙体交界处渗漏。 常见窗及窗周边部位是外窗渗漏部位。主要表现为砌筑外墙未设置混凝土窗台板；窗台板未伸入两侧墙体；外窗洞口尺寸与窗框不匹配；窗框与洞口间隙塞干砖；发泡填塞不密实。 5.4.
常见卫生间管根、卫生间门口、卫生间侧墙渗漏，主要表现未采用直埋套管；卫生间穿楼板管道封堵不到位；卫生间门口防水未延伸；浴室墙面防水层高度不足1800mm。 常见阳台管根、阳台反坎根部渗漏。主要表现：穿楼板管道封堵不到位；阳台未设置混凝土反坎；阳台未设置地漏。 5.5.
空鼓是指抹灰层与基层粘结不牢，小锤轻敲发出似击鼓一样的声音。较大面积的抹灰层空鼓易发生开裂甚至脱落。 裂缝是指抹灰层表面出现裂纹，有时伴有空鼓。内墙抹灰开裂影响观感，外墙抹灰开裂易 6.
1保温系统开裂、脱落主要集中出现在建筑物山墙部位；俣温系统脱落多发生于大风、暴 7.
1在建筑面层为真石漆、饰面砖的外墙保温系统中，在长时间降雨后，室内常出现渗漏、水痕，对室内装修破坏较大。 2外墙保温系统渗漏经常出现在迎雨面山墙、雨水管卡具、窗下口、保温造型上部檐口及饰面砖侧口。 7.
1建筑外墙采用真石漆及饰面砖作为饰面层时，常出现饰面砖脱落及面层大面积色差现 7.4.
混凝土预制构件表面呈现出色泽不沟匀、水纹、沾染等情况。 8.
预制构件在生产、运输、安装过程中，在构件外表面易产生裂缝。
预制墙体偏位比较严重，相邻墙体错位较大，安装偏差难以调整。 8.6.
转换层预留插筋位置出现偏移现象（如下图所示）。 8.8.
预制构件缺少预留拉筋、钢筋偏位、节点处墙体主筋不在箍筋内、现浇节点处钢筋连接存在套筒接头处未拧紧、搭接流于形式、纲筋严重弯折等问题。 8.9.
外墙部分构件墙板未留设止水企口等导致外墙渗漏；构件水平缝直接用水泥砂浆填补，在没有设置止水措施情况下成为外墙层间接水槽，直接导致渗漏。 8.10.
预制构件灌浆套筒施工时灌浆不密实。 8.1
保温板材料与混凝土粘贴不牢固，出现冷桥现象。拉结件与夹心墙板连接固定不牢固，导致夹心墙板脱落。夹心墙板出现裂健以及防水高低缝或企口构造处破损等。 8.1
构件翼缘板拼接缝与腹板拼接缝焊间距小于规范200mm的要求。 10.
构件组装时，零件组装间隙过大，不符合规范要求。 9.
螺栓球连接丝扣外漏丝扣超过允许值。 9.3.
钢柱安装过程中出现钢柱垂直度偏差超过允许偏差的现象。 钢柱上牛腿水平度不足。 9.4.
构件拼装前焊接面未抛光处理，锈迹较多，影响焊接成型质量。 9.5.
焊接过程中被焊工件受到不均匀温度场的作用而产生形状、尺寸的变化较大。 9.6.
9.7.
高强度螺栓孔直径、圆柱度、垂直度和孔间距超过允许偏差，高强度螺栓不能自由穿入孔内，未按要求扩孔。图9.8-1未按要求扩孔，强行锤击穿入螺栓 9.8.
高强度螺栓安装方向不一致；螺母、垫圈安装方向错误；高强度螺栓用作安装螺栓使用；安装螺栓施拧顺序不当。 9.9.
栓钉焊接完成，瓷环未及时清理，造成瓷环与已浇筑的混凝土粘结不实。 9.10.
厚型防火涂料出现涂料空鼓及脱层现象。 9.121
压型金属板与钢梁搭接长度不满足规范要求，搭接长度不足。 9.1
压型金属板在铺设过程中，相邻板端的波形槽口未对准。 9.13.
压型金属板安装后，金属板与钢梁顶面存在间隙。 9.14.
压型金属板边模与楼层面垂直度存在偏差，边模本身不顺直。 9.15.
1管道螺纹连接处发生渗漏 2法兰连接处发生渗漏 3管道焊接处发生渗漏 4热熔连接处发生渗漏 5沟槽连接处发生渗漏 10.
消火栓箱内接消防水管安装尺寸不正确，开门不见消防栓，门开启角度不足，消防水带挂设不标准，影响消防验收。 10.3.
1水管及风管的保温材料选择不当，施工工艺错误。 2拼缝处处理不完善造成后续保温断接、破裂、掉皮、交叉污染等现象发生，甚至无法起到保温绝热的作用。 10.7.
地下室管线施工混乱，各管线系统相互交叉翻身，排水无坡，个别位置管线无法施工；机房内个别设备展门无法正常安装。 图10.8-1地下室管线排布混乱机房管线徘布混乱 18.
1管道支、吊架设置位置、数量不满足图纸及规范要求，造成管道受力不均匀，发生形变造成连接处破坏，影响管道使用寿命。 2保冷/保温管道未设置保温木托，管道与支架之间产生热桥。 3塑料材质管道的固定U型卡未设置胶套，磨损管道，影响管道使用寿命。 4有色金属、不锈钢材质与碳钢支吊架间未设置隔离胶垫，影响管道使用寿命。 5支架焊接处未进行防腐处理，质量观感差。 6支架采用热加工开孔，不符合要求。 7支吊架歪斜不顺直。 8管道翻弯、弯头、三通、阀门等处未设置支吊架。 9喷淋管道末端未设置防晃支架。 10.9.
排水管道施工坡度不足或局部管道凸起（凹下）造成管道倒坡。严重缺陷：管道倒疲，污物堵塞管道，导致管道渗漏；一般缺陷：管道坡度不足，管道内存在积水。 10.10.
1排水管道立管和转角横干管未按照图纸以及规范要求设置检查口、清扫口，或设置的检 查口、清扫口位置不满足图纸以及规范要求。 2严重缺陷：管道未设置检查口、清扫口，无法清掏堵塞管道污物； 3一般缺陷：管道设置的检查口、清扫口位置不准确，不利于清掏堵塞管道污物或无法彻 底清除堵塞管道污物。 图10.11-1未设置检查口 图10.11-2未设置清扫口 10.1
上人屋面的通气立管高度不够，不满足规范要求，或者通气立管垂直度差，直接影响屋面 美观。通气立管与屋面排气道结构及保温冲突。 图10.12-1通气管距离结构过近图10.12-2通气管弯曲 10.1
1塑料材质排水管线胀性较大，温度变化产生的伸缩量必须通过伸缩节管件释放。在排水 立管安装中，时常出现漏装、少装或错装伸缩节现象。 2严重缺陷：管道未设置伸缩节。 3一般缺陷：伸缩节伸缩量预留不足，伸缩节安装方向错误，排水横管上伸缩节选型不对。 4明设塑料管道穿越防火分区设置阻火圈进行防火分割，时常出现漏装现象。 93 图10.13-1未设置伸缩节 10.13.
大口径空调水管焊接未打坡口、焊口周围未打磨清理、介质通入管道后，在焊口处有滴水、 返潮等现象，影响使用。 图11-1空调水管焊接未 打坡口 图11-2空调水管焊接打 坡口后两侧未清理 1
风管系统中主干管长度超过20m,未设置防晃支架；单独风管系统，未设置至少一副防晃支 架; 边长大于630mm的防火阀处未单独设置支、吊架；部分支、吊架位置设置错误，设置在风 口、阀门、检查口及自控机构处，离风口或插接管的距离小于200mm; 支、吊架设置间距过长，超过规范要求最大间距。 图12-1风管超20m未设防晃支架 图12-2阀门边长超630mm未单独设置支架 97 1
风管穿墙套管缺失是通风空调中较常见的缺陷，一是对穿越防火墙处影响防火隔断和封堵， 二是影响风管保温连续性，三是对后期维护检修、更换管段影响较大。 98 图13-1空调风管穿墙套管缺失 13.
风管隔热层在风管连接处设置不规范，未将风管完全包裹；采用保温钉时，保温钉设置数 量缺少，位置不标准；绝热风管与支、吊架间未设置垫木，垫木尺寸不规范。 99 图14-1风管法兰处保温效果极差图14-2风管保温钉设置数量不足 图14-3绝热风管垫木设置不合格 14.
预留预埋线盒未采用专用锁母进行连接。 线管在铺设时存在三管层叠交叉情况，导致管路过高影响结构标高。 图11-1三层管重叠及缺少盒接 1
同一水平的接线盒预留高差较大 墙体预留线盒点位位置与图纸不符。 图12-1预留接线盒间距过小，间距标高不一致 1
1配电箱安装高度不符合要求，箱体与墙体缝隙过大，箱体不平直，箱体内的砂浆、杂物 未清理干净。 2电管进箱长度不一致。 3进线保护管管口位置不规范，箱壳的开孔不符合要求，特别是用电焊或气焊开孔，严重 破坏箱体的油漆保护层，破坏箱体的美观。 103 4落地的动力箱接地不明显（做在箱底下，不易发现），重复接地导线截面不够。 图13-1箱体与墙体有缝隙和电管进箱长度不一致 图13-2配电箱随意开孔 13.
槽盒跨接线连接位置不正确；电气竖井内金属电缆槽盒或槽盒未通长设置接地干线，电缆 梯架或槽盒未与接地干线连接。 图14-1槽盒连接处跨接位置不正确，未敷设接地干线 14.
直线段钢制电缆槽盒长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆槽盒长度超过15m设有伸缩节； 电缆槽盒跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 图15-1槽盒过伸缩缝未设置补偿装置 15.
槽盒、母线穿墙或楼板处未进行防火封堵。 图16-1槽盒防火封堵不密实 16.
107 接地干线、避雷带焊接时采用对焊、单面焊或搭接长度不足，焊接处锈蚀。 图17-1错误做法 左图：女儿墙避雷带单面焊接，且搭接长度不符合规范要求； 右图：焊接处锈蚀严重。 17.
屋面外露金属物未与防雷系统相连；屋面接闪带或接闪网过建筑物变形缝处的跨接无补偿 措施；雷带安装不平整顺直，支持件间距不均匀，固定不牢靠。 图18-1错误做法 108 左图：屋面接闪带过建筑物变形缝处的跨接无补偿措施。 右图：屋面设备未接地。 18.
机房设备裸露金属外壳或基座未接地，落地的动力箱接地不明显（做在箱底下，不易发现）， 重复接地导线截面不够。 图19-1设备无接地措施 19.
卫生间局部等电位联结漏做。 卫生间局部等电位配管内穿线线径及颜色不符合要求。 图110-1错误做法 左图：卫生间局部等电位配管内穿线线径及颜色不符合要求； 右图：带有淋浴设备的卫生间局部等电位未与其内部插座地线联结。 110.
1开关插座接线常见问题：开关、插座接线错误，中性线与相线混淆。开关、插座的PE 线有串接现象。 2开关装于门后，插座装于浴缸上方。 3不同类别、不同电压等级的插座安装在同一场所，无明显区别。 4预埋的空调插座与空调预留洞不一致，洗衣机插座与放洗衣机的位置不一致。 5安装好的开关、插座面板污染，开关面板安装不牢。 图111-1插座的相线、零线、PE线串接 图111-2插座面板安装间距不一致，高度不一致 11
1电源线未分相分色，分色不正确。 2缺地线、零线汇流排，进线地线截面小。 3总开关接线端子直接连接两根10mm²以上的导线，多股线头未搪锡处理。 4布线混乱，箱内电线有绞接现象。 5配电箱安装高度不符合要求，箱体与墙体缝隙过大，箱体不平直，箱体内的砂浆、杂物 未清理干净。 6电气保护管进箱长度不一致。 7进线保护管管口位置不规范，箱壳的开孔不符合要求，特别是用电焊或气焊开孔，严重 破坏箱体的油漆保护层，破坏箱体的美观。 8配电箱内的接线端子数量不足，不能满足接线需求。 图112-1错误做法 左图：箱体开长孔，管直入箱体，未设地线、零线汇流排或设置汇流排不满足接线要求 右图：配电箱未对应开关插座设置回路标识 114 图112-2箱体与墙体有缝隙、电管进箱长度不一致，未使用护口锁母 图112-3同一接线柱上压接导线根数超过两根且两线之间未加设垫片 11
地面地毯铺贴出现起鼓、脱胶、地毯与石材高低差等问题是室内装饰中较常见的外观缺陷， 地毯出现上述问题不仅会影响地毯的耐久性，而且有可能引起地面起砂、踢脚线不牢固等其他 质量问题，不仅影响观感而且会有使用上的安全隐患。 116 图13.1-1地毯起鼓、脱胶、拼缝不严的问题 图13.1-2地毯与地面硬铺装高低差的问题 13.
地面地板铺贴出现起鼓、局部缝隙、边缘下沉、有翘裂等问题是室内装饰中较常见的外观 缺陷，地板出现上述问题不仅会影响地板使用上的舒适性，而且有会引起地面起尘、踢脚线不 牢固等其他质量问题。 图13.2-1地板起鼓、翘裂的问题 13.
地面地砖铺贴出现空鼓、脱落、朝天缝、平整度不高等问题是室内装饰中较常见的外观缺 陷，出现上述问题不仅会影响观感而且会有使用上的安全隐患。 图13.3-1地砖出现空鼓、朝天缝的问题 119 图13.3-2地砖出现脱落、不平整的问题 13.3.
地面石材铺贴出现裂缝、朝天缝、对角通缝不齐、色差等问题是室内装饰中较常见的外观 缺陷，出现上述问题不仅会影响观感而且会有使用上的安全隐患。 图13.4-1地面石材出现裂缝、对角拼缝不齐的问题 图13.4-2地面石材出现色差、泛碱的问题 13.4.
石膏板吊顶龙骨安装不符合规范，导致石膏板面层出现开裂，翘曲，呈现波浪形等问题是 室内装饰中较常见的外观缺陷，不仅影响观感而且会有使用上的安全隐患，影响石膏板吊顶的 适用性、安全性和耐久性。 图13.5-1石膏板吊顶主吊杆弯曲、主副龙骨安装不符合规范 图13.5-2上人检修口四周未设置吊杆、未设置伸缩缝 13.5.
金属吊顶龙骨安装不符合规范，导致金属板面层翘曲，平整度差等问题是室内装饰中较常 见的外观缺陷，不仅影响观感而且会有使用上的安全隐患，影响金属吊顶的适用性、安全性和 耐久性。 124 图13.6-1金属吊顶主副龙骨间距安装不符合规范、金属吊顶边缘收口翘曲漏缝 13.6.
涂装施工不符合规范导致涂装面层起皮、开裂、平整度差等问题是室内装饰中较常见的外 观缺陷，严重影响观感。 125 图13.7-1墙面腻子开裂、脱落 13.7.
126 石膏板隔墙受潮变形，石膏板隔墙开裂、隔墙的抹灰层出现开裂，隔墙板与地面连接不牢 固，板材的接缝处高低不平、隔墙不直或偏移，石膏板隔墙与周围的墙(柱)表面接缝处、与龙 骨固定处以及板与板的接缝处出现变形、折裂、损伤等问题，木龙骨隔墙的骨架发生晃动。 图13.8-1地龙骨底部不平整、轻钢龙骨隔墙门框四周加固不到位 13.8.
金属板墙面漏水、金属板墙面变形。 13.9.
墙面木饰面工艺缝之间无通缝，或木饰面造型工艺与工艺缝无通缝。成品木饰面工艺缝或 与镜面材料接口处未做油漆。墙面木饰面出现油漆变色、起花斑。弧形木饰面无基层、无背衬， 易变形。 128 图13.10-1线条未做通缝、板材接口开裂 13.10.
墙纸施工不规范，踢脚线上口墙纸墙面基层露底，影响观感。 墙纸发霉有斑点，墙纸翘边、有气泡和色差。墙纸图案对应不齐，墙纸脱落、纸边污染、 墙纸透底。 图13.11-1墙纸拼缝不平整，出现褶皱 13.1
热胀冷缩导致起鼓脱落。 图13.12-1墙砖部分起鼓脱落、空鼓 13.1
接缝不平，板面纹理不顺、色泽差异大。 干挂石材龙骨与砌体墙固定不规范，干挂石材未设竖向主龙骨或主龙骨未与结构楼板有效 固定。 图13.13-1石材墙面接缝不平 13.13.
建筑幕墙漏水是幕墙系统较常见的质量缺陷，建筑幕墙若产生雨水渗漏会造成很大的危害: 会造成室内装饰和设备的损坏，降低幕墙的使用寿命。 图14.1-1建筑幕墙漏水 图14.1-2窗加工存在缝隙、女儿墙封修存在缝隙 14.
建筑幕墙饰面板安装质量是幕墙系统较常见的质量缺陷，横竖框安装的精度问题直接影响 饰面的平整度和胶缝宽度等质量，甚至影响到幕墙的观感质量，给业主一种不好的生活体验， 甚至会引起更为严重的幕墙渗漏问题。 134 图14.2-1建筑幕墙横竖框安装质量差 14.
建筑幕墙饰面板安装翘曲、不在同一平面等是幕墙系统较常见的质量缺陷，饰面质量问题 包括：饰面不平、波光反射、密封打胶不严等问题。每一个又与其他的幕墙质量通病有关，比 如密封打胶质量问题直接影响了幕墙的气密性和水密性，饰面不平和波光反射更是直接影响了 建筑效果。 135 图14.3-1建筑幕墙饰面不平、石材安装缝隙不均匀 14.3.
建筑幕墙面板饰面色差是幕墙系统较常见的质量缺陷，严重的面板色差极大影响幕墙的整 体外观，是对建筑师设计意图的破坏，也破坏了建筑物与周围环境的和谐。 136 图14.4-1建筑幕墙饰面板色差 14.4.2主要原因分析 1材料出厂质量不好，石材加工未预先排版。材料分批加工（玻璃不是同炉号，铝板不是 同批次喷涂或应力变形，石材不是同矿脉）。 2施工人员未按材料后期变形，玻璃钢化产生波浪或石材晶格蠕变产生变形；玻璃后衬板 不平。 3饰面分格板块平整度超差；安装管理不到位，未预排版。 14.4.3防治及应对措施 1驻厂监造，做好厂家石材预排板，把好出厂关，即可将石材毛料一次性订货加工。 2减少铝板订货批次，减少喷涂影响，并尽量缩短安装周期，减少氧化褪色影响。 3尽量选定技术能力强的玻璃厂家并尽量将玻璃原片一次加工，控制玻璃深加工质量。 4减少铝板订货批次，减少喷涂影响，并尽量缩短安装周期，减少氧化褪色影响。 5招标时选择实力强的幕墙施工单位，严格要求饰面质量标准，限定材料品牌和加工厂家。 6控制安装质量，及时检查和验收。